TSK240800013349 | EVE240800009430 | 2024-08-03 14:39 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007724 | [6 empty] | TRUE |  | BTVC01 |  | BTVC01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:26 | wfm_agent | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-BA-BES01-BES01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-BES01-BES01 |  |  | '-12.004083 | '-42.627667 | 081982526143 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013351 | EVE240800010356 | 2024-08-03 14:39 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007725 | [6 empty] | TRUE |  | RNACRJO-RJSZ15-01 |  | RNACRJO-RJSZ15-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 14:44 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.931278 | '-43.690694 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013352 | EVE240800010357 | 2024-08-03 14:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008461 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-03 20:19 | 2024-08-03 19:29 | TRUE |  | NLGVCS26 |  | NLGVCS26 |  | TRUE | 03/08/2024 17:19:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013352 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário troca da placa CXPAR 03/08/2024 17:19:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 17:17:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:16 Necessário troca da placa CXPAR a mesma não está carregando as configurações do flash card. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:55 | wfm_agent | 21 |  | 03/08/2024 17:19:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013352 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário troca da placa CXPAR 03/08/2024 17:19:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 17:17:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:16 Necessário troca da placa CXPAR a mesma não está carregando as configurações do flash card. |  |  | TSK240800013352 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário troca da placa CXPAR | 0 |  | Não | Alan Viana Passos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3604142 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3604142-CLAUDIO CESAR SARRO |  |  | '-18.832194 | '-41.894 | 31991312301 |  | site fora | FALSE | FALSE |  | 14399
TSK240800013353 | EVE240800010223 | 2024-08-03 14:40 | 2024-08-04 19:22 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30007728 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:21 |  | TRUE |  | RMACSPO-SP4606-01 |  | RMACSPO-SP4606-01 |  | FALSE | 04/08/2024 19:30:52 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800013353 DATA: 04/08 CODIGO DE OBRA: 2024139417 CODIGO DE SEGURANCA: 979700 TÉCNICOS: DANIEL VIANA TÉCNICOS: DIEGO CRUZ CAUSA: INCÊNDIO DE UM CARRO AFETOU O CABEAMENTO SERVICO EXECUTADO: lançando 150 metros de cabo de 72 feito duas caixas fosc nova ENDERECO DO DEFEITO:TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:: https://maps.app.goo.gl/eHGWn7Gf54v3ShNy6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:mediu do site SPAN04 3,400 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: Kit cabo de 72 2 caixa fosc 144 tubete fosc 2 manta derivação 1 álcool 1 ISO 1 metro spiral 1 estopa 2 plaqueta TIM Material TEC Daniel Viana CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR-12924 FO TRATADA: 25- 26 sgf ANEL:sp149 : RMACSPO-SP4606-01 x RMACSPO-SP4606-01 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: RVL5H19 ANALISTA NOC:Villas Boas CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 04/08/2024 18:53:49 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RMACSPO-SP4606-01>display interface GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 18:43:20-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACCJR-CMSI03-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.219/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is c4a4-029e-e7d4 The Vendor PN is RTXM228-411 The Vendor Name is WTD The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -15.48dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.56dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm <RMACCJR-CMSI03-01>display interface GigabitEthernet 0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : UP (ifindex: 7) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 18:43:20-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SP4606-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.218/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1856-44e3-c10a The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -17.25dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.92dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm rota alinhada 04/08/2024 18:22:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:21 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento finalizando as fusoes ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI Proxima atualização as 19:00 04/08/2024 18:09:31 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Interface 0/2/1 com LOS em <RMACCJR-CMSI03-01 RMACSPO-SP4606-01>display interface GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(REMOTE_FAULT) (ifindex: 5) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACCJR-CMSI03-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.219/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is c4a4-029e-e7d4 The Vendor PN is RTXM228-411 The Vendor Name is WTD The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -15.45dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.56dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm <RMACCJR-CMSI03-01>display interface GigabitEthernet 0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 7) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SP4606-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.218/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1856-44e3-c10a The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -40.00dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.93dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 18:05:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:03 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento finalizando as fusoes ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI 04/08/2024 17:15:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 17:14 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento verificando tratativas ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI Proxima atualização as 18:00 04/08/2024 14:45:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 14:44 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento percorrendo trecho Av. Pierre Renoir - Anhanguera prox atualização 15:30 04/08/2024 13:53:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 13:51 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento Av. Pierre Renoir São Paulo ceo em frente ao KIBE MAIS SUPERMEERCADOS Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:40 04/08/2024 13:16:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:14 Centralizado Marcia equipe Daniel verificando acesso RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:17:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:15 Centralizado Marcia equipe Daniel em deslocamento RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP possivel mesma falha TSK240800013366 Proxima atualização as 13:00 03/08/2024 21:57:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:55 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:10 | system | 25 |  | 04/08/2024 19:30:52 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800013353 DATA: 04/08 CODIGO DE OBRA: 2024139417 CODIGO DE SEGURANCA: 979700 TÉCNICOS: DANIEL VIANA TÉCNICOS: DIEGO CRUZ CAUSA: INCÊNDIO DE UM CARRO AFETOU O CABEAMENTO SERVICO EXECUTADO: lançando 150 metros de cabo de 72 feito duas caixas fosc nova ENDERECO DO DEFEITO:TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:: https://maps.app.goo.gl/eHGWn7Gf54v3ShNy6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:mediu do site SPAN04 3,400 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: Kit cabo de 72 2 caixa fosc 144 tubete fosc 2 manta derivação 1 álcool 1 ISO 1 metro spiral 1 estopa 2 plaqueta TIM Material TEC Daniel Viana CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR-12924 FO TRATADA: 25- 26 sgf ANEL:sp149 : RMACSPO-SP4606-01 x RMACSPO-SP4606-01 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: RVL5H19 ANALISTA NOC:Villas Boas CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 04/08/2024 18:53:49 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RMACSPO-SP4606-01>display interface GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 18:43:20-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACCJR-CMSI03-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.219/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is c4a4-029e-e7d4 The Vendor PN is RTXM228-411 The Vendor Name is WTD The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -15.48dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.56dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm <RMACCJR-CMSI03-01>display interface GigabitEthernet 0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : UP (ifindex: 7) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 18:43:20-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SP4606-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.218/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1856-44e3-c10a The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -17.25dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.92dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm rota alinhada 04/08/2024 18:22:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:21 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento finalizando as fusoes ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI Proxima atualização as 19:00 04/08/2024 18:09:31 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Interface 0/2/1 com LOS em <RMACCJR-CMSI03-01 RMACSPO-SP4606-01>display interface GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(REMOTE_FAULT) (ifindex: 5) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACCJR-CMSI03-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.219/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is c4a4-029e-e7d4 The Vendor PN is RTXM228-411 The Vendor Name is WTD The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -15.45dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.56dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm <RMACCJR-CMSI03-01>display interface GigabitEthernet 0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 7) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SP4606-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO149¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.16.218/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1856-44e3-c10a The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -40.00dBm, Working range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.93dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 18:05:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:03 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento finalizando as fusoes ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI 04/08/2024 17:15:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 17:14 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento verificando tratativas ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI Proxima atualização as 18:00 04/08/2024 14:45:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 14:44 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento percorrendo trecho Av. Pierre Renoir - Anhanguera prox atualização 15:30 04/08/2024 13:53:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 13:51 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento Av. Pierre Renoir São Paulo ceo em frente ao KIBE MAIS SUPERMEERCADOS Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:40 04/08/2024 13:16:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:14 Centralizado Marcia equipe Daniel verificando acesso RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:17:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:15 Centralizado Marcia equipe Daniel em deslocamento RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP possivel mesma falha TSK240800013366 Proxima atualização as 13:00 03/08/2024 21:57:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:55 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3581791 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3581791-DANIEL VIANA DE ASSIS |  |  | '-23.416972 | '-46.752417 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013358 | EVE240800010338 | 2024-08-03 14:42 | 2024-08-03 17:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | Regional TSP | 30007731 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:23 |  | TRUE |  | RNACCAS-CPCB01-01 |  | RNACCAS-CPCB01-01 | RNACCAS-CPCB01-01 | FALSE | 03/08/2024 17:03:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO - 2024-08-03 17:02 TSK240800013358 RNACCAS-CPCB01-01 EQUIPAMENTOS ENCONTRAVA ISOLADOS POR FALTA DE ENERGIA . CPFL ESTAVA REALIZANDO TROCA DO POSTE DENTRO DO CONDOMÍNIO. APOS TROCA DO POSTE REALIZADO TESTE COM LAYER FABRÍCIO ROTA NORMALIZOU. 03/08/2024 16:31:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 16:30 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular:19 98409-0343 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:46 | system | 13 |  | 03/08/2024 17:03:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO - 2024-08-03 17:02 TSK240800013358 RNACCAS-CPCB01-01 EQUIPAMENTOS ENCONTRAVA ISOLADOS POR FALTA DE ENERGIA . CPFL ESTAVA REALIZANDO TROCA DO POSTE DENTRO DO CONDOMÍNIO. APOS TROCA DO POSTE REALIZADO TESTE COM LAYER FABRÍCIO ROTA NORMALIZOU. 03/08/2024 16:31:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 16:30 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular:19 98409-0343 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3587459 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO |  |  | '-22.897944 | '-47.051806 | 19984090343 |  | isolado | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013359 | EVE240800010005 | 2024-08-03 14:43 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009537 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:36 | 2024-08-04 19:08 | TRUE |  | BA1265 |  | BA1265 |  | TRUE | 05/08/2024 09:55:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154458-ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J - 2024-08-05 09:53 Técnico já no local verificando falha. Atualizado TSK as 09:53hrs 05/08/2024 05/08/2024 09:22:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 09:21 atualização tecn ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J, ação : tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 10:30 05/08/2024 09:22:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 09:20 atualização tecn ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J, ação : tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 10:30 04/08/2024 17:53:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:52 Técnico está tentando falar com isoc opção 1.1 suporte 04/08/2024 11:57:18 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - BA1265 END ID - BASDR_0186 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 10:36:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010005&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 10:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:32 Site encontra operacional por favor fazer fechamento da tsk 04/08/2024 09:37:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:35 Conforme informação pessoal isoc técnico esta saindo site sacd05 volta para ba1265 novamente verificar idu Huawei 04/08/2024 08:37:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:35 Técnico esta site sacd05 Ca1598703 verificando IDU ID 30922 HUAWEI DIREÇÃO BA1265 SLOT 5 Técnico esta tentando falar isoc acesso opção 1.1 para suporte técnico 04/08/2024 08:29:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 08:28 atualização tecn GIOVAN CARLOS DOS ANJOS SAN 71 9188-0287 ação : tecn atuando no site , percorrendo a rota prev: 04/08 prox. atual. 10:20 04/08/2024 08:25:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013359 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:Parceira de Campo 03/08/2024 19:55:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013359 - System - WFM Agent - TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Técnico/Contato: MAGNO NASCIMENTO DE SOUZA/7199118-7661 Ação: Técnico informa que site será atendido pela manhã 04/08 - 08h00, local área de risco noturno OBS: COORDENADOR GILSON/7199188-0235 ciente 03/08/2024 19:54:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 03/08/2024 19:54:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 19:53 Técnico/Contato: MAGNO NASCIMENTO DE SOUZA/7199118-7661 Ação: Técnico informa que site será atendido pela manhã 04/08 - 08h00, local área de risco noturno OBS: COORDENADOR GILSON/7199188-0235 ciente |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:55 | wfm_agent | 54 |  | 05/08/2024 09:55:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154458-ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J - 2024-08-05 09:53 Técnico já no local verificando falha. Atualizado TSK as 09:53hrs 05/08/2024 05/08/2024 09:22:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 09:21 atualização tecn ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J, ação : tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 10:30 05/08/2024 09:22:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 09:20 atualização tecn ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J, ação : tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 10:30 04/08/2024 17:53:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:52 Técnico está tentando falar com isoc opção 1.1 suporte 04/08/2024 11:57:18 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - BA1265 END ID - BASDR_0186 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 10:36:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010005&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 10:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:32 Site encontra operacional por favor fazer fechamento da tsk 04/08/2024 09:37:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:35 Conforme informação pessoal isoc técnico esta saindo site sacd05 volta para ba1265 novamente verificar idu Huawei 04/08/2024 08:37:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:35 Técnico esta site sacd05 Ca1598703 verificando IDU ID 30922 HUAWEI DIREÇÃO BA1265 SLOT 5 Técnico esta tentando falar isoc acesso opção 1.1 para suporte técnico 04/08/2024 08:29:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 08:28 atualização tecn GIOVAN CARLOS DOS ANJOS SAN 71 9188-0287 ação : tecn atuando no site , percorrendo a rota prev: 04/08 prox. atual. 10:20 04/08/2024 08:25:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013359 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:Parceira de Campo 03/08/2024 19:55:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013359 - System - WFM Agent - TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Técnico/Contato: MAGNO NASCIMENTO DE SOUZA/7199118-7661 Ação: Técnico informa que site será atendido pela manhã 04/08 - 08h00, local área de risco noturno OBS: COORDENADOR GILSON/7199188-0235 ciente 03/08/2024 19:54:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 03/08/2024 19:54:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 19:53 Técnico/Contato: MAGNO NASCIMENTO DE SOUZA/7199118-7661 Ação: Técnico informa que site será atendido pela manhã 04/08 - 08h00, local área de risco noturno OBS: COORDENADOR GILSON/7199188-0235 ciente |  |  | TSK240800013359 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:Parceira de Campo | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3154458 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3154458-ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J |  |  | '-12.961556 | '-38.487306 | 81971020208 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 1
TSK240800013361 | EVE240800007692 | 2024-08-03 14:43 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010339 |  |  |  |  | 2024-08-04 03:19 |  | TRUE |  | RMCORJO0102 |  | RMCORJO0102 |  | TRUE | 05/08/2024 10:10:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) Paulo Victor de Oliveira Rodrigues - 2024-08-05 10:08 Equipe realizando testes em LPD 05/08/2024 09:55:34 - Jurema Lima Tino Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 17 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Washington acionada para testes. tracking_agg_dt dt_8089237 portal_4field 05/08/2024 09:36:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) Paulo Victor de Oliveira Rodrigues - 2024-08-05 09:35 08:30 - Equipe do Washington acionada para testes 05/08/2024 08:13:05 - Jurema Lima Tino Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800010088(FMMT) / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 17 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ / TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitada confirmação da equipe no local junto a TLP. tracking_agg_dt dt_8089237 portal_4field 05/08/2024 05:44:41 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800010088(FMMT) / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 14 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ / TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acionado equipe FMO-TRJ2, previsão de atendimento no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 23:29:25 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800010088(FMMT) / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 8 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ / TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado nova atualização do chamado junto a equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 23:26:26 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800010088 / EVE240800007692 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 8 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Filipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado nova atualização do chamado junto a equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 23:25:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 23:24 Chamado em fila de espera. Prev. de atendimento 05 am. 04/08/2024 23:19:44 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800010088 / EVE240800007692 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 8 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Solicitado nova atualização do chamado junto a equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 21:18:34 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800010088 / EVE240800007692 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 12 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Glaucio Hipolito realizou medições em RNDIRJO-RJO03-01, direcionado para equipe de fibra, escalonado para previsão. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 18:50:54 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800010088 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 16:44:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 16:43 Medições Rocha RNDIRJO-RJO03-01 1/1/19 TX. - 5.74 RX. - 43.0 04/08/2024 00:11:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT Motivo da visita técnica: ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. 04/08/2024 00:04:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT Motivo da visita técnica: ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. 04/08/2024 00:02:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 00:00 CHAMADO EM FILA DE PRIORIDADE - PREVISÃO DE ATENDIMENTO 04 AM. 03/08/2024 16:11:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. 03/08/2024 16:10:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA - 2024-08-03 16:08 CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. TSK/ NTT: TSK240800012825 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL: DIST. LPD - ROCHA CABO: - *ID DO CABO: - CAUSA N1: INDEVIDO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: N/A EQUIPE TLP CLASSE F: N/A MONITOR RESP. FECHAMENTO:MILTON 03/08/2024 15:09:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA - 2024-08-03 15:08 CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. TSK/ NTT: TSK240800012825 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL: DIST. LPD - ROCHA CABO: - *ID DO CABO: - CAUSA N1: INDEVIDO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: N/A EQUIPE TLP CLASSE F: N/A MONITOR RESP. FECHAMENTO:MILTON 03/08/2024 14:43:30 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010088 - System - WFM Agent - TLP-T3676585-ERICK CARDOZO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Prezados, atividade foi tramitada com testes em ambas as pontas: 03/08/2024 06:37:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3355011-JACKELINE DA COSTA ZEFERINO - 2024-08-03 06:36 Técnico Carlos Miranda +55 21 98080-4943 acionado. Medições de FTS: RMCORJO0102 5/1/6 TX: - 03.35 RX: - 24.52 Necessário medir em LPD 2024-08-03 11:18 - TLP-T3600213-FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA - Tel.: 21969430260 Realizado medições e limpezas dos cordões no RMAGRJO-LPD01-04 6/0/0 . LPD X ALC cabo 4 posição da fibra 62/69, GBIC de 80km onde: Tx: 00.33 Rx: Loss Favor encaminhar para rede. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:11 | wfm_agent | 54 |  | 05/08/2024 10:10:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) Paulo Victor de Oliveira Rodrigues - 2024-08-05 10:08 Equipe realizando testes em LPD 05/08/2024 09:55:34 - Jurema Lima Tino Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 17 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Washington acionada para testes. tracking_agg_dt dt_8089237 portal_4field 05/08/2024 09:36:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) Paulo Victor de Oliveira Rodrigues - 2024-08-05 09:35 08:30 - Equipe do Washington acionada para testes 05/08/2024 08:13:05 - Jurema Lima Tino Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800010088(FMMT) / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 17 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ / TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitada confirmação da equipe no local junto a TLP. tracking_agg_dt dt_8089237 portal_4field 05/08/2024 05:44:41 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800010088(FMMT) / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 14 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ / TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acionado equipe FMO-TRJ2, previsão de atendimento no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 23:29:25 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007692 / TSK240800010088(FMMT) / TSK240800013361(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 8 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ / TLP FMO TRJ2 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado nova atualização do chamado junto a equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 23:26:26 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800010088 / EVE240800007692 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 8 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Filipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado nova atualização do chamado junto a equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 23:25:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 23:24 Chamado em fila de espera. Prev. de atendimento 05 am. 04/08/2024 23:19:44 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800010088 / EVE240800007692 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 8 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Solicitado nova atualização do chamado junto a equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 21:18:34 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800010088 / EVE240800007692 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMCORJO0102 / RMAGRJO-LPD01-04 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 12 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Glaucio Hipolito realizou medições em RNDIRJO-RJO03-01, direcionado para equipe de fibra, escalonado para previsão. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 18:50:54 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800010088 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 16:44:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 16:43 Medições Rocha RNDIRJO-RJO03-01 1/1/19 TX. - 5.74 RX. - 43.0 04/08/2024 00:11:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT Motivo da visita técnica: ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. 04/08/2024 00:04:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT Motivo da visita técnica: ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. 04/08/2024 00:02:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 00:00 CHAMADO EM FILA DE PRIORIDADE - PREVISÃO DE ATENDIMENTO 04 AM. 03/08/2024 16:11:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. 03/08/2024 16:10:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA - 2024-08-03 16:08 CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. TSK/ NTT: TSK240800012825 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL: DIST. LPD - ROCHA CABO: - *ID DO CABO: - CAUSA N1: INDEVIDO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: N/A EQUIPE TLP CLASSE F: N/A MONITOR RESP. FECHAMENTO:MILTON 03/08/2024 15:09:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA - 2024-08-03 15:08 CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. TSK/ NTT: TSK240800012825 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL: DIST. LPD - ROCHA CABO: - *ID DO CABO: - CAUSA N1: INDEVIDO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: N/A EQUIPE TLP CLASSE F: N/A MONITOR RESP. FECHAMENTO:MILTON 03/08/2024 14:43:30 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010088 - System - WFM Agent - TLP-T3676585-ERICK CARDOZO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Prezados, atividade foi tramitada com testes em ambas as pontas: 03/08/2024 06:37:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3355011-JACKELINE DA COSTA ZEFERINO - 2024-08-03 06:36 Técnico Carlos Miranda +55 21 98080-4943 acionado. Medições de FTS: RMCORJO0102 5/1/6 TX: - 03.35 RX: - 24.52 Necessário medir em LPD 2024-08-03 11:18 - TLP-T3600213-FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA - Tel.: 21969430260 Realizado medições e limpezas dos cordões no RMAGRJO-LPD01-04 6/0/0 . LPD X ALC cabo 4 posição da fibra 62/69, GBIC de 80km onde: Tx: 00.33 Rx: Loss Favor encaminhar para rede. |  |  | TSK240800013361 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT Motivo da visita técnica: ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:ncipal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. Motivo da tramitação:CONFORME JÁ RELATADO NO CHAMADO TSK240800012825, ABERTURA DO CHAMADO ESTÁ ERRADA, TRECHO CORRETO É RMAGRJO-LPD01-04 X RNDIRJO-RJO03-01 G 1/1/19, NECESSÁRIO O FMMT TESTAR A PORTA CORRETA NO ROCHA. | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.901694 | '-43.219306 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 61
TSK240800013362 | EVE240800010361 | 2024-08-03 14:43 | 2024-08-03 20:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008317 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-03 23:09 | 2024-08-03 19:22 | TRUE |  | 4G-CZBT01 |  | 4G-CZBT01 |  | TRUE | 03/08/2024 20:08:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-03 20:07 Acao: técnico verificou antes de se deslocar no site verificado os alarmes site está normalizado sem alarme net cooll devido a manutenção da copel após religado energia normalizado sem alarme previcao: 03/08. 20h10 03/08/2024 17:09:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013362 - System - WFM Agent - CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs 03/08/2024 17:09:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 16:58:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 16:57 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs 03/08/2024 14:51:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 14:50 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: Tecnico acionado, dando prioridade ao PR1198, falha será verificada na sequencia Próxima atualização: Esteira Observação: CA |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 07:31 | system | 23 |  | 03/08/2024 20:08:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-03 20:07 Acao: técnico verificou antes de se deslocar no site verificado os alarmes site está normalizado sem alarme net cooll devido a manutenção da copel após religado energia normalizado sem alarme previcao: 03/08. 20h10 03/08/2024 17:09:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013362 - System - WFM Agent - CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs 03/08/2024 17:09:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 16:58:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 16:57 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs 03/08/2024 14:51:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 14:50 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: Tecnico acionado, dando prioridade ao PR1198, falha será verificada na sequencia Próxima atualização: Esteira Observação: CA |  |  | TSK240800013362 - System - WFM Agent - CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA 41 9857-0226 Ação: 4G-CZBT01 Protocolo20247019059931 Atendente Carlos Chamadaemergêncial Previsão as 19:40hs | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3664577 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI |  |  | '-24.826007 | '-49.263649 | 41998206470 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 9050
TSK240800013366 | EVE240800010238 | 2024-08-03 14:44 | 2024-08-04 19:21 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30007737 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:19 |  | TRUE |  | RMACSPO-CMPL01-01 |  | RMACSPO-CMPL01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 19:29:25 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800013366 DATA: 04/08 CODIGO DE OBRA: 2024139417 CODIGO DE SEGURANCA: 979700 TÉCNICOS: DANIEL VIANA TÉCNICOS: DIEGO CRUZ CAUSA: INCÊNDIO DE UM CARRO AFETOU O CABEAMENTO SERVICO EXECUTADO: lançando 150 metros de cabo de 72 feito duas caixas fosc nova ENDERECO DO DEFEITO:TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:: https://maps.app.goo.gl/eHGWn7Gf54v3ShNy6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:mediu do site SPAN04 3,400 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: Kit cabo de 72 2 caixa fosc 144 tubete fosc 2 manta derivação 1 álcool 1 ISO 1 metro spiral 1 estopa 2 plaqueta TIM Material TEC Daniel Viana CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR-12924 FO TRATADA: 25- 26 sgf ANEL:ANEL FTTS SP104 RMACSPO-CMPL01-01 x MACSPO-SPAN04-01 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: RVL5H19 ANALISTA NOC:Patrick CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 04/08/2024 18:13:16 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÕES CABO: PR-12924 ID DO CABO: 75467 ANEL PRINCIPAL: ANEL FTTS SP104 TRECHOS (SITES ALARMADOS): CMPL01 >> SPAN04 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: CAUSA: INCÊNDIO DE UM CARRO AFETOU O CABEAMENTO TSK: TSK240800013366 TSK240800013353 RESPONSÁVEL DE CAMPO: DANIEL VIANA DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 16:00 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 21:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/eHGWn7Gf54v3ShNy6 04/08/2024 18:06:23 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Normalizado. <RMACSPO-CMPL01-01>display interface GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 17:52:11-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SPAN04-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO104¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.72.149/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is c469-f04b-f6f7 The Vendor PN is MTRS-02X13-G The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310.00nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -11.80dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.31dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm MACSPO-SPAN04-01> display interface GigabitEthernet 0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : UP (ifindex: 6) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 17:52:12-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-CMPL01-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO104¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.72.148/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is eca1-d16e-576e The Vendor PN is MTRS-02X13-G The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310.00nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -12.85dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.27dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm 04/08/2024 18:04:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:03 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento finalizaram as fusoes ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI 04/08/2024 17:15:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 17:14 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento verificando tratativas ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI Proxima atualização as 18:00 04/08/2024 14:45:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 14:44 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento percorrendo trecho Av. Pierre Renoir - Anhanguera prox atualização 15:30 04/08/2024 13:52:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 13:51 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento Av. Pierre Renoir São Paulo ceo em frente ao KIBE MAIS SUPERMEERCADOS Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:40 04/08/2024 13:16:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:14 Centralizado Marcia equipe Daniel verificando acesso RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:16:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:15 Centralizado Marcia equipe Daniel em deslocamento RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 13:00 03/08/2024 21:57:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:56 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:29 | T3609857 | 22 |  | 04/08/2024 19:29:25 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800013366 DATA: 04/08 CODIGO DE OBRA: 2024139417 CODIGO DE SEGURANCA: 979700 TÉCNICOS: DANIEL VIANA TÉCNICOS: DIEGO CRUZ CAUSA: INCÊNDIO DE UM CARRO AFETOU O CABEAMENTO SERVICO EXECUTADO: lançando 150 metros de cabo de 72 feito duas caixas fosc nova ENDERECO DO DEFEITO:TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:: https://maps.app.goo.gl/eHGWn7Gf54v3ShNy6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:mediu do site SPAN04 3,400 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: Kit cabo de 72 2 caixa fosc 144 tubete fosc 2 manta derivação 1 álcool 1 ISO 1 metro spiral 1 estopa 2 plaqueta TIM Material TEC Daniel Viana CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR-12924 FO TRATADA: 25- 26 sgf ANEL:ANEL FTTS SP104 RMACSPO-CMPL01-01 x MACSPO-SPAN04-01 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: RVL5H19 ANALISTA NOC:Patrick CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 04/08/2024 18:13:16 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÕES CABO: PR-12924 ID DO CABO: 75467 ANEL PRINCIPAL: ANEL FTTS SP104 TRECHOS (SITES ALARMADOS): CMPL01 >> SPAN04 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: CAUSA: INCÊNDIO DE UM CARRO AFETOU O CABEAMENTO TSK: TSK240800013366 TSK240800013353 RESPONSÁVEL DE CAMPO: DANIEL VIANA DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 16:00 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 21:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/eHGWn7Gf54v3ShNy6 04/08/2024 18:06:23 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Normalizado. <RMACSPO-CMPL01-01>display interface GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 17:52:11-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SPAN04-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO104¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.72.149/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is c469-f04b-f6f7 The Vendor PN is MTRS-02X13-G The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310.00nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -11.80dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.31dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm MACSPO-SPAN04-01> display interface GigabitEthernet 0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : UP (ifindex: 6) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 17:52:12-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-CMPL01-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO104¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.72.148/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is eca1-d16e-576e The Vendor PN is MTRS-02X13-G The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310.00nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -12.85dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.27dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm 04/08/2024 18:04:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:03 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento finalizaram as fusoes ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI 04/08/2024 17:15:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 17:14 Centralizado Marcia equipe Daniel no endereço do rompimento verificando tratativas ENDEREÇO: TREVO DE PERUS Vila Jaguara, São Paulo - SP, 05276-110 Brasil REGIÃO: TSPI Proxima atualização as 18:00 04/08/2024 14:45:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 14:44 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento percorrendo trecho Av. Pierre Renoir - Anhanguera prox atualização 15:30 04/08/2024 13:52:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 13:51 Centralizado Guilherme: Equipe Daniel, mediu do site SPAN04 3,400 em direcionamento Av. Pierre Renoir São Paulo ceo em frente ao KIBE MAIS SUPERMEERCADOS Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:40 04/08/2024 13:16:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:14 Centralizado Marcia equipe Daniel verificando acesso RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:16:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:15 Centralizado Marcia equipe Daniel em deslocamento RMACSPO-CMPL01-01 Endereço: RUA TENENTE MARQUES, 0, PERUS, SAO PAULO-SP Proxima atualização as 13:00 03/08/2024 21:57:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:56 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3581791 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 47 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3581791-DANIEL VIANA DE ASSIS |  |  | '-23.41036111 | '-46.82047222 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013367 | EVE240800010362 | 2024-08-03 14:44 | 2024-08-04 01:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30007740 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:07 |  | TRUE |  | RJO-RJPE48-THWP01 |  | RJO-RJPE48-THWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:56 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.985972 | '-43.189778 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013369 | EVE240800010367 | 2024-08-03 14:44 | 2024-08-03 20:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007741 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:00 |  | TRUE |  | SR-GTIR03 |  | SR-GTIR03 |  | FALSE | 03/08/2024 14:56:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 14:55 TSK EM ESTEIRA DE ATENDIMENTO, SERÁ TRATADO EM HC |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:22 | system | 11 |  | 03/08/2024 14:56:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 14:55 TSK EM ESTEIRA DE ATENDIMENTO, SERÁ TRATADO EM HC |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3724006 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3724006-JONAS FRANCIS STACZAK |  |  | '-29.93553 | '-51.001815 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013371 | EVE240800010373 | 2024-08-03 14:46 | 2024-08-03 22:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008489 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-04 01:31 | 2024-08-03 18:58 | TRUE |  | NLPSCA04 |  | NLPSCA04 |  | TRUE | 03/08/2024 22:32:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010373&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 22:32:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:31 Trânsito 03/08/2024 22:31:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:29 Volta energia comercial 03/08/2024 18:41:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013371 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Falha energia 03/08/2024 18:41:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 18:41:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:40 *NLPSCA04 Cemig. Hora atend. 18:35 Inst: APG184039274 Atend: Auro Prot.: 2957142407 Previsão: 20:00 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 09:53 | system | 23 |  | 03/08/2024 22:32:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010373&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 22:32:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:31 Trânsito 03/08/2024 22:31:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:29 Volta energia comercial 03/08/2024 18:41:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013371 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Falha energia 03/08/2024 18:41:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 18:41:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:40 *NLPSCA04 Cemig. Hora atend. 18:35 Inst: APG184039274 Atend: Auro Prot.: 2957142407 Previsão: 20:00 |  |  | TSK240800013371 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Falha energia | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3631551 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3631551-LEANDRO GUSTAVO DE PAULA FR |  |  | '-20.720917 | '-46.640389 | 31998914606 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 10806
TSK240800013374 | EVE240800010355 | 2024-08-03 14:46 | 2024-08-03 19:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007744 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:23 |  | TRUE |  | CPIP02 |  | CPIP02 |  | FALSE | 03/08/2024 19:04:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:02 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. CPIP02-Site encontra-se operacional sem falhas presentes FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 18:59:59 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0035 FLEXI EDGE U WO 1 O035 WO 01719 17881 BTS-0051 U WO 0 0 CPIP02A RF/- 6 TRX-001 U WO 629 0 581 MBCCH+CBCH P 4 TRX-002 U WO 642 0 581 2 01719 17882 BTS-0052 U WO 0 0 CPIP02B RF/- 5 TRX-005 U WO 631 0 581 MBCCH+CBCH P 1 01719 17883 BTS-0053 U WO 0 0 CPIPB02C -/- 4 TRX-009 U WO 627 0 581 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:35; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING /* NO MATCHING ALARMS FOUND */ END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING COMMAND &lt;EO_&gt; &lt; 03/08/2024 17:46:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:45 #TRIAGEM TEL: CPIP02 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarmes de BCCH MISSING |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:36 | F8075213 | 12 |  | 03/08/2024 19:04:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:02 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. CPIP02-Site encontra-se operacional sem falhas presentes FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 18:59:59 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0035 FLEXI EDGE U WO 1 O035 WO 01719 17881 BTS-0051 U WO 0 0 CPIP02A RF/- 6 TRX-001 U WO 629 0 581 MBCCH+CBCH P 4 TRX-002 U WO 642 0 581 2 01719 17882 BTS-0052 U WO 0 0 CPIP02B RF/- 5 TRX-005 U WO 631 0 581 MBCCH+CBCH P 1 01719 17883 BTS-0053 U WO 0 0 CPIPB02C -/- 4 TRX-009 U WO 627 0 581 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:35; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING /* NO MATCHING ALARMS FOUND */ END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING COMMAND &lt;EO_&gt; &lt; 03/08/2024 17:46:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:45 #TRIAGEM TEL: CPIP02 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarmes de BCCH MISSING |  |  |  | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3587459 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO |  |  | '-22.933083 | '-47.129111 | 19984090343 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013382 | EVE240800010314 | 2024-08-03 14:47 | 2024-08-03 20:11 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008291 |  |  | RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO |  | 2024-08-03 23:09 |  | TRUE |  | VAO-VAOR10-HWP01 |  | VAO-VAOR10-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 20:08:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-03 20:07 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800013382 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Estrada caminho do meio 3000 LAT / LONG FALHA :-30.050685,-51.065986 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi repuxado da reserva 50 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( ) NÃO ( x ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( x) EXISTENTE ( ) ENDEREÇO SPB A: Estrada Caminho do meio 3000 LAT / LONG SPB A : -30.050685,-51.065986 Nº FUSÕES SPB A: 48 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( ) ENDEREÇO DA SPB: LAT / LONG SPB : Nº FUSÕES SPB B: -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x) REPUXADO (x) TIPO: AS 80 48fo METRAGEM PONTA A: METRAGEM PONTA B: -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel ,André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 03/08/2024 16:26:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013382 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Equipe chegou ao local e informa que entrou cabo rompido devido a vandalismo, conforme anexos. Previsão: 19h25 Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Equipe chegou ao local e informa que entrou cabo rompido devido a vandalismo, conforme anexos. Previsão: 19h25 03/08/2024 16:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000433 - (SUSPENSÃO) - RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO 03/08/2024 15:38:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 15:37 ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Técnico informa deslocamento de 1h30 PREVISÃO : 17H 03/08/2024 15:29:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 15:27 Supervisor Paulo verificando com equipe de campo informações |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 05:43 | admin | 25 |  | 03/08/2024 20:08:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-03 20:07 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800013382 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Estrada caminho do meio 3000 LAT / LONG FALHA :-30.050685,-51.065986 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi repuxado da reserva 50 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( ) NÃO ( x ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( x) EXISTENTE ( ) ENDEREÇO SPB A: Estrada Caminho do meio 3000 LAT / LONG SPB A : -30.050685,-51.065986 Nº FUSÕES SPB A: 48 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( ) ENDEREÇO DA SPB: LAT / LONG SPB : Nº FUSÕES SPB B: -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x) REPUXADO (x) TIPO: AS 80 48fo METRAGEM PONTA A: METRAGEM PONTA B: -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel ,André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 03/08/2024 16:26:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013382 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Equipe chegou ao local e informa que entrou cabo rompido devido a vandalismo, conforme anexos. Previsão: 19h25 Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Equipe chegou ao local e informa que entrou cabo rompido devido a vandalismo, conforme anexos. Previsão: 19h25 03/08/2024 16:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000433 - (SUSPENSÃO) - RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO 03/08/2024 15:38:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 15:37 ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Técnico informa deslocamento de 1h30 PREVISÃO : 17H 03/08/2024 15:29:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 15:27 Supervisor Paulo verificando com equipe de campo informações |  |  | TSK240800013382 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Equipe chegou ao local e informa que entrou cabo rompido devido a vandalismo, conforme anexos. Previsão: 19h25 Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: TÉCNICO: IVAN DOUGLAS FERREIRA PERE +55 51 8328-0249 AÇÃO: Equipe chegou ao local e informa que entrou cabo rompido devido a vandalismo, conforme anexos. Previsão: 19h25 | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3640451 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3640451-IVAN DOUGLAS FERREIRA PEREI |  |  | '-30.082465 | '-51.051027 | 51983280249 |  | Abertura de Enlace FTTS | TRUE | FALSE |  | 10712
TSK240800013385 | EVE240800010299 | 2024-08-03 14:47 | 2024-08-05 05:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007747 | [6 empty] | TRUE |  | RMACPAA-SI9479-01 |  | RMACPAA-SI9479-01 |  | FALSE | 03/08/2024 17:13:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 17:11 Atualização – 2ATLZ - Site fora devido equipe da Concessionária CPFL está no local efetuando troca dos postes na Rua do site. Tec: Maurício Navero *Data: 03/08/2024 *Cel: 11 98433 0592 *CA:1598495 *Site: PCCN02 Concessionária:* CPFL *Relógio medidor:30897904 *Atendente: Kellyta *Protocolo:9307281210 *Previsão: 18:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:42 | admin | 9 |  | 03/08/2024 17:13:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 17:11 Atualização – 2ATLZ - Site fora devido equipe da Concessionária CPFL está no local efetuando troca dos postes na Rua do site. Tec: Maurício Navero *Data: 03/08/2024 *Cel: 11 98433 0592 *CA:1598495 *Site: PCCN02 Concessionária:* CPFL *Relógio medidor:30897904 *Atendente: Kellyta *Protocolo:9307281210 *Previsão: 18:00 |  |  |  | 0 |  | Não | Felipe De Oliveira Villas Boas | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3687083 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO |  |  | '-22.740083 | '-47.651083 | 11984330592 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800013388 | EVE240800010390 | 2024-08-03 14:49 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007750 | [6 empty] | TRUE |  | RNACCAS-CPCB01-01 |  | RNACCAS-CPCB01-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:53 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3441072 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441072-CARLOS CESAR CAMPACCI |  |  | '-22.897944 | '-47.051806 | 019984090588 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013393 | EVE240800010395 | 2024-08-03 14:51 | 2024-08-04 12:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009510 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:12 |  | TRUE |  | SR-MAGE09 |  | SR-MAGE09 |  | FALSE | 04/08/2024 11:46:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:44 SITE EM BLACKLIST 04/08/2024 11:34:16 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-MAGE09 END ID - RJMGE_0009 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:01 | system | 18 |  | 04/08/2024 11:46:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:44 SITE EM BLACKLIST 04/08/2024 11:34:16 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-MAGE09 END ID - RJMGE_0009 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3429232 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429232-DANIEL FARIA DE AZEVEDO |  |  | '-22.660583 | '-43.023306 | 21969430225 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013397 | EVE240800010396 | 2024-08-03 14:51 | 2024-08-04 08:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009021 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-03 21:29 | 2024-08-03 19:51 | TRUE |  | 4G-GNA307 |  | 4G-GNA307 |  | TRUE | 03/08/2024 18:29:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013397 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Técnico informa que será necessário a montagem de andaime para verificação de equipamentos!! 03/08/2024 18:29:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 08:33 | system | 15 |  | 03/08/2024 18:29:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013397 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Técnico informa que será necessário a montagem de andaime para verificação de equipamentos!! 03/08/2024 18:29:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  |  | TSK240800013397 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Técnico informa que será necessário a montagem de andaime para verificação de equipamentos!! | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3612466 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612466-SANDRO GONCALVES DE SOUSA |  |  | '-16.738306 | '-49.2785 | 062981171377 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 43206
TSK240800013400 | EVE240800010400 | 2024-08-03 14:52 | 2024-08-04 04:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007755 | [6 empty] | TRUE |  | MIRN01 |  | MIRN01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:19 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3677051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3677051-RODRIGO LOPES NEVES |  |  | '-3.566794 | '-44.584747 | 9882480126 |  | Standalone Site: Temp ACIMA FL02 BT05 acima do Normal | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013403 | EVE240800010403 | 2024-08-03 14:53 | 2024-08-04 05:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30007759 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:36 |  | TRUE |  | SPO-CRVM01-THWP01 |  | SPO-CRVM01-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 05:36:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:35 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: SPO-CRVM01-THWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPCIV_0008 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:49 | admin | 11 |  | 04/08/2024 05:36:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:35 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: SPO-CRVM01-THWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPCIV_0008 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.536 | '-46.84175 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013404 | EVE240800010402 | 2024-08-03 14:53 | 2024-08-05 08:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30007757 | [6 empty] | TRUE |  | CAS-BN002-HWP01 |  | CAS-BN002-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:29 | admin | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3441072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441072-CARLOS CESAR CAMPACCI |  |  | '-22.897944 | '-47.051806 | 019984090588 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013406 | EVE240800010405 | 2024-08-03 14:54 | 2024-08-03 16:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007761 |  |  |  |  | 2024-08-03 19:09 |  | TRUE |  | NLIICI92 |  | NLIICI92 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 16:40 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3660630 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3660630-RENATO ANTUNES DE OLIVEIRA |  |  | '-23.64045 | '-48.159889 | 15981150303 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013407 | EVE240800010407 | 2024-08-03 14:55 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007763 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-MG-ARIMW02-Y424-DIR-AGAR01 |  | MWE-MG-ARIMW02-Y424-DIR-AGAR01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:19 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TLE-MG-URA01-URA01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-URA01-URA01 |  |  | '-18.641016 | '-48.211231 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013409 | EVE240800006482 | 2024-08-03 14:55 | 2024-08-03 22:27 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30007764 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:10 |  | TRUE |  | RMAGSPO-CPA01-01 |  | RMAGSPO-CPA01-01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:09:30 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRAS RECUPERADAS, E AMBOS OS LADOS DENTRO DA REFERENCIA CONFORME PRINT A BAIXO ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-13185 ID DO CABO: 142055 ANEL PRINCIPAL: MASSIVA TRECHOS (SITES ALARMADOS): MASSIVA TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-144 CAUSA: CARGA ALTA 03/08/2024 21:50:38 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) ROMPIMENTO CONCLUIDO POREM LINK ESTA ATENUADO 1DB EQUIPE PROCURANDO ATENUAÇOES NA RUA PARA RETIRAR 03/08/2024 16:56:46 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL Evento: EVE240800006482 – Task: TSK240800013409 Início da Task: 03/08/2024 14:55:24 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Helton Magno Silva Borges - (5511987670679) - Gerente Operacional #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 16:35:36 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-13185 ID DO CABO: 142055 ANEL PRINCIPAL: ANEL_FTTH_JARDIM SAO LUIS_07 TRECHOS (SITES ALARMADOS): PONTA A NE:SPSPO_MSAN2936 ARMÁRIO: SPCRE018H PORTA: 1/6/1 PONTA B NE:RMAGSPO-CPA01-01 PORTA: 6/1/9 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-144 CAUSA: CARGA ALTA TSK: TSK240800008755 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VITOR 03/08/2024 16:32:52 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800013409 ANEL:MESH CAPELA X SPCR05 SITE:ETD CAPELA EQUIPAMENTO:RMAGSPO-CPA01-01 INTERFACE: GigabitEthernet3/1/1 TX: -0 RX: loss DGO:PR14622 FO 01: 14.575m FO 02: 14.575m 03/08/2024 15:56:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL Evento: EVE240800006482 – Task: TSK240800013409 Início da Task: 03/08/2024 14:55:24 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Jefferson Gonçalves Bilecki - (5511987670854) - Supervisor Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 15:04:07 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013409 / EVE240800006482 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-CPA01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 7 Min. *Grupo acionado:* ALPITEL FMO TSP *Escalonamento:* Leonardo N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Por favor informar dados de acionamento com previsão de atendimento TSK240800013409 *AGG LIVE* tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 15:01:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL Evento: EVE240800006482 – Task: TSK240800013409 Início da Task: 03/08/2024 14:55:24 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Leonardo Vieira Silva - (5511959750987) - Centralizado Fabio Miranda Cardoso - (5511930159923) - Centralizado Pedro Henrique Silva Bezerra Beraldo - (5511959750295) - Centralizado Rafael Machado Cavalcante - (5511948160126) - Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:14 | system | 20 |  | 03/08/2024 22:09:30 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRAS RECUPERADAS, E AMBOS OS LADOS DENTRO DA REFERENCIA CONFORME PRINT A BAIXO ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-13185 ID DO CABO: 142055 ANEL PRINCIPAL: MASSIVA TRECHOS (SITES ALARMADOS): MASSIVA TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-144 CAUSA: CARGA ALTA 03/08/2024 21:50:38 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) ROMPIMENTO CONCLUIDO POREM LINK ESTA ATENUADO 1DB EQUIPE PROCURANDO ATENUAÇOES NA RUA PARA RETIRAR 03/08/2024 16:56:46 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL Evento: EVE240800006482 – Task: TSK240800013409 Início da Task: 03/08/2024 14:55:24 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Helton Magno Silva Borges - (5511987670679) - Gerente Operacional #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 16:35:36 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-13185 ID DO CABO: 142055 ANEL PRINCIPAL: ANEL_FTTH_JARDIM SAO LUIS_07 TRECHOS (SITES ALARMADOS): PONTA A NE:SPSPO_MSAN2936 ARMÁRIO: SPCRE018H PORTA: 1/6/1 PONTA B NE:RMAGSPO-CPA01-01 PORTA: 6/1/9 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-144 CAUSA: CARGA ALTA TSK: TSK240800008755 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VITOR 03/08/2024 16:32:52 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800013409 ANEL:MESH CAPELA X SPCR05 SITE:ETD CAPELA EQUIPAMENTO:RMAGSPO-CPA01-01 INTERFACE: GigabitEthernet3/1/1 TX: -0 RX: loss DGO:PR14622 FO 01: 14.575m FO 02: 14.575m 03/08/2024 15:56:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL Evento: EVE240800006482 – Task: TSK240800013409 Início da Task: 03/08/2024 14:55:24 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Jefferson Gonçalves Bilecki - (5511987670854) - Supervisor Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 15:04:07 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013409 / EVE240800006482 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-CPA01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 7 Min. *Grupo acionado:* ALPITEL FMO TSP *Escalonamento:* Leonardo N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Por favor informar dados de acionamento com previsão de atendimento TSK240800013409 *AGG LIVE* tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 15:01:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL Evento: EVE240800006482 – Task: TSK240800013409 Início da Task: 03/08/2024 14:55:24 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Leonardo Vieira Silva - (5511959750987) - Centralizado Fabio Miranda Cardoso - (5511930159923) - Centralizado Pedro Henrique Silva Bezerra Beraldo - (5511959750295) - Centralizado Rafael Machado Cavalcante - (5511948160126) - Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3394230 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3394230-WELLINGTON DE JESUS |  |  | '-23.660278 | '-46.704806 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013412 | EVE240700126241 | 2024-08-03 14:56 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | Regional TCO | 30007766 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  |  |  | TRUE |  | GO1008 |  | GO1008 |  | TRUE | 03/08/2024 16:28:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013412 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário ativação da licença definitiva pela TIM para site. Regional 03/08/2024 16:28:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000577 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 03/08/2024 16:23:38 - Gerson Pereira Geraldini (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gerson Pereira Geraldini - 03-08-2024 16:23:38 03/08/2024 15:45:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-03 15:44 Tramitação – 2TRMT - Necessário ativação da licença definitiva pela TIM para site. Regional Evandro ciente #1FLAG Responsável TIM pela Flag FIELD #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 03/08/2024 15:36:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 15:35 Técnico informa que será necessário a ativação de licença definitiva pela Tim, Solicitar flag para tramitação!! |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-03 16:29 | wfm_agent | 17 |  | 03/08/2024 16:28:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013412 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário ativação da licença definitiva pela TIM para site. Regional 03/08/2024 16:28:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000577 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 03/08/2024 16:23:38 - Gerson Pereira Geraldini (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gerson Pereira Geraldini - 03-08-2024 16:23:38 03/08/2024 15:45:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-03 15:44 Tramitação – 2TRMT - Necessário ativação da licença definitiva pela TIM para site. Regional Evandro ciente #1FLAG Responsável TIM pela Flag FIELD #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 03/08/2024 15:36:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 15:35 Técnico informa que será necessário a ativação de licença definitiva pela Tim, Solicitar flag para tramitação!! |  |  | TSK240800013412 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário ativação da licença definitiva pela TIM para site. Regional | 0 |  | Não | Evandro Fernandes Ribeiro | Normal |  | Configuração |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-16.301389 | '-48.947667 | 1934011508 |  | License Key File Fault | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800013421 | EVE240800010416 | 2024-08-03 14:59 | 2024-08-03 16:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007767 |  |  |  |  | 2024-08-03 19:09 |  | TRUE |  | 4G-PGCO02 |  | 4G-PGCO02 |  | FALSE | 03/08/2024 16:10:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3537226-MARLON DOS SANTOS NASCIMENTO - 2024-08-03 16:08 Site operacional e sem alarmes apenas com alarmes presos no netcool foi solicitado a limpeza com.suporte chamado será enviado para encerramento 03/08/2024 15:11:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 15:10 Acionamento – 2ACNT - Marlon N. / Número Celular: 13 98163-0323 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Em deslocamento. 03/08/2024 15:11:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 15:09 Acionamento – 2ACNT - Marlon N. / Número Celular: 13 98163-0323 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Em deslocamento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:30 | system | 13 |  | 03/08/2024 16:10:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3537226-MARLON DOS SANTOS NASCIMENTO - 2024-08-03 16:08 Site operacional e sem alarmes apenas com alarmes presos no netcool foi solicitado a limpeza com.suporte chamado será enviado para encerramento 03/08/2024 15:11:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 15:10 Acionamento – 2ACNT - Marlon N. / Número Celular: 13 98163-0323 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Em deslocamento. 03/08/2024 15:11:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-03 15:09 Acionamento – 2ACNT - Marlon N. / Número Celular: 13 98163-0323 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Em deslocamento. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3537226 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3537226-MARLON DOS SANTOS NASCIMENT |  |  | '-24.023667 | '-46.476806 | 0013981630323 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013434 | EVE240800010419 | 2024-08-03 15:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010316 |  |  | RESTRIÇÃO DE ACESSO |  | 2024-08-04 21:34 | 2024-08-04 19:18 | TRUE |  | RNACCAS-CPCB06-01 |  | RNACCAS-CPCB06-01 |  | TRUE | 04/08/2024 18:34:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Tsk Motivo da visita técnica: Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Sem acesso 04/08/2024 18:34:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 13:44:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em segundo 04/08/2024 13:42:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em segundo 04/08/2024 10:55:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 10:54 Atualização – 2ATLZ - Site localizado em prédio, detentor HIGHLINE, solicitado ajuda do tecnico Manoel para protocolar com detentora 04/08/2024 08:57:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 08:56 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular: 19 98409-0788 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. No momento irá verificar falha PLBT01 após seguirá tratativa no site em questão. Para maiores informações 10h 03/08/2024 21:18:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Na Motivo da visita técnica: Tsk Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Site localizado em prédio comercial a onde retornará a atividade na segunda feira 03/08/2024 21:18:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:01 | wfm_agent | 43 |  | 04/08/2024 18:34:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Tsk Motivo da visita técnica: Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Sem acesso 04/08/2024 18:34:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 13:44:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em segundo 04/08/2024 13:42:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em segundo 04/08/2024 10:55:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 10:54 Atualização – 2ATLZ - Site localizado em prédio, detentor HIGHLINE, solicitado ajuda do tecnico Manoel para protocolar com detentora 04/08/2024 08:57:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 08:56 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular: 19 98409-0788 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. No momento irá verificar falha PLBT01 após seguirá tratativa no site em questão. Para maiores informações 10h 03/08/2024 21:18:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Na Motivo da visita técnica: Tsk Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Site localizado em prédio comercial a onde retornará a atividade na segunda feira 03/08/2024 21:18:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. |  |  | TSK240800013434 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Tsk Motivo da visita técnica: Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Sem acesso | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3441072 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441072-CARLOS CESAR CAMPACCI |  |  | '-22.891778 | '-47.063139 | 019984090588 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 1
TSK240800013444 | EVE240700037918 | 2024-08-03 15:05 | [5 empty] | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30007774 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | SPO-AGE01-TBW01 |  | SPO-AGE01-TBW01 |  | TRUE | 03/08/2024 15:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013444 - System - WFM Agent - TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES Nome da Operadora/Parceira:xx A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xxx Motivo da visita técnica: Trecho 100% AVVIO, necessário acionamento do Provedor. Motivo da tramitação:Trecho 100% AVVIO, necessário acionamento do Provedor. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 15:34 | wfm_agent | 7 |  | 03/08/2024 15:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013444 - System - WFM Agent - TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES Nome da Operadora/Parceira:xx A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xxx Motivo da visita técnica: Trecho 100% AVVIO, necessário acionamento do Provedor. Motivo da tramitação:Trecho 100% AVVIO, necessário acionamento do Provedor. |  |  | TSK240800013444 - System - WFM Agent - TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES Nome da Operadora/Parceira:xx A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xxx Motivo da visita técnica: Trecho 100% AVVIO, necessário acionamento do Provedor. Motivo da tramitação:Trecho 100% AVVIO, necessário acionamento do Provedor. | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.535667 | '-46.647647 |  |  | Communication Link Failure with NE (UNIDENTIFIED) | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013446 | EVE240800010071 | 2024-08-03 15:05 | 2024-08-03 18:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007776 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:56 |  | TRUE |  | PPPP03 |  | PPPP03 |  | FALSE | 03/08/2024 18:57:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:56 Falha normalizada |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:19 | system | 10 |  | 03/08/2024 18:57:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:56 Falha normalizada |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3409131 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3409131-GEUCIANO DIAS DOS REIS |  |  | '-7.086444 | '-41.46825 | 21965230169 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013449 | EVE240800010426 | 2024-08-03 15:06 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30010299 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | VVA-AAO01-HWP01 |  | VVA-AAO01-HWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 21:33:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 21:32 Técnico JHONATAN COSME DE ASSUNCAO 27 98124-0443 realizou as medições na ponta LNS-ROD01-THWP01 Tx: -4,2 Rx: -3,8 04/08/2024 18:23:42 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017824 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Informar teste executados no LNS-ROD01-THWP01. 04/08/2024 17:53:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013449 - System - WFM Agent - TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:*CHAMADO:* TSK240800013449 *AFERIÇÃO DGO A* VVA-AAO01-HWP01 Nome Técnico: Paulo TX:02,40 dbm RX:-28,50dbm Feito Limpeza nos cordões ? (S/N):S *AFERIÇÃO DGO* Nome do Técnico: jhonatam TX -04,01dBm RX -03,32dBm Feito Limpeza nos cordões ? (S/N): S *HÁ ENERGIA NOS SITES ? (S/N):*S *EQUIPAMENTOS APRESENTAM FALHA ? (S/N):*N *REALIZADO TESTES COM iSOC ? (S/N) S INFORMAR NOME ANALISTA iSOC:na Obs:Feito medição no Dio. Realizado limpeza e troca do cordão ótica porém a falha persiste. Favor acionar equipe de fibra TLP. Evidências de medição em anexo. 04/08/2024 15:31:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 15:30 Técnico JHONATAN COSME DE ASSUNCAO 27 98124-0443 realizou as medições na ponta LNS-ROD01-THWP01 Tx: -4,2 Rx: -3,8 03/08/2024 15:16:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:14 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, porém em deslocamento para o site fora 5G-VVLH26(TSK240800013451) posteriormente vai verificar essa falha, ainda sem previsão. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 21:49 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 21:33:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 21:32 Técnico JHONATAN COSME DE ASSUNCAO 27 98124-0443 realizou as medições na ponta LNS-ROD01-THWP01 Tx: -4,2 Rx: -3,8 04/08/2024 18:23:42 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017824 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Informar teste executados no LNS-ROD01-THWP01. 04/08/2024 17:53:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013449 - System - WFM Agent - TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:*CHAMADO:* TSK240800013449 *AFERIÇÃO DGO A* VVA-AAO01-HWP01 Nome Técnico: Paulo TX:02,40 dbm RX:-28,50dbm Feito Limpeza nos cordões ? (S/N):S *AFERIÇÃO DGO* Nome do Técnico: jhonatam TX -04,01dBm RX -03,32dBm Feito Limpeza nos cordões ? (S/N): S *HÁ ENERGIA NOS SITES ? (S/N):*S *EQUIPAMENTOS APRESENTAM FALHA ? (S/N):*N *REALIZADO TESTES COM iSOC ? (S/N) S INFORMAR NOME ANALISTA iSOC:na Obs:Feito medição no Dio. Realizado limpeza e troca do cordão ótica porém a falha persiste. Favor acionar equipe de fibra TLP. Evidências de medição em anexo. 04/08/2024 15:31:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 15:30 Técnico JHONATAN COSME DE ASSUNCAO 27 98124-0443 realizou as medições na ponta LNS-ROD01-THWP01 Tx: -4,2 Rx: -3,8 03/08/2024 15:16:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:14 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, porém em deslocamento para o site fora 5G-VVLH26(TSK240800013451) posteriormente vai verificar essa falha, ainda sem previsão. |  |  | TSK240800013449 - System - WFM Agent - TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:*CHAMADO:* TSK240800013449 *AFERIÇÃO DGO A* VVA-AAO01-HWP01 Nome Técnico: Paulo TX:02,40 dbm RX:-28,50dbm Feito Limpeza nos cordões ? (S/N):S *AFERIÇÃO DGO* Nome do Técnico: jhonatam TX -04,01dBm RX -03,32dBm Feito Limpeza nos cordões ? (S/N): S *HÁ ENERGIA NOS SITES ? (S/N):*S *EQUIPAMENTOS APRESENTAM FALHA ? (S/N):*N *REALIZADO TESTES COM iSOC ? (S/N) S INFORMAR NOME ANALISTA iSOC:na Obs:Feito medição no Dio. Realizado limpeza e troca do cordão ótica porém a falha persiste. Favor acionar equipe de fibra TLP. Evidências de medição em anexo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Lógica |  | T3430018 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3430018-JHONATAN COSME DE ASSUNCAO |  |  | '-20.381111 | '-40.311333 | 27981240443 |  | MAC_FCS_EXC - Alta taxa de erro | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013451 | EVE240800010427 | 2024-08-03 15:06 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008582 | [5 empty] | 2024-08-04 19:15 | TRUE |  | 5G-VVLH26 |  | 5G-VVLH26 |  | FALSE | 05/08/2024 10:28:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-05 10:26 Técnicos PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 e Fabricio Segatto atuando no site 04/08/2024 16:31:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 16:29 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO informou que está chovendo muito na região. 04/08/2024 07:43:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 07:41 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO acionado, porém em deslocamento para o site ES5674 (TSK240800011346) posteriormente vai verificar essa falha. 03/08/2024 22:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013451 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 03/08/2024 17:23:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO - 2024-08-03 17:22 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, previsão 50 minutos. Realizando testes nos equipamentos. Será necessário testar sfp e fibra na rru que fica na torre. Atividade será tratada amanhã após atendimento do es5674. 03/08/2024 16:35:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO - 2024-08-03 16:34 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, previsão 50 minutos. Realizando testes nos equipamentos. 03/08/2024 15:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:12 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, previsão 50 minutos |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:28 | wfm_agent | 28 |  | 05/08/2024 10:28:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-05 10:26 Técnicos PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 e Fabricio Segatto atuando no site 04/08/2024 16:31:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 16:29 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO informou que está chovendo muito na região. 04/08/2024 07:43:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 07:41 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO acionado, porém em deslocamento para o site ES5674 (TSK240800011346) posteriormente vai verificar essa falha. 03/08/2024 22:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013451 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 03/08/2024 17:23:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO - 2024-08-03 17:22 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, previsão 50 minutos. Realizando testes nos equipamentos. Será necessário testar sfp e fibra na rru que fica na torre. Atividade será tratada amanhã após atendimento do es5674. 03/08/2024 16:35:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO - 2024-08-03 16:34 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, previsão 50 minutos. Realizando testes nos equipamentos. 03/08/2024 15:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:12 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, previsão 50 minutos |  |  | TSK240800013451 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3142177 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO |  |  | '-20.339389 | '-40.320556 | 27981240428 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 66
TSK240800013453 | EVE240800009655 | 2024-08-03 15:07 | 2024-08-03 17:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007782 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:23 |  | TRUE |  | MWE-BA-ITCE07-N1 |  | MWE-BA-ITCE07-N1 |  | FALSE | 03/08/2024 17:26:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 17:18 Atualização em 03/08/2024 17:00h e encaminhado para encerramento as 17:14h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. 03/08/2024 17:24:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 17:22 Atualização em 03/08/2024 17:00h e encaminhado para encerramento as 17:14h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. 03/08/2024 17:23:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 17:21 Atualização em 03/08/2024 17:00h e encaminhado para encerramento as 17:14h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:44 | system | 22 |  | 03/08/2024 17:26:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 17:18 Atualização em 03/08/2024 17:00h e encaminhado para encerramento as 17:14h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. 03/08/2024 17:24:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 17:22 Atualização em 03/08/2024 17:00h e encaminhado para encerramento as 17:14h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. 03/08/2024 17:23:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 17:21 Atualização em 03/08/2024 17:00h e encaminhado para encerramento as 17:14h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3444094 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA |  |  | '-14.793389 | '-39.276361 | 84999400540 |  | POWER FAILURE | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800013459 | EVE240800007365 | 2024-08-03 15:07 | 2024-08-03 16:41 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007784 |  |  |  |  | 2024-08-03 19:40 |  | TRUE |  | RMACNIU-NVIG91-01 |  | RMACNIU-NVIG91-01 |  | FALSE | 03/08/2024 16:40:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 16:39 15:10 Equipe localizou o cabo NIG-MO&lt;3&gt;CSO - Id: 87486 - ABALROAMENTO (ROMPIMENTO) - R. Vereadores, 34 - Santa Eugenia, Nova Iguaçu - RJ, 26285-700. 22°45&#039;06.6&quot;S 43°27&#039;45.7&quot;W. Equipe de lançamento acionada. Defeito no mesmo ponto comum do chamado TSK240800009174. 16:20 A equipe de lançamento lançou o cabo e a equipe fez fusão nas emendas. Equipe pediu teste. Anel normalizado. Resultado da Análise RMACNIU-NVIG91-01 1/1/18 RX: -10.93 dBm TX: -2.16 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -14.4 dBm à 0.5 dBm TX: -8.4 dBm à 1.5 dBm Resultado da Análise RMACNIU-RJ3044-01 1/1/17 RX: -9.53 dBm TX: -1.97 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -14.4 dBm à 0.5 dBm TX: -8.4 dBm à 0.7 dBm Resultado da Análise RMACNIU-RJ3043-01 1/1/17 RX: -8.71 dBm TX: -2.49 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm TSK/ NTT: TSK240800013459 TSK ASSOCIADA:TSK240800009174 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Vereadores, 34 - Santa Eugenia, Nova Iguaçu - RJ, 26285-700. 22°45&#039;06.6&quot;S 43°27&#039;45.7&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Santa Eugenia, Nova Iguaçu - RJ, ANEL: A105 CABO: NIG-MO&lt;3&gt;CSO *ID DO CABO: 87486 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: ABALROAMENTO (ROMPIMENTO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LANÇAMENTO E REFEZ UM EMENDA EXISTENTE E UMA NOVA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: - FIBRA DEFEITUOSA: - FIBRA NOVA: - GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: AURÉLIO / VAGNER MONITOR RESP. FECHAMENTO: LEANDRO RODRIGUES 03/08/2024 15:51:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3659118-RODRIGO DA SILVA LEITE - 2024-08-03 15:50 15:45 - Chamado em esteira de atendimento - Prev. 20:00. 03/08/2024 15:09:35 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010210 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 13:55:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-03 13:53 Realizado medições opticas RMACNIU-RJ3044-01 porta 1/1/17 TX:2.17 RX:LOSS, NECESSÁRIO ATUAÇÃO DA EQUIPE FMO! TSK240800010210 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 02/08/2024 22:09:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3662689-TIAGO ANGELO PIMENTA RANGE - 2024-08-02 22:08 Realizado medições ópticas no RMACNIU-NVIG91-01 1/1/18 Tx:-5.63 Rx:loss |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 17:29 | system | 13 |  | 03/08/2024 16:40:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 16:39 15:10 Equipe localizou o cabo NIG-MO&lt;3&gt;CSO - Id: 87486 - ABALROAMENTO (ROMPIMENTO) - R. Vereadores, 34 - Santa Eugenia, Nova Iguaçu - RJ, 26285-700. 22°45&#039;06.6&quot;S 43°27&#039;45.7&quot;W. Equipe de lançamento acionada. Defeito no mesmo ponto comum do chamado TSK240800009174. 16:20 A equipe de lançamento lançou o cabo e a equipe fez fusão nas emendas. Equipe pediu teste. Anel normalizado. Resultado da Análise RMACNIU-NVIG91-01 1/1/18 RX: -10.93 dBm TX: -2.16 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -14.4 dBm à 0.5 dBm TX: -8.4 dBm à 1.5 dBm Resultado da Análise RMACNIU-RJ3044-01 1/1/17 RX: -9.53 dBm TX: -1.97 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -14.4 dBm à 0.5 dBm TX: -8.4 dBm à 0.7 dBm Resultado da Análise RMACNIU-RJ3043-01 1/1/17 RX: -8.71 dBm TX: -2.49 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm TSK/ NTT: TSK240800013459 TSK ASSOCIADA:TSK240800009174 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Vereadores, 34 - Santa Eugenia, Nova Iguaçu - RJ, 26285-700. 22°45&#039;06.6&quot;S 43°27&#039;45.7&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Santa Eugenia, Nova Iguaçu - RJ, ANEL: A105 CABO: NIG-MO&lt;3&gt;CSO *ID DO CABO: 87486 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: ABALROAMENTO (ROMPIMENTO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LANÇAMENTO E REFEZ UM EMENDA EXISTENTE E UMA NOVA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: - FIBRA DEFEITUOSA: - FIBRA NOVA: - GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: AURÉLIO / VAGNER MONITOR RESP. FECHAMENTO: LEANDRO RODRIGUES 03/08/2024 15:51:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3659118-RODRIGO DA SILVA LEITE - 2024-08-03 15:50 15:45 - Chamado em esteira de atendimento - Prev. 20:00. 03/08/2024 15:09:35 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010210 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 13:55:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-03 13:53 Realizado medições opticas RMACNIU-RJ3044-01 porta 1/1/17 TX:2.17 RX:LOSS, NECESSÁRIO ATUAÇÃO DA EQUIPE FMO! TSK240800010210 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 02/08/2024 22:09:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3662689-TIAGO ANGELO PIMENTA RANGE - 2024-08-02 22:08 Realizado medições ópticas no RMACNIU-NVIG91-01 1/1/18 Tx:-5.63 Rx:loss |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TRJ1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ1_FMO |  |  | '-22.753911 | '-43.456358 | 21983533057 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013460 | EVE240800009202 | 2024-08-03 15:08 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011608 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 11:41 | 2024-08-05 04:42 | TRUE |  | RS3564 |  | RS3564 |  | TRUE | 04/08/2024 08:42:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013460 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: Vladi postiglhone 51 8328-0128 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h 04/08/2024 08:42:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 08:40:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:39 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: Vladi postiglhone 51 8328-0128 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h 04/08/2024 08:39:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:38 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h 03/08/2024 17:13:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 17:13:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013460 - System - WFM Agent - CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Setor fora de serviço rompimento por roedores . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando envio de fibra 100mt e SFP 10G para substituição no setor com falha . 03/08/2024 17:12:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 17:10 Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 03/08/2024 15:57:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 15:56 Aguardando analista Carlos realizar teste no setor . 03/08/2024 15:15:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 15:13 ACIONAMENTO Técnico: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE ação: Técnico ciente irá verificar previsão: 16:53hrs prox atualização |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:54 | wfm_agent | 29 |  | 04/08/2024 08:42:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013460 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: Vladi postiglhone 51 8328-0128 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h 04/08/2024 08:42:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 08:40:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:39 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: Vladi postiglhone 51 8328-0128 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h 04/08/2024 08:39:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:38 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h 03/08/2024 17:13:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 17:13:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013460 - System - WFM Agent - CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Setor fora de serviço rompimento por roedores . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando envio de fibra 100mt e SFP 10G para substituição no setor com falha . 03/08/2024 17:12:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 17:10 Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 03/08/2024 15:57:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 15:56 Aguardando analista Carlos realizar teste no setor . 03/08/2024 15:15:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 15:13 ACIONAMENTO Técnico: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE ação: Técnico ciente irá verificar previsão: 16:53hrs prox atualização |  |  | TSK240800013460 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: Vladi postiglhone 51 8328-0128 Ação: técnico informa que Fibra do setor rompida por roedores solicitado fibra 100 MT e SFP 10G para almoxarifado de canoas commprevidoa de chegada para substituição terça feira 06/08/2024 14:00:00 prv: 06/08 14h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3141779 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE |  |  | '-27.81062 | '-54.482399 | 51983280128 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 100805
TSK240800013463 | EVE240800010008 | 2024-08-03 15:09 | 2024-08-03 16:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007787 |  |  |  |  | 2024-08-03 19:38 |  | TRUE |  | ES5514 |  | ES5514 |  | FALSE | 03/08/2024 16:31:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS - 2024-08-03 16:26 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos Técnico no site verificando a falha Placa WBBPb4 com falha,Técnico verificando com o almoxarifado se temos. Foi feito limpeza na placa e a falha foi normalizada caso voltar a cair serar necessario trocar a mesma. 03/08/2024 16:19:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS - 2024-08-03 16:18 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos Técnico no site verificando a falha Placa WBBPb4 com falha,Técnico verificando com o almoxarifado se temos 03/08/2024 16:07:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS - 2024-08-03 16:05 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos Técnico no site verificando a falha 03/08/2024 15:42:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:40 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos 03/08/2024 15:16:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:14 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, porém em deslocamento para o site fora 5G-VVLH26(TSK240800013451) posteriormente vai verificar essa falha, ainda sem previsão. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:00 | system | 15 |  | 03/08/2024 16:31:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS - 2024-08-03 16:26 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos Técnico no site verificando a falha Placa WBBPb4 com falha,Técnico verificando com o almoxarifado se temos. Foi feito limpeza na placa e a falha foi normalizada caso voltar a cair serar necessario trocar a mesma. 03/08/2024 16:19:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS - 2024-08-03 16:18 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos Técnico no site verificando a falha Placa WBBPb4 com falha,Técnico verificando com o almoxarifado se temos 03/08/2024 16:07:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS - 2024-08-03 16:05 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos Técnico no site verificando a falha 03/08/2024 15:42:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:40 Técnico ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS 27 98124-0447 acionado, previsão 30 minutos 03/08/2024 15:16:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-03 15:14 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 acionado, porém em deslocamento para o site fora 5G-VVLH26(TSK240800013451) posteriormente vai verificar essa falha, ainda sem previsão. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429225 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429225-ADEMILSON ONOFRE DOS SANTOS |  |  | '-20.14486111 | '-40.24511111 | 27981240447 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013465 | EVE240800010434 | 2024-08-03 15:10 | 2024-08-05 00:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009893 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:24 |  | TRUE |  | 4G-MNSSD0 |  | 4G-MNSSD0 |  | FALSE | 04/08/2024 14:46:21 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 11 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MNSSD0 END ID - AMMNS_0168 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:39 | system | 12 |  | 04/08/2024 14:46:21 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 11 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MNSSD0 END ID - AMMNS_0168 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-3.1345 | '-60.029583 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013470 | EVE240800006445 | 2024-08-03 15:10 | 2024-08-03 18:27 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30007792 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:25 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SPJN02-02 |  | RMAGSPO-SPJN02-02 |  | FALSE | 03/08/2024 18:25:24 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: MARCELO\TADACHI EQUIPES 2: WELLINGTON\FERNANDO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: MESH ANEL: MESH SPJN01 X SPJN02 TRECHO: SPJN01 X SPJN02 CABO: PR13185 CAIXA: SPB09619 CAUSA: ROMPIMENTO DE CABO CARGA ALTA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 BAIRRO Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 VALIDAÇÃO ISOC TAIS 03/08/2024 18:21:56 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-13185 ID DO CABO: 142055 ANEL PRINCIPAL: ANEL_FTTH_JARDIM SAO LUIS_07 TRECHOS (SITES ALARMADOS): PONTA A NE:SPSPO_MSAN2936 ARMÁRIO: SPCRE018H PORTA: 1/6/1 PONTA B NE:RMAGSPO-CPA01-01 PORTA: 6/1/9 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-144 CAUSA: CARGA ALTA TSK: TSK240800008755 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VITOR |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 18:27 | system | 19 |  | 03/08/2024 18:25:24 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: MARCELO\TADACHI EQUIPES 2: WELLINGTON\FERNANDO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: MESH ANEL: MESH SPJN01 X SPJN02 TRECHO: SPJN01 X SPJN02 CABO: PR13185 CAIXA: SPB09619 CAUSA: ROMPIMENTO DE CABO CARGA ALTA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 BAIRRO Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 VALIDAÇÃO ISOC TAIS 03/08/2024 18:21:56 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Estr. da Baronesa, 155 - Baronesa, São Paulo - SP, 04941-175 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-13185 ID DO CABO: 142055 ANEL PRINCIPAL: ANEL_FTTH_JARDIM SAO LUIS_07 TRECHOS (SITES ALARMADOS): PONTA A NE:SPSPO_MSAN2936 ARMÁRIO: SPCRE018H PORTA: 1/6/1 PONTA B NE:RMAGSPO-CPA01-01 PORTA: 6/1/9 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-144 CAUSA: CARGA ALTA TSK: TSK240800008755 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VITOR |  |  |  | 0 |  | Sim | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3394230 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3394230-WELLINGTON DE JESUS |  |  | '-23.687806 | '-46.765139 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013471 | EVE240800010440 | 2024-08-03 15:11 | 2024-08-04 00:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007794 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-WGRR01 |  | 4G-WGRR01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:14 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.2819 | '-41.168333 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013475 | EVE240800009921 | 2024-08-03 15:12 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009567 |  | Atividade de implantação |  |  | 2024-08-04 15:12 | 2024-08-05 04:01 | TRUE |  | 4G-GRVS01 |  | 4G-GRVS01 |  | TRUE | 04/08/2024 12:13:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000551 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 12:13:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013475 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação não finalizou o site. Fibras do 2600 setores B, C soltas Fibras do 700 setores B, C soltas Setores irão passar para Mixed Mode. 4G-GRVS01-2 Precisa rodar licença 4G-GRVS01-5 Precisa rodar licença 04/08/2024 12:10:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:08 Implantação não finalizou o site. Fibras do 2600 setores B, C soltas Fibras do 700 setores B, C soltas Setores irão passar para Mixed Mode. 4G-GRVS01-2 Precisa rodar licença 4G-GRVS01-5 Precisa rodar licença 04/08/2024 11:24:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:23 Atc Atendente. Karina Protocolo. 2809091 Detentora tentando contato com o responsável 04/08/2024 11:15:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:14 Técnico tentando contato com a detentora 04/08/2024 11:11:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:10 Técnico no local, sem acesso. Site fica nos fundos de um imóvel residencial. Tem um Pitbull solto no quintal. Segue anexo. Técnico chamando pelo morador, porém não sai ninguém. 04/08/2024 10:22:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:21 Previsão de chegada em 1h 04/08/2024 08:57:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013475 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação atuando no site 04/08/2024 08:56:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000551 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 03/08/2024 16:56:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013475 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Técnicos no local finalizando implantação do 5G e fazendo modificações no 700mhz e 2600mhz, fazendo cascateamento das fibras em ambas as freaáquências... 03/08/2024 16:56:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 03/08/2024 16:49:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 16:47 Técnicos no local finalizando implantação do 5G e fazendo modificações no 700mhz e 2600mhz, fazendo cascateamento das fibras em ambas as freaáquências... 03/08/2024 16:16:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 16:15 Atuando no site, verificando falha... 03/08/2024 15:29:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 15:28 Técnico em deslocamento para o site previsão de chegada as 16:19 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:31 | wfm_agent | 54 |  | 04/08/2024 12:13:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000551 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 12:13:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013475 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação não finalizou o site. Fibras do 2600 setores B, C soltas Fibras do 700 setores B, C soltas Setores irão passar para Mixed Mode. 4G-GRVS01-2 Precisa rodar licença 4G-GRVS01-5 Precisa rodar licença 04/08/2024 12:10:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:08 Implantação não finalizou o site. Fibras do 2600 setores B, C soltas Fibras do 700 setores B, C soltas Setores irão passar para Mixed Mode. 4G-GRVS01-2 Precisa rodar licença 4G-GRVS01-5 Precisa rodar licença 04/08/2024 11:24:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:23 Atc Atendente. Karina Protocolo. 2809091 Detentora tentando contato com o responsável 04/08/2024 11:15:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:14 Técnico tentando contato com a detentora 04/08/2024 11:11:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:10 Técnico no local, sem acesso. Site fica nos fundos de um imóvel residencial. Tem um Pitbull solto no quintal. Segue anexo. Técnico chamando pelo morador, porém não sai ninguém. 04/08/2024 10:22:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:21 Previsão de chegada em 1h 04/08/2024 08:57:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013475 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação atuando no site 04/08/2024 08:56:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000551 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 03/08/2024 16:56:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013475 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Técnicos no local finalizando implantação do 5G e fazendo modificações no 700mhz e 2600mhz, fazendo cascateamento das fibras em ambas as freaáquências... 03/08/2024 16:56:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 03/08/2024 16:49:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 16:47 Técnicos no local finalizando implantação do 5G e fazendo modificações no 700mhz e 2600mhz, fazendo cascateamento das fibras em ambas as freaáquências... 03/08/2024 16:16:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 16:15 Atuando no site, verificando falha... 03/08/2024 15:29:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-03 15:28 Técnico em deslocamento para o site previsão de chegada as 16:19 |  |  | TSK240800013475 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação não finalizou o site. Fibras do 2600 setores B, C soltas Fibras do 700 setores B, C soltas Setores irão passar para Mixed Mode. 4G-GRVS01-2 Precisa rodar licença 4G-GRVS01-5 Precisa rodar licença | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3176532 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3176532-CICERO NILSON DA CUNHA |  |  | '-23.456111 | '-46.539556 | 11914043370 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 1913
TSK240800013476 | EVE240800009675 | 2024-08-03 15:12 | 2024-08-04 11:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007796 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:52 |  | TRUE |  | 4G-SPJP13-2 |  | 4G-SPJP13-2 |  | FALSE | 04/08/2024 11:32:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 11:31 Site 4G-SPJP13-2 normalizado após a substituição da um par de cordão óptico de 5 metros do ATN 910 porta 0/2/3 para a porta da baseband do 3500 MHZ TN A que estava rompida após site foi testado e verificar os alarmes site encontrar -se operacional sem alarmes no netcool e gerência |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:15 | system | 21 |  | 04/08/2024 11:32:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 11:31 Site 4G-SPJP13-2 normalizado após a substituição da um par de cordão óptico de 5 metros do ATN 910 porta 0/2/3 para a porta da baseband do 3500 MHZ TN A que estava rompida após site foi testado e verificar os alarmes site encontrar -se operacional sem alarmes no netcool e gerência |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3640115 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO |  |  | '-23.567 | '-46.658333 | 11950750509 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013477 | EVE240800008924 | 2024-08-03 15:12 | 2024-08-04 01:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007797 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:28 |  | TRUE |  | TONA01 |  | TONA01 |  | FALSE | 04/08/2024 01:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 01:28 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:50 | system | 11 |  | 04/08/2024 01:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 01:28 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-2.872778 | '-67.801944 | 1934011508 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013480 | EVE240800010454 | 2024-08-03 15:13 | 2024-08-05 04:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007799 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-SP-SRTP01-N1 |  | MWE-SP-SRTP01-N1 |  | FALSE | 03/08/2024 17:44:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:42 #TRIAGEM TEL: MWE-SP-SRTP01-N1 - MW Ericsson com alarme presente de Temperature High |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:05 | system | 7 |  | 03/08/2024 17:44:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:42 #TRIAGEM TEL: MWE-SP-SRTP01-N1 - MW Ericsson com alarme presente de Temperature High |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.578194 | '-47.06025 |  |  | High Temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013484 | EVE240800009896 | 2024-08-03 15:14 | 2024-08-03 17:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007801 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:51 |  | TRUE |  | 7NLPWWR01 |  | 7NLPWWR01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:14 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.263056 | '-50.511111 | 071993960305 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013486 | EVE240800009835 | 2024-08-03 15:15 | 2024-08-03 18:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007804 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:27 |  | TRUE |  | NLXQNG01 |  | NLXQNG01 |  | FALSE | 03/08/2024 18:27:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 18:25 Técnico está em Deslocamento para o local, após Técnico realizar consulta novamente site já estava normalizado, foi normalizado durante o Deslocamento 03/08/2024 16:46:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 16:45 Site se encontra com falha, Técnico já em Deslocamento para o local previsão de chegada entre as 19:30 as 20:00hs 03/08/2024 16:27:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 15:55 Técnico buscando contato com suporte sobre tratativa da tsk 03/08/2024 15:30:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-03 15:29 Atualização – 2ATLZ Em testes com o suporte, em breve atualização com previsão. 03/08/2024 15:28:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-03 15:27 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Lucas Número Celular: 18 98172-0053 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:49 | system | 15 |  | 03/08/2024 18:27:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 18:25 Técnico está em Deslocamento para o local, após Técnico realizar consulta novamente site já estava normalizado, foi normalizado durante o Deslocamento 03/08/2024 16:46:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 16:45 Site se encontra com falha, Técnico já em Deslocamento para o local previsão de chegada entre as 19:30 as 20:00hs 03/08/2024 16:27:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 15:55 Técnico buscando contato com suporte sobre tratativa da tsk 03/08/2024 15:30:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-03 15:29 Atualização – 2ATLZ Em testes com o suporte, em breve atualização com previsão. 03/08/2024 15:28:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-03 15:27 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Lucas Número Celular: 18 98172-0053 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não | Pablo Luis Guimarães Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3519979 | [6 empty] | TRUE | SP |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA |  |  | '-21.3348611111111 | '-51.6448888888889 | 0018981720053 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 36
TSK240800013488 | EVE240800010466 | 2024-08-03 15:16 | 2024-08-04 23:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009988 |  |  |  |  | 2024-08-05 02:24 |  | TRUE |  | 4G-SNOMB3 |  | 4G-SNOMB3 |  | FALSE | 04/08/2024 23:25:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 22:24 Restabelecimento de tx 04/08/2024 23:25:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 22:23 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010466&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SNOMB3&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} 04/08/2024 15:35:44 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SNOMB3 END ID - MTSNO_0027 Summary - TEMPERATURA ALTA 04/08/2024 11:15:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:14 Restabelecimento de tx 04/08/2024 11:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010466&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SNOMB3&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} 04/08/2024 11:14:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:13 Restabelecimento de tx 04/08/2024 11:13:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:12 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010466&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SNOMB3&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:25 | wfm_agent | 19 |  | 04/08/2024 23:25:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 22:24 Restabelecimento de tx 04/08/2024 23:25:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 22:23 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010466&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SNOMB3&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} 04/08/2024 15:35:44 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SNOMB3 END ID - MTSNO_0027 Summary - TEMPERATURA ALTA 04/08/2024 11:15:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:14 Restabelecimento de tx 04/08/2024 11:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010466&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SNOMB3&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} 04/08/2024 11:14:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:13 Restabelecimento de tx 04/08/2024 11:13:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:12 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010466&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SNOMB3&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3510051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3510051-JONAS FERNANDES DE AZEVEDO |  |  | '-11.836202 | '-55.508386 | 65981310049 |  | TEMPERATURA ALTA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013495 | EVE240800009525 | 2024-08-03 15:18 | 2024-08-04 01:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007807 |  |  |  |  | 2024-08-05 01:31 | 2024-08-04 23:21 | TRUE |  | MOGL00 |  | MOGL00 |  | FALSE | 03/08/2024 23:56:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3435453-WILLAME CESAR CORREIA SANTO - 2024-08-03 23:55 Falha normalizada após retorno da energia elétrica comercial da concessionária EQUATORIAL. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:41 | system | 15 |  | 03/08/2024 23:56:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3435453-WILLAME CESAR CORREIA SANTO - 2024-08-03 23:55 Falha normalizada após retorno da energia elétrica comercial da concessionária EQUATORIAL. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3435453 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3435453-WILLAME CESAR CORREIA SANTO |  |  | '-5.561388888888889 | '-42.60722222222223 | 21960210393 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 61
TSK240800013496 | EVE240800010472 | 2024-08-03 15:18 | 2024-08-04 01:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007808 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:08 |  | TRUE |  | RNACRJO-RJ0363-01 |  | RNACRJO-RJ0363-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:57 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.90875 | '-43.179417 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013497 | EVE240800010474 | 2024-08-03 15:19 | 2024-08-04 12:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30007814 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:03 |  | TRUE |  | MRO-MBO01-HWW03 |  | MRO-MBO01-HWW03 |  | FALSE | 04/08/2024 12:03:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 Ok 04/08/2024 12:02:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010474&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 12:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 Temperatura externa elevadas em horários mais quentes 04/08/2024 12:02:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010474&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 12:01:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:59 Bastante equipamentos no bastidor e poucos fans. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:52 | system | 16 |  | 04/08/2024 12:03:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 Ok 04/08/2024 12:02:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010474&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 12:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 Temperatura externa elevadas em horários mais quentes 04/08/2024 12:02:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010474&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 12:01:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:59 Bastante equipamentos no bastidor e poucos fans. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3162395 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 47 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3162395-ANTONINO TRIGUEIRO DE SOUZA |  |  | '-5.180944 | '-37.345833 | 81998266256 |  | Standalone Site: Temp GABINETE 02 acima do Normal | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013501 | EVE240800006663 | 2024-08-03 15:20 | 2024-08-04 16:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009833 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:57 |  | TRUE |  | 4G-ROIM18 |  | 4G-ROIM18 |  | FALSE | 04/08/2024 14:18:55 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 9 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-ROIM18 END ID - MTROI_0053 Summary - LTE ENODEB DOWN 03/08/2024 21:37:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 20:36 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-ROIM18-operascional sem falhas presentes na gerencia e netcool. 4G-ROIM18&gt; alt 240803-21:34:32-0300 10.122.239.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18792 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-29 15:30:40 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1419674) 2024-08-03 10:06:25 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-417830) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-ROIM18&gt; st car 240803-21:34:35-0300 10.122.239.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18792 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 525 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 526 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 527 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 1046 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ROIM18-35-MA 1048 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ROIM18-35-MB 1050 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ROIM18-35-MC |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:32 | system | 15 |  | 04/08/2024 14:18:55 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 9 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-ROIM18 END ID - MTROI_0053 Summary - LTE ENODEB DOWN 03/08/2024 21:37:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 20:36 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-ROIM18-operascional sem falhas presentes na gerencia e netcool. 4G-ROIM18&gt; alt 240803-21:34:32-0300 10.122.239.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18792 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-29 15:30:40 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1419674) 2024-08-03 10:06:25 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-417830) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-ROIM18&gt; st car 240803-21:34:35-0300 10.122.239.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18792 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 525 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 526 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 527 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 1046 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ROIM18-35-MA 1048 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ROIM18-35-MB 1050 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ROIM18-35-MC |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3713358 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3713358-MARCOS VINICIUS SOUZA DOS S |  |  | '-16.436667 | '-54.643306 | 65981310076 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013504 | EVE240800010478 | 2024-08-03 15:21 | 2024-08-05 08:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30007820 | [6 empty] | TRUE |  | JPA-JPUN00-HWP01 |  | JPA-JPUN00-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:19 | admin | 13 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3142071 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3142071-ANTONIO CARLOS FERNANDES DA |  |  | '-7.151389 | '-34.838361 | 83998120324 |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013505 | EVE240800010382 | 2024-08-03 15:21 | 2024-08-04 10:50 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009086 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:49 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1422 |  | RJRJO_MSAN1422 | RJRJO_MSAN1422 | FALSE | 04/08/2024 10:48:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 10:47 VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO TSK/ NTT: TSK240800013505 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 06 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 10:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 10:43 VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO TSK/ NTT: TSK240800013505 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 06 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 08:40:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 08:39 08:00 - Equipe no rocha 08:15 - defeito à 8 km - rompimento do cabo LPD&lt;-&gt;TIM-BENFICA 04/08/2024 07:32:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 07:30 APÓS VALIDAÇÃO COM O ISOC FERNANDO - CHAMADO ABRIU NOVAMENTE Diário de Trabalho 04/08/2024 07:25:14 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015828 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3291004 - 04/08/2024 07:02:38 - Jaqueline Renata Ferreira Vianna (Anotações de trabalho) Equivoco na normalização, falha presente, anexo. Equipamento isolado 07:30 - Equipe acionada para o rocha 04/08/2024 07:25:14 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015828 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3291004 - 04/08/2024 07:02:38 - Jaqueline Renata Ferreira Vianna (Anotações de trabalho) Equivoco na normalização, falha presente, anexo. Equipamento isolado 04/08/2024 05:39:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 05:38 NORMALIZADO NOC FERNANDO IHS TSK/ NTT: TSK240800013505 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Maracanã, 4736-6396 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-231 ANEL: Anel_FTTH_TIJUCA 6 CABO: RCP&lt;2&gt;URG *ID DO CABO: - CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REFEITO A FUSÃO NA CAIXA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: FERNANDO IHS EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR TURANÇO MONITOR RESP. FECHAMENTO: RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 04/08/2024 04:08:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 04:07 23:20 - doi defeitos, o priemiro na emenda SPB09022 e outro 100 metros pra frente 00:00 - recuperado fibra em fusçao. 00:10 - equipe batendo rota para localizar segundo defeito 01:00 - segundo defeito localizado em EM-PROV 01:40 - refeito fusão de fibra 02:25 - Normalizado com Fernando do noc IHS via 0800 03/08/2024 23:08:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-03 23:07 21:20 - defeito da 5/1/4 à 15.280m 21:30 - equipe na rota 22:10 - não caiu na caixa de abordagem do site 23:00 - equipe na SPB09022 - Av. Maracanã, 4736-6396 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-231 03/08/2024 20:25:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 20:24 20:00 EQUIPE REALIZOU TESTES, PORTA 6/1/4 SERA NECESSARIO O ACESSO A OLT NO HORARIO DIURNO, PORTA 5/14 EQUIPE PERCORRENDOA ROTA PARA SANAR O ISOLAMENTO 03/08/2024 19:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 19:15 19:00 equipe em deslocamento para rocha para prossegur nos testes , sem acesso a olt 03/08/2024 17:37:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 17:36 16:30 VERIFICADO AMBAS AS FIBRAS PORTAS 5/1 /4 PARADAS A 16.800 KM DE ROCHA , FALHA A 5.700 KM APOS A PASSAGEM DE LPD 17:30 EQUIPE IRA BATER A ROTA SENTIDO EMENDA 10187 03/08/2024 15:59:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 15:57 15:50 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA ROCHA 03/08/2024 15:22:42 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA /ISOLAMENTO Isolamento (Único) PONTA: A NE: RJRJO_MSAN1422 ARMARIO:RJTIJ002H Anel_FTTH_MEIER-03 PONTA: B AGG:RMAGRJO-RJO03-02 PORTA: 5/1 /4 (MSAN1422-1/0/1)>>>>> 6/1/4 (MSAN1422-1/1/1) >>>>> |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:57 | T3692797 | 35 |  | 04/08/2024 10:48:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 10:47 VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO TSK/ NTT: TSK240800013505 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 06 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 10:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 10:43 VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO TSK/ NTT: TSK240800013505 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 06 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 08:40:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 08:39 08:00 - Equipe no rocha 08:15 - defeito à 8 km - rompimento do cabo LPD&lt;-&gt;TIM-BENFICA 04/08/2024 07:32:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 07:30 APÓS VALIDAÇÃO COM O ISOC FERNANDO - CHAMADO ABRIU NOVAMENTE Diário de Trabalho 04/08/2024 07:25:14 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015828 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3291004 - 04/08/2024 07:02:38 - Jaqueline Renata Ferreira Vianna (Anotações de trabalho) Equivoco na normalização, falha presente, anexo. Equipamento isolado 07:30 - Equipe acionada para o rocha 04/08/2024 07:25:14 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015828 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3291004 - 04/08/2024 07:02:38 - Jaqueline Renata Ferreira Vianna (Anotações de trabalho) Equivoco na normalização, falha presente, anexo. Equipamento isolado 04/08/2024 05:39:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 05:38 NORMALIZADO NOC FERNANDO IHS TSK/ NTT: TSK240800013505 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Maracanã, 4736-6396 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-231 ANEL: Anel_FTTH_TIJUCA 6 CABO: RCP&lt;2&gt;URG *ID DO CABO: - CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REFEITO A FUSÃO NA CAIXA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: FERNANDO IHS EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR TURANÇO MONITOR RESP. FECHAMENTO: RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 04/08/2024 04:08:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 04:07 23:20 - doi defeitos, o priemiro na emenda SPB09022 e outro 100 metros pra frente 00:00 - recuperado fibra em fusçao. 00:10 - equipe batendo rota para localizar segundo defeito 01:00 - segundo defeito localizado em EM-PROV 01:40 - refeito fusão de fibra 02:25 - Normalizado com Fernando do noc IHS via 0800 03/08/2024 23:08:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-03 23:07 21:20 - defeito da 5/1/4 à 15.280m 21:30 - equipe na rota 22:10 - não caiu na caixa de abordagem do site 23:00 - equipe na SPB09022 - Av. Maracanã, 4736-6396 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 20530-231 03/08/2024 20:25:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 20:24 20:00 EQUIPE REALIZOU TESTES, PORTA 6/1/4 SERA NECESSARIO O ACESSO A OLT NO HORARIO DIURNO, PORTA 5/14 EQUIPE PERCORRENDOA ROTA PARA SANAR O ISOLAMENTO 03/08/2024 19:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 19:15 19:00 equipe em deslocamento para rocha para prossegur nos testes , sem acesso a olt 03/08/2024 17:37:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 17:36 16:30 VERIFICADO AMBAS AS FIBRAS PORTAS 5/1 /4 PARADAS A 16.800 KM DE ROCHA , FALHA A 5.700 KM APOS A PASSAGEM DE LPD 17:30 EQUIPE IRA BATER A ROTA SENTIDO EMENDA 10187 03/08/2024 15:59:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-03 15:57 15:50 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA ROCHA 03/08/2024 15:22:42 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA /ISOLAMENTO Isolamento (Único) PONTA: A NE: RJRJO_MSAN1422 ARMARIO:RJTIJ002H Anel_FTTH_MEIER-03 PONTA: B AGG:RMAGRJO-RJO03-02 PORTA: 5/1 /4 (MSAN1422-1/0/1)>>>>> 6/1/4 (MSAN1422-1/1/1) >>>>> |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3445753 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3445753-LUIS SERGIO D ARAUJO PEREIR |  |  | '-22.928889 | '-43.240528 |  |  | ZTE RJRJO_MSAN1422 - C350Mv4The link between the server and the NE is broken | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013508 | EVE240800010122 | 2024-08-03 15:21 | 2024-08-04 04:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008519 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:46 |  | TRUE |  | 4N-ERVO01 |  | 4N-ERVO01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:07:18 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4N-ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - CELL FAULTY 03/08/2024 19:12:22 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4N-ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - GSM CELL DOWN 03/08/2024 17:51:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL - 2024-08-03 17:49 ACIONAMENTO Técnico/Contato: André Luiz Diehl (51 9 8328-0185) Ação: Informa que esta em deslocamento para verificar a falha. Previsão: 18h00 Revisado todos os conectores,site operacional. 03/08/2024 16:28:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-03 16:26 ACIONAMENTO Técnico/Contato: André Luiz Diehl (51 9 8328-0185) Ação: Informa que esta em deslocamento para verificar a falha. Previsão: 18h00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:28 | system | 20 |  | 03/08/2024 22:07:18 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4N-ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - CELL FAULTY 03/08/2024 19:12:22 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4N-ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - ERVO01 END ID - RSERVE0002 Summary - GSM CELL DOWN 03/08/2024 17:51:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL - 2024-08-03 17:49 ACIONAMENTO Técnico/Contato: André Luiz Diehl (51 9 8328-0185) Ação: Informa que esta em deslocamento para verificar a falha. Previsão: 18h00 Revisado todos os conectores,site operacional. 03/08/2024 16:28:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-03 16:26 ACIONAMENTO Técnico/Contato: André Luiz Diehl (51 9 8328-0185) Ação: Informa que esta em deslocamento para verificar a falha. Previsão: 18h00 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSL_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-29.4545 | '-52.647 | 071993960305 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013511 | EVE240800010480 | 2024-08-03 15:22 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007822 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RMACSPO-SPJN44-01 |  | RMACSPO-SPJN44-01 |  | TRUE | 04/08/2024 11:55:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013511 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Indisponibilidade total Motivo da tramitação:Site : RMACSPO-SPJN44-01 ATN 910C PORTA 0/2/0 TX- - 03.49 Rx- 16.21 Dgo Posição 1 e 2 Direção RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 TX : -4.57 Rx : loss Dgo Posição 3/4 Direção spjn06 Obs SPJN06 SITE INOPERANTE (PEGOU FOGO) Testado cordões ouriços e os mesmos estão ok 04/08/2024 11:41:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:40 Site : RMACSPO-SPJN44-01 ATN 910C PORTA 0/2/0 TX- - 03.49 Rx- 16.21 Dgo Posição 1 e 2 Direção RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 TX : -4.57 Rx : loss Dgo Posição 3/4 Direção spjn06 Obs SPJN06 SITE INOPERANTE (PEGOU FOGO) Foram testado os cordões óticos e os mesmos estão ok 04/08/2024 11:14:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:12 Pelo local,aguardando liberação pela highline 04/08/2024 08:41:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:40 Em deslocamento, previsão de chegada as 10:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:55 | system | 15 |  | 04/08/2024 11:55:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013511 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Indisponibilidade total Motivo da tramitação:Site : RMACSPO-SPJN44-01 ATN 910C PORTA 0/2/0 TX- - 03.49 Rx- 16.21 Dgo Posição 1 e 2 Direção RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 TX : -4.57 Rx : loss Dgo Posição 3/4 Direção spjn06 Obs SPJN06 SITE INOPERANTE (PEGOU FOGO) Testado cordões ouriços e os mesmos estão ok 04/08/2024 11:41:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:40 Site : RMACSPO-SPJN44-01 ATN 910C PORTA 0/2/0 TX- - 03.49 Rx- 16.21 Dgo Posição 1 e 2 Direção RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 TX : -4.57 Rx : loss Dgo Posição 3/4 Direção spjn06 Obs SPJN06 SITE INOPERANTE (PEGOU FOGO) Foram testado os cordões óticos e os mesmos estão ok 04/08/2024 11:14:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:12 Pelo local,aguardando liberação pela highline 04/08/2024 08:41:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:40 Em deslocamento, previsão de chegada as 10:00 |  |  | TSK240800013511 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Indisponibilidade total Motivo da tramitação:Site : RMACSPO-SPJN44-01 ATN 910C PORTA 0/2/0 TX- - 03.49 Rx- 16.21 Dgo Posição 1 e 2 Direção RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 TX : -4.57 Rx : loss Dgo Posição 3/4 Direção spjn06 Obs SPJN06 SITE INOPERANTE (PEGOU FOGO) Testado cordões ouriços e os mesmos estão ok | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3727765 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3727765-KLEBER APARECIDO GONCALVES |  |  | '-23.699889 | '-46.791472 | 11953416219 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013512 | EVE240800010236 | 2024-08-03 15:22 | 2024-08-04 20:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009283 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-RCCQJ0 |  | 4G-RCCQJ0 |  | TRUE | 04/08/2024 09:26:17 - Cicero Braulio Da Silva Costa (Anotações de trabalho) A task TSK240800014621 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Para falhas com o provedor, deve-se tramitar para ISOC MONITORACAO ACESSO BA 03/08/2024 20:50:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013512 - System - WFM Agent - TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:03/08/2024 20:31:06 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 03-08-2024 20:31:06 03/08/2024 20:50:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000252 - Solicitar ao colaborador do ISOC MRR (*619 op 1/1) Ativar flag "Validação de Contato" na aba WFM da TSK no Smart Service - =Tramitação autorizada 03/08/2024 20:31:06 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 03-08-2024 20:31:06 03/08/2024 19:09:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-03 18:18 FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter Número da CA: 1598601 Data e hora de entrada no Site: 03/08/2024 17:00 Data e hora de saída do Site: 03/08/2024 17:40 Nome do provedor: IHS Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: Portão pequeno ao lado de uma residência Alguma restrição: Não sei informar 03/08/2024 15:57:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-03 15:56 ACIONAMENTO Técnico: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS (81) 9 9627-0034 Ação: Técnico acionado, em deslocamento ao local do site. Previsão: 16h55 Observação: Lider Jose Saraiva, ciente. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:27 | system | 38 |  | 04/08/2024 09:26:17 - Cicero Braulio Da Silva Costa (Anotações de trabalho) A task TSK240800014621 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Para falhas com o provedor, deve-se tramitar para ISOC MONITORACAO ACESSO BA 03/08/2024 20:50:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013512 - System - WFM Agent - TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:03/08/2024 20:31:06 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 03-08-2024 20:31:06 03/08/2024 20:50:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000252 - Solicitar ao colaborador do ISOC MRR (*619 op 1/1) Ativar flag "Validação de Contato" na aba WFM da TSK no Smart Service - =Tramitação autorizada 03/08/2024 20:31:06 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 03-08-2024 20:31:06 03/08/2024 19:09:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-03 18:18 FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter Número da CA: 1598601 Data e hora de entrada no Site: 03/08/2024 17:00 Data e hora de saída do Site: 03/08/2024 17:40 Nome do provedor: IHS Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: Portão pequeno ao lado de uma residência Alguma restrição: Não sei informar 03/08/2024 15:57:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-03 15:56 ACIONAMENTO Técnico: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS (81) 9 9627-0034 Ação: Técnico acionado, em deslocamento ao local do site. Previsão: 16h55 Observação: Lider Jose Saraiva, ciente. |  |  | TSK240800013512 - System - WFM Agent - TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:03/08/2024 20:31:06 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 03-08-2024 20:31:06 | 0 |  | Não | Shisleyde Maria Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3447818 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447818-CARLOS SAMPAIO DA SILVA |  |  | '-8.084439 | '-34.969944 | 81997260315 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800013518 | EVE240800007689 | 2024-08-03 15:23 | 2024-08-04 10:30 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30007825 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:28 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN3182 |  | SPSPO_MSAN3182 |  | FALSE | 04/08/2024 10:27:54 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: EVANDRO EQUIPES 2:LUCIANO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: FTTH ANEL: FTTH ITAIM BIBI 01 TRECHO: ETD PINHEIROS X SPIBI004H CABO: PR12978 CAIXA: E-05_PR1928 CAUSA: FIBRA QUEBRADA CAIXA DE EMENDA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: R. Martins, 703 - Butantã, São Paulo - SP, 05511-001 BAIRRO Butantã, São Paulo - SP, 05511-001 VALIDAÇÃO ISOC EDOSN IDOC IHS 04/08/2024 10:21:34 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) MSAN3182 NORMALIZADA 04/08/2024 09:27:09 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) IDENTIFICADO LADO SETE FIBRA MENOR 195 SENTIDO SITE https://maps.app.goo.gl/Wm1xihbPKNijSGgJ6 Av. Prof. Francisco Morato, 860 - Butantã, São Paulo - SP, 05512-000 04/08/2024 09:24:13 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800013518 ANEL:FTTH ITAIM BIBI 01 SITE:SPIBI004H\SPSPO_0229 RESTRIÇÃO: PREDIO ATC LISTA EMERGENCIAL EQUIPAMENTO:SPSPO_MSAN3182 INTERFACE:GigabitEthernet1/6/1 TX: 0 RX:loss DGO:CBS24001 FO 07: 15700m FO 08: 15279m 04/08/2024 03:32:11 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) TESTES EFETUADOS DE FTTH ITAIM BIBI 01 site: ETD PINHEIROS RMAGSPO-PIN01-04 PORTA:6/1/6 Tx: -0 Rx: -17 PR-12978 50- 15.705 mts 51- 105 mts SEGUNDA EQUIPE PERCORRENDO A ROTA 03/08/2024 19:02:11 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) Devido altíssima e excessiva demanda crescente de acionamentos críticos simultâneos estamos aguardando disponibilidade técnica para retomar essa atividade, priorizações alinhadas: TSK240800008755 TSK240800008785 TSK240800009376 TSK240800008521 TSK240700086708 TSK240800008905 TSK240800003737 TSK240800006834 TSK240800009429 TSK240800013409 No momento não é possível informar uma previsão de atendimento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:30 | system | 24 |  | 04/08/2024 10:27:54 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: EVANDRO EQUIPES 2:LUCIANO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: FTTH ANEL: FTTH ITAIM BIBI 01 TRECHO: ETD PINHEIROS X SPIBI004H CABO: PR12978 CAIXA: E-05_PR1928 CAUSA: FIBRA QUEBRADA CAIXA DE EMENDA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: R. Martins, 703 - Butantã, São Paulo - SP, 05511-001 BAIRRO Butantã, São Paulo - SP, 05511-001 VALIDAÇÃO ISOC EDOSN IDOC IHS 04/08/2024 10:21:34 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) MSAN3182 NORMALIZADA 04/08/2024 09:27:09 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) IDENTIFICADO LADO SETE FIBRA MENOR 195 SENTIDO SITE https://maps.app.goo.gl/Wm1xihbPKNijSGgJ6 Av. Prof. Francisco Morato, 860 - Butantã, São Paulo - SP, 05512-000 04/08/2024 09:24:13 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800013518 ANEL:FTTH ITAIM BIBI 01 SITE:SPIBI004H\SPSPO_0229 RESTRIÇÃO: PREDIO ATC LISTA EMERGENCIAL EQUIPAMENTO:SPSPO_MSAN3182 INTERFACE:GigabitEthernet1/6/1 TX: 0 RX:loss DGO:CBS24001 FO 07: 15700m FO 08: 15279m 04/08/2024 03:32:11 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) TESTES EFETUADOS DE FTTH ITAIM BIBI 01 site: ETD PINHEIROS RMAGSPO-PIN01-04 PORTA:6/1/6 Tx: -0 Rx: -17 PR-12978 50- 15.705 mts 51- 105 mts SEGUNDA EQUIPE PERCORRENDO A ROTA 03/08/2024 19:02:11 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) Devido altíssima e excessiva demanda crescente de acionamentos críticos simultâneos estamos aguardando disponibilidade técnica para retomar essa atividade, priorizações alinhadas: TSK240800008755 TSK240800008785 TSK240800009376 TSK240800008521 TSK240700086708 TSK240800008905 TSK240800003737 TSK240800006834 TSK240800009429 TSK240800013409 No momento não é possível informar uma previsão de atendimento |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3376241 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3376241-EVANDRO VIEGAS DE SOUZA |  |  | '-23.573611 | '-46.659833 |  |  | LINK DOWN - ZTE SPSPO_MSAN3182,RACK=1,SHELF=1,SLOT=6,PORT=1 - ETH PORT - Physical Port Link Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013521 | EVE240800010047 | 2024-08-03 15:24 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009820 |  |  | Aguardando terceiros / Chave |  | 2024-08-04 15:10 | 2024-08-04 22:34 | TRUE |  | 4G-SLSJ01-2 |  | 4G-SLSJ01-2 |  | TRUE | 04/08/2024 12:11:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013521 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Tsk em aberto Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Aguardo de suporte (Isoc) 04/08/2024 12:10:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 12:05:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:49 Técnico informa que até o momento sem contato com o Isoc( anexos) 04/08/2024 11:59:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:57 Tsk será suspensa 04/08/2024 11:58:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:56 Tsk será suspensa ,sem contato com o Isoc 04/08/2024 11:52:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:51 Após tentativas de contato com o Isoc ,porém sem sucesso 04/08/2024 10:41:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:39 Técnico vai verificar com o Isoc 04/08/2024 09:30:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:29 No local verificando |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 07:36 | wfm_agent | 28 |  | 04/08/2024 12:11:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013521 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Tsk em aberto Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Aguardo de suporte (Isoc) 04/08/2024 12:10:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 12:05:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:49 Técnico informa que até o momento sem contato com o Isoc( anexos) 04/08/2024 11:59:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:57 Tsk será suspensa 04/08/2024 11:58:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:56 Tsk será suspensa ,sem contato com o Isoc 04/08/2024 11:52:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:51 Após tentativas de contato com o Isoc ,porém sem sucesso 04/08/2024 10:41:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:39 Técnico vai verificar com o Isoc 04/08/2024 09:30:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:29 No local verificando |  |  | TSK240800013521 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Tsk em aberto Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Aguardo de suporte (Isoc) | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3480342 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3480342-ALESSANDRO DANIEL DE SALLES |  |  | '-23.2145 | '-47.307861 | 11930015792 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 7206
TSK240800013523 | EVE240800010500 | 2024-08-03 15:25 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007828 | [6 empty] | TRUE |  | MG2005 |  | MG2005 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:04 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3695595 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 13 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3695595-CARLOS DANIEL RAMOS LEONCIO |  |  | '-21.770806 | '-43.326167 | 71992320038 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013529 | EVE240800010492 | 2024-08-03 15:27 | 2024-08-03 18:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007830 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:12 |  | TRUE |  | NLNGMA01 |  | NLNGMA01 |  | FALSE | 03/08/2024 18:13:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:12 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010492&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Dados inválidos retornados pelo Service Now&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 18:13:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:11 Técnico informa que BTS6201 Ericsson estava travada ,após destravamento rota normalizada. Validado pelo suporte Tel. 03/08/2024 16:55:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 15:54 Técnico no local irá tratar falha. 03/08/2024 15:55:22 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013529 / EVE240800010492 *Equipamento:* NLNGMA01 *ANF:* 61 *Sites Afetados:* 15 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 25 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Marcella N2 - Supervisor Centralizado Parceira Tel ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Técnico Paulo Jose 61 8315-0424 acionado, com previsão de chegada às 17:30hs. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 15:41:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-03 14:39 2ACNT - Acionado técnico Paulo Jose 61 8315-0424 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 17h10 03/08/2024 15:40:19 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013529 / EVE240800010492 *Equipamento:* NLNGMA01 *ANF:* 61 *Sites Afetados:* 15 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 9 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Caio N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Solicitamos acionamento e previsão de atendimento. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 15:31:30 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800010492 – Task: TSK240800013529 Início da Task: 03/08/2024 15:26:37 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 15:27:21 - Francisco Breno Da Silva Costa (Anotações de trabalho) *** Falha massiva ANF 61 *** Prezados, favor verificar MW Siae isolado no site NLNGMA01 Sites afetados: DF0900 DF2725 DF0908 DF2928 GO2901 NLNGMA01 4G-NGMA02-2 4G-NGMA02-3 4G-NGMA02 4G-NGMA02-4 GO2902 NLNGMA04 NLNGMA06 NLNGMA07 GO4107 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:35 | system | 26 |  | 03/08/2024 18:13:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:12 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010492&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Dados inválidos retornados pelo Service Now&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 18:13:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:11 Técnico informa que BTS6201 Ericsson estava travada ,após destravamento rota normalizada. Validado pelo suporte Tel. 03/08/2024 16:55:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 15:54 Técnico no local irá tratar falha. 03/08/2024 15:55:22 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013529 / EVE240800010492 *Equipamento:* NLNGMA01 *ANF:* 61 *Sites Afetados:* 15 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 25 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Marcella N2 - Supervisor Centralizado Parceira Tel ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Técnico Paulo Jose 61 8315-0424 acionado, com previsão de chegada às 17:30hs. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 15:41:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-03 14:39 2ACNT - Acionado técnico Paulo Jose 61 8315-0424 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 17h10 03/08/2024 15:40:19 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013529 / EVE240800010492 *Equipamento:* NLNGMA01 *ANF:* 61 *Sites Afetados:* 15 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 9 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Caio N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Solicitamos acionamento e previsão de atendimento. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 15:31:30 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800010492 – Task: TSK240800013529 Início da Task: 03/08/2024 15:26:37 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 15:27:21 - Francisco Breno Da Silva Costa (Anotações de trabalho) *** Falha massiva ANF 61 *** Prezados, favor verificar MW Siae isolado no site NLNGMA01 Sites afetados: DF0900 DF2725 DF0908 DF2928 GO2901 NLNGMA01 4G-NGMA02-2 4G-NGMA02-3 4G-NGMA02 4G-NGMA02-4 GO2902 NLNGMA04 NLNGMA06 NLNGMA07 GO4107 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3487618 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3487618-PAULO JOSE DOS SANTOS |  |  | '-16.059778 | '-48.031833 | 61983150424 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Mw | 0
TSK240800013531 | EVE240800010144 | 2024-08-03 15:28 | 2024-08-04 12:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007832 | [6 empty] | TRUE |  | TDCT01 |  | TDCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:22:06 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001014. 04/08/2024 12:22:05 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual o subsegmento da falha?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Onde está o problema?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a causa da falha no elemento?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO O que foi feito para resolver?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO 04/08/2024 12:21:47 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001014. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:22 | system | 8 |  | 04/08/2024 12:22:06 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001014. 04/08/2024 12:22:05 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual o subsegmento da falha?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Onde está o problema?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a causa da falha no elemento?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO O que foi feito para resolver?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO 04/08/2024 12:21:47 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001014. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | TRUE | ALTA |  |  |  |  | '-21.471083 | '-46.745972 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013532 | EVE240800010011 | 2024-08-03 15:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008343 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:35 |  | TRUE |  | NLSAPF01 |  | NLSAPF01 |  | FALSE | 03/08/2024 19:57:05 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - BA1198 END ID - BASDR_0213 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - 4G-SACD28 END ID - BASDR_0204 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-SASS60-2 END ID - BASDR_0418 Summary - LTE ENODEB DOWN-CELL ,NE ID - BA1198 END ID - BASDR_0213 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - BA1052 END ID - BASDR_0204 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - 4G-SASS60-2 END ID - BASDR_0418 Summary - LTE CELL DOWN 03/08/2024 19:35:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 19:33 Falha normalizada sem intervenção, autorizado encerramento do chamado pelo ISOC FRANCISCO 03/08/2024 19:13:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 19:12 ISOC FRANCISCO, verificando aonde se encontra a falha e o site a ser verificado. 03/08/2024 18:39:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 18:38 tentando contato para acionamento 03/08/2024 18:18:19 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013532 / EVE240800010011 *Equipamento:* NLSAPF01 *ANF:* 71 *Sites Afetados:* 08 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 47 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Solicitamos atualização do chamado e previsão de atendimento. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 16:45:00 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013532 / EVE240800010011 *Equipamento:* NLSAPF01 *ANF:* 71 *Sites Afetados:* 08 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 13 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Matheus N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Solicitamos acionamento e previsão de atendimento de falha. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:10 | wfm_agent | 23 |  | 03/08/2024 19:57:05 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - BA1198 END ID - BASDR_0213 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - 4G-SACD28 END ID - BASDR_0204 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-SASS60-2 END ID - BASDR_0418 Summary - LTE ENODEB DOWN-CELL ,NE ID - BA1198 END ID - BASDR_0213 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - BA1052 END ID - BASDR_0204 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - 4G-SASS60-2 END ID - BASDR_0418 Summary - LTE CELL DOWN 03/08/2024 19:35:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 19:33 Falha normalizada sem intervenção, autorizado encerramento do chamado pelo ISOC FRANCISCO 03/08/2024 19:13:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 19:12 ISOC FRANCISCO, verificando aonde se encontra a falha e o site a ser verificado. 03/08/2024 18:39:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-03 18:38 tentando contato para acionamento 03/08/2024 18:18:19 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013532 / EVE240800010011 *Equipamento:* NLSAPF01 *ANF:* 71 *Sites Afetados:* 08 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 47 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Solicitamos atualização do chamado e previsão de atendimento. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 16:45:00 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013532 / EVE240800010011 *Equipamento:* NLSAPF01 *ANF:* 71 *Sites Afetados:* 08 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 13 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Matheus N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Solicitamos acionamento e previsão de atendimento de falha. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 |  |  | '-12.937417 | '-38.332889 | 7191880149 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Mw | 0
TSK240800013534 | EVE240800010510 | 2024-08-03 15:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010158 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:38 |  | TRUE |  | SP4103 |  | SP4103 |  | FALSE | 04/08/2024 17:01:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 12 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SP4103 END ID - SPSPO_0434 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:02 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 17:01:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 12 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SP4103 END ID - SPSPO_0434 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.491194 | '-46.60875 |  |  | TEMPERATURA ALTA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013537 | EVE240800009392 | 2024-08-03 15:31 | 2024-08-03 22:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007838 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:36 |  | TRUE |  | 4G-PVOOF9 |  | 4G-PVOOF9 |  | FALSE | 03/08/2024 22:35:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:34 . 03/08/2024 22:34:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:33 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009392&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:18:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 19:17 MÁSCARA ENCERRAMENTO Encerramento – 2ENCR-. TESTE REALIZADO JUNTO AO SUPORTE TEL: Gilvanete Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo 03/08/2024 20:14:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:13 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PVOOF9-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo. 4G-PVOOF9&gt; alt 240803-20:09:26-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 03:06:11 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1431935,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1432012,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1431899,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1431872,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1431886,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1432014,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1432008) 2024-08-03 22:54:58 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-432011,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 244-431872,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-431873) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-PVOOF9&gt; st car 240803-20:09:29-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2568 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2569 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2570 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2571 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2572 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2573 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2574 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2575 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2576 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 2577 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2578 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2579 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C =================================================================================== 03/08/2024 20:13:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:12 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PVOOF9-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo. 4G-PVOOF9&gt; alt 240803-20:09:26-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 03:06:11 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1431935,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1432012,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1431899,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1431872,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1431886,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1432014,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1432008) 2024-08-03 22:54:58 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-432011,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 244-431872,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-431873) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-PVOOF9&gt; st car 240803-20:09:29-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2568 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2569 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2570 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2571 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2572 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2573 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2574 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2575 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2576 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 2577 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2578 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2579 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C =================================================================================== |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:58 | system | 15 |  | 03/08/2024 22:35:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:34 . 03/08/2024 22:34:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:33 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009392&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:18:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 19:17 MÁSCARA ENCERRAMENTO Encerramento – 2ENCR-. TESTE REALIZADO JUNTO AO SUPORTE TEL: Gilvanete Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo 03/08/2024 20:14:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:13 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PVOOF9-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo. 4G-PVOOF9&gt; alt 240803-20:09:26-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 03:06:11 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1431935,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1432012,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1431899,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1431872,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1431886,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1432014,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1432008) 2024-08-03 22:54:58 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-432011,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 244-431872,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-431873) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-PVOOF9&gt; st car 240803-20:09:29-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2568 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2569 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2570 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2571 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2572 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2573 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2574 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2575 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2576 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 2577 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2578 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2579 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C =================================================================================== 03/08/2024 20:13:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:12 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PVOOF9-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo. 4G-PVOOF9&gt; alt 240803-20:09:26-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 03:06:11 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1431935,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1432012,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1431899,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1431872,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1431886,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1432014,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1432008) 2024-08-03 22:54:58 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-432011,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 244-431872,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-431873) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-PVOOF9&gt; st car 240803-20:09:29-0300 10.39.90.43 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19973 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2568 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2569 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2570 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2571 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2572 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2573 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2574 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2575 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2576 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 2577 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2578 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2579 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C =================================================================================== |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3625168 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3625168-DIEGO RUAN SOUZA DA ROCHA |  |  | '-8.763333 | '-63.908833 | 69999323709 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013544 | EVE240800009682 | 2024-08-03 15:32 | 2024-08-04 17:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009289 |  | Atividade de implantação |  |  | 2024-08-04 20:05 |  | TRUE |  | NLPAPA00 |  | NLPAPA00 |  | TRUE | 04/08/2024 17:16:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 17:04 Técnico Alderito Henrique informa que foi realizado a substituição da placa EAC10G normalizando a falha 04/08/2024 11:59:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 11:58 Técnico Alderito Henrique tentando contato com isoc TX para verificação da licença do rádio Nokia. 04/08/2024 09:49:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 09:48 Técnico Alderito Henrique realizando configurações do MW NOKIA em MCIP00 para substituição da placa EAC10G 04/08/2024 09:28:29 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800013544 / EVE240800009682 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 55 Min. *Motivo da alteração de status:* Chamado reiniciado através de solicitação da parceira. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 03/08/2024 18:49:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013544 - System - WFM Agent - TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:03/08/2024 18:23:44 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 18:23:44 ALDERITO HENRIQUE DO REGO/7999177-0232 Técnico Alderito Henrique informa que está em deslocamento para Base Maceió coletar sobressalentes e em seguida para o site com previsão de chegada às 17:40hrs 03/08/2024 18:49:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000593 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TNE) 03/08/2024 18:23:44 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 18:23:44 03/08/2024 15:51:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-03 15:50 Técnico Alderito Henrique informa que está em deslocamento para Base Maceió coletar sobressalentes e em seguida para o site com previsão de chegada às 17:40hrs |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 17:16 | wfm_agent | 27 |  | 04/08/2024 17:16:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 17:04 Técnico Alderito Henrique informa que foi realizado a substituição da placa EAC10G normalizando a falha 04/08/2024 11:59:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 11:58 Técnico Alderito Henrique tentando contato com isoc TX para verificação da licença do rádio Nokia. 04/08/2024 09:49:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 09:48 Técnico Alderito Henrique realizando configurações do MW NOKIA em MCIP00 para substituição da placa EAC10G 04/08/2024 09:28:29 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800013544 / EVE240800009682 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 55 Min. *Motivo da alteração de status:* Chamado reiniciado através de solicitação da parceira. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 03/08/2024 18:49:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013544 - System - WFM Agent - TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:03/08/2024 18:23:44 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 18:23:44 ALDERITO HENRIQUE DO REGO/7999177-0232 Técnico Alderito Henrique informa que está em deslocamento para Base Maceió coletar sobressalentes e em seguida para o site com previsão de chegada às 17:40hrs 03/08/2024 18:49:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000593 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TNE) 03/08/2024 18:23:44 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 18:23:44 03/08/2024 15:51:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-03 15:50 Técnico Alderito Henrique informa que está em deslocamento para Base Maceió coletar sobressalentes e em seguida para o site com previsão de chegada às 17:40hrs |  |  | TSK240800013544 - System - WFM Agent - TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:03/08/2024 18:23:44 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 18:23:44 ALDERITO HENRIQUE DO REGO/7999177-0232 Técnico Alderito Henrique informa que está em deslocamento para Base Maceió coletar sobressalentes e em seguida para o site com previsão de chegada às 17:40hrs | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3497211 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO |  |  | '-9.465861 | '-35.550861 | 79991770232 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013545 | EVE240800010515 | 2024-08-03 15:32 | 2024-08-04 20:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009919 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:06 |  | TRUE |  | SR-OI6480 |  | SR-OI6480 |  | FALSE | 04/08/2024 20:07:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:05 Normalizado 04/08/2024 14:57:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 10 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-OI6480 END ID - GOQNP_0010 Summary - FALHA DE EQUIPAMENTO - CLIMATIZACAO ** ,NE ID - SR-OI6480 END ID - GOQNP_0010 Summary - Board Temperature Unacceptable 03/08/2024 20:36:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:35 Técnico informa que devido ao horário de chegada do cm de Goiânia será substituído amanhã o sobressalente fan para solucionar a falha 03/08/2024 20:36:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010515&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 20:29:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:28 Técnico informa que devido ao horário de chegada do cm de Goiânia será substituído amanhã o sobressalente fan para solucionar a falha 03/08/2024 19:04:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:03 Técnico informa que está em outra atividade assim que normalizado dará continuidade no atendimento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:07 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 20:07:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:05 Normalizado 04/08/2024 14:57:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 10 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-OI6480 END ID - GOQNP_0010 Summary - FALHA DE EQUIPAMENTO - CLIMATIZACAO ** ,NE ID - SR-OI6480 END ID - GOQNP_0010 Summary - Board Temperature Unacceptable 03/08/2024 20:36:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:35 Técnico informa que devido ao horário de chegada do cm de Goiânia será substituído amanhã o sobressalente fan para solucionar a falha 03/08/2024 20:36:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010515&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 20:29:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:28 Técnico informa que devido ao horário de chegada do cm de Goiânia será substituído amanhã o sobressalente fan para solucionar a falha 03/08/2024 19:04:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:03 Técnico informa que está em outra atividade assim que normalizado dará continuidade no atendimento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3720778 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3720778-DANIEL MAIA MARQUES |  |  | '-18.450028 | '-50.45375 | 62983186370 |  | FALHA DE EQUIPAMENTO - CLIMATIZACAO ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013557 | EVE240800010524 | 2024-08-03 15:35 | 2024-08-03 18:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007896 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:10 |  | TRUE |  | MOCE01 |  | MOCE01 |  | TRUE | 03/08/2024 18:11:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010524&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 18:10:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:09 Técnico/Contato: Gabriel Doria 41997480578 Açao: DJ do medidor desarmado, efetuado rearme normalizando Número do CA158594 Justificativa de SLA 03/08/2024 17:14:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 17:12 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GABRIEL RIBEIRO DORIA41 9 9748-0578 Ação: Tecnico acionado, em deslocamento para verificar falha Próxima atualização: 18:30 hrs Observação: CA 03/08/2024 16:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013557 - System - WFM Agent - CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Retorno Centralizado Motivo da tramitação:Retorno Centralizado 03/08/2024 15:38:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 15:37 Verificando disponibilidade tecnica |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:32 | system | 21 |  | 03/08/2024 18:11:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010524&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 18:10:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:09 Técnico/Contato: Gabriel Doria 41997480578 Açao: DJ do medidor desarmado, efetuado rearme normalizando Número do CA158594 Justificativa de SLA 03/08/2024 17:14:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 17:12 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GABRIEL RIBEIRO DORIA41 9 9748-0578 Ação: Tecnico acionado, em deslocamento para verificar falha Próxima atualização: 18:30 hrs Observação: CA 03/08/2024 16:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013557 - System - WFM Agent - CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Retorno Centralizado Motivo da tramitação:Retorno Centralizado 03/08/2024 15:38:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO - 2024-08-03 15:37 Verificando disponibilidade tecnica |  |  | TSK240800013557 - System - WFM Agent - CFC-T3039497-KAROLINE LOUISE CAMPELO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Retorno Centralizado Motivo da tramitação:Retorno Centralizado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3448775 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3448775-GABRIEL RIBEIRO DORIA |  |  | '-25.480681 | '-48.830918 | 41997480578 |  | Standalone Site: GMG OPERANDO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013565 | EVE240800009766 | 2024-08-03 15:37 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007849 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SRMAJ5 |  | 4G-SRMAJ5 |  | FALSE | 05/08/2024 09:48:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:45 #TRIAGEM TEL - Analisado pelo Suporte TEL. site fora, necessário atuação de campo. 03/08/2024 23:55:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:53 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha Energia DC FCC DELTA no hypermatrix. 2024-08-03 09:22:21 BRT Ref. 00:00:00 Falha Energia DC FCC DELTA Probe Class 4 ATIVO (Tot. 1) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:48 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 09:48:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:45 #TRIAGEM TEL - Analisado pelo Suporte TEL. site fora, necessário atuação de campo. 03/08/2024 23:55:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:53 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha Energia DC FCC DELTA no hypermatrix. 2024-08-03 09:22:21 BRT Ref. 00:00:00 Falha Energia DC FCC DELTA Probe Class 4 ATIVO (Tot. 1) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3421446 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3421446-ALVELANE SALES DA COSTA |  |  | '-6.785889 | '-45.727917 | 099982220046 |  | Falha Energia DC FCC DELTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013566 | EVE240800005957 | 2024-08-03 15:38 | 2024-08-03 21:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO FA | 30007850 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:26 |  | TRUE |  | 4G-GRSM02-3 |  | 4G-GRSM02-3 |  | FALSE | 03/08/2024 21:26:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:24 Operacional 03/08/2024 21:25:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800005957&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:6,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-GRSM02-3&quot;:{&quot;Alarme de Disponibilidade&quot;:6,&quot;Alarme de Disponibilidade **&quot;:1}}}} 03/08/2024 17:02:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:01 Ok 03/08/2024 17:00:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 16:59 Site operacional 03/08/2024 16:35:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3649206-MARIANA RAMOS HIGUCHI - 2024-08-03 16:33 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Tato / Número Celular: 11 95341-7557 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. O mesmo esta atuando no site SP8762, apos ira se deslocar para site. Próxima atualização as 17h30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:28 | system | 17 |  | 03/08/2024 21:26:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:24 Operacional 03/08/2024 21:25:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800005957&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:6,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-GRSM02-3&quot;:{&quot;Alarme de Disponibilidade&quot;:6,&quot;Alarme de Disponibilidade **&quot;:1}}}} 03/08/2024 17:02:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:01 Ok 03/08/2024 17:00:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 16:59 Site operacional 03/08/2024 16:35:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3649206-MARIANA RAMOS HIGUCHI - 2024-08-03 16:33 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Tato / Número Celular: 11 95341-7557 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. O mesmo esta atuando no site SP8762, apos ira se deslocar para site. Próxima atualização as 17h30 |  |  |  | 0 |  | Sim | Pablo Luis Guimarães Santos | Normal |  | Disponibilidade |  | T3270314 | [6 empty] | TRUE | SP |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3270314-ANTONIO CARLOS FIRMINO DE A |  |  | '-23.442667 | '-46.40775 | 0011953417557 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800013568 | EVE240800009244 | 2024-08-03 15:39 | 2024-08-03 17:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007851 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:47 |  | TRUE |  | JGCN03 |  | JGCN03 |  | FALSE | 03/08/2024 17:47:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009244&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 17:34:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:33 Técnico informa que a falha foi normalizada após o recomicionamento da BTS 03/08/2024 17:11:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:10 Técnico Marcos realizando testes no site 03/08/2024 16:12:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 16:11 Técnico Marcos em deslocamento Previsão de chegada em 1hr |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:09 | system | 13 |  | 03/08/2024 17:47:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009244&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 17:34:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:33 Técnico informa que a falha foi normalizada após o recomicionamento da BTS 03/08/2024 17:11:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:10 Técnico Marcos realizando testes no site 03/08/2024 16:12:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 16:11 Técnico Marcos em deslocamento Previsão de chegada em 1hr |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3142119 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142119-MARCOS ANTONIO SILVA DE OLI |  |  | '-8.200278 | '-34.931278 | 81997260543 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013569 | EVE240800010531 | 2024-08-03 15:39 | 2024-08-04 05:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008434 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:40 |  | TRUE |  | 4G-IDJG02-3 |  | 4G-IDJG02-3 |  | FALSE | 04/08/2024 05:39:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:37 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:41 | system | 16 |  | 04/08/2024 05:39:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:37 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Não Classificado |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.0701388888889 | '-47.20625 | 19984090788 |  | S1ap Link Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013575 | EVE240800010536 | 2024-08-03 15:42 | 2024-08-04 00:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007857 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-PE-SGICSB01-N1-CG |  | MWE-PE-SGICSB01-N1-CG |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:31 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3694088 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3694088-JAMESON VIEIRA DO NASCIMENT |  |  | '-8.070889 | '-39.121944 | 81996270079 |  | Standalone Site: Temp GABINETE 1 acima do Normal | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013580 | EVE240800010433 | 2024-08-03 15:43 | 2024-08-04 00:01 |  |  |  |  | CAMPO FMO TNO | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007859 |  |  |  |  | 2024-08-04 03:00 |  | TRUE |  | RNACITZ-IMPR21-01 |  | RNACITZ-IMPR21-01 |  | FALSE | 03/08/2024 23:59:50 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO# TSK: TSK240800013580 DATA: 03/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139252 CODIGO DE SEGURANCA: 979544 TÉCNICOS: Italo Diego Borges Souza Técnico: Paulo Rafael de Sousa CAUSA: rompimento incendio SERVICO EXECUTADO: repuxado 50mts de reserva técnico cabo 72fo e utilizamos uma CEO existente IITZSPB00264, 72 fusoes ENDERECO DO DEFEITO: Av. Águias, 541-459 - Res. Cinco Estrelas, Imperatriz - MA GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/bJGMGJCh1S3EDTLGA DISTANCIA PONTO DA FALHA: IMPR21 falha a 1600m MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: 1 manta, 72 tubetes. CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): IITZSPB00264 PR/CBS TRATADO: ITZ CBS00058 FO TRATADA: 1/2 (SGF) ANEL: ACC ITZ003 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: RVW8B80, RUY4B87 ANALISTA NOC: teste Tais CENTRALIZADO: Matheus Pereira 03/08/2024 23:47:11 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Terminei a análise de potência no elemento RNACITZ-IMPR02-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/0/0/17 conectado à RNACITZ-IMPR21-01.ti (TenGigE0/0/0/16) TX: -2.50 dbm RX: -6.55 dbm Referência para (0/0/0/17): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 23:47:05 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Terminei a análise de potência no elemento RNACITZ-IMPR21-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/0/0/16 conectado à RNACITZ-IMPR02-01.ti (TenGigE0/0/0/17) TX: -2.52 dbm RX: -5.90 dbm Referência para (0/0/0/16): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 23:38:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 23:37 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe iniciando as fusoes. 03/08/2024 23:03:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 23:02 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe preparando as caixas para realizarem as fusoes. 03/08/2024 22:15:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 22:14 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe preparando as caixas. 03/08/2024 21:36:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 21:34 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe terminando de repuxar a reserva do cabo. 03/08/2024 20:59:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 20:58 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe repuxando reserva do cabo. e sera instalado duas caixas Proxima atualização as 21:40 03/08/2024 20:01:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 19:59 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe repuxando o cabo. e sera instalado duas caixas Proxima atualização as 20:40 03/08/2024 19:14:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 19:13 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe roçando o mato onde queimou o cabo para repuxar o cabo. 03/08/2024 18:55:34 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Av. Águias, 541-459 - Res. Cinco Estrelas, Imperatriz - MA REGIÃO: TNO CONTRATADA: TEL CABO: ITZ CBS00058 ID DO CABO: 179926 ANEL PRINCIPAL: ACC ITZ003 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RNACITZ-IMPR21-01 0/0/0/16 X RNACITZ-IMPR02-01 0/0/0/17 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-G-72 CAUSA: INCÊNDIO TSK: TSK240800013580 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Italo DATA\HORA INICIO: 03/08/2024 - 17:40 DATA\HORA FIM: 03/08/2024 - 23:30 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/bJGMGJCh1S3EDTLGA 03/08/2024 18:06:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 18:04 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe percorrendo o trecho para localizar a falha. 03/08/2024 17:28:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 17:27 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe testou no IMPR21 falha a 1600m do site. 03/08/2024 16:49:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 16:47 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue em deslocamento. 03/08/2024 16:17:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 16:16 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Italo em deslocamento de 1 hora para IMPR02. 03/08/2024 15:45:25 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) LOSS NAS DUAS PONTAS ¦ @NEName: RNACITZ-IMPR21-01 @Interface: TenGigE0/0/0/16 @RX: -40dBm @TX: -2.42452dBm <> @NEName: RNACITZ-IMPR02-01 @Interface: TenGigE0/0/0/17 @RX: -40dBm @TX: -2.24098dBm |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:49 | system | 62 |  | 03/08/2024 23:59:50 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO# TSK: TSK240800013580 DATA: 03/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139252 CODIGO DE SEGURANCA: 979544 TÉCNICOS: Italo Diego Borges Souza Técnico: Paulo Rafael de Sousa CAUSA: rompimento incendio SERVICO EXECUTADO: repuxado 50mts de reserva técnico cabo 72fo e utilizamos uma CEO existente IITZSPB00264, 72 fusoes ENDERECO DO DEFEITO: Av. Águias, 541-459 - Res. Cinco Estrelas, Imperatriz - MA GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/bJGMGJCh1S3EDTLGA DISTANCIA PONTO DA FALHA: IMPR21 falha a 1600m MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: 1 manta, 72 tubetes. CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): IITZSPB00264 PR/CBS TRATADO: ITZ CBS00058 FO TRATADA: 1/2 (SGF) ANEL: ACC ITZ003 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: RVW8B80, RUY4B87 ANALISTA NOC: teste Tais CENTRALIZADO: Matheus Pereira 03/08/2024 23:47:11 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Terminei a análise de potência no elemento RNACITZ-IMPR02-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/0/0/17 conectado à RNACITZ-IMPR21-01.ti (TenGigE0/0/0/16) TX: -2.50 dbm RX: -6.55 dbm Referência para (0/0/0/17): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 23:47:05 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Terminei a análise de potência no elemento RNACITZ-IMPR21-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/0/0/16 conectado à RNACITZ-IMPR02-01.ti (TenGigE0/0/0/17) TX: -2.52 dbm RX: -5.90 dbm Referência para (0/0/0/16): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 23:38:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 23:37 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe iniciando as fusoes. 03/08/2024 23:03:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 23:02 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe preparando as caixas para realizarem as fusoes. 03/08/2024 22:15:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 22:14 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe preparando as caixas. 03/08/2024 21:36:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 21:34 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe terminando de repuxar a reserva do cabo. 03/08/2024 20:59:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 20:58 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe repuxando reserva do cabo. e sera instalado duas caixas Proxima atualização as 21:40 03/08/2024 20:01:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 19:59 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe repuxando o cabo. e sera instalado duas caixas Proxima atualização as 20:40 03/08/2024 19:14:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 19:13 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe roçando o mato onde queimou o cabo para repuxar o cabo. 03/08/2024 18:55:34 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Av. Águias, 541-459 - Res. Cinco Estrelas, Imperatriz - MA REGIÃO: TNO CONTRATADA: TEL CABO: ITZ CBS00058 ID DO CABO: 179926 ANEL PRINCIPAL: ACC ITZ003 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RNACITZ-IMPR21-01 0/0/0/16 X RNACITZ-IMPR02-01 0/0/0/17 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-G-72 CAUSA: INCÊNDIO TSK: TSK240800013580 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Italo DATA\HORA INICIO: 03/08/2024 - 17:40 DATA\HORA FIM: 03/08/2024 - 23:30 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/bJGMGJCh1S3EDTLGA 03/08/2024 18:06:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 18:04 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe percorrendo o trecho para localizar a falha. 03/08/2024 17:28:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 17:27 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe testou no IMPR21 falha a 1600m do site. 03/08/2024 16:49:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 16:47 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue em deslocamento. 03/08/2024 16:17:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 16:16 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Italo em deslocamento de 1 hora para IMPR02. 03/08/2024 15:45:25 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) LOSS NAS DUAS PONTAS ¦ @NEName: RNACITZ-IMPR21-01 @Interface: TenGigE0/0/0/16 @RX: -40dBm @TX: -2.42452dBm <> @NEName: RNACITZ-IMPR02-01 @Interface: TenGigE0/0/0/17 @RX: -40dBm @TX: -2.24098dBm |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3496590 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3496590-ITALO DIEGO BORGES SOUZA |  |  | '-5.515639 | '-47.440722 | 99981241774 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013581 | EVE240800009518 | 2024-08-03 15:43 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008356 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-03 20:09 | 2024-08-03 20:24 | TRUE |  | NLARAR20 |  | NLARAR20 |  | TRUE | 05/08/2024 07:09:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3510918-DANILO DA SILVA CRUZ - 2024-08-05 07:07 Técnico Danilo Cruz informa que falha fora normalizada sem a intenção técnica. Segue print do Taís do site sem falhas. Elemento: NLARAR20 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: ALAIR_0030 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 03/08/2024 17:10:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013581 - System - WFM Agent - TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Ladson Afonso informa que a falha do site é devido módulo de RF FRGU danificado na parte superior da torre, onde o mesmo informa que estar se deslocando para base da TLP em Maceió para realizar a coleta do sobressalente. Por esse motivo solicito a suspensão da TSK por 3:00hs para as 20:05hs devido ter que se deslocar 280 km ida e volta. para dar início a tratativa da falha no site. 03/08/2024 17:10:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 16:44:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS - 2024-08-03 16:43 Técnico Ladson Afonso informa que após realizar testes foi verificado que a falha fo site se encontra no módulo de RF FRGU, técnico informa que está verificando junto ao almoxarifado se temos o sobressalente para ser realizado a substituição do mesmo. 03/08/2024 16:00:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS - 2024-08-03 15:59 Técnico Ladson Afonso informa que está no site realizando testes. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 07:09 | wfm_agent | 25 |  | 05/08/2024 07:09:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3510918-DANILO DA SILVA CRUZ - 2024-08-05 07:07 Técnico Danilo Cruz informa que falha fora normalizada sem a intenção técnica. Segue print do Taís do site sem falhas. Elemento: NLARAR20 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: ALAIR_0030 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 03/08/2024 17:10:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013581 - System - WFM Agent - TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Ladson Afonso informa que a falha do site é devido módulo de RF FRGU danificado na parte superior da torre, onde o mesmo informa que estar se deslocando para base da TLP em Maceió para realizar a coleta do sobressalente. Por esse motivo solicito a suspensão da TSK por 3:00hs para as 20:05hs devido ter que se deslocar 280 km ida e volta. para dar início a tratativa da falha no site. 03/08/2024 17:10:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 16:44:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS - 2024-08-03 16:43 Técnico Ladson Afonso informa que após realizar testes foi verificado que a falha fo site se encontra no módulo de RF FRGU, técnico informa que está verificando junto ao almoxarifado se temos o sobressalente para ser realizado a substituição do mesmo. 03/08/2024 16:00:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS - 2024-08-03 15:59 Técnico Ladson Afonso informa que está no site realizando testes. |  |  | TSK240800013581 - System - WFM Agent - TLP-T3497213-LADSON AFONSO NEVES SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Ladson Afonso informa que a falha do site é devido módulo de RF FRGU danificado na parte superior da torre, onde o mesmo informa que estar se deslocando para base da TLP em Maceió para realizar a coleta do sobressalente. Por esse motivo solicito a suspensão da TSK por 3:00hs para as 20:05hs devido ter que se deslocar 280 km ida e volta. para dar início a tratativa da falha no site. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3510918 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3510918-DANILO DA SILVA CRUZ |  |  | '-9.812389 | '-36.611694 | 85999400365 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 10485
TSK240800013586 | EVE240800010192 | 2024-08-03 15:45 | 2024-08-03 18:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007895 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:53 |  | TRUE |  | 4S-MAS078 |  | 4S-MAS078 |  | TRUE | 03/08/2024 19:19:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:53 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010192&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 17:22:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:20 Deslocamento para o site previsão 19 hrs 03/08/2024 16:16:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-03 16:15 Acionamento – 2ACNT - -Rodrigo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. ira apos o site 4G-ALTPJ4 03/08/2024 16:01:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013586 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora Motivo da tramitação:Prioridade mudou 03/08/2024 15:57:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 15:56 Deslocamento para o site, previsão 17:30 03/08/2024 15:56:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-03 15:55 Acionamento – 2ACNT - -Rodrigo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:15 | system | 21 |  | 03/08/2024 19:19:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:53 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010192&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 17:22:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:20 Deslocamento para o site previsão 19 hrs 03/08/2024 16:16:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-03 16:15 Acionamento – 2ACNT - -Rodrigo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. ira apos o site 4G-ALTPJ4 03/08/2024 16:01:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013586 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora Motivo da tramitação:Prioridade mudou 03/08/2024 15:57:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 15:56 Deslocamento para o site, previsão 17:30 03/08/2024 15:56:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-03 15:55 Acionamento – 2ACNT - -Rodrigo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | TSK240800013586 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora Motivo da tramitação:Prioridade mudou | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3677051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3677051-RODRIGO LOPES NEVES |  |  | '-4.088222 | '-45.873167 | 9882480126 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013589 | EVE240800009793 | 2024-08-03 15:46 | 2024-08-03 19:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007862 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:19 |  | TRUE |  | PA5701 |  | PA5701 |  | FALSE | 03/08/2024 19:20:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:18 Site normalizado após a substituição de sfp da tx na bts , que não estava reconhecendo. 03/08/2024 19:20:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009793&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 19:12:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:10 Site normalizado após a substituição de sfp da tx na bts , que não estava reconhecendo. 03/08/2024 19:02:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:01 Entrando no site pra analisar a falha. 03/08/2024 16:14:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682681-PEDRO HENRIQUE ABREU ROCHA - 2024-08-03 16:13 Acionamento – 2ACNT - Andre Borges / +55 91 9805-0417, Técnico Acionado e ciente do chamado, ira verificar falha previsão 2h. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:42 | system | 15 |  | 03/08/2024 19:20:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:18 Site normalizado após a substituição de sfp da tx na bts , que não estava reconhecendo. 03/08/2024 19:20:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009793&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 19:12:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:10 Site normalizado após a substituição de sfp da tx na bts , que não estava reconhecendo. 03/08/2024 19:02:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:01 Entrando no site pra analisar a falha. 03/08/2024 16:14:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682681-PEDRO HENRIQUE ABREU ROCHA - 2024-08-03 16:13 Acionamento – 2ACNT - Andre Borges / +55 91 9805-0417, Técnico Acionado e ciente do chamado, ira verificar falha previsão 2h. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3496852 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3496852-ANDRE LUIZ BORGES DE SOUZA |  |  | '-1.619722 | '-47.48275 | 9198050417 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013594 | EVE240800010547 | 2024-08-03 15:47 | 2024-08-04 00:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007863 | [6 empty] | TRUE |  | SR-LACE02 |  | SR-LACE02 |  | FALSE | 03/08/2024 17:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:15 Técnico/Contato: ÁLVARO VINÍCIUS RIBEIRO DORIA41 9 9748-0562 Ação: por bal causar impacto site fora, falha será tratada em horário comercial Previsão:05/08/2024 09:00:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:23 | system | 8 |  | 03/08/2024 17:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:15 Técnico/Contato: ÁLVARO VINÍCIUS RIBEIRO DORIA41 9 9748-0562 Ação: por bal causar impacto site fora, falha será tratada em horário comercial Previsão:05/08/2024 09:00:00 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3556273 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3556273-ÁLVARO VINÍCIUS RIBEIRO DOR |  |  | '-25.764925 | '-49.719805 | 41998650497 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013596 | EVE240800010549 | 2024-08-03 15:47 | 2024-08-04 08:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007865 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:29 |  | TRUE |  | 4G-ROIMC2 |  | 4G-ROIMC2 |  | FALSE | 04/08/2024 08:12:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:10 Site normalizado sem intervenção operacional sem alarmes 04/08/2024 08:11:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010549&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-ROIMC2&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} 03/08/2024 21:43:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 20:41 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-ROIMC2-Operacional alarmando falhas de TimeSyncIO Reference Failed/Clock Reference Missing For Long Time Synchronization=1/ Service Degraded/Sync Time and Phase Accuracy Too Low ENodeBFunction=1. 4G-ROIMC2&gt; alt 240803-21:38:50-0300 10.124.21.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/32277 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-05-03 12:27:06 w TimeSyncIO Reference Failed Synchronization=1,RadioEquipmentClock=1,RadioEquipmentClockReference=GPS (No messages received) 2024-05-17 12:18:35 w Clock Reference Missing For Long Time Synchronization=1,RadioEquipmentClock=1 (Reference failure) 2024-06-11 13:15:20 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1001652,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499-1001414,PLMN ID-eNB ID 3 : 72499-1001364,PLMN ID-eNB ID 4 : 72499-1001352,PLMN ID-eNB ID 5 : 72499-1001341,PLMN ID-eNB ID 6 : 72499-1001327,PLMN ID-eNB ID 7 : 72499-1001302,PLMN ID -eNB ID 8 : 72499-1001278,PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-1001268,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-K (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1003-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Sync Time and Phase Accuracy Too Low ENodeBFunction=1 (Time and phase sync accuracy crossed the threshold for features interworking with NR. AI: P:1004-&gt;1003,1005,10 06,1007,1008,1009) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-I (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1005-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-J (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1006-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1007-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1008-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1009-&gt;1004) &gt;&gt;&gt; Total: 10 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-ROIMC2&gt; st car 240803-21:38:53-0300 10.124.21.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/32277 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1015 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 1016 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 1017 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 1018 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 1019 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 1020 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:51 | system | 12 |  | 04/08/2024 08:12:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:10 Site normalizado sem intervenção operacional sem alarmes 04/08/2024 08:11:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010549&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-ROIMC2&quot;:{&quot;TEMPERATURA ALTA&quot;:1}}}} 03/08/2024 21:43:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 20:41 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-ROIMC2-Operacional alarmando falhas de TimeSyncIO Reference Failed/Clock Reference Missing For Long Time Synchronization=1/ Service Degraded/Sync Time and Phase Accuracy Too Low ENodeBFunction=1. 4G-ROIMC2&gt; alt 240803-21:38:50-0300 10.124.21.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/32277 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-05-03 12:27:06 w TimeSyncIO Reference Failed Synchronization=1,RadioEquipmentClock=1,RadioEquipmentClockReference=GPS (No messages received) 2024-05-17 12:18:35 w Clock Reference Missing For Long Time Synchronization=1,RadioEquipmentClock=1 (Reference failure) 2024-06-11 13:15:20 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1001652,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499-1001414,PLMN ID-eNB ID 3 : 72499-1001364,PLMN ID-eNB ID 4 : 72499-1001352,PLMN ID-eNB ID 5 : 72499-1001341,PLMN ID-eNB ID 6 : 72499-1001327,PLMN ID-eNB ID 7 : 72499-1001302,PLMN ID -eNB ID 8 : 72499-1001278,PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-1001268,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-K (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1003-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Sync Time and Phase Accuracy Too Low ENodeBFunction=1 (Time and phase sync accuracy crossed the threshold for features interworking with NR. AI: P:1004-&gt;1003,1005,10 06,1007,1008,1009) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-I (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1005-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-J (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1006-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1007-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1008-&gt;1004) 2024-08-03 22:32:17 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-ROIMC2-18-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1009-&gt;1004) &gt;&gt;&gt; Total: 10 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-ROIMC2&gt; st car 240803-21:38:53-0300 10.124.21.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/32277 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1015 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 1016 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 1017 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 1018 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 1019 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 1020 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3713358 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3713358-MARCOS VINICIUS SOUZA DOS S |  |  | '-16.477389 | '-54.610694 | 65981310076 |  | TEMPERATURA ALTA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013599 | EVE240800008103 | 2024-08-03 15:48 | 2024-08-04 10:57 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007867 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RMACRJO-RJMD03-01 |  | RMACRJO-RJMD03-01 |  | TRUE | 03/08/2024 16:18:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013599 - System - WFM Agent - TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CHAMADO NA ÁREA PREFERÊNCIA DA TRJ1, FAVOR TRAMITAR PARA A FILA CORRETA. Motivo da tramitação:CHAMADO NA ÁREA PREFERÊNCIA DA TRJ1, FAVOR TRAMITAR PARA A FILA CORRETA. 03/08/2024 15:49:20 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010602 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 15:11:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-03 15:09 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RMACRJO-RJMD03-01 Facilidade: 1/1/17 TX=-076 dbm RX=-26.01 dbm RMACRJO-RJMD04-01 Facilidade 1/1/18 TX=-1.85 dbm RX=-13.05 dbm Será necessário tramitar para a Rede. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:57 | system | 14 |  | 03/08/2024 16:18:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013599 - System - WFM Agent - TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CHAMADO NA ÁREA PREFERÊNCIA DA TRJ1, FAVOR TRAMITAR PARA A FILA CORRETA. Motivo da tramitação:CHAMADO NA ÁREA PREFERÊNCIA DA TRJ1, FAVOR TRAMITAR PARA A FILA CORRETA. 03/08/2024 15:49:20 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010602 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 15:11:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-03 15:09 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RMACRJO-RJMD03-01 Facilidade: 1/1/17 TX=-076 dbm RX=-26.01 dbm RMACRJO-RJMD04-01 Facilidade 1/1/18 TX=-1.85 dbm RX=-13.05 dbm Será necessário tramitar para a Rede. |  |  | TSK240800013599 - System - WFM Agent - TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? proteção Motivo da visita técnica: CHAMADO NA ÁREA PREFERÊNCIA DA TRJ1, FAVOR TRAMITAR PARA A FILA CORRETA. Motivo da tramitação:CHAMADO NA ÁREA PREFERÊNCIA DA TRJ1, FAVOR TRAMITAR PARA A FILA CORRETA. | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 |  |  | '-22.878833 | '-43.329944 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013601 | EVE240800009278 | 2024-08-03 15:50 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008552 | [5 empty] | 2024-08-04 21:27 | TRUE |  | SRSR01 |  | SRSR01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013601 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 03/08/2024 17:52:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3717218-WESLLY MIRANDA DE MARINS - 2024-08-03 17:50 Após testes foi evidenciado falha no modulo de RF FXEA, aguardando transporte de sobresalente para efetuar a troca do mesmo. 03/08/2024 17:51:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3717218-WESLLY MIRANDA DE MARINS - 2024-08-03 17:49 Após testes foi evidenciado falha no modulo de RF FXEA, aguardando transporte de sobresalente para efetuar a troca do mesmo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:32 | wfm_agent | 20 |  | 03/08/2024 22:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013601 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 03/08/2024 17:52:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3717218-WESLLY MIRANDA DE MARINS - 2024-08-03 17:50 Após testes foi evidenciado falha no modulo de RF FXEA, aguardando transporte de sobresalente para efetuar a troca do mesmo. 03/08/2024 17:51:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3717218-WESLLY MIRANDA DE MARINS - 2024-08-03 17:49 Após testes foi evidenciado falha no modulo de RF FXEA, aguardando transporte de sobresalente para efetuar a troca do mesmo. |  |  | TSK240800013601 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3694088 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3694088-JAMESON VIEIRA DO NASCIMENT |  |  | '-8.063528 | '-39.123167 | 81996270079 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 66
TSK240800013604 | EVE240800010556 | 2024-08-03 15:51 | 2024-08-04 04:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007873 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPJB11 |  | 4G-SPJB11 |  | FALSE | 04/08/2024 01:01:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 01:00 #TRIAGEM TEL Site alarmando Critical Temperature Performance Degraded. 2024-08-03 21:17:40 AL * Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RRU-23 (Temperature is too high. [ DL/B ] AI: UI=[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 221 9 B28&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;B070559964&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 671/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R1B&quot;}]) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:09 | system | 7 |  | 04/08/2024 01:01:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 01:00 #TRIAGEM TEL Site alarmando Critical Temperature Performance Degraded. 2024-08-03 21:17:40 AL * Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RRU-23 (Temperature is too high. [ DL/B ] AI: UI=[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 221 9 B28&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;B070559964&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 671/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R1B&quot;}]) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.537444 | '-46.429972 |  |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013611 | EVE240800009297 | 2024-08-03 15:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007877 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-GVPE03 |  | 4G-GVPE03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:54 | wfm_agent | 11 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3604142 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 10 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3604142-CLAUDIO CESAR SARRO |  |  | '-18.891444 | '-41.988194 | 31991312301 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013612 | EVE240800010540 | 2024-08-03 15:57 | 2024-08-04 23:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009430 |  |  |  |  | 2024-08-05 02:06 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJME03-01 |  | RMACRJO-RJME03-01 |  | TRUE | 04/08/2024 23:05:06 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renato Bonanni Benevides - 04-08-2024 23:05:06 04/08/2024 23:04:54 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Normalizado A:RMACRJO-RJME03-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME26-01 1/1/18 Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891400 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 15:47:41 Hold time down : 5 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 59 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : network Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Egr. Port Qos Pol : QOS_PORT Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000 Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds Half Life : 5 seconds Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 A:RMACRJO-RJME03-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME10-01 1/1/17 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891408 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 11:58:44 Hold time down : 5 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 37 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : network Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Egr. Port Qos Pol : QOS_PORT Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000 Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds Half Life : 5 seconds Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False Sync. Status Msg. : Enabled Rx Quality Level : 0xf(dnu) Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : 0xf(dnu) SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds CRC Mon SF Thresh : Disabled EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled Ignr EFM OAM State : False Configured Address : 78:03:4f:f1:56:14 Hardware Address : 78:03:4f:f1:56:14 Cfg Alarm : remote local Transceiver Data Transceiver Status : operational Transceiver Type : SFP DCO : Disabled Model Number : 3HE09328AARA01 NOK IPUIBXXDAA TX Laser Wavelength: 1550 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:1f:22 Manufacture date : 2022/03/15 04/08/2024 10:48:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013612 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA 04/08/2024 10:47:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:46 Associação de Atividade Chamado envolvido em evento multiplo, solicitado associação conforme premissa contratual de tratativa de falha por evento e não por tarefa. ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: RMACRJO-RJME03-01 TICKET: TSK240800013612 OBS: FALHA DEVIDO O 4G-RJME26, SENDO TRATADA PELA TSK240800014288 , FAVOR ATRELAR CHAMADO 04/08/2024 08:47:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 08:45 Atendente Camila SBA me retornou informando que não conseguiu falar com o síndico e que deixou uma mensagem no WhatsApp e irá me dar assim que o mesmo responder. 04/08/2024 08:37:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 08:35 BR66318-R NTP 1524178 Atendente Camila , a mesma informou que vai ver o que tem de informação e vai me retornar. No local aguardando 04/08/2024 08:29:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 08:27 Verificando acesso 04/08/2024 07:02:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:00 Técnico Jefferson William acionado prev 8h 03/08/2024 22:58:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 22:56 Técnico Wellington informa que ao chegar não conseguiu acesso ao site - O mesmo realizou ctt com detentor Camila SBA a mesma está verificando acesso ao site. 03/08/2024 22:43:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013612 - System - WFM Agent - TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:= A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:- 03/08/2024 19:48:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:47 Camila SBA tentando contato para liberação de acesso 03/08/2024 19:25:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:23 Toquei o interfone na portaria e o N°94 zelador e ninguém atendeu. Verificando com o detentor 03/08/2024 18:08:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:04 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 - Acionado ciente previsão 19h 03/08/2024 15:58:30 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Dupla falha, causando isolamento dos elementos Trecho RJME23 <<>> RJME10 (EVE240700116158) ISOLADOS RMACRJO-RJME26-01 RMACRJO-RJME03-01 RMACRJO-RJME10-01 <RMAGRJO-RJME04-01>di int g0/4/3 GigabitEthernet0/4/3 current state : DOWN(remote fault) (ifindex: 526) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME26-01 Te1/1/17 Last physical down time : 2024-08-03 13:38:39-03:00 03/08/2024 15:58:00 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Dupla falha, causando isolamento dos elementos Trecho RJME23 <<>> RJME10 (EVE240700116158) ISOLADOS RMACRJO-RJME26-01 RMACRJO-RJME03-01 RMACRJO-RJME10-01 <RMAGRJO-RJME04-01>di int g0/4/3 GigabitEthernet0/4/3 current state : DOWN(remote fault) (ifindex: 526) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME26-01 Te1/1/17 Last physical down time : 2024-08-03 13:38:39-03:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:56 | system | 52 |  | 04/08/2024 23:05:06 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renato Bonanni Benevides - 04-08-2024 23:05:06 04/08/2024 23:04:54 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Normalizado A:RMACRJO-RJME03-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME26-01 1/1/18 Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891400 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 15:47:41 Hold time down : 5 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 59 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : network Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Egr. Port Qos Pol : QOS_PORT Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000 Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds Half Life : 5 seconds Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 A:RMACRJO-RJME03-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME10-01 1/1/17 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891408 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 11:58:44 Hold time down : 5 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 37 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : network Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Egr. Port Qos Pol : QOS_PORT Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000 Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds Half Life : 5 seconds Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False Sync. Status Msg. : Enabled Rx Quality Level : 0xf(dnu) Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : 0xf(dnu) SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds CRC Mon SF Thresh : Disabled EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled Ignr EFM OAM State : False Configured Address : 78:03:4f:f1:56:14 Hardware Address : 78:03:4f:f1:56:14 Cfg Alarm : remote local Transceiver Data Transceiver Status : operational Transceiver Type : SFP DCO : Disabled Model Number : 3HE09328AARA01 NOK IPUIBXXDAA TX Laser Wavelength: 1550 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:1f:22 Manufacture date : 2022/03/15 04/08/2024 10:48:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013612 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA 04/08/2024 10:47:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:46 Associação de Atividade Chamado envolvido em evento multiplo, solicitado associação conforme premissa contratual de tratativa de falha por evento e não por tarefa. ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: RMACRJO-RJME03-01 TICKET: TSK240800013612 OBS: FALHA DEVIDO O 4G-RJME26, SENDO TRATADA PELA TSK240800014288 , FAVOR ATRELAR CHAMADO 04/08/2024 08:47:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 08:45 Atendente Camila SBA me retornou informando que não conseguiu falar com o síndico e que deixou uma mensagem no WhatsApp e irá me dar assim que o mesmo responder. 04/08/2024 08:37:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 08:35 BR66318-R NTP 1524178 Atendente Camila , a mesma informou que vai ver o que tem de informação e vai me retornar. No local aguardando 04/08/2024 08:29:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 08:27 Verificando acesso 04/08/2024 07:02:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:00 Técnico Jefferson William acionado prev 8h 03/08/2024 22:58:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 22:56 Técnico Wellington informa que ao chegar não conseguiu acesso ao site - O mesmo realizou ctt com detentor Camila SBA a mesma está verificando acesso ao site. 03/08/2024 22:43:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013612 - System - WFM Agent - TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:= A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:- 03/08/2024 19:48:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:47 Camila SBA tentando contato para liberação de acesso 03/08/2024 19:25:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:23 Toquei o interfone na portaria e o N°94 zelador e ninguém atendeu. Verificando com o detentor 03/08/2024 18:08:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:04 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 - Acionado ciente previsão 19h 03/08/2024 15:58:30 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Dupla falha, causando isolamento dos elementos Trecho RJME23 <<>> RJME10 (EVE240700116158) ISOLADOS RMACRJO-RJME26-01 RMACRJO-RJME03-01 RMACRJO-RJME10-01 <RMAGRJO-RJME04-01>di int g0/4/3 GigabitEthernet0/4/3 current state : DOWN(remote fault) (ifindex: 526) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME26-01 Te1/1/17 Last physical down time : 2024-08-03 13:38:39-03:00 03/08/2024 15:58:00 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Dupla falha, causando isolamento dos elementos Trecho RJME23 <<>> RJME10 (EVE240700116158) ISOLADOS RMACRJO-RJME26-01 RMACRJO-RJME03-01 RMACRJO-RJME10-01 <RMAGRJO-RJME04-01>di int g0/4/3 GigabitEthernet0/4/3 current state : DOWN(remote fault) (ifindex: 526) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel 263 ACC RMACRJO-RJME26-01 Te1/1/17 Last physical down time : 2024-08-03 13:38:39-03:00 |  |  | TSK240800013612 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA | 0 |  | Não | Priscila Dos Santos De Souza Couto | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.904306 | '-43.275833 | 21960210462 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800013613 | EVE240800009798 | 2024-08-03 15:57 | 2024-08-04 05:42 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008749 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:40 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SNE01-02 |  | RMAGSPO-SNE01-02 |  | FALSE | 04/08/2024 03:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 03:57 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 Tratativa do rompimento esta sendo morosa pois precisam esgotar uma CS para lançar o cabo. Essa falha será tratada na sequencia do rompimento. 04/08/2024 00:48:04 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link permanece atenuado em RMAGSPO-SNE01-02 GigabitEthernet5/0/5 com atenuação em Rx Power: -26.77dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm <RMAGSPO-SNE01-02>display int GigabitEthernet5/0/5 GigabitEthernet5/0/5 current state : UP (ifindex: 12) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao LIVE¦SPSPO_MSAN1555¦NONE¦NONE¦ANEL_LIVE_SPSMT001¦ACT¦NONE Switch Port, TPID : 8100(Hex), The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet protocol processing : disabled IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 60f1-8a4c-ae5b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -26.77dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.02dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 03/08/2024 17:01:42 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TSP 1 Evento: EVE240800009798 – Task: TSK240800013613 Início da Task: 03/08/2024 15:57:29 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Filipe Martins - (5517996286784) - Supervisor Fabiana Gonzaga - (5511972044041) - Coordenadora Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 16:21:58 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Prezados, favor seguir com o processo de acionamento do FMMT para testes nas duas pontas devido tratar-se de atenuação parcial. 03/08/2024 16:01:43 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TSP 1 Evento: EVE240800009798 – Task: TSK240800013613 Início da Task: 03/08/2024 15:57:29 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Guilherme William Moreti - (5517996251609) - Centralizado Higor Araujo Alves - (5517996475983) - Centralizado Rafael Pellegrine Faria Lima - (5519997015898) - Centralizado Marcia Regina Gonzaga - (5517997844007) - Centralizado Mariana Alves Dias - (5517996199215) - Centralizado Matheus Manoel Pereira - (5517997675127) - Centralizado Elisangela Patricia Caioni - (5517996745167) - Centralizado Jessica Sanches De Souza - (5517997723392) - Centralizado Henrique Tadeu Dos Santos - (5517997539842) - Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:30 | system | 17 |  | 04/08/2024 03:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 03:57 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 Tratativa do rompimento esta sendo morosa pois precisam esgotar uma CS para lançar o cabo. Essa falha será tratada na sequencia do rompimento. 04/08/2024 00:48:04 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link permanece atenuado em RMAGSPO-SNE01-02 GigabitEthernet5/0/5 com atenuação em Rx Power: -26.77dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm <RMAGSPO-SNE01-02>display int GigabitEthernet5/0/5 GigabitEthernet5/0/5 current state : UP (ifindex: 12) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao LIVE¦SPSPO_MSAN1555¦NONE¦NONE¦ANEL_LIVE_SPSMT001¦ACT¦NONE Switch Port, TPID : 8100(Hex), The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet protocol processing : disabled IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 60f1-8a4c-ae5b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -26.77dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.02dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 03/08/2024 17:01:42 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TSP 1 Evento: EVE240800009798 – Task: TSK240800013613 Início da Task: 03/08/2024 15:57:29 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Filipe Martins - (5517996286784) - Supervisor Fabiana Gonzaga - (5511972044041) - Coordenadora Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 16:21:58 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Prezados, favor seguir com o processo de acionamento do FMMT para testes nas duas pontas devido tratar-se de atenuação parcial. 03/08/2024 16:01:43 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TSP 1 Evento: EVE240800009798 – Task: TSK240800013613 Início da Task: 03/08/2024 15:57:29 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Guilherme William Moreti - (5517996251609) - Centralizado Higor Araujo Alves - (5517996475983) - Centralizado Rafael Pellegrine Faria Lima - (5519997015898) - Centralizado Marcia Regina Gonzaga - (5517997844007) - Centralizado Mariana Alves Dias - (5517996199215) - Centralizado Matheus Manoel Pereira - (5517997675127) - Centralizado Elisangela Patricia Caioni - (5517996745167) - Centralizado Jessica Sanches De Souza - (5517997723392) - Centralizado Henrique Tadeu Dos Santos - (5517997539842) - Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Disponibilidade |  | TSP1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TSP1_FMO |  |  | '-23.661306 | '-46.506833 |  |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013614 | EVE240800010566 | 2024-08-03 15:58 | 2024-08-03 18:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007883 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:53 |  | TRUE |  | RNACTSA-TSCE12-01 |  | RNACTSA-TSCE12-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:42 | system | 20 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3723514 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3723514-GONCALO PEREIRA DA S. NETTO |  |  | '-5.096361 | '-42.80775 | 21965230162 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013615 | EVE240800009761 | 2024-08-03 15:58 | 2024-08-03 20:45 |  |  |  |  | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007884 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:43 |  | TRUE |  | RNAGCPE-CGMS14-01 |  | RNAGCPE-CGMS14-01 |  | TRUE | 03/08/2024 20:44:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 20:43 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800013615 DATA: 03/08 CODIGO DE OBRA: 2024139249 CODIGO DE SEGURANCA: 979541 TÉCNICOS: : CLEYTON VITAL MORAES TÉCNICOS: VLADIMIR RIBEIRO SOARES CAUSA: VANDALISMO SERVICO EXECUTADO: REPUXADO RESERVA TÉCNICA. E REINSERÇÃO DE CBS NA CEO REALIZADO 72 FUSÕES ENDERECO DO DEFEITO: R. Nove de Julho, 175-63 - Vila Piratininga, Campo Grande - MS, 79080-810 REGIÃO: TCO GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/qB5BBPtfNbgo9cFh8 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 2800 CGMS28 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: 4 ALÇAS 72 TUBETES CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: CBS00156 FO TRATADA: 27-28 ANEL:ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: SHO3F61 RVW2H47 ANALISTA NOC:Patrick CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 03/08/2024 20:13:46 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Reconhecendo adjacente. P/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS14-01#show lldp neighbors hundredGigE 0/7/0/0/0 Sat Aug 3 19:13:14.254 AMT Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID RNAGCPE-CGMS28-01 HundredGigE0/7/0/0/0 120 R HundredGigE0/9/0/0/0 RNAGCPE-CGMS28-01 HundredGigE0/7/0/0/0 120 R Bundle-Ether20 Total entries displayed: 2 03/08/2024 20:12:44 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Normalizado. PU0:RNAGCPE-CGMS14-01#show interfaces hundredGigE 0/7/0/0/0 Sat Aug 3 19:12:27.668 AMT HundredGigE0/7/0/0/0 is up, line protocol is up Interface state transitions: 13 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is 8024.8fb5.f87e (bia 8024.8fb5.f87e) Description: Conexao ao AGG¦RNAGCPE-CGMS28-01¦HU0/9/0/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, 03/08/2024 19:44:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 19:43 Centralizado Marcia equipe Cleyton esta indo até esse site. Proxima atualização as 20:30 03/08/2024 19:40:24 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Segue em falha, interface Down CGMS14-01 HundredGigE0/7/0/0/0 RNAGCPE-CGMS14-01#show interfaces HundredGigE0/7/0/0/0 Sat Aug 3 18:37:26.986 AMT HundredGigE0/7/0/0/0 is down, line protocol is down Interface state transitions: 12 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is 8024.8fb5.f87e (bia 8024.8fb5.f87e) Description: Conexao ao AGG¦RNAGCPE-CGMS28-01¦HU0/9/0/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Internet address is Unknown Wavelength Tx Power Rx Power Laser Bias Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7096 -7.0 RNAGCPE-CGMS28-01#show interfaces HU0/9/0/0/0 Sat Aug 3 18:39:13.899 AMT HundredGigE0/9/0/0/0 is up, line protocol is up Interface state transitions: 45 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is dc0b.09f8.1ea2 (bia dc0b.09f8.1ea2) Description: Conexao ao AGG¦RNAGCPE-CGMS14-01¦HU0/7/0/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE 03/08/2024 19:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 19:32 aguardando validação a 55 min 03/08/2024 17:19:55 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Nove de Julho, 175-63 - Vila Piratininga, Campo Grande - MS, 79080-810 REGIÃO: TCO CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÃO CABO: CBS00156 ID DO CABO: 155403 ANEL PRINCIPAL: ¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ TRECHOS (SITES ALARMADOS): RNAGCPE-CGMS14-01 x ¦RNAGCPE-CGMS28-01 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-72 FO CAUSA: Vandalismo TSK: TSK240800013615 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Vladimir DATA\HORA INICIO: 03/08/2024 17:10 DATA\HORA FIM: 03/08/2024 23:10 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/qB5BBPtfNbgo9cFh8 03/08/2024 16:26:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-03 16:25 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe Vladimir em deslocamento para endereço do site CGMS14, previsão de chegada as 17:50hrs. Próxima atualização: 17:20 03/08/2024 15:58:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012927 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 15:58:09 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:33 | system | 26 |  | 03/08/2024 20:44:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 20:43 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800013615 DATA: 03/08 CODIGO DE OBRA: 2024139249 CODIGO DE SEGURANCA: 979541 TÉCNICOS: : CLEYTON VITAL MORAES TÉCNICOS: VLADIMIR RIBEIRO SOARES CAUSA: VANDALISMO SERVICO EXECUTADO: REPUXADO RESERVA TÉCNICA. E REINSERÇÃO DE CBS NA CEO REALIZADO 72 FUSÕES ENDERECO DO DEFEITO: R. Nove de Julho, 175-63 - Vila Piratininga, Campo Grande - MS, 79080-810 REGIÃO: TCO GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/qB5BBPtfNbgo9cFh8 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 2800 CGMS28 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: 4 ALÇAS 72 TUBETES CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: CBS00156 FO TRATADA: 27-28 ANEL:ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: SHO3F61 RVW2H47 ANALISTA NOC:Patrick CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 03/08/2024 20:13:46 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Reconhecendo adjacente. P/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS14-01#show lldp neighbors hundredGigE 0/7/0/0/0 Sat Aug 3 19:13:14.254 AMT Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID RNAGCPE-CGMS28-01 HundredGigE0/7/0/0/0 120 R HundredGigE0/9/0/0/0 RNAGCPE-CGMS28-01 HundredGigE0/7/0/0/0 120 R Bundle-Ether20 Total entries displayed: 2 03/08/2024 20:12:44 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Normalizado. PU0:RNAGCPE-CGMS14-01#show interfaces hundredGigE 0/7/0/0/0 Sat Aug 3 19:12:27.668 AMT HundredGigE0/7/0/0/0 is up, line protocol is up Interface state transitions: 13 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is 8024.8fb5.f87e (bia 8024.8fb5.f87e) Description: Conexao ao AGG¦RNAGCPE-CGMS28-01¦HU0/9/0/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, 03/08/2024 19:44:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 19:43 Centralizado Marcia equipe Cleyton esta indo até esse site. Proxima atualização as 20:30 03/08/2024 19:40:24 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Segue em falha, interface Down CGMS14-01 HundredGigE0/7/0/0/0 RNAGCPE-CGMS14-01#show interfaces HundredGigE0/7/0/0/0 Sat Aug 3 18:37:26.986 AMT HundredGigE0/7/0/0/0 is down, line protocol is down Interface state transitions: 12 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is 8024.8fb5.f87e (bia 8024.8fb5.f87e) Description: Conexao ao AGG¦RNAGCPE-CGMS28-01¦HU0/9/0/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Internet address is Unknown Wavelength Tx Power Rx Power Laser Bias Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7096 -7.0 RNAGCPE-CGMS28-01#show interfaces HU0/9/0/0/0 Sat Aug 3 18:39:13.899 AMT HundredGigE0/9/0/0/0 is up, line protocol is up Interface state transitions: 45 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is dc0b.09f8.1ea2 (bia dc0b.09f8.1ea2) Description: Conexao ao AGG¦RNAGCPE-CGMS14-01¦HU0/7/0/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE 03/08/2024 19:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-03 19:32 aguardando validação a 55 min 03/08/2024 17:19:55 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Nove de Julho, 175-63 - Vila Piratininga, Campo Grande - MS, 79080-810 REGIÃO: TCO CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÃO CABO: CBS00156 ID DO CABO: 155403 ANEL PRINCIPAL: ¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ TRECHOS (SITES ALARMADOS): RNAGCPE-CGMS14-01 x ¦RNAGCPE-CGMS28-01 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-72 FO CAUSA: Vandalismo TSK: TSK240800013615 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Vladimir DATA\HORA INICIO: 03/08/2024 17:10 DATA\HORA FIM: 03/08/2024 23:10 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/qB5BBPtfNbgo9cFh8 03/08/2024 16:26:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-03 16:25 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe Vladimir em deslocamento para endereço do site CGMS14, previsão de chegada as 17:50hrs. Próxima atualização: 17:20 03/08/2024 15:58:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012927 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 15:58:09 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800012927 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3612812 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800012927 | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612812-CLEYTON VITAL MORAES |  |  | '-20.512528 | '-54.636417 | 67981410260 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013616 | EVE240800009630 | 2024-08-03 15:58 | 2024-08-04 10:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008282 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:07 |  | TRUE |  | 4G-RJCG34 |  | 4G-RJCG34 |  | TRUE | 04/08/2024 10:04:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540280-MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA - 2024-08-04 10:03 Técnico MARCELO HENRIQUE 21 96021-0497 informa que irá verificar 04/08 no primeiro horário. Técnico Marcelo no local para verificar possível falha no alto da torre. Conector split bolt no alto da torre onde distribui alimentação para as AAUs estava apresentando mal contato e tão foi refeito a conexão normalizando o site 04/08/2024 07:54:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540280-MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA - 2024-08-04 07:53 Técnico MARCELO HENRIQUE 21 96021-0497 informa que irá verificar 04/08 no primeiro horário. Técnico Marcelo no local para verificar possível falha no alto da torre 03/08/2024 19:33:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:31 Técnico MARCELO HENRIQUE 21 96021-0497 informa que irá verificar 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 19:20:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013616 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 03/08/2024 19:02:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR - 2024-08-03 19:00 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 Após reset remoto site ok, será monitorado 30 minutos. Ao chegar foi verificado que falha esta no alto da torre possivelmente no cabo de alimentação da AAU ou tomada da mesma , foi informado ao técnico Fabricio (manhã) e o mesmo dará continuidade na tratativa da falha amanhã . Obs: realizado testes de inversão de placas slot 1 e slot3 , inversão de conversores eletro ópticos e alimentação do dc box. Técnico irá solicitar suspensão do tsk . 03/08/2024 19:01:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR - 2024-08-03 18:59 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 Após reset remoto site ok, será monitorado 30 minutos. Ao chegar foi verificado que falha esta no alto da torre possivelmente no cabo de alimentação da AAU ou tomada da mesma , foi informado ao técnico Fabricio (manhã) e o mesmo dará continuidade na tratativa da falha amanhã . Obs: realizado testes de inversão de placas slot 1 e slot3 , inversão de conversores eletro ópticos e alimentação do dc box. 03/08/2024 18:01:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-03 16:04 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:20 03/08/2024 16:29:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR - 2024-08-03 16:27 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 Após reset remoto site ok, será monitorado 30 minutos. 03/08/2024 16:06:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-03 16:05 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:29 | system | 54 |  | 04/08/2024 10:04:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540280-MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA - 2024-08-04 10:03 Técnico MARCELO HENRIQUE 21 96021-0497 informa que irá verificar 04/08 no primeiro horário. Técnico Marcelo no local para verificar possível falha no alto da torre. Conector split bolt no alto da torre onde distribui alimentação para as AAUs estava apresentando mal contato e tão foi refeito a conexão normalizando o site 04/08/2024 07:54:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540280-MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA - 2024-08-04 07:53 Técnico MARCELO HENRIQUE 21 96021-0497 informa que irá verificar 04/08 no primeiro horário. Técnico Marcelo no local para verificar possível falha no alto da torre 03/08/2024 19:33:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:31 Técnico MARCELO HENRIQUE 21 96021-0497 informa que irá verificar 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 19:20:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013616 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 03/08/2024 19:02:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR - 2024-08-03 19:00 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 Após reset remoto site ok, será monitorado 30 minutos. Ao chegar foi verificado que falha esta no alto da torre possivelmente no cabo de alimentação da AAU ou tomada da mesma , foi informado ao técnico Fabricio (manhã) e o mesmo dará continuidade na tratativa da falha amanhã . Obs: realizado testes de inversão de placas slot 1 e slot3 , inversão de conversores eletro ópticos e alimentação do dc box. Técnico irá solicitar suspensão do tsk . 03/08/2024 19:01:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR - 2024-08-03 18:59 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 Após reset remoto site ok, será monitorado 30 minutos. Ao chegar foi verificado que falha esta no alto da torre possivelmente no cabo de alimentação da AAU ou tomada da mesma , foi informado ao técnico Fabricio (manhã) e o mesmo dará continuidade na tratativa da falha amanhã . Obs: realizado testes de inversão de placas slot 1 e slot3 , inversão de conversores eletro ópticos e alimentação do dc box. 03/08/2024 18:01:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-03 16:04 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:20 03/08/2024 16:29:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR - 2024-08-03 16:27 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 Após reset remoto site ok, será monitorado 30 minutos. 03/08/2024 16:06:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-03 16:05 Téc. Luiz Claudio 21 96021-0275 acionado previsão 17:30 |  |  | TSK240800013616 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3540280 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3540280-MARCELO HENRIQUE NASCIMENT |  |  | '-22.926556 | '-43.572806 | 21960210497 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013620 | EVE240800010557 | 2024-08-03 16:00 | 2024-08-05 08:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010588 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:50 |  | TRUE |  | RMACTBS-SP5415-01 |  | RMACTBS-SP5415-01 |  | FALSE | 05/08/2024 08:49:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:47 . 05/08/2024 08:49:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:47 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010557&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 05/08/2024 08:34:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:32 Elemento: RMACTBS-SP5415-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPTBS_0014 Técnico efetuou testes no sistema TAIS TIM que confirmou a normalização do equipamento RMACTBS-SP5415-01. ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) O elemento RMACTBS-SP5415-01 encontra-se operacional sem alarmes. A TSK240800013620 será encerrada. 04/08/2024 19:18:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 19:16 Chamado TSK240800013620 / EVE240800010557 será encerrado, pois a conexão entre as interfaces (RMACTBS-SP5415-01 PT.0/2/0 &lt;=&gt; RMACTBS-EBML02-01 PT.0/2/1) encontram-se normalizada conforme testes no APP TAIS. (EVIDÊNCIAS ANEXADAS AO CHAMADO) 04/08/2024 19:16:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 19:15 TAIS: Elemento: RMACTBS-EBML02-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPTBS_0007 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPTBS_0007: (sem alarmes) O elemento RMACTBS-EBML02-01 encontra-se operacional sem alarmes. 04/08/2024 19:15:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 19:14 TAIS: Elemento: RMACTBS-SP5415-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPTBS_0014 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPTBS_0014: (sem alarmes) O elemento RMACTBS-SP5415-01 encontra-se operacional sem alarmes. 03/08/2024 16:00:33 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Favor verificar alarme de LOS na ponta de EBML02 <RMACTBS-SP5415-01>di int GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(REMOTE_FAULT) (ifindex: 5) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACTBS-EBML02-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO268¦ACT¦NONE Rx Power: -20.45dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.23dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm <RMACTBS-EBML02-01>di int g0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 7) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACTBS-SP5415-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO268¦ACT¦NONE |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:37 | admin | 31 |  | 05/08/2024 08:49:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:47 . 05/08/2024 08:49:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:47 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010557&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 05/08/2024 08:34:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:32 Elemento: RMACTBS-SP5415-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPTBS_0014 Técnico efetuou testes no sistema TAIS TIM que confirmou a normalização do equipamento RMACTBS-SP5415-01. ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) O elemento RMACTBS-SP5415-01 encontra-se operacional sem alarmes. A TSK240800013620 será encerrada. 04/08/2024 19:18:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 19:16 Chamado TSK240800013620 / EVE240800010557 será encerrado, pois a conexão entre as interfaces (RMACTBS-SP5415-01 PT.0/2/0 &lt;=&gt; RMACTBS-EBML02-01 PT.0/2/1) encontram-se normalizada conforme testes no APP TAIS. (EVIDÊNCIAS ANEXADAS AO CHAMADO) 04/08/2024 19:16:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 19:15 TAIS: Elemento: RMACTBS-EBML02-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPTBS_0007 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPTBS_0007: (sem alarmes) O elemento RMACTBS-EBML02-01 encontra-se operacional sem alarmes. 04/08/2024 19:15:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 19:14 TAIS: Elemento: RMACTBS-SP5415-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPTBS_0014 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPTBS_0014: (sem alarmes) O elemento RMACTBS-SP5415-01 encontra-se operacional sem alarmes. 03/08/2024 16:00:33 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Favor verificar alarme de LOS na ponta de EBML02 <RMACTBS-SP5415-01>di int GigabitEthernet0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(REMOTE_FAULT) (ifindex: 5) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACTBS-EBML02-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO268¦ACT¦NONE Rx Power: -20.45dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.23dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm <RMACTBS-EBML02-01>di int g0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 7) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: CONEXAO AO ACC¦RMACTBS-SP5415-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC SPO268¦ACT¦NONE |  |  |  | 0 |  | Não | Priscila Dos Santos De Souza Couto | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3683150 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3683150-ARTHUR SOARES FREIRE |  |  | '-23.633444 | '-46.784083 | 11914196196 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 40
TSK240800013622 | EVE240800010469 | 2024-08-03 16:00 | 2024-08-03 16:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | MASSIVA EM ABERTO INFRACO | 30007890 |  |  |  |  | 2024-08-03 19:22 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN1636 |  | SPSPO_MSAN1636 | SPSPO_MSAN1636 | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 16:23 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.604278 | '-46.500919 |  |  | LINK DOWN - TT_00489501/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013623 | EVE240800010053 | 2024-08-03 16:01 | 2024-08-04 05:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008814 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:27 |  | TRUE |  | PPOB01 |  | PPOB01 |  | FALSE | 04/08/2024 05:27:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 05:26 Falha normalizada após restabelecimento do meio de transmissão. 04/08/2024 01:53:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013623 - System - WFM Agent - App Service Now Produção |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:57 | F8066189 | 14 |  | 04/08/2024 05:27:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 05:26 Falha normalizada após restabelecimento do meio de transmissão. 04/08/2024 01:53:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013623 - System - WFM Agent - App Service Now Produção |  |  | TSK240800013623 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3531843 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN |  |  | '-5.666944 | '-42.203361 | 21965230160 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013627 | EVE240800010241 | 2024-08-03 16:01 | 2024-08-03 17:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007894 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:17 |  | TRUE |  | JVTG01 |  | JVTG01 |  | FALSE | 03/08/2024 17:17:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 17:15 O evento EVE240800010241, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 03/08/2024 16:08:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 16:07 ATUALIZAÇÃO: Técnico: -FELIPE RUMOR PEREIRA Ação: Técnico ciente irá verificar Prev: 18h |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:39 | system | 15 |  | 03/08/2024 17:17:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 17:15 O evento EVE240800010241, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 03/08/2024 16:08:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 16:07 ATUALIZAÇÃO: Técnico: -FELIPE RUMOR PEREIRA Ação: Técnico ciente irá verificar Prev: 18h |  |  |  | 0 | 2024-08-03 17:16 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 15 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.247421 | '-48.915038 | 41997480459 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013634 | EVE240800010576 | 2024-08-03 16:05 | 2024-08-04 08:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008286 |  |  | INTEMPÉRIE CLIMATICA |  | 2024-08-04 11:30 | 2024-08-03 16:23 | TRUE |  | CPE-CGMS70-HWP01 |  | CPE-CGMS70-HWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 08:30:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:29 Falha normalizada após temperatura baixar 04/08/2024 08:30:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:29 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010576&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;CPE-CGMS70-HWP01&quot;:{&quot;TEMP_OVER&quot;:1}}}} 03/08/2024 16:23:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013634 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:67 A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Favor suspender a tsk por conta da alta temperatura na cidade. 03/08/2024 16:22:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 09:19 | system | 20 |  | 04/08/2024 08:30:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:29 Falha normalizada após temperatura baixar 04/08/2024 08:30:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:29 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010576&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;CPE-CGMS70-HWP01&quot;:{&quot;TEMP_OVER&quot;:1}}}} 03/08/2024 16:23:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013634 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:67 A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Favor suspender a tsk por conta da alta temperatura na cidade. 03/08/2024 16:22:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA |  |  | TSK240800013634 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:67 A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Favor suspender a tsk por conta da alta temperatura na cidade. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3694552 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | BAIXA |  | TEL-T3694552-DORIVAL JUNIOR |  |  | '-20.457278 | '-54.587222 | 67981540042 |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 10800
TSK240800013642 | EVE240800009657 | 2024-08-03 16:08 | 2024-08-04 20:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009310 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:44 |  | TRUE |  | 5G-BLMSJ8 |  | 5G-BLMSJ8 |  | TRUE | 04/08/2024 09:44:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013642 - System - WFM Agent - TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: não Motivo da tramitação:não 03/08/2024 21:08:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 21:07 *MÁSCARA ATUALIZAÇÃO* Atualização – 2ATLZ – Conforme informações GENESIS 03/08-ER- Vandalismo, FMMT realizado o levantamento dos materiais para a recuperação/ Processo de Vandalismo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:37 | system | 17 |  | 04/08/2024 09:44:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013642 - System - WFM Agent - TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: não Motivo da tramitação:não 03/08/2024 21:08:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 21:07 *MÁSCARA ATUALIZAÇÃO* Atualização – 2ATLZ – Conforme informações GENESIS 03/08-ER- Vandalismo, FMMT realizado o levantamento dos materiais para a recuperação/ Processo de Vandalismo. |  |  | TSK240800013642 - System - WFM Agent - TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: não Motivo da tramitação:não | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3631051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3631051-FABRICIO RODRIGUES PAES |  |  | '-1.454361 | '-48.474639 | 91982190636 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013643 | EVE240800010080 | 2024-08-03 16:08 | 2024-08-05 09:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007904 |  |  |  |  | 2024-08-05 14:44 |  | TRUE |  | RNACBLM-PA0541-01 |  | RNACBLM-PA0541-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:00 | system | 15 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | BAIXA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-1.431556 | '-48.483472 | 1934011508 |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013644 | EVE240800010583 | 2024-08-03 16:08 | 2024-08-04 20:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010185 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:20 |  | TRUE |  | ROIM08 |  | ROIM08 |  | TRUE | 04/08/2024 17:20:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013644 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificação de falha na PLC, alarme ta prezo no equipamento Motivo da tramitação:Execução de serviços prioritários 04/08/2024 17:20:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 . 04/08/2024 11:07:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:05 Foi identificado falha na configuração da PLC FCC 04/08/2024 09:31:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:12 Em deslocamento para o site previsão de chegada 09:30 horário local |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:36 | system | 18 |  | 04/08/2024 17:20:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013644 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificação de falha na PLC, alarme ta prezo no equipamento Motivo da tramitação:Execução de serviços prioritários 04/08/2024 17:20:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 . 04/08/2024 11:07:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:05 Foi identificado falha na configuração da PLC FCC 04/08/2024 09:31:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:12 Em deslocamento para o site previsão de chegada 09:30 horário local |  |  | TSK240800013644 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificação de falha na PLC, alarme ta prezo no equipamento Motivo da tramitação:Execução de serviços prioritários | 0 |  | Não |  | Normal |  | Supervisão |  | T3713358 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3713358-MARCOS VINICIUS SOUZA DOS S |  |  | '-16.458611 | '-54.638333 | 65981310076 |  | FALHA NO PLC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013645 | EVE240800010260 | 2024-08-03 16:08 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30007907 | [6 empty] | TRUE |  | MCO-BN011-HWP01 |  | MCO-BN011-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:44 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Degradação de Sinal |  | COMMAND_CENTER_FMMT_AL | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_AL |  |  | '-9.611647 | '-35.718686 |  |  | IN_PWR_ABN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013647 | EVE240800009875 | 2024-08-03 16:09 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008551 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-03 22:25 | 2024-08-03 21:05 | TRUE |  | 4G-GIRO01 |  | 4G-GIRO01 |  | TRUE | 04/08/2024 18:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013647 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Ausência de sinal TX alugada 04/08/2024 18:03:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 17:56:53 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 17:56:53 04/08/2024 17:27:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 17:26 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Vlademir 51983280128 Há energia no local: NÃO Houve teste presencial no site? NA Quais foram os testes realizados?Site fora devido a falha de energia do transformador (DETENTORA OI) do site causando queda de TX do provedor Operador NOC/ CMC (teste): NA Número do C.A.: NA Data e hora de entrada no site: NA Data e hora da saída no site: NA Nome do provedor: NOVA OI Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? NÃO Como é o acesso ao site? LIVRE 04/08/2024 16:18:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-04 16:17 Site encontrasse com falha de energia devido a chaves abertas no transformador da Detentora OI , causando queda de TX do provedor oi equipe do provedor comete da falha informa que está providenciando equipe para verificar transformador e religação de chave , sem previsão . 04/08/2024 13:19:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:17 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI ainda continua verificando o site Previsão: 04/08 15h16 04/08/2024 11:19:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 11:17 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI está verificando o site Previsão: 04/08 13h17 04/08/2024 08:58:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:57 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI está verificando o site Previsão: 04/08 11h 04/08/2024 08:57:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:55 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI está verificando o site Previsão: 04/08 11h 03/08/2024 19:26:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013647 - System - WFM Agent - CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Site ponta fora por falha de energia concessionária RGE Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Falha de energia devido a fusível aberto na rede 03/08/2024 19:26:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 19:25:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 19:24 Site fica localizado internamente do prédio da Detentora OI aguardando retorno de falha de energia pois fusível da rede externa encontrasse aberta . Detentora OI ciente . 03/08/2024 19:23:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 19:22 Em contato com concessionária RGE atendente Luiz protocolo 156789904 será encaminhado equipe para verificar falha sem previsão . 03/08/2024 18:13:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-03 18:12 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Vlademir Postiglhone (51 9 8328-0128) Ação: Informa que ira verificar, e se necessário solicitar protocolo junto a concessionária. Previsão: 19h30 Obs: Estamos esperando a concessionária restabelecer fusível aberto na rede. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 18:04 | wfm_agent | 38 |  | 04/08/2024 18:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013647 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Ausência de sinal TX alugada 04/08/2024 18:03:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 17:56:53 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 17:56:53 04/08/2024 17:27:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 17:26 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Vlademir 51983280128 Há energia no local: NÃO Houve teste presencial no site? NA Quais foram os testes realizados?Site fora devido a falha de energia do transformador (DETENTORA OI) do site causando queda de TX do provedor Operador NOC/ CMC (teste): NA Número do C.A.: NA Data e hora de entrada no site: NA Data e hora da saída no site: NA Nome do provedor: NOVA OI Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? NÃO Como é o acesso ao site? LIVRE 04/08/2024 16:18:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-04 16:17 Site encontrasse com falha de energia devido a chaves abertas no transformador da Detentora OI , causando queda de TX do provedor oi equipe do provedor comete da falha informa que está providenciando equipe para verificar transformador e religação de chave , sem previsão . 04/08/2024 13:19:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:17 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI ainda continua verificando o site Previsão: 04/08 15h16 04/08/2024 11:19:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 11:17 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI está verificando o site Previsão: 04/08 13h17 04/08/2024 08:58:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:57 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI está verificando o site Previsão: 04/08 11h 04/08/2024 08:57:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:55 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE 51 9 8328-0128 Ação: técnico informa que site se localiza no prédio da OI, a equipe da OI está verificando o site Previsão: 04/08 11h 03/08/2024 19:26:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013647 - System - WFM Agent - CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Site ponta fora por falha de energia concessionária RGE Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Falha de energia devido a fusível aberto na rede 03/08/2024 19:26:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 19:25:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 19:24 Site fica localizado internamente do prédio da Detentora OI aguardando retorno de falha de energia pois fusível da rede externa encontrasse aberta . Detentora OI ciente . 03/08/2024 19:23:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141779-VLADEMIR CORREA POSTIGLHONE - 2024-08-03 19:22 Em contato com concessionária RGE atendente Luiz protocolo 156789904 será encaminhado equipe para verificar falha sem previsão . 03/08/2024 18:13:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-03 18:12 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Vlademir Postiglhone (51 9 8328-0128) Ação: Informa que ira verificar, e se necessário solicitar protocolo junto a concessionária. Previsão: 19h30 Obs: Estamos esperando a concessionária restabelecer fusível aberto na rede. |  |  | TSK240800013647 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Ausência de sinal TX alugada | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-28.030361 | '-54.358528 | 071993960305 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 10806
TSK240800013649 | EVE240800010584 | 2024-08-03 16:09 | 2024-08-04 00:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007910 | [6 empty] | TRUE |  | CKJS02 |  | CKJS02 |  | FALSE | 03/08/2024 17:41:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:39 #TRIAGEM TEL: CKJS02 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarmes de BCCH MISSING |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:25 | system | 7 |  | 03/08/2024 17:41:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:39 #TRIAGEM TEL: CKJS02 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarmes de BCCH MISSING |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNO_FMMT |  |  | '-6.532528 | '-49.848056 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013650 | EVE240800010585 | 2024-08-03 16:10 | 2024-08-03 21:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007912 |  |  |  | Cancelado |  |  | TRUE |  | 4N-PGTG91 |  | 4N-PGTG91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:41 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-12.879578 | '-49.106428 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013653 | EVE240800010588 | 2024-08-03 16:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007913 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGNRI-NITE04-01 |  | RMAGNRI-NITE04-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:40 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3428807 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 21 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3428807-JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIR |  |  | '-22.888611 | '-43.114611 | 21969430101 |  | Falha de Fan ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013655 | EVE240800010590 | 2024-08-03 16:12 | 2024-08-04 08:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007915 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-TOVG51 |  | 4G-TOVG51 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:25 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3686700 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3686700-MOACYR DANTE DALCOL JUNIOR |  |  | '-17.862833 | '-41.5185 | 81996270137 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013659 | EVE240800010592 | 2024-08-03 16:13 | 2024-08-04 00:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007917 | [6 empty] | TRUE |  | SPSI04 |  | SPSI04 |  | FALSE | 03/08/2024 18:00:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:58 #TRIAGEM TEL: SPSI04 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarmes de CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION na data de hoje |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:10 | system | 7 |  | 03/08/2024 18:00:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:58 #TRIAGEM TEL: SPSI04 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarmes de CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION na data de hoje |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.50075 | '-46.434111 |  |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013662 | EVE240800010272 | 2024-08-03 16:13 | 2024-08-03 18:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007918 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:00 |  | TRUE |  | PR5109 |  | PR5109 |  | FALSE | 03/08/2024 16:32:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 16:30 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RONALDO JUNIOR FEUSER41 9 9748-0613 Ação: Técnico ciente ira verificar. Previsão: 18h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:22 | system | 10 |  | 03/08/2024 16:32:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 16:30 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RONALDO JUNIOR FEUSER41 9 9748-0613 Ação: Técnico ciente ira verificar. Previsão: 18h Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3175955 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3175955-RONALDO JUNIOR FEUSER |  |  | '-26.241361 | '-53.22925 | 49998061718 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013671 | EVE240800009895 | 2024-08-03 16:15 | 2024-08-03 17:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007919 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:44 |  | TRUE |  | 4G-VAOR09 |  | 4G-VAOR09 |  | FALSE | 03/08/2024 17:18:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 17:16 site fora pois técnico está atuando no site VAOR08. 03/08/2024 16:36:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 16:35 ACIONAMENTO Técnico: JONAS FRANCIS STACZAK ação: Técnico ciente irá verificar Previsão: 18:35hrs prox atualização |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:06 | system | 12 |  | 03/08/2024 17:18:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 17:16 site fora pois técnico está atuando no site VAOR08. 03/08/2024 16:36:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-03 16:35 ACIONAMENTO Técnico: JONAS FRANCIS STACZAK ação: Técnico ciente irá verificar Previsão: 18:35hrs prox atualização |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3724006 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3724006-JONAS FRANCIS STACZAK |  |  | '-30.173743 | '-50.86972 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013688 | EVE240800009356 | 2024-08-03 16:18 | 2024-08-04 09:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007921 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:53 |  | TRUE |  | 4G-VHAOJ2 |  | 4G-VHAOJ2 |  | FALSE | 04/08/2024 09:53:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:52 Normalizado. 04/08/2024 09:53:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:52 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009356&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:15 | system | 9 |  | 04/08/2024 09:53:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:52 Normalizado. 04/08/2024 09:53:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:52 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009356&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447331 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447331-SILMAR CIVIDINI |  |  | '-12.736889 | '-60.112778 | 69981426787 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013689 | EVE240800010555 | 2024-08-03 16:18 | 2024-08-03 23:33 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007920 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:31 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0515 |  | RJRJO_MSAN0515 | RJRJO_MSAN0515 | FALSE | 03/08/2024 23:30:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 23:29 23:13 Em contato com o NOC IHS Eduardo, enlace validado TSK TSK240800013689 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 BAIXADA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: NIG-MO ANEL: NOVA IGUAÇU-4 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: INVERTIDO (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: CORREÇÃO DE JUMPER ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: EDUARDO (IHS) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 03/08/2024 23:13:09 - Eduardo De Magalhaes (Anotações de trabalho) Em contato com o Jefferson(TLP Centralizado), para realizar a validação do chamado. Foi identificado que a interface NTIO da msan: RJRJO_MSAN0515 se encontra UP e com os níveis de potência dentro dos padrões. RJRJO_MSAN0515>#show port ntio-1:xfp:1 detail =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Connected_to_RJRJO_SWAG0018 Interface : ntio-1:xfp:1 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : N/A Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 IfIndex : 36700160 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 00:54:09 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A Configured Mode : access Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : unknown use-vlan-dot1q-ety*: No Egress Rate : Default Egress Burst : Default Configured Address : ac:9c:e4:dc:60:ed Hardware Address : ac:9c:e4:dc:60:ed Cfg Alarm : remote local Alarm Status : Category : regular LoopbackMode : none LoopbackVlan : 0 Remark : disabled State Change Count : 14531 =============================================================================== Traffic Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Octets 20461295583251 2523767442487 Packets 15756013210 7134835238 Errors 560095 0 =============================================================================== Ethernet Statistics =============================================================================== Broadcast Pckts : 508406 Drop Events : 0 Multicast Pckts : 2260664 CRC/Align Errors : 560095 Undersize Pckts : 0 Fragments : 0 Oversize Pckts : 0 Jabbers : 0 Collisions : 0 Octets : 22985063025738 Packets : 22891408560 Packets of 64 Octets : 89818272 Packets of 65 to 127 Octets : 6435857202 Packets of 128 to 255 Octets : 688352058 Packets of 256 to 511 Octets : 318580187 Packets of 512 to 1023 Octets : 316661633 Packets of 1024 to 1518 Octets : 6972838944 Packets of 1519 or more Octets : 8069300264 =============================================================================== * indicates that the corresponding row element may have been truncated. =============================================================================== Port Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Unicast Packets 15753743431 7134335947 Multicast Packets 2110719 149945 Broadcast Packets 159060 349346 Discards 5360 1134 Unknown Proto Discards 0 =============================================================================== =============================================================================== Ethernet-like Medium Statistics =============================================================================== Alignment Errors : 0 Sngl Collisions : 0 FCS Errors : 560095 Mult Collisions : 0 SQE Test Errors : 0 Late Collisions : 0 CSE : 0 Excess Collisns : 0 Too long Frames : 0 Int MAC Tx Errs : 0 Symbol Errors : 7828 Int MAC Rx Errs : 0 =============================================================================== RJRJO_MSAN0515>#show equipment diagnostics sfp ntio-1:xf p:1 detail ======================================================== sfp table (detailed) ======================================================== -------------------------------------------------------- sfp -------------------------------------------------------- position : ntio-1:xfp:1 diag-avail-status : no-error los : no-los tx-fault : no-tx-fault tx-power : "0.74 dBm" rx-power : "-17.45 dBm" tx-bias-current : "30.84 mA" supply-voltage : "3.21 VDC" temperature : "45.34 degrees Celsius" temperature-tca : normal-value voltage-tca : normal-value bias-current-tca : normal-value tx-power-tca : normal-value rx-power-tca : normal-value rssi-profile-id : 80 rssi-state : enable ======================================================== RJRJO_MSAN0515>#show equipment diagnostics sfp-threshold ntio-1:xfp:1 ==================================================================================== sfp-threshold table ==================================================================================== position ¦rx-pwr-alm-low¦rx-pwr-alm-high¦tx-pwr-alm-low¦tx-pwr-alm-high ----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------- ntio-1:xfp:1 "-24.00 dBm" "-7.00 dBm" "-1.00 dBm" "6.00 dBm" ------------------------------------------------------------------------------------ sfp-threshold count : 1 ==================================================================================== 03/08/2024 22:59:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 22:57 20:00 Equipe Caio acionado para NIG-MO 21:00 Equipe aguardando a liberação das chaves de NIG-MO 21:30 Equipe abrindo testes na fibra 21:45 Identificado cordão óptico jumpeado na porta errada. Após correção enlace alinhou Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-NIG01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/0/11 conectado à RJRJO_MSAN0515 (36700160) TX: 1.21 dbm RX: -15.34 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/0/11): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 16:19:24 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Notas de Fechamento de Tasks EVE240800010555 TTM EVE240800010555 Task TSK240800013626 Responsavel pelo Defeito -- Nenhum -- Solução Paliativa Ação realizada Detectado falha em outra área Solucionador da falha Não Deseja acionar outro grupo? Sim Grupo Acionado CAMPO FMO TRJ 1 Qual segmento de rede afetado? -- Nenhum -- Qual o subsegmento da falha? -- Nenhum -- Onde está o problema? -- Nenhum -- Qual foi a falha do elemento? -- Nenhum -- Qual foi a causa da falha no elemento? -- Nenhum -- O que foi feito para resolver? -- Nenhum -- Fim do alarme Descrição da Solução Luiz Alexandre Werner Da Costa Anotações de trabalho•03/08/2024 15:50:01 RODRIGO LEITE há 2 horas Diário de Trabalho CREMILDO (21)96943081 TT_00492040/2024 SA-2286085 FALHA PRIMÁRIA = LINK DOWN PONTA A NE:RJRJO_MSAN0515 ARMÁRIO:NICEN013M PORTA:NT-IO:XFP:1 TX:0.90 RX:LOSS ENDEREÇO:AVENIDA ABILIO AUGUSTO TAVORA NOVA IGUACU JARDIM ALVORADA 26265090 RJ 345 ---------- PONTA B NE:RMAGRJO-NIG01-02 ARMÁRIO:SITE PORTA:6/0/11 TX:207 RX:LOSS ANEL NOVA IGUAÇU-4 ........NECESSÁRIO ATUAÇÃO DA EQUIPE FMO! Cordões ópticos OK Gbic OK Realizado medições e limpeza nas pontas dos cordões ópticos; - Foi feito as medições ópticas do enlace segue as evidências em anexo! Não Validado Contém Campos obrigatórios vazios Controle Contém Campos obrigatórios vazios Fechamento Manual Updated 03/08/2024 16:17:58 Updated by F8034935 Created 03/08/2024 16:17:58 Created by F8034935 Registros de Auditoria Tabela Registros de Auditoria. No momento, está em modo de leitura. Ações Criação Nome da tabela Nome do Campo Usuário Valor antigo Novo valor Nenhum registro a exibir Marco de barra de Modelo removido da parte inferior do formulário. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:33 | system | 17 |  | 03/08/2024 23:30:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 23:29 23:13 Em contato com o NOC IHS Eduardo, enlace validado TSK TSK240800013689 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 BAIXADA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: NIG-MO ANEL: NOVA IGUAÇU-4 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: INVERTIDO (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: CORREÇÃO DE JUMPER ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: EDUARDO (IHS) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 03/08/2024 23:13:09 - Eduardo De Magalhaes (Anotações de trabalho) Em contato com o Jefferson(TLP Centralizado), para realizar a validação do chamado. Foi identificado que a interface NTIO da msan: RJRJO_MSAN0515 se encontra UP e com os níveis de potência dentro dos padrões. RJRJO_MSAN0515>#show port ntio-1:xfp:1 detail =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Connected_to_RJRJO_SWAG0018 Interface : ntio-1:xfp:1 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : N/A Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 IfIndex : 36700160 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 00:54:09 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A Configured Mode : access Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : unknown use-vlan-dot1q-ety*: No Egress Rate : Default Egress Burst : Default Configured Address : ac:9c:e4:dc:60:ed Hardware Address : ac:9c:e4:dc:60:ed Cfg Alarm : remote local Alarm Status : Category : regular LoopbackMode : none LoopbackVlan : 0 Remark : disabled State Change Count : 14531 =============================================================================== Traffic Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Octets 20461295583251 2523767442487 Packets 15756013210 7134835238 Errors 560095 0 =============================================================================== Ethernet Statistics =============================================================================== Broadcast Pckts : 508406 Drop Events : 0 Multicast Pckts : 2260664 CRC/Align Errors : 560095 Undersize Pckts : 0 Fragments : 0 Oversize Pckts : 0 Jabbers : 0 Collisions : 0 Octets : 22985063025738 Packets : 22891408560 Packets of 64 Octets : 89818272 Packets of 65 to 127 Octets : 6435857202 Packets of 128 to 255 Octets : 688352058 Packets of 256 to 511 Octets : 318580187 Packets of 512 to 1023 Octets : 316661633 Packets of 1024 to 1518 Octets : 6972838944 Packets of 1519 or more Octets : 8069300264 =============================================================================== * indicates that the corresponding row element may have been truncated. =============================================================================== Port Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Unicast Packets 15753743431 7134335947 Multicast Packets 2110719 149945 Broadcast Packets 159060 349346 Discards 5360 1134 Unknown Proto Discards 0 =============================================================================== =============================================================================== Ethernet-like Medium Statistics =============================================================================== Alignment Errors : 0 Sngl Collisions : 0 FCS Errors : 560095 Mult Collisions : 0 SQE Test Errors : 0 Late Collisions : 0 CSE : 0 Excess Collisns : 0 Too long Frames : 0 Int MAC Tx Errs : 0 Symbol Errors : 7828 Int MAC Rx Errs : 0 =============================================================================== RJRJO_MSAN0515>#show equipment diagnostics sfp ntio-1:xf p:1 detail ======================================================== sfp table (detailed) ======================================================== -------------------------------------------------------- sfp -------------------------------------------------------- position : ntio-1:xfp:1 diag-avail-status : no-error los : no-los tx-fault : no-tx-fault tx-power : "0.74 dBm" rx-power : "-17.45 dBm" tx-bias-current : "30.84 mA" supply-voltage : "3.21 VDC" temperature : "45.34 degrees Celsius" temperature-tca : normal-value voltage-tca : normal-value bias-current-tca : normal-value tx-power-tca : normal-value rx-power-tca : normal-value rssi-profile-id : 80 rssi-state : enable ======================================================== RJRJO_MSAN0515>#show equipment diagnostics sfp-threshold ntio-1:xfp:1 ==================================================================================== sfp-threshold table ==================================================================================== position ¦rx-pwr-alm-low¦rx-pwr-alm-high¦tx-pwr-alm-low¦tx-pwr-alm-high ----------------------+--------------+---------------+--------------+--------------- ntio-1:xfp:1 "-24.00 dBm" "-7.00 dBm" "-1.00 dBm" "6.00 dBm" ------------------------------------------------------------------------------------ sfp-threshold count : 1 ==================================================================================== 03/08/2024 22:59:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 22:57 20:00 Equipe Caio acionado para NIG-MO 21:00 Equipe aguardando a liberação das chaves de NIG-MO 21:30 Equipe abrindo testes na fibra 21:45 Identificado cordão óptico jumpeado na porta errada. Após correção enlace alinhou Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-NIG01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/0/11 conectado à RJRJO_MSAN0515 (36700160) TX: 1.21 dbm RX: -15.34 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/0/11): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 16:19:24 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Notas de Fechamento de Tasks EVE240800010555 TTM EVE240800010555 Task TSK240800013626 Responsavel pelo Defeito -- Nenhum -- Solução Paliativa Ação realizada Detectado falha em outra área Solucionador da falha Não Deseja acionar outro grupo? Sim Grupo Acionado CAMPO FMO TRJ 1 Qual segmento de rede afetado? -- Nenhum -- Qual o subsegmento da falha? -- Nenhum -- Onde está o problema? -- Nenhum -- Qual foi a falha do elemento? -- Nenhum -- Qual foi a causa da falha no elemento? -- Nenhum -- O que foi feito para resolver? -- Nenhum -- Fim do alarme Descrição da Solução Luiz Alexandre Werner Da Costa Anotações de trabalho•03/08/2024 15:50:01 RODRIGO LEITE há 2 horas Diário de Trabalho CREMILDO (21)96943081 TT_00492040/2024 SA-2286085 FALHA PRIMÁRIA = LINK DOWN PONTA A NE:RJRJO_MSAN0515 ARMÁRIO:NICEN013M PORTA:NT-IO:XFP:1 TX:0.90 RX:LOSS ENDEREÇO:AVENIDA ABILIO AUGUSTO TAVORA NOVA IGUACU JARDIM ALVORADA 26265090 RJ 345 ---------- PONTA B NE:RMAGRJO-NIG01-02 ARMÁRIO:SITE PORTA:6/0/11 TX:207 RX:LOSS ANEL NOVA IGUAÇU-4 ........NECESSÁRIO ATUAÇÃO DA EQUIPE FMO! Cordões ópticos OK Gbic OK Realizado medições e limpeza nas pontas dos cordões ópticos; - Foi feito as medições ópticas do enlace segue as evidências em anexo! Não Validado Contém Campos obrigatórios vazios Controle Contém Campos obrigatórios vazios Fechamento Manual Updated 03/08/2024 16:17:58 Updated by F8034935 Created 03/08/2024 16:17:58 Created by F8034935 Registros de Auditoria Tabela Registros de Auditoria. No momento, está em modo de leitura. Ações Criação Nome da tabela Nome do Campo Usuário Valor antigo Novo valor Nenhum registro a exibir Marco de barra de Modelo removido da parte inferior do formulário. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3548891 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3548891-CAIO CESAR ALVES DE ABREU |  |  | '-22.781972 | '-43.538972 |  |  | TT_00492040/2024 - SA-2286085 - LINK DOWN - RJRJO_MSAN0515 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013690 | EVE240800009693 | 2024-08-03 16:18 | 2024-08-04 20:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007922 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:08 |  | TRUE |  | 4G-MOSQJ5-5 |  | 4G-MOSQJ5-5 |  | FALSE | 04/08/2024 20:08:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:07 Deslocamento 04/08/2024 20:08:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009693&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:09 | system | 9 |  | 04/08/2024 20:08:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:07 Deslocamento 04/08/2024 20:08:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009693&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Supervisão |  | T3690680 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3690680-CLEBESON MONTEIRO DE ANDRAD |  |  | '-1.128389 | '-48.4465 | '+551998409006 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013694 | EVE240800009358 | 2024-08-03 16:19 | 2024-08-04 11:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007923 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:15 |  | TRUE |  | SQUM01 |  | SQUM01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:35:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:33 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Após reset remoto site operacional sem alarmes. BSC3i BCBA04 2024-08-04 07:33:06 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0335 ULTRASITE U WO 6 OM335 WO 01465 46811 BTS-0527 U WO 0 0 SQUM011 BB/- 3 EDGE TRX-001 U WO 101 0 942 MBCCH+CBCH P 3 01465 46812 BTS-0528 U WO 0 0 SQUM012 BB/- 3 EDGE TRX-005 U WO 106 0 942 MBCCH+CBCH P 4 01465 46813 BTS-0529 U WO 0 0 SQUM013 BB/- 3 EDGE TRX-009 U WO 103 0 942 MBCCH+CBCH P 4 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:335; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING /* NO MATCHING ALARMS FOUND */ END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 04:34:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:33 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Suspensão: Restrição de Acesso Sem Acesso = Não - Sem Restrição = Sim - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Sim - Domingo = Sim - Feriado = Sim - Hora de Início = 10 - Hora de Fim = 22 Retorno: 04/07 22h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:38 | system | 11 |  | 04/08/2024 08:35:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:33 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Após reset remoto site operacional sem alarmes. BSC3i BCBA04 2024-08-04 07:33:06 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0335 ULTRASITE U WO 6 OM335 WO 01465 46811 BTS-0527 U WO 0 0 SQUM011 BB/- 3 EDGE TRX-001 U WO 101 0 942 MBCCH+CBCH P 3 01465 46812 BTS-0528 U WO 0 0 SQUM012 BB/- 3 EDGE TRX-005 U WO 106 0 942 MBCCH+CBCH P 4 01465 46813 BTS-0529 U WO 0 0 SQUM013 BB/- 3 EDGE TRX-009 U WO 103 0 942 MBCCH+CBCH P 4 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:335; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING /* NO MATCHING ALARMS FOUND */ END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 04:34:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:33 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Suspensão: Restrição de Acesso Sem Acesso = Não - Sem Restrição = Sim - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Sim - Domingo = Sim - Feriado = Sim - Hora de Início = 10 - Hora de Fim = 22 Retorno: 04/07 22h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-15.626806 | '-58.178361 | 1934011508 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013695 | EVE240800008678 | 2024-08-03 16:19 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011391 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 21:20 | 2024-08-05 01:38 | TRUE |  | SR-ARMO01 |  | SR-ARMO01 |  | TRUE | 04/08/2024 18:20:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013695 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:TSK240800013695 04/08/2024 18:19:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 08:21:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:19 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9 9812-2809 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/08 - 8h Observação: CA 03/08/2024 20:42:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 20:41 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:08 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 18:20:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013695 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:TSK240800013695 04/08/2024 18:19:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 08:21:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:19 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9 9812-2809 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/08 - 8h Observação: CA 03/08/2024 20:42:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 20:41 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  | TSK240800013695 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:TSK240800013695 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Transmissão |  | T3702594 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3702594-PABLO HENRIQUE RABELLO |  |  | '-28.946029 | '-49.472209 | 48998122809 |  | RF UNIT PROBLEM ** | FALSE | FALSE |  | 49256
TSK240800013696 | EVE240800009694 | 2024-08-03 16:19 | 2024-08-03 19:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007925 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:54 |  | TRUE |  | NLEUEU07 |  | NLEUEU07 |  | FALSE | 03/08/2024 19:54:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:53 Site normalizado após substituição do disjuntor do quarto de energia 03/08/2024 19:54:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:52 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009694&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:16 | system | 15 |  | 03/08/2024 19:54:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:53 Site normalizado após substituição do disjuntor do quarto de energia 03/08/2024 19:54:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:52 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009694&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3606568 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3606568-DIOGO ROSA DOS SANTOS |  |  | '-3.864056 | '-38.442806 | 86999470917 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013702 | EVE240800009697 | 2024-08-03 16:20 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010655 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 11:36 | 2024-08-05 19:24 | TRUE |  | 7NLEOCT01 |  | 7NLEOCT01 |  | TRUE | 05/08/2024 08:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo 05/08/2024 08:04:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 08:36:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo 04/08/2024 08:36:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 18:02:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo 03/08/2024 18:01:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 17:46:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:44 Unidade sobressalente disponível em São Paulo. Logística sendo preparada 03/08/2024 17:35:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:33 Realizado testes com suporte e identificado falha no módulo frpa. Verificando disponibilidade de unidade sobressalente |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:04 | wfm_agent | 39 |  | 05/08/2024 08:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo 05/08/2024 08:04:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 08:36:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo 04/08/2024 08:36:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 18:02:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo 03/08/2024 18:01:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 17:46:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:44 Unidade sobressalente disponível em São Paulo. Logística sendo preparada 03/08/2024 17:35:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:33 Realizado testes com suporte e identificado falha no módulo frpa. Verificando disponibilidade de unidade sobressalente |  |  | TSK240800013702 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente de São Paulo | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3443676 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443676-CLAYTON PEDROSO MACHADO |  |  | '-20.18288889 | '-48.02977778 | 0016981640319 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 28877
TSK240800013705 | EVE240800010296 | 2024-08-03 16:21 | 2024-08-03 17:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007930 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:56 |  | TRUE |  | 4G-LLSS01 |  | 4G-LLSS01 |  | FALSE | 03/08/2024 17:57:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:56 Elemento: 4G-LLSS01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: PRLLS_0001 ALARMES NETCOOL: ( sem alarmes) ALARMES DE EQUIPAMENTO: Gnode-B Elemento : 4G-LLSS01 Alarme : 08/03/2024 13:57:09 Item : 4G- Alarme LLSS01 : Interrupção de transmissão do plano de controle eNodeB S1 Início do alarme : 08/03/2024 13:57:09 Item : 4G-LLSS01 Alarme : Capacidade da célula degradada Início do alarme : 03/08/2024 17:17:10 03/08/2024 17:16:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:15 ASSOCIAÇÃO iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID 4G-LLSS01/ PRLLS_0001 TICKET: TSK240800013705 OBS: &quot;Falha sendo tratada na TSK240800013978 03/08/2024 16:50:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 16:48 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico informa que falha é devido falta de Ac no PR5448 o mesmo ira solicitar protocolo de energia. Próxima atualização: 18h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:19 | system | 15 |  | 03/08/2024 17:57:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:56 Elemento: 4G-LLSS01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: PRLLS_0001 ALARMES NETCOOL: ( sem alarmes) ALARMES DE EQUIPAMENTO: Gnode-B Elemento : 4G-LLSS01 Alarme : 08/03/2024 13:57:09 Item : 4G- Alarme LLSS01 : Interrupção de transmissão do plano de controle eNodeB S1 Início do alarme : 08/03/2024 13:57:09 Item : 4G-LLSS01 Alarme : Capacidade da célula degradada Início do alarme : 03/08/2024 17:17:10 03/08/2024 17:16:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:15 ASSOCIAÇÃO iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID 4G-LLSS01/ PRLLS_0001 TICKET: TSK240800013705 OBS: &quot;Falha sendo tratada na TSK240800013978 03/08/2024 16:50:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 16:48 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico informa que falha é devido falta de Ac no PR5448 o mesmo ira solicitar protocolo de energia. Próxima atualização: 18h Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-23.067202 | '-50.73968 | 44999282238 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013711 | EVE240800009710 | 2024-08-03 16:22 | 2024-08-04 14:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007932 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:28 |  | TRUE |  | RSRS00 |  | RSRS00 |  | FALSE | 04/08/2024 14:28:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3613778-JOSIVAL PEREIRA DA SILVA - 2024-08-04 14:27 Site normalizado após reset lógico 04/08/2024 14:07:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3613778-JOSIVAL PEREIRA DA SILVA - 2024-08-04 14:06 Testando |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:50 | system | 13 |  | 04/08/2024 14:28:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3613778-JOSIVAL PEREIRA DA SILVA - 2024-08-04 14:27 Site normalizado após reset lógico 04/08/2024 14:07:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3613778-JOSIVAL PEREIRA DA SILVA - 2024-08-04 14:06 Testando |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3613778 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3613778-JOSIVAL PEREIRA DA SILVA |  |  | '-7.311389 | '-38.944167 | 85996149224 |  | BTS O&M LINK FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013712 | EVE240800010625 | 2024-08-03 16:22 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007933 | [6 empty] | TRUE |  | RTOCSDR0301 |  | RTOCSDR0301 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:34 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.967389 | '-38.510139 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013717 | EVE240800008103 | 2024-08-03 16:23 | 2024-08-04 10:08 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007936 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:03 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJMD03-01 |  | RMACRJO-RJMD03-01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:03:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:02 10:00 Falha normalizada após limpeza no DGO DE CCD Resultado da Análise RMACRJO-RJMD03-01 1/1/17 RX: -16.68 dBm TX: -0.36 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -19.51 dBm à 2.5 dBm TX: -8.2 dBm à 7.5 dBm Resultado da Análise RMACRJO-RJMD04-01 1/1/18 RX: -12.29 dBm TX: -1.97 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm Referência: RX: -19.51 dBm à 2.5 dBm TSK TSK240800013717 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 NORTE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: A69 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR MOÇO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 09:27:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 09:26 09:20 Equipe chega no site RJMD03 09:25 Fibra está perdendo no JUMPER DE CCD 04/08/2024 07:38:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 07:37 07:30 Equipe do Arthur Moço acionada, previsão de chegada 09:00 HRS 04/08/2024 07:34:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:33 07:30 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09h. 03/08/2024 16:26:23 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010602 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 15:11:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-03 15:09 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RMACRJO-RJMD03-01 Facilidade: 1/1/17 TX=-076 dbm RX=-26.01 dbm RMACRJO-RJMD04-01 Facilidade 1/1/18 TX=-1.85 dbm RX=-13.05 dbm Será necessário tramitar para a Rede. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:57 | system | 16 |  | 04/08/2024 10:03:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:02 10:00 Falha normalizada após limpeza no DGO DE CCD Resultado da Análise RMACRJO-RJMD03-01 1/1/17 RX: -16.68 dBm TX: -0.36 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -19.51 dBm à 2.5 dBm TX: -8.2 dBm à 7.5 dBm Resultado da Análise RMACRJO-RJMD04-01 1/1/18 RX: -12.29 dBm TX: -1.97 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm Referência: RX: -19.51 dBm à 2.5 dBm TSK TSK240800013717 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 NORTE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: A69 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR MOÇO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 09:27:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 09:26 09:20 Equipe chega no site RJMD03 09:25 Fibra está perdendo no JUMPER DE CCD 04/08/2024 07:38:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 07:37 07:30 Equipe do Arthur Moço acionada, previsão de chegada 09:00 HRS 04/08/2024 07:34:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:33 07:30 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09h. 03/08/2024 16:26:23 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010602 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 15:11:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-03 15:09 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RMACRJO-RJMD03-01 Facilidade: 1/1/17 TX=-076 dbm RX=-26.01 dbm RMACRJO-RJMD04-01 Facilidade 1/1/18 TX=-1.85 dbm RX=-13.05 dbm Será necessário tramitar para a Rede. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3360471 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3360471-ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA |  |  | '-22.878833 | '-43.329944 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013718 | EVE240800010626 | 2024-08-03 16:23 | 2024-08-03 21:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007937 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:53 |  | TRUE |  | RMAGRJO-CCD01-01 |  | RMAGRJO-CCD01-01 |  | FALSE | 03/08/2024 21:54:01 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Normalizado RMAGRJO-CCD01-01>display temperature Base-Board, Unit:C, Slot 1 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF480D 0 72 0 NORMAL 78 83 88 60 75 35 LPUF480D 0 73 0 NORMAL 86 91 96 60 75 29 LPUF480D 0 74 0 NORMAL 76 81 86 62 75 38 LPUF480D 0 75 0 NORMAL 89 94 99 70 84 37 LPUF480D 255 172 0 NORMAL 98 103 108 85 95 47 LPUF480D 255 172 1 NORMAL 98 103 108 85 95 49 LPUF480D 255 173 0 NORMAL 95 100 105 75 90 41 LPUF480D 255 173 1 NORMAL 95 100 105 75 90 41 LPUF480D 255 174 0 NORMAL 95 100 105 75 90 42 LPUF480D 255 174 1 NORMAL 95 100 105 75 90 42 LPUF480D 255 175 0 NORMAL 98 103 108 75 90 53 E2NCF 3 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 30 E2NCF 3 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 24 E2NCF 255 78 0 NORMAL 95 100 105 85 90 33 E2NCF 5 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 33 E2NCF 5 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 26 E2NCF 255 78 10 NORMAL 95 100 105 85 90 39 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 2 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 33 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 35 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 34 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 33 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 37 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 32 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 46 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 44 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 48 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 24 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 23 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 43 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 25 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 28 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 3 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF50A 0 0 0 NORMAL 91 97 105 70 85 35 LPUF50A 0 1 0 NORMAL 91 97 105 70 85 27 LPUF50A 0 2 0 NORMAL 91 97 105 70 85 34 LPUF50A 0 3 0 NORMAL 71 79 85 50 65 25 LPUF50A 7 175 0 NORMAL 100 105 110 79 94 38 LPUF50A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 80 90 31 LPUF50A 7 175 3 NORMAL 100 105 110 79 94 44 LPUF50A 255 0 0 NORMAL 100 105 110 84 94 36 E8GFB 3 73 0 NORMAL 80 85 100 80 100 23 E8GFB 3 74 0 NORMAL 80 85 100 80 100 26 C8CF 4 73 0 NORMAL 93 98 103 80 90 22 C8CF 4 74 0 NORMAL 90 95 100 75 85 70 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 4 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF50A 0 0 0 NORMAL 91 97 105 70 85 35 LPUF50A 0 1 0 NORMAL 91 97 105 70 85 26 LPUF50A 0 2 0 NORMAL 91 97 105 70 85 33 LPUF50A 0 3 0 NORMAL 71 79 85 50 65 26 LPUF50A 7 175 0 NORMAL 100 105 110 79 94 37 LPUF50A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 80 90 31 LPUF50A 7 175 3 NORMAL 100 105 110 79 94 42 LPUF50A 255 0 0 NORMAL 100 105 110 84 94 33 E8GFB 3 73 0 NORMAL 80 85 100 80 100 22 E8GFB 3 74 0 NORMAL 80 85 100 80 100 25 C8CF 4 73 0 NORMAL 93 98 103 80 90 23 C8CF 4 74 0 NORMAL 90 95 100 75 85 70 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 5 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 32 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 35 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 34 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 32 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 36 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 30 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 43 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 45 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 43 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 24 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 24 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 43 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 26 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 28 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 6 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 34 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 35 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 35 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 33 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 38 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 30 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 44 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 43 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 47 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 23 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 23 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 44 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 26 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 29 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 45 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 7 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 36 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 39 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 37 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 35 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 38 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 32 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 47 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 48 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 47 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 24 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 24 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 41 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 26 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 28 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 8 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF480D 0 72 0 NORMAL 78 83 88 60 75 35 LPUF480D 0 73 0 NORMAL 86 91 96 60 75 30 LPUF480D 0 74 0 NORMAL 76 81 86 62 75 39 LPUF480D 0 75 0 NORMAL 89 94 99 70 84 39 LPUF480D 255 172 0 NORMAL 98 103 108 85 95 49 LPUF480D 255 172 1 NORMAL 98 103 108 85 95 49 LPUF480D 255 173 0 NORMAL 95 100 105 75 90 41 LPUF480D 255 173 1 NORMAL 95 100 105 75 90 43 LPUF480D 255 174 0 NORMAL 95 100 105 75 90 44 LPUF480D 255 174 1 NORMAL 95 100 105 75 90 45 LPUF480D 255 175 0 NORMAL 98 103 108 75 90 51 E2NCF 3 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 29 E2NCF 3 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 24 E2NCF 255 78 0 NORMAL 95 100 105 85 90 33 E2NCF 5 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 34 E2NCF 5 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 27 E2NCF 255 78 10 NORMAL 95 100 105 85 90 38 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 9 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FRA1TA 0 72 0 NORMAL 65 70 75 45 60 26 FRA1TA 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 35 FRA1TA 0 74 0 NORMAL 75 80 85 55 70 33 RPUC 1 76 0 NORMAL 85 90 95 70 80 26 RPUC 1 76 1 NORMAL 95 100 105 80 90 39 RPUC 1 78 0 NORMAL 55 60 70 29 45 20 FRA1TA 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 43 FRA1TA 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 10 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FRA1TA 0 72 0 NORMAL 65 70 75 45 60 29 FRA1TA 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 36 FRA1TA 0 74 0 NORMAL 75 80 85 55 70 36 RPUC 1 76 0 NORMAL 85 90 95 70 80 26 RPUC 1 76 1 NORMAL 95 100 105 80 90 36 RPUC 1 78 0 NORMAL 55 60 70 29 45 21 FRA1TA 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 46 FRA1TA 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 45 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 11 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- SFU1TC 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 29 SFU1TC 0 74 0 NORMAL 60 65 70 40 55 26 SFU1TC 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 42 SFU1TC 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 42 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 12 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- SFU1TC 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 29 SFU1TC 0 74 0 NORMAL 60 65 70 40 55 26 SFU1TC 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 41 SFU1TC 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 42 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 19 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FAN 1 0 0 NORMAL 85 90 95 75 82 23 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 20 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FAN 1 0 0 NORMAL 85 90 95 75 82 24 ------------------------------------- 03/08/2024 20:39:09 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013718 / EVE240800010626 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 14 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N2 - Supervisor Centralizado Parceira *Atualização:* Alarme falso, ambiente LIGHT, sala climatizada. Sendo informações do técnico, o ar condicionado da sala estava com problema. O mesmo informou ao segurança do local. tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 20:04:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 18:27 Alarme falso, ambiente LIGHT. Sala climatizada; 03/08/2024 20:04:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 20:02 Sendo informações do técnico Duque, o ar condicionado da sala estava com problema. O mesmo informou ao seguranca do local; 03/08/2024 17:48:35 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013718 / EVE240800010626 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 24 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N2 - Supervisor Centralizado Parceira *Atualização:* Técnico Antonio Jorge - 21 96021-0306 acionado, previsão 18:00h. tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 17:02:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3676585-ERICK CARDOZO DE SOUZA - 2024-08-03 17:01 Técnico Antonio Jorge - 21 96021-0306 acionado, previsão 18:00h. 03/08/2024 16:52:51 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013718 / EVE240800010626 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N2 - Supervisor Centralizado Parceira *Atualização:* Por favor informar dados de acionamento com previsão de atendiemento TSK240800013718 *AGG LIVE* tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:57 | F8081989 | 18 |  | 03/08/2024 21:54:01 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Normalizado RMAGRJO-CCD01-01>display temperature Base-Board, Unit:C, Slot 1 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF480D 0 72 0 NORMAL 78 83 88 60 75 35 LPUF480D 0 73 0 NORMAL 86 91 96 60 75 29 LPUF480D 0 74 0 NORMAL 76 81 86 62 75 38 LPUF480D 0 75 0 NORMAL 89 94 99 70 84 37 LPUF480D 255 172 0 NORMAL 98 103 108 85 95 47 LPUF480D 255 172 1 NORMAL 98 103 108 85 95 49 LPUF480D 255 173 0 NORMAL 95 100 105 75 90 41 LPUF480D 255 173 1 NORMAL 95 100 105 75 90 41 LPUF480D 255 174 0 NORMAL 95 100 105 75 90 42 LPUF480D 255 174 1 NORMAL 95 100 105 75 90 42 LPUF480D 255 175 0 NORMAL 98 103 108 75 90 53 E2NCF 3 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 30 E2NCF 3 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 24 E2NCF 255 78 0 NORMAL 95 100 105 85 90 33 E2NCF 5 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 33 E2NCF 5 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 26 E2NCF 255 78 10 NORMAL 95 100 105 85 90 39 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 2 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 33 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 35 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 34 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 33 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 37 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 32 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 46 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 44 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 48 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 24 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 23 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 43 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 25 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 28 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 3 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF50A 0 0 0 NORMAL 91 97 105 70 85 35 LPUF50A 0 1 0 NORMAL 91 97 105 70 85 27 LPUF50A 0 2 0 NORMAL 91 97 105 70 85 34 LPUF50A 0 3 0 NORMAL 71 79 85 50 65 25 LPUF50A 7 175 0 NORMAL 100 105 110 79 94 38 LPUF50A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 80 90 31 LPUF50A 7 175 3 NORMAL 100 105 110 79 94 44 LPUF50A 255 0 0 NORMAL 100 105 110 84 94 36 E8GFB 3 73 0 NORMAL 80 85 100 80 100 23 E8GFB 3 74 0 NORMAL 80 85 100 80 100 26 C8CF 4 73 0 NORMAL 93 98 103 80 90 22 C8CF 4 74 0 NORMAL 90 95 100 75 85 70 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 4 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF50A 0 0 0 NORMAL 91 97 105 70 85 35 LPUF50A 0 1 0 NORMAL 91 97 105 70 85 26 LPUF50A 0 2 0 NORMAL 91 97 105 70 85 33 LPUF50A 0 3 0 NORMAL 71 79 85 50 65 26 LPUF50A 7 175 0 NORMAL 100 105 110 79 94 37 LPUF50A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 80 90 31 LPUF50A 7 175 3 NORMAL 100 105 110 79 94 42 LPUF50A 255 0 0 NORMAL 100 105 110 84 94 33 E8GFB 3 73 0 NORMAL 80 85 100 80 100 22 E8GFB 3 74 0 NORMAL 80 85 100 80 100 25 C8CF 4 73 0 NORMAL 93 98 103 80 90 23 C8CF 4 74 0 NORMAL 90 95 100 75 85 70 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 5 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 32 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 35 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 34 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 32 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 36 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 30 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 43 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 45 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 43 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 24 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 24 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 43 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 26 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 28 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 6 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 34 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 35 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 35 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 33 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 38 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 30 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 44 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 43 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 47 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 23 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 23 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 44 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 26 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 29 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 45 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 7 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF240A 0 72 0 NORMAL 82 85 90 70 80 36 LPUF240A 0 73 0 NORMAL 88 92 100 75 85 39 LPUF240A 0 74 0 NORMAL 85 90 95 73 83 37 LPUF240A 0 75 0 NORMAL 90 96 100 78 88 35 LPUF240A 0 76 0 NORMAL 88 92 98 76 86 38 LPUF240A 0 79 0 NORMAL 88 93 100 75 85 32 LPUF240A 7 175 0 NORMAL 95 100 105 82 92 47 LPUF240A 7 175 1 NORMAL 95 100 105 82 92 48 LPUF240A 7 175 2 NORMAL 97 102 105 85 95 46 LPUF240A 7 175 3 NORMAL 97 102 105 85 95 47 LBXFB 3 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 24 LBXFB 3 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 24 LBXFB 255 74 0 NORMAL 102 105 110 90 100 41 LBXFB 5 73 0 NORMAL 57 60 65 45 55 26 LBXFB 5 74 0 NORMAL 80 85 90 68 78 28 LBXFB 255 74 10 NORMAL 102 105 110 90 100 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 8 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- LPUF480D 0 72 0 NORMAL 78 83 88 60 75 35 LPUF480D 0 73 0 NORMAL 86 91 96 60 75 30 LPUF480D 0 74 0 NORMAL 76 81 86 62 75 39 LPUF480D 0 75 0 NORMAL 89 94 99 70 84 39 LPUF480D 255 172 0 NORMAL 98 103 108 85 95 49 LPUF480D 255 172 1 NORMAL 98 103 108 85 95 49 LPUF480D 255 173 0 NORMAL 95 100 105 75 90 41 LPUF480D 255 173 1 NORMAL 95 100 105 75 90 43 LPUF480D 255 174 0 NORMAL 95 100 105 75 90 44 LPUF480D 255 174 1 NORMAL 95 100 105 75 90 45 LPUF480D 255 175 0 NORMAL 98 103 108 75 90 51 E2NCF 3 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 29 E2NCF 3 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 24 E2NCF 255 78 0 NORMAL 95 100 105 85 90 33 E2NCF 5 73 0 NORMAL 77 82 87 67 72 34 E2NCF 5 74 0 NORMAL 82 90 95 72 77 27 E2NCF 255 78 10 NORMAL 95 100 105 85 90 38 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 9 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FRA1TA 0 72 0 NORMAL 65 70 75 45 60 26 FRA1TA 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 35 FRA1TA 0 74 0 NORMAL 75 80 85 55 70 33 RPUC 1 76 0 NORMAL 85 90 95 70 80 26 RPUC 1 76 1 NORMAL 95 100 105 80 90 39 RPUC 1 78 0 NORMAL 55 60 70 29 45 20 FRA1TA 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 43 FRA1TA 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 46 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 10 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FRA1TA 0 72 0 NORMAL 65 70 75 45 60 29 FRA1TA 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 36 FRA1TA 0 74 0 NORMAL 75 80 85 55 70 36 RPUC 1 76 0 NORMAL 85 90 95 70 80 26 RPUC 1 76 1 NORMAL 95 100 105 80 90 36 RPUC 1 78 0 NORMAL 55 60 70 29 45 21 FRA1TA 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 46 FRA1TA 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 45 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 11 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- SFU1TC 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 29 SFU1TC 0 74 0 NORMAL 60 65 70 40 55 26 SFU1TC 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 42 SFU1TC 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 42 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 12 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- SFU1TC 0 73 0 NORMAL 90 95 100 70 85 29 SFU1TC 0 74 0 NORMAL 60 65 70 40 55 26 SFU1TC 7 175 0 NORMAL 100 105 110 80 95 41 SFU1TC 7 175 1 NORMAL 100 105 110 80 95 42 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 19 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FAN 1 0 0 NORMAL 85 90 95 75 82 23 ------------------------------------------------------------------------------- Base-Board, Unit:C, Slot 20 ------------------------------------------------------------------------------- PCB I2C Addr Chl Status Minor Major Fatal FanTMin FanTMax Temp(C) ------------------------------------------------------------------------------- FAN 1 0 0 NORMAL 85 90 95 75 82 24 ------------------------------------- 03/08/2024 20:39:09 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013718 / EVE240800010626 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 14 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N2 - Supervisor Centralizado Parceira *Atualização:* Alarme falso, ambiente LIGHT, sala climatizada. Sendo informações do técnico, o ar condicionado da sala estava com problema. O mesmo informou ao segurança do local. tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 20:04:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 18:27 Alarme falso, ambiente LIGHT. Sala climatizada; 03/08/2024 20:04:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 20:02 Sendo informações do técnico Duque, o ar condicionado da sala estava com problema. O mesmo informou ao seguranca do local; 03/08/2024 17:48:35 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013718 / EVE240800010626 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 24 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N2 - Supervisor Centralizado Parceira *Atualização:* Técnico Antonio Jorge - 21 96021-0306 acionado, previsão 18:00h. tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 17:02:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3676585-ERICK CARDOZO DE SOUZA - 2024-08-03 17:01 Técnico Antonio Jorge - 21 96021-0306 acionado, previsão 18:00h. 03/08/2024 16:52:51 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013718 / EVE240800010626 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N2 - Supervisor Centralizado Parceira *Atualização:* Por favor informar dados de acionamento com previsão de atendiemento TSK240800013718 *AGG LIVE* tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3622947 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VI |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 | 21960210306 |  | Physical Temperature threshold | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013724 | EVE240800009774 | 2024-08-03 16:25 | 2024-08-04 14:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007940 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:46 |  | TRUE |  | CE2645 |  | CE2645 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:08 | system | 12 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3614075 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3614075-MALAN ALVES DE SOUSA |  |  | '-4.56495 | '-38.922331 | 85999400198 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013727 | EVE240800010316 | 2024-08-03 16:27 | 2024-08-04 04:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007941 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-OSJO01 |  | 4G-OSJO01 |  | FALSE | 03/08/2024 17:49:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:47 #TRIAGEM TEL: 4G-OSJO01 - Site com indisponibilidade no setor C do 700mhz alarmando Input Power Failure E Service Unavailable Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-02 21:46:19 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-16 5963,PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-170911,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-172656,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-166057,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166707,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166457,PL MN ID-gNB ID 7 : 7243-165794,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166629,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-168266,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 16:39:20 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-73 832,PLMN ID-eNB ID 2 : 7243-71556,PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-70613,PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-66870,PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-69952,PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-68172) 2024-08-03 20:47:06 m Input Power Failure FieldReplaceableUnit=RRU-5 (Input voltage outside unit operating range. AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B28&quot;, &quot;SN&quot;:&quot;CA73974875&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 671/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R1B&quot;}] P:1087-&gt;1088,1089) 2024-08-03 20:47:06 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-OSJO01-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:1088-&gt;1087) 2024-08-03 20:47:06 M Service Unavailable NbIotCell=4G-OSJO01-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional In formation to find primary alarm. AI: S:1089-&gt;1087) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (0 Critical, 2 Major) 4G-OSJO01&gt; st car 240803-17:47:14-0300 10.122.89.1 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/7256 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2063 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2064 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2065 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 3404 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-OSJO01-35-MA 3406 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-OSJO01-35-MB 3408 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-OSJO01-35-MC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:19 | system | 7 |  | 03/08/2024 17:49:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 17:47 #TRIAGEM TEL: 4G-OSJO01 - Site com indisponibilidade no setor C do 700mhz alarmando Input Power Failure E Service Unavailable Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-02 21:46:19 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-16 5963,PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-170911,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-172656,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-166057,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166707,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166457,PL MN ID-gNB ID 7 : 7243-165794,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166629,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-168266,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 16:39:20 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-73 832,PLMN ID-eNB ID 2 : 7243-71556,PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-70613,PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-66870,PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-69952,PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-68172) 2024-08-03 20:47:06 m Input Power Failure FieldReplaceableUnit=RRU-5 (Input voltage outside unit operating range. AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B28&quot;, &quot;SN&quot;:&quot;CA73974875&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 671/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R1B&quot;}] P:1087-&gt;1088,1089) 2024-08-03 20:47:06 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-OSJO01-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:1088-&gt;1087) 2024-08-03 20:47:06 M Service Unavailable NbIotCell=4G-OSJO01-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional In formation to find primary alarm. AI: S:1089-&gt;1087) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (0 Critical, 2 Major) 4G-OSJO01&gt; st car 240803-17:47:14-0300 10.122.89.1 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/7256 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2063 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2064 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2065 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 3404 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-OSJO01-35-MA 3406 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-OSJO01-35-MB 3408 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-OSJO01-35-MC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.570694 | '-46.793833 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013729 | EVE240800010613 | 2024-08-03 16:28 | 2024-08-04 14:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008904 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 17:51 | 2024-08-04 20:28 | TRUE |  | 4G-IPBH40 |  | 4G-IPBH40 | 4G-IPBH40 | TRUE | 04/08/2024 14:51:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:50 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010613&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:40:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:38 CA1598835 04/08/2024 14:37:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:35 Após contato com Isoc Edvania, a mesma informou que o elemento continuava fora e a ligacao caiu, em campo foi feito a inversao da placa core que estava no solt1 com a placa do slot 5, porém sem sucesso. Ao inserir a placa CORE que estava no slot 5 no slot1, e retirar a placa CORE deixando o elemento somente com uma, foi necessário atualizar a placa LIM, após essas tratativas a massiva normalizou. Conferido junto ao supervisor que verificou no painel GENESIS,onde não figura mais sites alarmados para esta falha. 04/08/2024 13:47:00 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 21 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Aguardando atualização do chamado tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 12:45:01 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 20 Hora(s) e 15 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico de Alex Padilha informa, Efetuado a substituição da placa, mw sem alarmes e já reconhecendo os MACs conforme anexo, entrando em contato com isoc para validar. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:33:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:32 Efetuado a substituição da placa, mw sem alarmes e já reconhecendo os MACs conforme anexo, entrando em contato com isoc para validar. 04/08/2024 09:58:53 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI.. Alex Padilha TLP BHE deslocando com o Sobressalente para Ipatinga - Previsão do Sobressalente chegar em Ipatinga as 11h40. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:05:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3702369-WANDEYR DE DEUS GUIMARAES - 2024-08-04 08:03 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 06:50:46* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 14 horas, 21 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente Supervisora centralizado: Fernanda Ribeiro. *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI.. Alex Padilha TLP BHE deslocando com o Sobressalente para Ipatinga - Previsão do Sobressalente chegar em Ipatinga as 11:40 hs. 04/08/2024 06:56:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 06:55 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 06:50:46* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 14 horas, 21 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente Supervisora centralizado: Fernanda Ribeiro. *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI. 04/08/2024 06:56:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 06:54 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 06:50:46* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 14 horas, 21 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente Supervisora centralizado: Fernanda Ribeiro. *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI. 04/08/2024 05:41:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 05:40 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 05:36:22* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:13 horas, 7 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente *Atualização:* Realizado conferência com o Gerente Anderson Xavier,31-9131-1174, o plantonista do Almoxarifado Alisson Maia,31-99254-0045,e o técnico de infra Alex Padilha,31 99131-0891,e o André Cordeiro do FIELD TIM,11-98113-1882,foi solicitado apoio para liberação e o de acordo para retirada do sobressalente em GTC ,solicitado via E-mail para o Layer Rafael Braga e o Audreiny. OBS: O André Cordeiro do FIELD TIM,11-98113-1882,informou que entrou em contato com o Layer Regional Audreiny, e irá autorizar e dará o de acordo para a retirada do sobressalente em GTC,no aguardo, o técnico Alex Padilha,31 99131-0891,está em GTC ,aguardando a autorização para retirada do sobressalente. 04/08/2024 05:16:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 05:15 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 05:14:09* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 12 horas, 16 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente *Atualização:* Realizado conferência com o Gerente Anderson Xavier,31-9131-1174, o plantonista do Almoxarifado Alisson Maia,31-99254-0045,e o técnico LUCAS,31-97518-0066,e o técnico de infra Alex Padilha,31 99131-0891,e a segurança MICHELE ,da equipe de segurança de GTC (Aquiles lobo),e foi informado que o técnico LUCAS,31-97518-0066,está sem acesso ao almoxarifado e as salas em GTC e por esse motivo foi acionado o técnico de infra Alex Padilha,31 99131-0891,para tentar acesso e tentar retirar esse sobressalente. OBS:A segurança MICHELE ,da equipe de segurança de GTC,informou que será necessário autorização da central de segurança ,a equipe de Backoffice, e necessário enviar um E-mail para o Layer regional da Tim, para autorização e de acordo da retirada da placa. OBS:Enviado E-mail pelo plantonista do Almoxarifado Alisson Maia,31-99254-0045,para o Layer Rafael Braga e o Audreiny,aguardando retorno e o de acordo para liberação do sobressalente para retirada do técnico,Alex Padilha,31 99131-0891. 04/08/2024 05:09:26 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 12 Hora(s) e 37 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Alex Padilha - 31 99131-0891 encontra-se na portaria de GTC (Aquiles Lobo) para a retirada de sobressalente Placa:AGS20L - LIM- ETHCARD(4XETH 4XOPT), conforme informação do CCI da TLP é necessário "De Acordo" da Regional para a liberação de sobressalente. Realizado contato com Audreiny Leal Manager Regional para a liberação de sobressalente. tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 01:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 01:41 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 01:29:01* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 6 horas, 36 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o Gerente Anderson Xavier e o supervisor Wandeyr,31-97553-2572,informa que será necessário a troca da placa no site 4G-IPBH40, e a placa está disponível e será necessário a retirada em GTC (Aquiles Lobo) Será necessário retirada da placa em GTC (Aquiles Lobo) Placa:AGS20L - LIM- ETHCARD(4XETH 4XOPT) OBS:O técnico LUCAS JUNIO SARAIVA , 31 -97518-0066,necessita de autorização para retirada da placa em GTC (Aquiles Lobo) OBS:Em contato com o André do FIELD, informado a situação acima ,será necessário autorização pelo Layer durante o dia ,necessário solicitar liberação junto a segurança e será necessário ser durante o dia , devido não ter Layer plantonista durante a madrugada. 03/08/2024 23:55:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013729 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário deslocamento de sobressalente 03/08/2024 23:55:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 23:09:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-03 23:08 *Atualização CCI TLP: 03/08/2024, 23:05:49* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 6 horas, 36 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,informa que está sendo verificado a troca da placa com falha junto ao supervisor Wandeyr,31-97553-2572 no site 4G-IPBH40. 03/08/2024 22:37:46 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) - Só temos gerência da IDU AGS-20L, ela consta alarmes de SFP unavailable nas suas direções para as outras IDUs IPBH40 - Puxando a tabela MAC nela enxergamos a transmissão em direção ao CISCO, mas não enxergamos as IDUS IPBH40. - Entrei em contato com técnico, foi efetuado reset físico do AGS-20L sem sucesso. - Loguei na máquina dele na IDU 6833, onde aprendemos MAC em direção ao site, mas não para a LAN que conversa com a IDU AGS-20L. Nas demais IDUs não temos alarmes. - IDU AGS-20L é modular e possui uma placa LIM que contém espaço que 4 SFPs, as 4 que estão alarmadas nela. Solicitado que técnico saque a placa e insira novamente, porém sem sucesso. - Solicitado que verifique a possibilidade de troca da placa. 03/08/2024 21:37:39 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) - Só temos gerência da IDU AGS-20L, ela consta alarmes de SFP unavailable nas suas direções para as outras IDUs IPBH40 - Puxando a tabela MAC nela enxergamos a transmissão em direção ao CISCO, mas não enxergamos as IDUS IPBH40. 03/08/2024 21:16:45 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 47 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager (Interino) Field D&T ¦ Audreiny Murta Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização: Técnico Carlos (31 99131-4144) informa que não foi localizada falha no site. Técnico no site em contato com o NOC para realizar testes. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 21:01:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:59 Necessário análise da massiva, a princípio não foicencontrado falhas localmente, na fila aguardando contato com Isoc 03/08/2024 19:10:20 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 34 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager (Interino) Field D&T ¦ Audreiny Murta Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Em contato com técnico Carlos 31991314144, o mesmo informa que está em deslocamento com previsão para ás 19:20 tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 16:57:23 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* João Guilherme N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Técnico Carlos 31991314144 acionado, com previsão de chegada às 18:45h tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 16:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3425132-CRISTIANO GOLÇALVES DE SOUZA - 2024-08-03 16:54 Técnico Carlos 31991314144 acionado previsão de chegada as 18:45 hs 03/08/2024 16:32:08 - Marcelo Inacio Zampili (Anotações de trabalho) Falha massiva ANF 31 afetando 2G,3g e 4G verificar MWE-MG-IPBH40-N1-SI serviços afetados MG3012 MG3011 4G-CRBH02 MI1667 MG1667 MG1671 4G-IPBH42 MG1677 4G-IPBH43 MG1669 4G-IPBH73 MG1676 4G-IPCE01 MG1687 4G-IPVL00 MG1811 MI1811 MG1816 4G-IPVL10 4G-IPBH77 4G-IPBH77 NLIPBH01 4G-IPBH83 4G-IPBH83-2 4G-IPBH90 4G-IPBH98 MG1694 4G-TTBH47 MI1694 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 02:13 | system | 62 |  | 04/08/2024 14:51:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:50 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010613&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:40:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:38 CA1598835 04/08/2024 14:37:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:35 Após contato com Isoc Edvania, a mesma informou que o elemento continuava fora e a ligacao caiu, em campo foi feito a inversao da placa core que estava no solt1 com a placa do slot 5, porém sem sucesso. Ao inserir a placa CORE que estava no slot 5 no slot1, e retirar a placa CORE deixando o elemento somente com uma, foi necessário atualizar a placa LIM, após essas tratativas a massiva normalizou. Conferido junto ao supervisor que verificou no painel GENESIS,onde não figura mais sites alarmados para esta falha. 04/08/2024 13:47:00 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 21 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Aguardando atualização do chamado tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 12:45:01 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 20 Hora(s) e 15 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico de Alex Padilha informa, Efetuado a substituição da placa, mw sem alarmes e já reconhecendo os MACs conforme anexo, entrando em contato com isoc para validar. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:33:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:32 Efetuado a substituição da placa, mw sem alarmes e já reconhecendo os MACs conforme anexo, entrando em contato com isoc para validar. 04/08/2024 09:58:53 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI.. Alex Padilha TLP BHE deslocando com o Sobressalente para Ipatinga - Previsão do Sobressalente chegar em Ipatinga as 11h40. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:05:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3702369-WANDEYR DE DEUS GUIMARAES - 2024-08-04 08:03 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 06:50:46* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 14 horas, 21 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente Supervisora centralizado: Fernanda Ribeiro. *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI.. Alex Padilha TLP BHE deslocando com o Sobressalente para Ipatinga - Previsão do Sobressalente chegar em Ipatinga as 11:40 hs. 04/08/2024 06:56:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 06:55 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 06:50:46* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 14 horas, 21 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente Supervisora centralizado: Fernanda Ribeiro. *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI. 04/08/2024 06:56:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 06:54 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 06:50:46* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 14 horas, 21 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente Supervisora centralizado: Fernanda Ribeiro. *Atualização:* Em contato com o técnico de Alex Padilha,31-99131-0891,informa que foi autorizado a retirada da placa (sobressalente em GTC)e irá se deslocar para Ipatinga para entregar para o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,para seguir com as tratativas no MWE-MG-IPBH40-N1-SI. 04/08/2024 05:41:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 05:40 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 05:36:22* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:13 horas, 7 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente *Atualização:* Realizado conferência com o Gerente Anderson Xavier,31-9131-1174, o plantonista do Almoxarifado Alisson Maia,31-99254-0045,e o técnico de infra Alex Padilha,31 99131-0891,e o André Cordeiro do FIELD TIM,11-98113-1882,foi solicitado apoio para liberação e o de acordo para retirada do sobressalente em GTC ,solicitado via E-mail para o Layer Rafael Braga e o Audreiny. OBS: O André Cordeiro do FIELD TIM,11-98113-1882,informou que entrou em contato com o Layer Regional Audreiny, e irá autorizar e dará o de acordo para a retirada do sobressalente em GTC,no aguardo, o técnico Alex Padilha,31 99131-0891,está em GTC ,aguardando a autorização para retirada do sobressalente. 04/08/2024 05:16:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 05:15 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 05:14:09* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 1 dia, 12 horas, 16 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Gerente Anderson Xavier N4 Gerente *Atualização:* Realizado conferência com o Gerente Anderson Xavier,31-9131-1174, o plantonista do Almoxarifado Alisson Maia,31-99254-0045,e o técnico LUCAS,31-97518-0066,e o técnico de infra Alex Padilha,31 99131-0891,e a segurança MICHELE ,da equipe de segurança de GTC (Aquiles lobo),e foi informado que o técnico LUCAS,31-97518-0066,está sem acesso ao almoxarifado e as salas em GTC e por esse motivo foi acionado o técnico de infra Alex Padilha,31 99131-0891,para tentar acesso e tentar retirar esse sobressalente. OBS:A segurança MICHELE ,da equipe de segurança de GTC,informou que será necessário autorização da central de segurança ,a equipe de Backoffice, e necessário enviar um E-mail para o Layer regional da Tim, para autorização e de acordo da retirada da placa. OBS:Enviado E-mail pelo plantonista do Almoxarifado Alisson Maia,31-99254-0045,para o Layer Rafael Braga e o Audreiny,aguardando retorno e o de acordo para liberação do sobressalente para retirada do técnico,Alex Padilha,31 99131-0891. 04/08/2024 05:09:26 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 12 Hora(s) e 37 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Alex Padilha - 31 99131-0891 encontra-se na portaria de GTC (Aquiles Lobo) para a retirada de sobressalente Placa:AGS20L - LIM- ETHCARD(4XETH 4XOPT), conforme informação do CCI da TLP é necessário "De Acordo" da Regional para a liberação de sobressalente. Realizado contato com Audreiny Leal Manager Regional para a liberação de sobressalente. tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 01:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-04 01:41 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 01:29:01* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 6 horas, 36 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o Gerente Anderson Xavier e o supervisor Wandeyr,31-97553-2572,informa que será necessário a troca da placa no site 4G-IPBH40, e a placa está disponível e será necessário a retirada em GTC (Aquiles Lobo) Será necessário retirada da placa em GTC (Aquiles Lobo) Placa:AGS20L - LIM- ETHCARD(4XETH 4XOPT) OBS:O técnico LUCAS JUNIO SARAIVA , 31 -97518-0066,necessita de autorização para retirada da placa em GTC (Aquiles Lobo) OBS:Em contato com o André do FIELD, informado a situação acima ,será necessário autorização pelo Layer durante o dia ,necessário solicitar liberação junto a segurança e será necessário ser durante o dia , devido não ter Layer plantonista durante a madrugada. 03/08/2024 23:55:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013729 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário deslocamento de sobressalente 03/08/2024 23:55:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 03/08/2024 23:09:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-03 23:08 *Atualização CCI TLP: 03/08/2024, 23:05:49* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Downtime TSK:* 6 horas, 36 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o técnico Carlos Eustáquio,31-99131-4144,informa que está sendo verificado a troca da placa com falha junto ao supervisor Wandeyr,31-97553-2572 no site 4G-IPBH40. 03/08/2024 22:37:46 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) - Só temos gerência da IDU AGS-20L, ela consta alarmes de SFP unavailable nas suas direções para as outras IDUs IPBH40 - Puxando a tabela MAC nela enxergamos a transmissão em direção ao CISCO, mas não enxergamos as IDUS IPBH40. - Entrei em contato com técnico, foi efetuado reset físico do AGS-20L sem sucesso. - Loguei na máquina dele na IDU 6833, onde aprendemos MAC em direção ao site, mas não para a LAN que conversa com a IDU AGS-20L. Nas demais IDUs não temos alarmes. - IDU AGS-20L é modular e possui uma placa LIM que contém espaço que 4 SFPs, as 4 que estão alarmadas nela. Solicitado que técnico saque a placa e insira novamente, porém sem sucesso. - Solicitado que verifique a possibilidade de troca da placa. 03/08/2024 21:37:39 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) - Só temos gerência da IDU AGS-20L, ela consta alarmes de SFP unavailable nas suas direções para as outras IDUs IPBH40 - Puxando a tabela MAC nela enxergamos a transmissão em direção ao CISCO, mas não enxergamos as IDUS IPBH40. 03/08/2024 21:16:45 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 47 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager (Interino) Field D&T ¦ Audreiny Murta Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização: Técnico Carlos (31 99131-4144) informa que não foi localizada falha no site. Técnico no site em contato com o NOC para realizar testes. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 21:01:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:59 Necessário análise da massiva, a princípio não foicencontrado falhas localmente, na fila aguardando contato com Isoc 03/08/2024 19:10:20 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 34 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager (Interino) Field D&T ¦ Audreiny Murta Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Em contato com técnico Carlos 31991314144, o mesmo informa que está em deslocamento com previsão para ás 19:20 tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 16:57:23 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800013729 / EVE240800010613 *Equipamento:* 4G-IPBH40 *ANF:* 31 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* João Guilherme N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Técnico Carlos 31991314144 acionado, com previsão de chegada às 18:45h tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 16:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3425132-CRISTIANO GOLÇALVES DE SOUZA - 2024-08-03 16:54 Técnico Carlos 31991314144 acionado previsão de chegada as 18:45 hs 03/08/2024 16:32:08 - Marcelo Inacio Zampili (Anotações de trabalho) Falha massiva ANF 31 afetando 2G,3g e 4G verificar MWE-MG-IPBH40-N1-SI serviços afetados MG3012 MG3011 4G-CRBH02 MI1667 MG1667 MG1671 4G-IPBH42 MG1677 4G-IPBH43 MG1669 4G-IPBH73 MG1676 4G-IPCE01 MG1687 4G-IPVL00 MG1811 MI1811 MG1816 4G-IPVL10 4G-IPBH77 4G-IPBH77 NLIPBH01 4G-IPBH83 4G-IPBH83-2 4G-IPBH90 4G-IPBH98 MG1694 4G-TTBH47 MI1694 |  |  | TSK240800013729 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário deslocamento de sobressalente | 0 |  | Não | Adam Hiro De Paula | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3531637 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 76 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531637-CARLOS EUSTAQUIO SALGADO FI |  |  | '-19.458056 | '-42.544806 | 31991314144 |  | LTE ENODB DOWN | FALSE | FALSE |  | 4450
TSK240800013732 | EVE240800009947 | 2024-08-03 16:29 | 2024-08-05 09:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007943 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:14 |  | TRUE |  | 4G-PAAO91 |  | 4G-PAAO91 |  | FALSE | 05/08/2024 09:13:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686700-MOACYR DANTE DALCOL JUNIOR - 2024-08-05 09:12 . Falha testada ok. Site operacional sem alarmes. Print em anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:14 | system | 10 |  | 05/08/2024 09:13:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686700-MOACYR DANTE DALCOL JUNIOR - 2024-08-05 09:12 . Falha testada ok. Site operacional sem alarmes. Print em anexo. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3686700 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3686700-MOACYR DANTE DALCOL JUNIOR |  |  | '-17.424944 | '-41.003472 | 81996270137 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013733 | EVE240800009951 | 2024-08-03 16:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008180 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:18 |  | TRUE |  | 4G-SIVO03 |  | 4G-SIVO03 |  | TRUE | 04/08/2024 12:24:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre 04/08/2024 11:51:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre 04/08/2024 11:51:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 11:43:01 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 11:43:01 04/08/2024 11:38:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 11:36 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre 04/08/2024 11:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3338990-LEONEL DOS SANTOS PORTES - 2024-08-04 11:36 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: LEONEL DOS SANTOS PORTES 51 9 8328-0124 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h03 Site fora devido falha de provedor Vtal. 04/08/2024 09:06:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:04 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: LEONEL DOS SANTOS PORTES 51 9 8328-0124 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h03 04/08/2024 09:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:03 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: LEONEL DOS SANTOS PORTES 51 9 8328-0124 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h03 03/08/2024 18:19:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 03/08/2024 18:19:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: ACIONAMENTO Técnico/Contato: Leonel Portes (51 9 8328-0124) Ação: Informa que falha será verificada amanhã no primeiro horário. Previsão: 04/08 08h00 Obs.: Área de risco. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:ACIONAMENTO Técnico/Contato: Leonel Portes (51 9 8328-0124) Ação: Informa que falha será verificada amanhã no primeiro horário. Previsão: 04/08 08h00 Obs.: Área de risco. 03/08/2024 18:18:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-03 18:16 ACIONAMENTO Técnico/Contato: Leonel Portes (51 9 8328-0124) Ação: Informa que falha será verificada amanhã no primeiro horário. Previsão: 18h00 Obs.: Área de risco. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 12:25 | wfm_agent | 34 |  | 04/08/2024 12:24:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre 04/08/2024 11:51:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre 04/08/2024 11:51:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 11:43:01 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 11:43:01 04/08/2024 11:38:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 11:36 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre 04/08/2024 11:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3338990-LEONEL DOS SANTOS PORTES - 2024-08-04 11:36 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: LEONEL DOS SANTOS PORTES 51 9 8328-0124 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h03 Site fora devido falha de provedor Vtal. 04/08/2024 09:06:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:04 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: LEONEL DOS SANTOS PORTES 51 9 8328-0124 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h03 04/08/2024 09:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:03 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: LEONEL DOS SANTOS PORTES 51 9 8328-0124 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h03 03/08/2024 18:19:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 03/08/2024 18:19:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: ACIONAMENTO Técnico/Contato: Leonel Portes (51 9 8328-0124) Ação: Informa que falha será verificada amanhã no primeiro horário. Previsão: 04/08 08h00 Obs.: Área de risco. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:ACIONAMENTO Técnico/Contato: Leonel Portes (51 9 8328-0124) Ação: Informa que falha será verificada amanhã no primeiro horário. Previsão: 04/08 08h00 Obs.: Área de risco. 03/08/2024 18:18:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-03 18:16 ACIONAMENTO Técnico/Contato: Leonel Portes (51 9 8328-0124) Ação: Informa que falha será verificada amanhã no primeiro horário. Previsão: 18h00 Obs.: Área de risco. |  |  | TSK240800013733 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Leonel Portes/51983280124 Há energia no local: Sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados?Teste com power meter Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: 1598850 Data e hora de entrada no site: 04/08/24 11:15:00 Data e hora da saída no site: 04/08/24 11:30:00 Nome do provedor:Vtal Qual a designação do circuito afetado? Alguma restrição? Qual? Site em área de risco, somente pode ser acessado em horário comercial Como é o acesso ao site?livre | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3338990 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3338990-LEONEL DOS SANTOS PORTES |  |  | '-30.82528 | '-55.349621 | 04151983280124 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013734 | EVE240800009949 | 2024-08-03 16:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010182 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 16:16 | 2024-08-05 00:46 | TRUE |  | 4G-SPLB26-2 |  | 4G-SPLB26-2 |  | TRUE | 05/08/2024 10:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630621-JOYCE CAROLINA GOMES LESSA - 2024-08-05 10:00 #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Arley 04/08/2024 13:17:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013734 - System - WFM Agent - TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Verificar alarme de setor não operacional Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Site 4G-SPLB26-2 encontrar -se com alguns setores não operacional devido a retirado das RRUS 2217 B7 para o evento FESTA de PEÃO de BARRETOS me informou o responsável da atividade Elcio Ribeiro que formalizou a atividade por email os Layer e supervisor. 04/08/2024 13:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:15:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 13:14 Site 4G-SPLB26-2 encontrar -se com alguns setores não operacional devido a retirado das RRUS 2217 B7 para o evento FESTA de PEÃO de BARRETOS me informou o responsável da atividade Elcio Ribeiro que formalizou a atividade por email os Layer e supervisor. 04/08/2024 12:14:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 12:13 Em deslocamento para está verificando alarmes 04/08/2024 12:04:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:03 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SPLB26-2 Site com indisponibilidade parcial: setores do 1800 fora e alarmes Input Power Failure, Service Unavailable, Link Failure. Log em anexo. 04/08/2024 07:25:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:23 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ailton / Número Celular: 11 95075-0509 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: será tratado na sequencia do site SPJP13. 04/08/2024 01:28:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013734 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Restrição de acesso 04/08/2024 01:28:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:02 | wfm_agent | 42 |  | 05/08/2024 10:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630621-JOYCE CAROLINA GOMES LESSA - 2024-08-05 10:00 #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Arley 04/08/2024 13:17:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013734 - System - WFM Agent - TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Verificar alarme de setor não operacional Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Site 4G-SPLB26-2 encontrar -se com alguns setores não operacional devido a retirado das RRUS 2217 B7 para o evento FESTA de PEÃO de BARRETOS me informou o responsável da atividade Elcio Ribeiro que formalizou a atividade por email os Layer e supervisor. 04/08/2024 13:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:15:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 13:14 Site 4G-SPLB26-2 encontrar -se com alguns setores não operacional devido a retirado das RRUS 2217 B7 para o evento FESTA de PEÃO de BARRETOS me informou o responsável da atividade Elcio Ribeiro que formalizou a atividade por email os Layer e supervisor. 04/08/2024 12:14:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 12:13 Em deslocamento para está verificando alarmes 04/08/2024 12:04:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:03 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SPLB26-2 Site com indisponibilidade parcial: setores do 1800 fora e alarmes Input Power Failure, Service Unavailable, Link Failure. Log em anexo. 04/08/2024 07:25:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:23 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ailton / Número Celular: 11 95075-0509 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: será tratado na sequencia do site SPJP13. 04/08/2024 01:28:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013734 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Restrição de acesso 04/08/2024 01:28:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. |  |  | TSK240800013734 - System - WFM Agent - TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Verificar alarme de setor não operacional Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Site 4G-SPLB26-2 encontrar -se com alguns setores não operacional devido a retirado das RRUS 2217 B7 para o evento FESTA de PEÃO de BARRETOS me informou o responsável da atividade Elcio Ribeiro que formalizou a atividade por email os Layer e supervisor. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3161142 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS |  |  | '-23.577722 | '-46.633278 | 0011986346032 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | FALSE | FALSE |  | 14413
TSK240800013737 | EVE240800010637 | 2024-08-03 16:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009731 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:15 | 2024-08-05 02:17 | TRUE |  | SC5074 |  | SC5074 |  | TRUE | 04/08/2024 14:47:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013737 - System - WFM Agent - CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico informa necessario sobressalente 4G Nokia, estará vindo de São José Previsão: 05/08 15h 04/08/2024 14:47:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 13:36:11 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 7NLCPMO01 END ID - SCCOU_0002 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 13:16:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:14 Normalizado pela concessionária Celesc após retorno de energia AC. 04/08/2024 13:15:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:14 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010637&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 13:14:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010637&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 12:34:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 12:33 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico informa falha em um setor do 4G Nokia Verificando a disponibilidade junto ao Almox Previsão: 15h 04/08/2024 10:11:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 10:09 ATUALIZAÇÃO TPECNICO: -ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico acionado Previsão: 13h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:47 | wfm_agent | 20 |  | 04/08/2024 14:47:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013737 - System - WFM Agent - CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico informa necessario sobressalente 4G Nokia, estará vindo de São José Previsão: 05/08 15h 04/08/2024 14:47:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 13:36:11 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 7NLCPMO01 END ID - SCCOU_0002 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 13:16:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:14 Normalizado pela concessionária Celesc após retorno de energia AC. 04/08/2024 13:15:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:14 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010637&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 13:14:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010637&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 12:34:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 12:33 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico informa falha em um setor do 4G Nokia Verificando a disponibilidade junto ao Almox Previsão: 15h 04/08/2024 10:11:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 10:09 ATUALIZAÇÃO TPECNICO: -ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico acionado Previsão: 13h |  |  | TSK240800013737 - System - WFM Agent - CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: ALCIONE JUNGLES 41 9748-0466 Ação: Técnico informa necessario sobressalente 4G Nokia, estará vindo de São José Previsão: 05/08 15h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3354430 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3354430-ALCIONE JUNGLES |  |  | '-26.426954 | '-49.230872 | 41997480466 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013738 | EVE240800009404 | 2024-08-03 16:31 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007952 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLMJGZ01 |  | 18NLMJGZ01 |  | FALSE | 05/08/2024 10:18:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 10:16 Acionamento – 2ACNT - Anderson A. / Número Celular: 19 98409-0340 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 05/08/2024 10:18:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 10:17 Acionamento – 2ACNT - Anderson A. / Número Celular: 19 98409-0340 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:19 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 10:18:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 10:16 Acionamento – 2ACNT - Anderson A. / Número Celular: 19 98409-0340 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 05/08/2024 10:18:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 10:17 Acionamento – 2ACNT - Anderson A. / Número Celular: 19 98409-0340 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3587475 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3587475-ANDERSON LUIZ AMERICO |  |  | '-22.456583 | '-46.967222 | 19996565859 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013739 | EVE240800010323 | 2024-08-03 16:31 | 2024-08-03 19:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007951 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:24 |  | TRUE |  | PR5026 |  | PR5026 |  | FALSE | 03/08/2024 19:23:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:22 Normalizado durante deslocamento. 03/08/2024 19:22:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010323&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 19:20:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:18 Normalizado durante deslocamento. 03/08/2024 19:18:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:17 Normalizado durante deslocamento. 03/08/2024 18:02:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 18:00 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico ira retirar a 4x4 com téc. Edvan para deslocar até o site pai PR5025. Próxima atualização: 20h Observação: acesso com de 4×4 . CA 03/08/2024 17:56:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:54 Vou até a casa do Edvan pegar a 4×4 porque o site Pai e o PR5025 e o acesso só de 4×4 em deslocamento 03/08/2024 17:24:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:22 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico ira verificar protocolo de energia. Próxima atualização: 18h30 Observação: CA 03/08/2024 16:52:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 16:51 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico ciente ira verificar após 4G-LLSS01. Próxima atualização: Esteira Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:46 | system | 18 |  | 03/08/2024 19:23:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:22 Normalizado durante deslocamento. 03/08/2024 19:22:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010323&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 19:20:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:18 Normalizado durante deslocamento. 03/08/2024 19:18:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:17 Normalizado durante deslocamento. 03/08/2024 18:02:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 18:00 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico ira retirar a 4x4 com téc. Edvan para deslocar até o site pai PR5025. Próxima atualização: 20h Observação: acesso com de 4×4 . CA 03/08/2024 17:56:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:54 Vou até a casa do Edvan pegar a 4×4 porque o site Pai e o PR5025 e o acesso só de 4×4 em deslocamento 03/08/2024 17:24:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:22 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico ira verificar protocolo de energia. Próxima atualização: 18h30 Observação: CA 03/08/2024 16:52:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 16:51 ACIONAMENTO Técnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: Técnico ciente ira verificar após 4G-LLSS01. Próxima atualização: Esteira Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3470659 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3470659-EDSON FRANCISCO CARDOSO |  |  | '-23.475972 | '-50.896861 | 44999282238 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013742 | EVE240800009701 | 2024-08-03 16:31 | 2024-08-03 19:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007953 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:24 |  | TRUE |  | SR-OI6563 |  | SR-OI6563 |  | FALSE | 03/08/2024 19:24:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 18:23 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. DFBSA_2300 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:46 | system | 11 |  | 03/08/2024 19:24:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 18:23 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. DFBSA_2300 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3378938 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3378938 -THIAGO DE SOUZA FERNANDE |  |  | '-15.917028 | '-47.770389 | 61983790103 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013751 | EVE240800010643 | 2024-08-03 16:32 | 2024-08-04 19:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009888 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:08 |  | TRUE |  | 4G-TXPLJ1 |  | 4G-TXPLJ1 |  | FALSE | 04/08/2024 19:09:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:07 Normalizado. 04/08/2024 19:08:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010643&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 14:42:59 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 11 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-TXPLJ1 END ID - ROTXPP0001 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:09 | wfm_agent | 15 |  | 04/08/2024 19:09:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:07 Normalizado. 04/08/2024 19:08:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010643&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 14:42:59 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 11 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-TXPLJ1 END ID - ROTXPP0001 Summary - TEMPERATURA ALTA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3447331 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447331-SILMAR CIVIDINI |  |  | '-10.936972 | '-62.258639 | 69981426787 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013753 | EVE240800010607 | 2024-08-03 16:32 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007955 | [6 empty] | TRUE |  | RJRJO_MSAN0037 |  | RJRJO_MSAN0037 | RJRJO_MSAN0037 | FALSE | 04/08/2024 16:02:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 16:01 12:00 Equipe continua tirando atenuação. 14:00 Equipe continua batendo a rota para atirar atenuação. 15:55 Equipe informou que na outra ponta (RJTIJ036M) a saída está ruim. Equipe está verificando. 04/08/2024 10:48:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:47 Equipe do Rodrigo Rodrigues acionada para atividade. Previsão às 09:30hrs. 09:30 Equipe esta realizando teste na msan RJTIJ002M. 10:30 Equipe está realizando teste em uma emenda. 03/08/2024 16:38:31 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) LINK DOWN- TT_00485271/2024 Pont A RJRJO_MSAN0037 NT-IO:XFP:1 RJTIJ036M TX:LOSS RX:LOSS Ponta B RJRJO_MSAN0039 NT-A:XFP:1 RJTIJ002M TX:LOSS RX:LOSS Anel RJTIJUCA-1 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:03 | wfm_agent | 9 |  | 04/08/2024 16:02:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 16:01 12:00 Equipe continua tirando atenuação. 14:00 Equipe continua batendo a rota para atirar atenuação. 15:55 Equipe informou que na outra ponta (RJTIJ036M) a saída está ruim. Equipe está verificando. 04/08/2024 10:48:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:47 Equipe do Rodrigo Rodrigues acionada para atividade. Previsão às 09:30hrs. 09:30 Equipe esta realizando teste na msan RJTIJ002M. 10:30 Equipe está realizando teste em uma emenda. 03/08/2024 16:38:31 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) LINK DOWN- TT_00485271/2024 Pont A RJRJO_MSAN0037 NT-IO:XFP:1 RJTIJ036M TX:LOSS RX:LOSS Ponta B RJRJO_MSAN0039 NT-A:XFP:1 RJTIJ002M TX:LOSS RX:LOSS Anel RJTIJUCA-1 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Degradação de Sinal |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.926417 | '-43.242639 |  |  | LINK DOWN - NOKIA Ethernet Port:RJRJO_MSAN0037:IHUB:32 - HUB - Ethernet Link Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013757 | EVE240800010339 | 2024-08-03 16:33 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008669 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:33 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJ0633-01 |  | RMACRJO-RJ0633-01 |  | TRUE | 03/08/2024 23:33:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013757 - System - WFM Agent - TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar equipe do próximo plantão |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 08:14 | wfm_agent | 17 |  | 03/08/2024 23:33:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013757 - System - WFM Agent - TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar equipe do próximo plantão |  |  | TSK240800013757 - System - WFM Agent - TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar equipe do próximo plantão | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.808306 | '-43.186 | 21969430159 |  | FanFailure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013761 | EVE240800009423 | 2024-08-03 16:36 | 2024-08-04 16:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007957 | [6 empty] | TRUE |  | IPVC01 |  | IPVC01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:21 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.884722 | '-42.485556 |  |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013764 | EVE240800010651 | 2024-08-03 16:36 | 2024-08-03 19:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007959 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:14 |  | TRUE |  | 4S-PAS002 |  | 4S-PAS002 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:37 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-2.438583 | '-48.8375 |  |  | Temperatura Bateria alta | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013775 | EVE240800010657 | 2024-08-03 16:37 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011590 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:14 |  | TRUE |  | 4G-SPJN01-3 |  | 4G-SPJN01-3 |  | FALSE | 05/08/2024 08:35:21 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SPJN01 END ID - SPSPO_0213 Summary - LTE CELL DOWN 03/08/2024 17:43:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-03 17:41 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPJN01-3 Status: Inoperante Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:36 | wfm_agent | 11 |  | 05/08/2024 08:35:21 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SPJN01 END ID - SPSPO_0213 Summary - LTE CELL DOWN 03/08/2024 17:43:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-03 17:41 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPJN01-3 Status: Inoperante Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 30 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO |  |  | '-23.681806 | '-46.755556 | 011986346443 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013815 | EVE240800010701 | 2024-08-03 16:45 | 2024-08-04 16:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008432 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:38 |  | TRUE |  | 4N-TYRD04 |  | 4N-TYRD04 |  | FALSE | 03/08/2024 20:58:58 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4N-TYRD04 END ID - MGIDO_0011 Summary - LTE ENODEB DOWN 03/08/2024 19:36:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-03 19:34 Tec. Da empresa do GMG compareceu no site e fez a manutenção do GMG, retornando o funcionamento, site operacional sem alarme 03/08/2024 19:34:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-03 19:32 Chegando ao site foi identificado que no local consta uma gmg estacionário inoperante. Necessário acionamento do detentor Winity. para verificar a alimentação do site. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:26 | system | 23 |  | 03/08/2024 20:58:58 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4N-TYRD04 END ID - MGIDO_0011 Summary - LTE ENODEB DOWN 03/08/2024 19:36:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-03 19:34 Tec. Da empresa do GMG compareceu no site e fez a manutenção do GMG, retornando o funcionamento, site operacional sem alarme 03/08/2024 19:34:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-03 19:32 Chegando ao site foi identificado que no local consta uma gmg estacionário inoperante. Necessário acionamento do detentor Winity. para verificar a alimentação do site. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3722525 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3722525-DAVI EMANUEL DIAS SILVA SOU |  |  | '-18.925111 | '-47.771972 | 31991311741 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013830 | EVE240800010714 | 2024-08-03 16:49 | 2024-08-03 20:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007975 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:01 |  | TRUE |  | 4G-COSF01 |  | 4G-COSF01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:02:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-03 20:00 No local atuando falha de ac local disjuntor geral em curto 03/08/2024 18:24:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-03 18:22 No local atuando falha de ac local disjuntor geral em curto 03/08/2024 16:59:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-03 16:57 Acionamento – 2ACNT - Victor Arevalo/11 95803-6156 Acionado e ciente da falha e prazo SLA da TSK. Previsao estimada: 17:30hs 03/08/2024 16:56:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-03 16:55 Em deslocamento para o site previsão 35min 03/08/2024 16:51:31 - Marcelo Inacio Zampili (Anotações de trabalho) Falha massiva ANF 11 afetando 2G,3G e 4G routers cx600 indisponiveis RMACCOA-COSF01-01 10.42.113.240 RMACCOA-COMM01-01 10.42.119.219 RMACCOA-COMS01-01 10.42.113.239 RMACCOA-IPRV01-01 10.42.113.238 RMACCOA-COSN04-01 10.42.119.253 COMS01 SP5505 IPRV01 SP5512 COSF01 COCA01 SP5509 VGBN46 SP5546 4G-COMM01 NLVGJM01 VGAM47 SP5547 VGRD01 SP5522 03/08/2024 16:51:28 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800010714 – Task: TSK240800013830 Início da Task: 03/08/2024 16:48:35 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:23 | system | 15 |  | 03/08/2024 20:02:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-03 20:00 No local atuando falha de ac local disjuntor geral em curto 03/08/2024 18:24:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-03 18:22 No local atuando falha de ac local disjuntor geral em curto 03/08/2024 16:59:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-03 16:57 Acionamento – 2ACNT - Victor Arevalo/11 95803-6156 Acionado e ciente da falha e prazo SLA da TSK. Previsao estimada: 17:30hs 03/08/2024 16:56:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-03 16:55 Em deslocamento para o site previsão 35min 03/08/2024 16:51:31 - Marcelo Inacio Zampili (Anotações de trabalho) Falha massiva ANF 11 afetando 2G,3G e 4G routers cx600 indisponiveis RMACCOA-COSF01-01 10.42.113.240 RMACCOA-COMM01-01 10.42.119.219 RMACCOA-COMS01-01 10.42.113.239 RMACCOA-IPRV01-01 10.42.113.238 RMACCOA-COSN04-01 10.42.119.253 COMS01 SP5505 IPRV01 SP5512 COSF01 COCA01 SP5509 VGBN46 SP5546 4G-COMM01 NLVGJM01 VGAM47 SP5547 VGRD01 SP5522 03/08/2024 16:51:28 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800010714 – Task: TSK240800013830 Início da Task: 03/08/2024 16:48:35 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3656144 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3656144-VICTOR AREVALO |  |  | '-23.569389 | '-46.910917 | 11958036156 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Dados | 0
TSK240800013834 | EVE240800010692 | 2024-08-03 16:49 | 2024-08-04 01:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | Regional TSP | 30008686 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:18 |  | TRUE |  | RMACSPO-SPSB04-01 |  | RMACSPO-SPSB04-01 |  | TRUE | 04/08/2024 01:28:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-04 01:15 TAIS: O elemento RMACSPO-SPSB04-01 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPSPO_0373: (sem alarmes) SITE RMACSPO-SPSB04-01 TEM BATERIA NO LOCAL MAS NÃO TEM CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS BATERIAS NECESSÁRIO PASSAGEM DE CABO 04/08/2024 01:28:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-04 01:10 TAIS: O elemento RMACSPO-SPSB04-01 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPSPO_0373: (sem alarmes) 04/08/2024 00:00:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013834 - System - WFM Agent - TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 17:28:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-03 17:27 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACSPO-SPSB04-01 Status: Isolado Alarmes: Device Powered Off e The Device is offline Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:40 | system | 27 |  | 04/08/2024 01:28:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-04 01:15 TAIS: O elemento RMACSPO-SPSB04-01 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPSPO_0373: (sem alarmes) SITE RMACSPO-SPSB04-01 TEM BATERIA NO LOCAL MAS NÃO TEM CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS BATERIAS NECESSÁRIO PASSAGEM DE CABO 04/08/2024 01:28:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-04 01:10 TAIS: O elemento RMACSPO-SPSB04-01 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPSPO_0373: (sem alarmes) 04/08/2024 00:00:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013834 - System - WFM Agent - TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 17:28:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-03 17:27 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACSPO-SPSB04-01 Status: Isolado Alarmes: Device Powered Off e The Device is offline Anexado: Log |  |  | TSK240800013834 - System - WFM Agent - TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- | 0 |  | Sim | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3671266 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 11 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILV |  |  | '-23.612611 | '-46.494833 | 11969084560 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800013835 | EVE240800010716 | 2024-08-03 16:49 | 2024-08-04 01:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30007976 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:09 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJME11-01 |  | RMACRJO-RJME11-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:58 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.878528 | '-43.295778 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013836 | EVE240800010718 | 2024-08-03 16:49 | 2024-08-04 04:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008717 |  |  | Aguardando terceiros / Chave |  | 2024-08-04 00:59 | 2024-08-03 21:38 | TRUE |  | 18NLDBAR03 |  | 18NLDBAR03 |  | TRUE | 04/08/2024 00:19:49 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 18NLDBAR03 END ID - RJDUS_0004 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 18NLDBAR03 END ID - RJDUS_0004 Summary - LTE CELL DOWN 03/08/2024 21:59:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO - 2024-08-03 21:57 Falha normalizada após retorno de ac no concentrador Dusmw01. 03/08/2024 20:31:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 20:30 Técnico Paulo Roberto 21 96021-0397 informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 18:19:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013836 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Técnico Paulo Roberto 21 96021-0397 informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 18:18:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 03/08/2024 18:18:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:16 Técnico Paulo Roberto informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 18:17:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:15 Técnico Paulo Roberto informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 17:57:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 17:56 Em acionamento |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 04:27 | system | 28 |  | 04/08/2024 00:19:49 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 18NLDBAR03 END ID - RJDUS_0004 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 18NLDBAR03 END ID - RJDUS_0004 Summary - LTE CELL DOWN 03/08/2024 21:59:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO - 2024-08-03 21:57 Falha normalizada após retorno de ac no concentrador Dusmw01. 03/08/2024 20:31:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 20:30 Técnico Paulo Roberto 21 96021-0397 informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 18:19:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013836 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Técnico Paulo Roberto 21 96021-0397 informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 18:18:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 03/08/2024 18:18:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:16 Técnico Paulo Roberto informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 18:17:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:15 Técnico Paulo Roberto informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. 03/08/2024 17:57:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 17:56 Em acionamento |  |  | TSK240800013836 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Técnico Paulo Roberto 21 96021-0397 informa que site fica em fazenda com porteira fechada, site será verificado 04/08 no primeiro horário. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429545 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO |  |  | '-22.142083 | '-42.548556 | 21960210397 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 7206
TSK240800013847 | EVE240800010731 | 2024-08-03 16:51 | 2024-08-03 19:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007979 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-ATDSI3 |  | 4N-ATDSI3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:17 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.211028 | '-51.323917 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013849 | EVE240800010732 | 2024-08-03 16:51 | 2024-08-05 00:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007980 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPLJ16 |  | 4G-SPLJ16 |  | FALSE | 03/08/2024 17:24:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-03 17:23 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPLJ16 Status: Service Degraded Alarmes: Critical Temperature Performance Degraded (RRU-7) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:14 | system | 11 |  | 03/08/2024 17:24:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-03 17:23 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPLJ16 Status: Service Degraded Alarmes: Critical Temperature Performance Degraded (RRU-7) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.525417 | '-46.399417 | 11969084560 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013850 | EVE240800010397 | 2024-08-03 16:52 | 2024-08-04 20:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007981 | [6 empty] | TRUE |  | NLECFS01 |  | NLECFS01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:47 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-10.503667 | '-39.031111 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013860 | EVE240800010744 | 2024-08-03 16:54 | 2024-08-03 19:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007983 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-TLSSI0 |  | 4N-TLSSI0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:20 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.625411 | '-51.767594 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013861 | EVE240800010745 | 2024-08-03 16:54 | 2024-08-03 19:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007984 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-SWYSI2 |  | 4N-SWYSI2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:22 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.198167 | '-51.820778 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013864 | EVE240800009818 | 2024-08-03 16:54 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30012007 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:15 |  | TRUE |  | CRVS01 |  | CRVS01 |  | TRUE | 05/08/2024 10:15:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013864 - System - WFM Agent - TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Site com alarme Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atendimento em outro site |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:16 | wfm_agent | 13 |  | 05/08/2024 10:15:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013864 - System - WFM Agent - TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Site com alarme Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atendimento em outro site |  |  | TSK240800013864 - System - WFM Agent - TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Site com alarme Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atendimento em outro site | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3708782 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA |  |  | '-23.539722 | '-46.825361 | 11977970334 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013865 | EVE240800001279 | 2024-08-03 16:54 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30007986 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGRJO-GDL01-01 |  | RMAGRJO-GDL01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 15:34:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013865 - System - WFM Agent - TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação: 15:00 Favor FMMT adequar a SFP para 80KM em GDL, assim como foi feito em CCD, pois conforme informado anteriormente. Considerando o comprimento de onda de janela 1550nm uma perda de 0.50db por km temos uma perda no enlace de 11.75db. Sem considerar fatores externos como quantidade de caixas de emenda no trecho, conectores. Dado as fotos inseridas em anexo, não há como ter ganhos na fibra. Sugerimos a troca de módulo em cada uma das pontas para SFP de 80km, garantindo a integridade e a funcionalidade do enlace. 04/08/2024 15:13:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:12 15:00 Favor FMMT adequar a SFP para 80KM em GDL, assim como foi feito em CCD, pois conforme informado anteriormente. Considerando o comprimento de onda de janela 1550nm uma perda de 0.50db por km temos uma perda no enlace de 11.75db. Sem considerar fatores externos como quantidade de caixas de emenda no trecho, conectores. Dado as fotos inseridas em anexo, não há como ter ganhos na fibra. Sugerimos a troca de módulo em cada uma das pontas para SFP de 80km, garantindo a integridade e a funcionalidade do enlace. TSK TSK240800013865 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: DIST CCD X GDL CABO: CAUSA N1: SEM INTERVENÇÃO CAUSA N2: AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: RAPHAEL / MARCOS VINICIUS EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 15:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:00 13:00 Em contato com NOC. 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. TSK TSK240800014094 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: EM-16755 Viaduto da Pavuna - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, 20765-630 22°48&#039;22.1&quot;S 43°21&#039;58.3&quot;W ANEL: DWDM FTS X MRT CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ESPINOSA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 14:53:57 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) correção: Atenuado apenas na ponta de GDL01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-GDL01-01#show interface tenGigE 0/0/0/1 Sun Aug 4 13:01:34.207 BRT TenGigE0/0/0/1 is up, line protocol is up Description: CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0101¦Te0/0/0/14¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: (0.35069 dBm) Rx Power: -17.49580 dBm) <<<<<< < 04/08/2024 14:53:09 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Atenuado apenas na ponta de GDL01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-GDL01-01#show interface tenGigE 0/0/0/1 Sun Aug 4 13:01:34.207 BRT TenGigE0/0/0/1 is up, line protocol is up Description: CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0101¦Te0/0/0/14¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: (0.35069 dBm) Rx Power: -15.86700 dBm) =============================================================================== 04/08/2024 14:49:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 14:48 13:00 Atenuado em GDL. 13:30 Realizada limpeza em GDL em contato com NOC. 14:30 Sem atendimento. 04/08/2024 14:08:20 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 21 Hora(s) e 10 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizada limpeza em CCD em contato com Dsoc, atenuado na ponta de GDL01. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 13:03:44 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Atenuado na ponta de GDL01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-GDL01-01#show interface tenGigE 0/0/0/1 Sun Aug 4 13:01:34.207 BRT TenGigE0/0/0/1 is up, line protocol is up Description: CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0101¦Te0/0/0/14¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: 1.08410 mW (0.35069 dBm) Rx Power: 0.02590 mW (-15.86700 dBm) REF.: -15 ------------- RP/0/RSP0/CPU0:RMCORJO0101#SH INT Te0/0/0/14 DES Sun Aug 4 12:45:09.891 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/14 up up CONEXAO AO AGG¦RMAGRJO-GDL01-01¦Te0/1/0/0¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: 0.72810 mW (-1.37809 dBm) Rx Power: 0.52490 mW (-2.79923 dBm) 04/08/2024 12:49:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:48 12:40 Realizada limpeza em CCD em contato com NOC. 04/08/2024 12:26:22 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 16 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipes do Raphael e Marcos acionadas, previsão de chegada 13h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:21:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:20 11:30 Equipes do Raphael e Marcos acionadas, previsão de chegada 13h. 04/08/2024 09:15:31 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 16 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09h40. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 07:36:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 07:35 07:30 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09:30 HRS 04/08/2024 07:36:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:35 07:30 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09h. 04/08/2024 06:06:56 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 13 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acionado equipe FMO-TRJ1 com previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 03:34:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 03:32 Atividade em esteira de atendimento. Previsão de atuação às 06 hs 04/08/2024 02:48:48 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 41 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:45:14 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 36 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Filipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:41:40 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:39:33 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 26 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:32:49 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodolpho Lima N3 - Coordenador Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:32:28 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodolpho Lima N3 - Coordenador Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:31:47 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 15 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodrigo Leite N2 - Supervisor FMO Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:29:20 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Diego Rodrigues N1 - Centralizado Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 21:22:52 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* TSK240800013865 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Diego Rodrigues N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Atividade em esteira de atendimento. Previsão de atuação às 00 hs tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 21:04:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 21:03 Atividade em esteira de atendimento. Previsão de atuação às 00 hs 03/08/2024 18:56:50 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800001279 – Task: TSK240800013865 Início da Task: 03/08/2024 16:54:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:56:09 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800001279 – Task: TSK240800013865 Início da Task: 03/08/2024 16:54:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 16:58:01 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800002049 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 16:28:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 16:27 2024-08-03 15:33 - TLP-T3601480-VALTER NEVES JUNIOR - Tel.: 21969430073 Realizado as aferições no RMAGRJO-GDL01-01 Porta 0/0/0/1 Tx -0,42 Rx -16,98 Cordões ok Necessário atuação da equipe de fibra TSK240800002049 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 01/08/2024 17:03:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-01 17:02 FIBRA DIRETA ENTRE CASCADURA ( RNDIRJO-CCD01-01 1/1/33) e GUADALUPE ( RMAGRJO-GDL01 0/0/0/1 ), defeito para rede, medições em cascadura, RNDIRJO-CCD01-01 1/1/33 TX 0,89, RX -17,87 cordões ok, posição cabo PMG , fibras 2 e 3 , necessário medições na outra ponta, GDL. 03/08/2024 16:56:34 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800001279 – Task: TSK240800013865 Início da Task: 03/08/2024 16:54:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:35 | system | 41 |  | 04/08/2024 15:34:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013865 - System - WFM Agent - TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação: 15:00 Favor FMMT adequar a SFP para 80KM em GDL, assim como foi feito em CCD, pois conforme informado anteriormente. Considerando o comprimento de onda de janela 1550nm uma perda de 0.50db por km temos uma perda no enlace de 11.75db. Sem considerar fatores externos como quantidade de caixas de emenda no trecho, conectores. Dado as fotos inseridas em anexo, não há como ter ganhos na fibra. Sugerimos a troca de módulo em cada uma das pontas para SFP de 80km, garantindo a integridade e a funcionalidade do enlace. 04/08/2024 15:13:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:12 15:00 Favor FMMT adequar a SFP para 80KM em GDL, assim como foi feito em CCD, pois conforme informado anteriormente. Considerando o comprimento de onda de janela 1550nm uma perda de 0.50db por km temos uma perda no enlace de 11.75db. Sem considerar fatores externos como quantidade de caixas de emenda no trecho, conectores. Dado as fotos inseridas em anexo, não há como ter ganhos na fibra. Sugerimos a troca de módulo em cada uma das pontas para SFP de 80km, garantindo a integridade e a funcionalidade do enlace. TSK TSK240800013865 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: DIST CCD X GDL CABO: CAUSA N1: SEM INTERVENÇÃO CAUSA N2: AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: RAPHAEL / MARCOS VINICIUS EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 15:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:00 13:00 Em contato com NOC. 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. TSK TSK240800014094 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: EM-16755 Viaduto da Pavuna - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, 20765-630 22°48&#039;22.1&quot;S 43°21&#039;58.3&quot;W ANEL: DWDM FTS X MRT CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ESPINOSA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 14:53:57 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) correção: Atenuado apenas na ponta de GDL01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-GDL01-01#show interface tenGigE 0/0/0/1 Sun Aug 4 13:01:34.207 BRT TenGigE0/0/0/1 is up, line protocol is up Description: CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0101¦Te0/0/0/14¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: (0.35069 dBm) Rx Power: -17.49580 dBm) <<<<<< < 04/08/2024 14:53:09 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Atenuado apenas na ponta de GDL01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-GDL01-01#show interface tenGigE 0/0/0/1 Sun Aug 4 13:01:34.207 BRT TenGigE0/0/0/1 is up, line protocol is up Description: CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0101¦Te0/0/0/14¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: (0.35069 dBm) Rx Power: -15.86700 dBm) =============================================================================== 04/08/2024 14:49:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 14:48 13:00 Atenuado em GDL. 13:30 Realizada limpeza em GDL em contato com NOC. 14:30 Sem atendimento. 04/08/2024 14:08:20 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 21 Hora(s) e 10 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizada limpeza em CCD em contato com Dsoc, atenuado na ponta de GDL01. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 13:03:44 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Atenuado na ponta de GDL01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-GDL01-01#show interface tenGigE 0/0/0/1 Sun Aug 4 13:01:34.207 BRT TenGigE0/0/0/1 is up, line protocol is up Description: CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0101¦Te0/0/0/14¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: 1.08410 mW (0.35069 dBm) Rx Power: 0.02590 mW (-15.86700 dBm) REF.: -15 ------------- RP/0/RSP0/CPU0:RMCORJO0101#SH INT Te0/0/0/14 DES Sun Aug 4 12:45:09.891 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/14 up up CONEXAO AO AGG¦RMAGRJO-GDL01-01¦Te0/1/0/0¦572057¦NONE¦ACT¦LIVE Tx Power: 0.72810 mW (-1.37809 dBm) Rx Power: 0.52490 mW (-2.79923 dBm) 04/08/2024 12:49:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:48 12:40 Realizada limpeza em CCD em contato com NOC. 04/08/2024 12:26:22 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 16 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipes do Raphael e Marcos acionadas, previsão de chegada 13h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:21:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:20 11:30 Equipes do Raphael e Marcos acionadas, previsão de chegada 13h. 04/08/2024 09:15:31 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 16 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09h40. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 07:36:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 07:35 07:30 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09:30 HRS 04/08/2024 07:36:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:35 07:30 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 09h. 04/08/2024 06:06:56 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 13 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acionado equipe FMO-TRJ1 com previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 03:34:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 03:32 Atividade em esteira de atendimento. Previsão de atuação às 06 hs 04/08/2024 02:48:48 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 41 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:45:14 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 36 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Filipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:41:40 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:39:33 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 26 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:32:49 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodolpho Lima N3 - Coordenador Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:32:28 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodolpho Lima N3 - Coordenador Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:31:47 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 15 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodrigo Leite N2 - Supervisor FMO Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:29:20 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-GDL01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Diego Rodrigues N1 - Centralizado Parceira TLP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 21:22:52 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800013865 / EVE240800001279 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* TSK240800013865 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Diego Rodrigues N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Atividade em esteira de atendimento. Previsão de atuação às 00 hs tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 21:04:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 21:03 Atividade em esteira de atendimento. Previsão de atuação às 00 hs 03/08/2024 18:56:50 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800001279 – Task: TSK240800013865 Início da Task: 03/08/2024 16:54:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:56:09 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800001279 – Task: TSK240800013865 Início da Task: 03/08/2024 16:54:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 16:58:01 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800002049 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 16:28:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 16:27 2024-08-03 15:33 - TLP-T3601480-VALTER NEVES JUNIOR - Tel.: 21969430073 Realizado as aferições no RMAGRJO-GDL01-01 Porta 0/0/0/1 Tx -0,42 Rx -16,98 Cordões ok Necessário atuação da equipe de fibra TSK240800002049 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 01/08/2024 17:03:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-01 17:02 FIBRA DIRETA ENTRE CASCADURA ( RNDIRJO-CCD01-01 1/1/33) e GUADALUPE ( RMAGRJO-GDL01 0/0/0/1 ), defeito para rede, medições em cascadura, RNDIRJO-CCD01-01 1/1/33 TX 0,89, RX -17,87 cordões ok, posição cabo PMG , fibras 2 e 3 , necessário medições na outra ponta, GDL. 03/08/2024 16:56:34 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800001279 – Task: TSK240800013865 Início da Task: 03/08/2024 16:54:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800013865 - System - WFM Agent - TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação: 15:00 Favor FMMT adequar a SFP para 80KM em GDL, assim como foi feito em CCD, pois conforme informado anteriormente. Considerando o comprimento de onda de janela 1550nm uma perda de 0.50db por km temos uma perda no enlace de 11.75db. Sem considerar fatores externos como quantidade de caixas de emenda no trecho, conectores. Dado as fotos inseridas em anexo, não há como ter ganhos na fibra. Sugerimos a troca de módulo em cada uma das pontas para SFP de 80km, garantindo a integridade e a funcionalidade do enlace. | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3297218 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297218-RAPHAEL CARNAVAL TEIXEIRA |  |  | '-22.836333 | '-43.371 | 21970260362 |  | Interface Atenuada | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013879 | EVE240800010755 | 2024-08-03 16:58 | 2024-08-04 04:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30007991 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SLSSD1 |  | 4G-SLSSD1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:20 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-2.589833 | '-44.310778 |  |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013881 | EVE240800010759 | 2024-08-03 16:58 | 2024-08-03 19:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007993 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-CLASI3 |  | 4N-CLASI3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:25 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.057278 | '-51.94275 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013882 | EVE240800010758 | 2024-08-03 16:58 | 2024-08-03 19:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007994 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-PNBSI6 |  | 4N-PNBSI6 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:24 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.7025 | '-51.156722 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013883 | EVE240800010764 | 2024-08-03 16:59 | 2024-08-03 19:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007996 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-PNBSI2 |  | 4N-PNBSI2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:30 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.377944 | '-51.442278 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013884 | EVE240800010766 | 2024-08-03 16:59 | 2024-08-03 21:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007997 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-PPRSG0 |  | 4G-PPRSG0 |  | FALSE | 03/08/2024 19:50:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:49 #TRIAGEM TEL: 4G-PPRSG0 - Site com intermitencia nos serviços do site e no alarme de TEMPERATURA 2024-08-03 16:14:31 AL M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 16:14:37 AL * External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 16:14:55 AL M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 19:14:09 AL m PLMN Service Unavailable ENodeBFunction=1 (S1 Connection Failure for PLMNs listed in Additional Information. AI: PLMN = [&quot;7242&quot;,&quot;7243&quot;,&quot;7244&quot;],) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable 2024-08-03 19:14:09 AL m PLMN Service Unavailable ENodeBFunction=1 (S1 Connection Failure for PLMNs listed in Additional Information. AI: PLMN = [&quot;7242&quot;,&quot;7243&quot;,&quot;7244&quot;],) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:33:27 AL M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 19:36:27 AL * External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 22:32:12 AL * PLMN Service Unavailable ENodeBFunction=1 (S1 Connection Failure for PLMNs listed in Additional Information. AI: PLMN = [&quot;7242&quot;,&quot;7243&quot;,&quot;7244&quot;],) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:48 | T3722897 | 7 |  | 03/08/2024 19:50:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:49 #TRIAGEM TEL: 4G-PPRSG0 - Site com intermitencia nos serviços do site e no alarme de TEMPERATURA 2024-08-03 16:14:31 AL M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 16:14:37 AL * External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 16:14:55 AL M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 19:14:09 AL m PLMN Service Unavailable ENodeBFunction=1 (S1 Connection Failure for PLMNs listed in Additional Information. AI: PLMN = [&quot;7242&quot;,&quot;7243&quot;,&quot;7244&quot;],) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable 2024-08-03 19:14:09 AL m PLMN Service Unavailable ENodeBFunction=1 (S1 Connection Failure for PLMNs listed in Additional Information. AI: PLMN = [&quot;7242&quot;,&quot;7243&quot;,&quot;7244&quot;],) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:14:09 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 19:33:27 AL M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 19:36:27 AL * External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (TEMPERATURA) 2024-08-03 22:32:12 AL * PLMN Service Unavailable ENodeBFunction=1 (S1 Connection Failure for PLMNs listed in Additional Information. AI: PLMN = [&quot;7242&quot;,&quot;7243&quot;,&quot;7244&quot;],) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PPRSG0-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm.) 2024-08-03 22:32:12 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-PPRSG0-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Ad ditional Information to find primary alarm. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMMT |  |  | '-22.297664 | '-55.099403 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013885 | EVE240800010762 | 2024-08-03 16:59 | 2024-08-03 19:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007998 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-KCASI4 |  | 4N-KCASI4 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:27 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.42315 | '-53.072883 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013886 | EVE240800010763 | 2024-08-03 16:59 | 2024-08-03 21:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30007999 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4N-PPRSG1 |  | 4N-PPRSG1 |  | FALSE | 03/08/2024 19:52:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:50 #TRIAGEM TEL: 4N-PPRSG1 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarme de BASE STATION CONNECTIVITY LOST |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:51 | T3722897 | 7 |  | 03/08/2024 19:52:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:50 #TRIAGEM TEL: 4N-PPRSG1 - Site com intermitencia nos serviços do site mediante alarme de BASE STATION CONNECTIVITY LOST |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMMT |  |  | '-22.369583 | '-55.134611 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013887 | EVE240800010632 | 2024-08-03 16:59 | 2024-08-03 20:38 |  |  |  |  | CAMPO FMO TMG | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008000 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:37 |  | TRUE |  | MGBHE_MSAN0076 |  | MGBHE_MSAN0076 | MGBHE_MSAN0076 | FALSE | 03/08/2024 20:36:17 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) DATA: 03/08/2024 TSK: TSK240800012844 // TSK240800013887 ENDEREÇO: Av. Pres. Tancredo Neves, 3500 - Paquetá, Belo Horizonte - MG, 31330-472 CAUSA N1: Fibra atenuada na caixa FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO () QUANTIDADE DE CAIXA: NA Nº DA CAIXA: NA Localização da caixa: https://maps.app.goo.gl/tqvW7cLZUUKq36yk8 Alfinete:https://maps.app.goo.gl/nGhujkQ3fwCSNAc28 MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (x) INFORMAÇÕES DO CABO: TIPO: NA LOTE: 01 METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: OUTROS MATERIAIS:NA EQUIPE TLP: Joaquim/Guilherme EQUIPE TLP CLASSE L: OBS. Refeito fusão na caixa de rompimento sem numeração. 03/08/2024 17:24:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 17:23 Aguardando informação de campo 03/08/2024 17:00:09 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) ISOLAMENTO - TT_00493963/2024 PONTA A NE:MGBHE_MSAN0076 ARMÁRIO:MGBHE036H PORTA:1/5/1 Endereço: RUA PITT BELO HORIZONTE UNIAO 31170610 MG 835 PONTA B NE:RMAGCEM-CEM01-02 PORTA:E0/0/0/16 Anel: ANEL_FTTH_BELO HORIZONTE_15 |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:55 | T3710892 | 22 |  | 03/08/2024 20:36:17 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) DATA: 03/08/2024 TSK: TSK240800012844 // TSK240800013887 ENDEREÇO: Av. Pres. Tancredo Neves, 3500 - Paquetá, Belo Horizonte - MG, 31330-472 CAUSA N1: Fibra atenuada na caixa FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO () QUANTIDADE DE CAIXA: NA Nº DA CAIXA: NA Localização da caixa: https://maps.app.goo.gl/tqvW7cLZUUKq36yk8 Alfinete:https://maps.app.goo.gl/nGhujkQ3fwCSNAc28 MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (x) INFORMAÇÕES DO CABO: TIPO: NA LOTE: 01 METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: OUTROS MATERIAIS:NA EQUIPE TLP: Joaquim/Guilherme EQUIPE TLP CLASSE L: OBS. Refeito fusão na caixa de rompimento sem numeração. 03/08/2024 17:24:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 17:23 Aguardando informação de campo 03/08/2024 17:00:09 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) ISOLAMENTO - TT_00493963/2024 PONTA A NE:MGBHE_MSAN0076 ARMÁRIO:MGBHE036H PORTA:1/5/1 Endereço: RUA PITT BELO HORIZONTE UNIAO 31170610 MG 835 PONTA B NE:RMAGCEM-CEM01-02 PORTA:E0/0/0/16 Anel: ANEL_FTTH_BELO HORIZONTE_15 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3487503 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3487503-JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS |  |  | '-19.885917 | '-43.920306 | 31975535587 |  | ISOLAMENTO - TT_00493963/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013890 | EVE240800010773 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008003 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-PNBSI0 |  | 4N-PNBSI0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:32 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.206917 | '-51.541008 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013891 | EVE240800010770 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008001 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-CLASI0 |  | 4N-CLASI0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:28 | T3722897 | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3702587 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-18.936033 | '-52.284289 | 67981410864 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013892 | EVE240800010771 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008002 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-MNIG90 |  | 4N-MNIG90 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:31 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.636389 | '-52.913917 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013893 | EVE240800010774 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008004 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-INOSI2 |  | 4N-INOSI2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:34 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.950733 | '-51.935131 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013894 | EVE240800010772 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008005 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:56 |  | TRUE |  | 4N-CZNM93 |  | 4N-CZNM93 |  | FALSE | 03/08/2024 19:55:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:54 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MTCZN_0006 - 4N-CZNM93 - Site operacional e sem perda de pacotes, não consta intermitencia nos serviços do site, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:27 | system | 17 |  | 03/08/2024 19:55:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:54 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MTCZN_0006 - 4N-CZNM93 - Site operacional e sem perda de pacotes, não consta intermitencia nos serviços do site, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-14.321722 | '-57.952472 | 1934011508 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013895 | EVE240800010775 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008006 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-KCASI3 |  | 4N-KCASI3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:35 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.339972 | '-53.076528 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013897 | EVE240800010778 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008010 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-KCASI1 |  | 4N-KCASI1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:38 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.165056 | '-53.1305 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013900 | EVE240800010779 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008009 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-KCASI5 |  | 4N-KCASI5 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:41 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.529 | '-53.010722 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013902 | EVE240800010780 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 19:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008011 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-CSF0I1 |  | 4N-CSF0I1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:39 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.725806 | '-52.768639 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013904 | EVE240800010782 | 2024-08-03 17:00 | 2024-08-03 20:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008012 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4G-IVHSJ1-2 |  | 4G-IVHSJ1-2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:08 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.302972 | '-53.824278 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013906 | EVE240800010784 | 2024-08-03 17:01 | 2024-08-03 19:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008014 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-PNBSI3 |  | 4N-PNBSI3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:45 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.455361 | '-51.344389 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013907 | EVE240800010785 | 2024-08-03 17:01 | 2024-08-03 19:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008013 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-PNBSI5 |  | 4N-PNBSI5 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:44 | T3722897 | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3702587 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-19.221544 | '-51.793592 | 67981410864 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013908 | EVE240800010783 | 2024-08-03 17:01 | 2024-08-03 19:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008015 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-CSF0I2 |  | 4N-CSF0I2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:42 | T3722897 | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3702587 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-18.859686 | '-52.473836 | 67981410864 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013909 | EVE240800010683 | 2024-08-03 17:01 | 2024-08-03 17:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008016 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:15 |  | TRUE |  | SP6401 |  | SP6401 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:38 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 37 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.190222 | '-46.88425 |  |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013911 | EVE240800010787 | 2024-08-03 17:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008017 | [5 empty] | 2024-08-04 23:59 | TRUE |  | RNACGRS-SP7071-01 |  | RNACGRS-SP7071-01 |  | TRUE | 04/08/2024 11:57:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013911 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:*TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. 04/08/2024 11:57:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:53:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 11:51 *TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:58 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 11:57:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013911 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:*TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. 04/08/2024 11:57:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:53:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 11:51 *TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. |  |  | TSK240800013911 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:*TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3690671 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILV |  |  | '-23.42713 | '-46.43184 | 011981464655 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013912 | EVE240800010791 | 2024-08-03 17:02 | 2024-08-05 09:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30011680 |  |  | RESTRIÇÃO DE ACESSO |  | 2024-08-05 12:46 | 2024-08-04 17:47 | TRUE |  | PMJ-PMJT29-HWP01 |  | PMJ-PMJT29-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 20:15:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013912 - System - WFM Agent - TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Sem acesso, prédio comercial, apenas horário comercial. 03/08/2024 20:15:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000293 - Suspensão - RESTRIÇÃO DE ACESSO (Baixa) 03/08/2024 20:12:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 20:11 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Marcelino Vasconcelos//+55 63 9976-6882 Suspensão: Restrição de acesso Técnico informa que site localizado em prédio comercial, sem atendimento fora de horário comercial. Favor suspender o chamado. 04/08 8h #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Field 03/08/2024 20:10:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS - 2024-08-03 20:09 Prédio comercial, sem acesso fora de horário comercial. 03/08/2024 17:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS - 2024-08-03 17:53 Em deslocamento para averiguação do elemento reclamando. Previsão de chegada as 19:30hpm. Próxima atualização as 20hpm |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:35 | system | 22 |  | 03/08/2024 20:15:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013912 - System - WFM Agent - TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Sem acesso, prédio comercial, apenas horário comercial. 03/08/2024 20:15:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000293 - Suspensão - RESTRIÇÃO DE ACESSO (Baixa) 03/08/2024 20:12:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 20:11 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Marcelino Vasconcelos//+55 63 9976-6882 Suspensão: Restrição de acesso Técnico informa que site localizado em prédio comercial, sem atendimento fora de horário comercial. Favor suspender o chamado. 04/08 8h #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Field 03/08/2024 20:10:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS - 2024-08-03 20:09 Prédio comercial, sem acesso fora de horário comercial. 03/08/2024 17:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS - 2024-08-03 17:53 Em deslocamento para averiguação do elemento reclamando. Previsão de chegada as 19:30hpm. Próxima atualização as 20hpm |  |  | TSK240800013912 - System - WFM Agent - TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Sem acesso, prédio comercial, apenas horário comercial. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3679746 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | BAIXA |  | TEL-T3679746-TELIO QUIXABEIRA MILHOMEM |  |  | '-10.210278 | '-48.335278 | 6381201806 |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 132302
TSK240800013913 | EVE240700134215 | 2024-08-03 17:02 | 2024-08-04 00:42 |  |  |  |  | CAMPO FMO TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008019 |  |  |  |  | 2024-08-04 03:41 |  | TRUE |  | JPA-JPBM00-HWP01 |  | JPA-JPBM00-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 22:54:36 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 5- FECHAMENTO TSK/ NTT: TSK240800013913 TSK ASSOCIADA:na Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TNE2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Prof. Francisco Oliveira Pôrto - Brisamar, João Pessoa - PB, 58033-390 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: PB ANEL: NÃO INFORMADO CABO: ID 184989 // Código: JPA CBS00344 // Rota: BNJPA105 X JPA PAXX036 CAUSA N1:DESCARGA ELÉTRICA CAUSA N2: XX AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LANÇAMENTO DE 300 MTS DE CABO E INSERÇÃO DE DUAS CAIXAS DE EMENDA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( X) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA:XXXX FIBRA NOVA: XXXX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA : 🔸Endereço caixa 1°:R. Prof. Jofre B de Albuquerque, 195-115, João Pessoa - PB, 58033-470//7°06'39.4"S 34°50'31.7"W 🔸Endereço caixa 2°:R. Prof. Francisco Oliveira Pôrto, 77-49, João Pessoa - PB, 58033-390 //7°06'42.0"S 34°50'30.5"W Coord: LACRE: PA SPB00701 e JPA SPB00702 FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X ) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: FIBERHOME CAPACIDADE DO CABO: 72FO LOTE: 01-56-0115. TIPO (AS): CFOA-SM-AS80-S METRAGEM INICIAL: 2200Mts METRAGEM FINAL: 2499Mts METRAGEM TOTAL: 299Mts OUTROS MATERIAIS: XX TUBETES: 144 KIT DERIVAÇAO: 02 MANTA OVAL: 01 BANDEJA: 02 PLAQUETA IDENT. CABO: 18 CAIXA DE EMENDA: 02 SACO DE LIXO: 04 FITA HELLERMAN: 24 ALÇA DE ANCORAGEM VERDE (CABO): 06 FITA DE ANCORAGEM BAP C/PARAFUSO: 04 SUPORTE DIALÉTICO AZUL: 02 OLHAL RETO COM ROSCA: 04 SUPORTE P/ FITA BAP: 06 ESPIRAL AZUL: 12MTS EQUIPE TLP CLASSE F: Hemerson Vicente de Santana EQUIPE TLP CLASSE L: XX José Gustavo da Silva Costa. CERTIFICADO COM NOC TIM:WALACE NOC TX HORÁRIO FINALIZAÇÃO: 22:53 MONITOR RESP. FECHAMENTO: ALEXANDRE MENEZES 03/08/2024 22:50:01 - Wallace Nogueira (Anotações de trabalho) JPA-JPBM00-HWP01-6-82EX2-1(Conexao ao Core JPA-JPIE00-HWP01 - 8-82EX2-1 / FTTS ID:X) -8.9 JPA-JPIE00-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core JPA-JPBM00-HWP01 - 6-82EX2-1 / FTTS ID:X) -6.7 normalizado 03/08/2024 20:53:26 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 20:48 - 2- PONTO DA FALHA Data e hora: 03/08/2024 - 20:50 SUPERVISOR/tel.Tecnico Hemerson Obs:R. Prof. Francisco Oliveira Pôrto - Brisamar, João Pessoa - PB, 58033-390//7°06'41.5"S 34°50'30.7"W CAUSA: DESCARGA ELÉTRICA . Equipe vai lançar 300 mts de cabo e implantar duas caixas de emenda com 144 fusões Próxima Atualização às 23:00 hs. Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 19:31:17 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) Complementar Motivo - Atualização 19:29 - Supervisor José Gaudêncio - Tel -85 992395840, informou que a equipe verificou fibra parada a 916 m do site JPBM00 . Equipe percorrendo rota. Próx. Atualização às 20:30 hs. 03/08/2024 17:26:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 17:19 Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840, informou que o tecnico Hemerson Tel:82 99635-0037 esta em deslocamento para JPBM00. Previsão de chegada:19:20h 03/08/2024 17:02:10 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:42 | system | 39 |  | 03/08/2024 22:54:36 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 5- FECHAMENTO TSK/ NTT: TSK240800013913 TSK ASSOCIADA:na Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TNE2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Prof. Francisco Oliveira Pôrto - Brisamar, João Pessoa - PB, 58033-390 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: PB ANEL: NÃO INFORMADO CABO: ID 184989 // Código: JPA CBS00344 // Rota: BNJPA105 X JPA PAXX036 CAUSA N1:DESCARGA ELÉTRICA CAUSA N2: XX AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LANÇAMENTO DE 300 MTS DE CABO E INSERÇÃO DE DUAS CAIXAS DE EMENDA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( X) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA:XXXX FIBRA NOVA: XXXX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA : 🔸Endereço caixa 1°:R. Prof. Jofre B de Albuquerque, 195-115, João Pessoa - PB, 58033-470//7°06'39.4"S 34°50'31.7"W 🔸Endereço caixa 2°:R. Prof. Francisco Oliveira Pôrto, 77-49, João Pessoa - PB, 58033-390 //7°06'42.0"S 34°50'30.5"W Coord: LACRE: PA SPB00701 e JPA SPB00702 FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X ) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: FIBERHOME CAPACIDADE DO CABO: 72FO LOTE: 01-56-0115. TIPO (AS): CFOA-SM-AS80-S METRAGEM INICIAL: 2200Mts METRAGEM FINAL: 2499Mts METRAGEM TOTAL: 299Mts OUTROS MATERIAIS: XX TUBETES: 144 KIT DERIVAÇAO: 02 MANTA OVAL: 01 BANDEJA: 02 PLAQUETA IDENT. CABO: 18 CAIXA DE EMENDA: 02 SACO DE LIXO: 04 FITA HELLERMAN: 24 ALÇA DE ANCORAGEM VERDE (CABO): 06 FITA DE ANCORAGEM BAP C/PARAFUSO: 04 SUPORTE DIALÉTICO AZUL: 02 OLHAL RETO COM ROSCA: 04 SUPORTE P/ FITA BAP: 06 ESPIRAL AZUL: 12MTS EQUIPE TLP CLASSE F: Hemerson Vicente de Santana EQUIPE TLP CLASSE L: XX José Gustavo da Silva Costa. CERTIFICADO COM NOC TIM:WALACE NOC TX HORÁRIO FINALIZAÇÃO: 22:53 MONITOR RESP. FECHAMENTO: ALEXANDRE MENEZES 03/08/2024 22:50:01 - Wallace Nogueira (Anotações de trabalho) JPA-JPBM00-HWP01-6-82EX2-1(Conexao ao Core JPA-JPIE00-HWP01 - 8-82EX2-1 / FTTS ID:X) -8.9 JPA-JPIE00-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core JPA-JPBM00-HWP01 - 6-82EX2-1 / FTTS ID:X) -6.7 normalizado 03/08/2024 20:53:26 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 20:48 - 2- PONTO DA FALHA Data e hora: 03/08/2024 - 20:50 SUPERVISOR/tel.Tecnico Hemerson Obs:R. Prof. Francisco Oliveira Pôrto - Brisamar, João Pessoa - PB, 58033-390//7°06'41.5"S 34°50'30.7"W CAUSA: DESCARGA ELÉTRICA . Equipe vai lançar 300 mts de cabo e implantar duas caixas de emenda com 144 fusões Próxima Atualização às 23:00 hs. Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 19:31:17 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) Complementar Motivo - Atualização 19:29 - Supervisor José Gaudêncio - Tel -85 992395840, informou que a equipe verificou fibra parada a 916 m do site JPBM00 . Equipe percorrendo rota. Próx. Atualização às 20:30 hs. 03/08/2024 17:26:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 17:19 Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840, informou que o tecnico Hemerson Tel:82 99635-0037 esta em deslocamento para JPBM00. Previsão de chegada:19:20h 03/08/2024 17:02:10 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3489936 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240700154794 | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489936-HEMERSON VICENTE DE SANTANA |  |  | '-7.105583 | '-34.843639 |  |  | ETH_LOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013914 | EVE240800010788 | 2024-08-03 17:02 | 2024-08-05 09:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010309 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-05 12:53 | 2024-08-04 17:02 | TRUE |  | MG5061 |  | MG5061 |  | TRUE | 05/08/2024 09:54:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:52 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010788&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 05/08/2024 09:50:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:48 Conforme fotos anexo foi realizada a instalação no site do LTE NOKIA 4N-VGBP61 e migrados os RET do Mg5061 para LTE. Os RET do MG5061 estão desativados 05/08/2024 08:34:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:32 Técnico Arimateia encontra-se no site verificando a falha 05/08/2024 07:58:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:57 Tickets CA abertos no momento para o END_ID MGVGA_0004, onde se encontra o elemento MG5061 solicitado: xTTS: Não foi encontrado nenhum ticket no xTTS. Smart Service: NE: Não informado ID do Ticket: CA1599097 Status: Ativo Cidade: VARGINHA MG Colaborador: ARIMATEIA BATISTA VICENTE Empresa parceira: TELE PERFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES Ticket relacionado: Não informado Entrada: 05/08/2024 07:52:10 Saída: Não informada Atividades: Não informadas Impactos: Gera alarme de Infra? : SimGera alarme de Equipamento? : SimGera impacto de Site ou Setor fora de serviço? : Sim Observações: Não informadas Gostaria de verificar os tickets de CA fechados nos últimos 30 dias? (sim ou não). 05/08/2024 07:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:51 Técnico Arimateia encontra-se em frente ao site aguardando retorno do CA pelo app 04/08/2024 18:29:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013914 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de RET Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Atividade em torre 04/08/2024 18:29:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 11:31:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013914 - System - WFM Agent - TLP-T3545941- SANDRO COSME SILVA MATIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Falha Ret Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Apoio com sobressalente em outro site fora. 04/08/2024 10:19:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:18 Deslocamento até o site para verificação. 03/08/2024 20:40:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013914 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de Ret Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificar conexão na parte superior da torre 03/08/2024 20:40:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 03/08/2024 20:40:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:39 No site será necessário verificar a rru e o sistema irradiante na parte superior da torre verificar as conexões do RET,conforme nr35 não é permitido realizar atividades em torre no período noturno favor suspender tsk para as 08hrs do dia 04/08. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:54 | wfm_agent | 47 |  | 05/08/2024 09:54:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:52 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010788&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 05/08/2024 09:50:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:48 Conforme fotos anexo foi realizada a instalação no site do LTE NOKIA 4N-VGBP61 e migrados os RET do Mg5061 para LTE. Os RET do MG5061 estão desativados 05/08/2024 08:34:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:32 Técnico Arimateia encontra-se no site verificando a falha 05/08/2024 07:58:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:57 Tickets CA abertos no momento para o END_ID MGVGA_0004, onde se encontra o elemento MG5061 solicitado: xTTS: Não foi encontrado nenhum ticket no xTTS. Smart Service: NE: Não informado ID do Ticket: CA1599097 Status: Ativo Cidade: VARGINHA MG Colaborador: ARIMATEIA BATISTA VICENTE Empresa parceira: TELE PERFORMANCE TELECOMUNICAÇÕES Ticket relacionado: Não informado Entrada: 05/08/2024 07:52:10 Saída: Não informada Atividades: Não informadas Impactos: Gera alarme de Infra? : SimGera alarme de Equipamento? : SimGera impacto de Site ou Setor fora de serviço? : Sim Observações: Não informadas Gostaria de verificar os tickets de CA fechados nos últimos 30 dias? (sim ou não). 05/08/2024 07:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:51 Técnico Arimateia encontra-se em frente ao site aguardando retorno do CA pelo app 04/08/2024 18:29:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013914 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de RET Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Atividade em torre 04/08/2024 18:29:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 11:31:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013914 - System - WFM Agent - TLP-T3545941- SANDRO COSME SILVA MATIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Falha Ret Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Apoio com sobressalente em outro site fora. 04/08/2024 10:19:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:18 Deslocamento até o site para verificação. 03/08/2024 20:40:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013914 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de Ret Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificar conexão na parte superior da torre 03/08/2024 20:40:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 03/08/2024 20:40:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:39 No site será necessário verificar a rru e o sistema irradiante na parte superior da torre verificar as conexões do RET,conforme nr35 não é permitido realizar atividades em torre no período noturno favor suspender tsk para as 08hrs do dia 04/08. |  |  | TSK240800013914 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de RET Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Atividade em torre | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3396293 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3396293-ARIMATEIA BATISTA VICENTE |  |  | '-21.534889 | '-45.453 | 31991313383 |  | RET Failure | TRUE | FALSE |  | 40771
TSK240800013918 | EVE240800010789 | 2024-08-03 17:03 | 2024-08-04 08:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008023 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-PE-GVGVA0-N1-ER |  | MWE-PE-GVGVA0-N1-ER |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:21 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-8.177425 | '-35.569114 | 81997260091 |  | Low Input Voltage | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013925 | EVE240800010794 | 2024-08-03 17:04 | 2024-08-03 20:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008024 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-SPZL95 |  | 4N-SPZL95 |  | FALSE | 03/08/2024 19:59:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:58 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MTSPZL0004 - 4N-SPZL95 - Site operacional e sem perda de pacotes, não consta intermitencia nos serviços do site, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:01 | system | 14 |  | 03/08/2024 19:59:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 19:58 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MTSPZL0004 - 4N-SPZL95 - Site operacional e sem perda de pacotes, não consta intermitencia nos serviços do site, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-13.475889 | '-58.907639 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013935 | EVE240800010798 | 2024-08-03 17:04 | 2024-08-03 19:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008025 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | NLCZNM92 |  | NLCZNM92 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:58 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-14.25905 | '-57.815369 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013946 | EVE240800010425 | 2024-08-03 17:05 | 2024-08-04 11:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008909 |  |  | GMG ATIVO NO SITE |  | 2024-08-04 14:36 | 2024-08-04 21:30 | TRUE |  | 4G-SBPT10 |  | 4G-SBPT10 |  | TRUE | 04/08/2024 11:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:36 Reset Físico 04/08/2024 11:38:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:36 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010425&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:31:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:30 Reset Físico MW 04/08/2024 07:29:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:28 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ricardo Odila / Número Celular: 11 98634-6091 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: será tratado na sequencia do site SBBT01. 04/08/2024 07:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:27 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ricardo Odila / Número Celular: 11 98634-6091 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: será tartado na sequencia do site SBBT01. 04/08/2024 01:30:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013946 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:Site area rural fica na rodoviária somente horário comercial 04/08/2024 01:29:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 22:59 | system | 25 |  | 04/08/2024 11:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:36 Reset Físico 04/08/2024 11:38:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:36 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010425&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:31:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:30 Reset Físico MW 04/08/2024 07:29:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:28 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ricardo Odila / Número Celular: 11 98634-6091 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: será tratado na sequencia do site SBBT01. 04/08/2024 07:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:27 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ricardo Odila / Número Celular: 11 98634-6091 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: será tartado na sequencia do site SBBT01. 04/08/2024 01:30:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013946 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:Site area rural fica na rodoviária somente horário comercial 04/08/2024 01:29:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA |  |  | TSK240800013946 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:Site area rural fica na rodoviária somente horário comercial | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3637449 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3637449-RICARDO ODILA FIGUEIREDO |  |  | '-23.88027 | '-46.51678 | 11986346091 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 10800
TSK240800013947 | EVE240800010369 | 2024-08-03 17:05 | 2024-08-03 20:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008028 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:38 |  | TRUE |  | SLVC01 |  | SLVC01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:38:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:37 Verificado remotamente com isoc. 03/08/2024 20:38:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010369&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:36:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:35 Em atendimento com Adam Hiro(isoc) foi verificado falha de transmissão provedor. Foi aberto um chamado para o ACESSO BA e autorizado o encerramento desta tsk. Acionado DSOC BA TSK240800014562. 03/08/2024 20:27:07 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) Acionado DSOC BA TSK240800014562 03/08/2024 19:26:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:24 Site com falha de transmissão. Aguardando atendimento isoc para tramitação provedor. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:39 | wfm_agent | 16 |  | 03/08/2024 20:38:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:37 Verificado remotamente com isoc. 03/08/2024 20:38:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010369&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:36:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:35 Em atendimento com Adam Hiro(isoc) foi verificado falha de transmissão provedor. Foi aberto um chamado para o ACESSO BA e autorizado o encerramento desta tsk. Acionado DSOC BA TSK240800014562. 03/08/2024 20:27:07 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) Acionado DSOC BA TSK240800014562 03/08/2024 19:26:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:24 Site com falha de transmissão. Aguardando atendimento isoc para tramitação provedor. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3273107 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3273107-CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA |  |  | '-14.573278 | '-42.944972 | 81999827650 |  | GSM BTS DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013948 | EVE240800010816 | 2024-08-03 17:05 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008026 | [6 empty] | TRUE |  | NLPZBR01 |  | NLPZBR01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:37:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-03 22:36 *Atualização CCI TLP: 03/08/2024, 22:35:16* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013948 / EVE240800010816 *Downtime TSK:* 5 horas, 29 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa que foi realizado os testes junto ao ISOC ACESSO,durante o dia e será necessário novos testes junto ao ISOC ACESSO dia 04/08/2024 a partir das 08:00 horas ,devido a intermitência no site . OBS:O técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa estará no site as 08:00 horas ,para testes para verificar o motivo da intermitência do site. 03/08/2024 22:37:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-03 22:35 *Atualização CCI TLP: 03/08/2024, 22:35:16* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013948 / EVE240800010816 *Downtime TSK:* 5 horas, 29 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa que foi realizado os testes junto ao ISOC ACESSO,durante o dia e será necessário novos testes junto ao ISOC ACESSO dia 04/08/2024 a partir das 08:00 horas ,devido a intermitência no site . OBS:O técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa estará no site as 08:00 horas ,para testes para verificar o motivo da intermitência do site. 03/08/2024 21:57:30 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: BP Bunge<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 03/08/2024 21:57[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 21:56:43 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TMG<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 03/08/2024 21:56<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 21:54:50 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: NLPZBR01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/da8008bd1b3b82d8a16a63923b4bcb40.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 21:54:38 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: NLPZBR01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/d3708035873b461884420d440cbb3570.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:32 | wfm_agent | 12 |  | 03/08/2024 22:37:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-03 22:36 *Atualização CCI TLP: 03/08/2024, 22:35:16* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013948 / EVE240800010816 *Downtime TSK:* 5 horas, 29 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa que foi realizado os testes junto ao ISOC ACESSO,durante o dia e será necessário novos testes junto ao ISOC ACESSO dia 04/08/2024 a partir das 08:00 horas ,devido a intermitência no site . OBS:O técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa estará no site as 08:00 horas ,para testes para verificar o motivo da intermitência do site. 03/08/2024 22:37:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3458009-HUMBERTO BEZERRA DE SIQUEIRA - 2024-08-03 22:35 *Atualização CCI TLP: 03/08/2024, 22:35:16* *Atualização* *Ticket:* TSK240800013948 / EVE240800010816 *Downtime TSK:* 5 horas, 29 minutos *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento TLP:* Fernanda Centralizado N2 Supervisor Centralizado *Atualização:* Em contato com o técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa que foi realizado os testes junto ao ISOC ACESSO,durante o dia e será necessário novos testes junto ao ISOC ACESSO dia 04/08/2024 a partir das 08:00 horas ,devido a intermitência no site . OBS:O técnico WASHINGTON,31-99131-1622,informa estará no site as 08:00 horas ,para testes para verificar o motivo da intermitência do site. 03/08/2024 21:57:30 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: BP Bunge<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 03/08/2024 21:57[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 21:56:43 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TMG<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 03/08/2024 21:56<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 21:54:50 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: NLPZBR01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/da8008bd1b3b82d8a16a63923b4bcb40.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 21:54:38 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: NLPZBR01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/d3708035873b461884420d440cbb3570.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-ULA01-SCR01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-ULA01-SCR01 |  |  | '-19.34025 | '-47.293306 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013960 | EVE240800010424 | 2024-08-03 17:07 | 2024-08-03 20:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008030 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:00 |  | TRUE |  | 4G-OI5052 |  | 4G-OI5052 |  | FALSE | 03/08/2024 20:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010424&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:01:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:00 Sem deslocamento 03/08/2024 20:00:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:59 Falha normalizada após retorno da TX PROVEDOR OIVITAL. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:23 | system | 12 |  | 03/08/2024 20:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010424&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:01:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:00 Sem deslocamento 03/08/2024 20:00:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:59 Falha normalizada após retorno da TX PROVEDOR OIVITAL. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3338954 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3338954-SANDRO JAROZESKI |  |  | '-27.358417 | '-52.149056 | 04151983280135 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013964 | EVE240800010833 | 2024-08-03 17:08 | 2024-08-03 19:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008033 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4G-SPZLJ1 |  | 4G-SPZLJ1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:55 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-13.546 | '-58.811889 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013965 | EVE240800010431 | 2024-08-03 17:08 | 2024-08-03 21:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008034 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:29 |  | TRUE |  | 7NLBXCT01 |  | 7NLBXCT01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:44:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-03 20:43 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 17 98211-0964 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 19:00hrs Verificando com suporte Denis Técnico informa que está atuando no site, falha normalizada, técnico realizando testes na fonte Huawei e realizando configuração de desconexão 03/08/2024 17:26:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-03 17:20 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 17 98211-0964 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 19:00hrs Verificando com suporte Denis 03/08/2024 17:18:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-03 17:16 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 17 98211-0964 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 19:00hrs |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:56 | system | 12 |  | 03/08/2024 20:44:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-03 20:43 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 17 98211-0964 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 19:00hrs Verificando com suporte Denis Técnico informa que está atuando no site, falha normalizada, técnico realizando testes na fonte Huawei e realizando configuração de desconexão 03/08/2024 17:26:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-03 17:20 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 17 98211-0964 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 19:00hrs Verificando com suporte Denis 03/08/2024 17:18:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-03 17:16 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 17 98211-0964 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 19:00hrs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3443688 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNAN |  |  | '-20.731667 | '-49.581611 | 17982110964 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013966 | EVE240800010432 | 2024-08-03 17:08 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008035 | [6 empty] | TRUE |  | 3SLMMMM01 |  | 3SLMMMM01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:49 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB |  |  | '-6.620278 | '-35.1375 | 83998120324 |  | NE3SWS AGENT NOT RESPONDING TO REQUESTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013969 | EVE240800010834 | 2024-08-03 17:09 | 2024-08-03 19:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008036 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | NLPNBS03 |  | NLPNBS03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:48 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.675806 | '-51.180889 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013971 | EVE240800010835 | 2024-08-03 17:09 | 2024-08-03 19:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008037 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | NLCZNM91 |  | NLCZNM91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:57 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-14.381564 | '-58.139719 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013978 | EVE240800010265 | 2024-08-03 17:09 | 2024-08-03 20:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008341 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-03 23:02 | 2024-08-03 21:32 | TRUE |  | PR5448 |  | PR5448 |  | TRUE | 03/08/2024 19:55:23 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800013978 / EVE240800010265 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 45 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitado a Devolução *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 17:49:16 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800013978 / EVE240800010265 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 39 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitado a Devolução *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 17:18:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013978 - System - WFM Agent - CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: 03/08/2024 17:18:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 17:15:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:13 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: CA |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 07:24 | system | 30 |  | 03/08/2024 19:55:23 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800013978 / EVE240800010265 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 45 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitado a Devolução *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 17:49:16 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800013978 / EVE240800010265 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 39 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitado a Devolução *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 17:18:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013978 - System - WFM Agent - CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: 03/08/2024 17:18:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 03/08/2024 17:15:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 17:13 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: CA |  |  | TSK240800013978 - System - WFM Agent - CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: EDSON FRANCISCO CARDOSO41 9 9748-0739 Ação: FALTA DE AC Protocolo 20246996112060 atendente Jenifer informou que será atendido o mais breve possível. Site PR5458 previsão Observação: | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3633025 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3633025-TIAGO FRANCO GOMES |  |  | '-22.997111 | '-50.837472 | 41997480722 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 9440
TSK240800013979 | EVE240800010839 | 2024-08-03 17:10 | 2024-08-03 19:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008040 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-CLASI2 |  | 4N-CLASI2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:50 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.031337 | '-52.046108 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013980 | EVE240800010851 | 2024-08-03 17:10 | 2024-08-03 19:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008043 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-ATDSI5 |  | 4N-ATDSI5 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:52 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.094389 | '-51.033056 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013981 | EVE240800010850 | 2024-08-03 17:10 | 2024-08-03 20:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008044 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-SPZL96 |  | 4N-SPZL96 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:02 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-13.6055 | '-58.944944 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013982 | EVE240800010852 | 2024-08-03 17:10 | 2024-08-04 08:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008896 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:38 |  | TRUE |  | DOEU02 |  | DOEU02 |  | FALSE | 04/08/2024 04:00:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PA2802 END ID - PADEU_0002 Summary - UMTS NODEB DOWN 03/08/2024 22:39:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 22:38 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:16 | system | 13 |  | 04/08/2024 04:00:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PA2802 END ID - PADEU_0002 Summary - UMTS NODEB DOWN 03/08/2024 22:39:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 22:38 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-4.287222 | '-47.555278 | 1934011508 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013985 | EVE240800007924 | 2024-08-03 17:12 | 2024-08-03 17:52 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008050 |  |  |  |  | 2024-08-03 20:50 |  | TRUE |  | RJO-CCDMO-THWP01 |  | RJO-CCDMO-THWP01 |  | FALSE | 03/08/2024 17:51:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 17:49 Realizada limpeza em CCD, normalizado APP TAIS. TAIS, [03/08/2024 17:25] Resultado da Análise RJO-CCDMO-THWP01 12/2 RX: -16.50dBm TX: -2.00dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -18.50dBm à -14.50dBm TX: -4.00dBm à 0.00dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. TAIS, [03/08/2024 17:26] Resultado da Análise RJO-RJME20-THWP01 8/1 RX: -12.70dBm TX: -1.90dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -14.50dBm à -10.50dBm TX: -3.90dBm à 0.10dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. TSK TSK240800013985 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: METRO BAIXADA CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCO AURELIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 03/08/2024 17:13:51 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010345 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 16:48:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-03 16:47 Defeito para rede, Medições em cascadura , CCDMO-THWP01 12/2 TX -2,78 RX -18,55, cordões ok, posição cabo 2 TER fibras 35 e 40, medições no site RJME20 8/1 TX -2,12 RX -16,7, cordões ok fibras 7 e 8 no dgo |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 17:52 | system | 9 |  | 03/08/2024 17:51:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 17:49 Realizada limpeza em CCD, normalizado APP TAIS. TAIS, [03/08/2024 17:25] Resultado da Análise RJO-CCDMO-THWP01 12/2 RX: -16.50dBm TX: -2.00dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -18.50dBm à -14.50dBm TX: -4.00dBm à 0.00dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. TAIS, [03/08/2024 17:26] Resultado da Análise RJO-RJME20-THWP01 8/1 RX: -12.70dBm TX: -1.90dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -14.50dBm à -10.50dBm TX: -3.90dBm à 0.10dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. TSK TSK240800013985 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: METRO BAIXADA CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCO AURELIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 03/08/2024 17:13:51 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010345 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 16:48:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-03 16:47 Defeito para rede, Medições em cascadura , CCDMO-THWP01 12/2 TX -2,78 RX -18,55, cordões ok, posição cabo 2 TER fibras 35 e 40, medições no site RJME20 8/1 TX -2,12 RX -16,7, cordões ok fibras 7 e 8 no dgo |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3371254 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3371254-MARCO AURELIO CARNEIRO DE S |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 | 21970260362 |  | IN_PWR_ABN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013986 | EVE240800010861 | 2024-08-03 17:13 | 2024-08-05 07:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010270 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:46 |  | TRUE |  | 4G-SPJQ03 |  | 4G-SPJQ03 |  | FALSE | 04/08/2024 18:08:25 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SPJQ03 END ID - SPSPO_0236 Summary - Critical Temperature Performance Degraded 04/08/2024 05:46:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:44 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:47 | system | 13 |  | 04/08/2024 18:08:25 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SPJQ03 END ID - SPSPO_0236 Summary - Critical Temperature Performance Degraded 04/08/2024 05:46:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:44 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3258575 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS |  |  | '-23.653222 | '-46.65125 | 0011986345203 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800013991 | EVE240800010863 | 2024-08-03 17:13 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008766 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | HOR-IBM01-HWP01 |  | HOR-IBM01-HWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 08:17:12 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Realizado as medições em ambas as pontas, conforme diário de trabalho. Necessário atuação do Provedor MEGA TELECOM, na qual foi acionado através da TSK240800015650. 04/08/2024 05:31:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013991 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: TSK Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:NECESSÁRIO atuação do FMO do provedor na falha 04/08/2024 05:31:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 05:28:10 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 05:28:10 04/08/2024 05:27:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 05:26 Tramitação – 2TRMT - Ricardo Acacio - 19 98409-0343 Solicita tramitação do chamado devido : Realizado medições nas duas pontas , fotos em anexo , necessário acionar FMO MEGA TELECOM . Solicitamos flag ao SOM para tramitação para o chamado TSK240800013991 04/08/2024 05:04:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO - 2024-08-04 05:03 TSK240800013991 CAS-MVZ01-HWP01 - 7-EX2-2 RX:LOSS TX:11,58 Necessário atuação FMO. 04/08/2024 04:21:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO - 2024-08-04 04:20 TSK240800013991 HOR-IBM01-HWP01 SLOT 11 porta 1 RX:LOSS TX:11,37 Necessário atuação FMO. 04/08/2024 04:12:02 - Wallace Nogueira (Anotações de trabalho) HOR-IBM01-HWP01-11-82EX2-1(Conexao ao Core CAS-MVZ01-HWP01 - 7-EX2-2 / 034920 LC) 04/08/2024 02:03:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 02:02 Acionamento – 2ACNT- Técnico Ricardo Acacio - 19 98409-0343 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão estimada : 03:00hs 04/08/2024 01:26:36 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800013991 / EVE240800010863 *Equipamento:* HOR-IBM01-HWP01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Bruno Mariano N1 - Centralizado Parceira Tel *Atualização:* Acesso liberado, favor realizar acionamento técnico para verificar possível causa da falha. tracking_rede_transporte dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 01:14:41 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Solicitado apoio ao FIELD. 04/08/2024 01:12:09 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) tracking_transporte 04/08/2024 01:11:35 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) AL Anderson Moreira De Lima Anotações de trabalho•04/08/2024 00:49:17 TSK240800014487 - GESTAO_ACESSO - Matricula: 8057991 - 04/08/2024 00:49:16 - Anderson Moreira De Lima (Anotações de trabalho) contato com o Thiago da GCC Monitoração/kyndryl. Ele informou que o acesso está liberado SR13320436 Criada para o caso. liberação: 2693376. Plantão CBRE Fernando acionado e ciente do acompanhamento. 03/08/2024 19:57:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013991 - System - WFM Agent - TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER Local/Site: HOR-IBM01-HWP01 Endereço: RODOVIA Jorn. Francisco Aguirra Proença, KM 9 0 - CHÁCARA ASSAY Designação:.... Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Prezados, solicitamos acesso, para os respectivos técnicos da TEL: Manoel Machado dos Santos 19984090788 CPF 105.750.628-19 Ricardo Acacio Romano 19984090343 CPF 312.309.148-11 Rogerio Luis Julio 19982380338 CPF 173.866.478-32 03/08/2024 19:48:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:46 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. HOR-IBM01-HWP01-Site encontra-se fora, sem gerencia. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 08:17 | T3492758 | 58 |  | 04/08/2024 08:17:12 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Realizado as medições em ambas as pontas, conforme diário de trabalho. Necessário atuação do Provedor MEGA TELECOM, na qual foi acionado através da TSK240800015650. 04/08/2024 05:31:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013991 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: TSK Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:NECESSÁRIO atuação do FMO do provedor na falha 04/08/2024 05:31:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 05:28:10 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 05:28:10 04/08/2024 05:27:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 05:26 Tramitação – 2TRMT - Ricardo Acacio - 19 98409-0343 Solicita tramitação do chamado devido : Realizado medições nas duas pontas , fotos em anexo , necessário acionar FMO MEGA TELECOM . Solicitamos flag ao SOM para tramitação para o chamado TSK240800013991 04/08/2024 05:04:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO - 2024-08-04 05:03 TSK240800013991 CAS-MVZ01-HWP01 - 7-EX2-2 RX:LOSS TX:11,58 Necessário atuação FMO. 04/08/2024 04:21:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO - 2024-08-04 04:20 TSK240800013991 HOR-IBM01-HWP01 SLOT 11 porta 1 RX:LOSS TX:11,37 Necessário atuação FMO. 04/08/2024 04:12:02 - Wallace Nogueira (Anotações de trabalho) HOR-IBM01-HWP01-11-82EX2-1(Conexao ao Core CAS-MVZ01-HWP01 - 7-EX2-2 / 034920 LC) 04/08/2024 02:03:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 02:02 Acionamento – 2ACNT- Técnico Ricardo Acacio - 19 98409-0343 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão estimada : 03:00hs 04/08/2024 01:26:36 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800013991 / EVE240800010863 *Equipamento:* HOR-IBM01-HWP01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Bruno Mariano N1 - Centralizado Parceira Tel *Atualização:* Acesso liberado, favor realizar acionamento técnico para verificar possível causa da falha. tracking_rede_transporte dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 01:14:41 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Solicitado apoio ao FIELD. 04/08/2024 01:12:09 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) tracking_transporte 04/08/2024 01:11:35 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) AL Anderson Moreira De Lima Anotações de trabalho•04/08/2024 00:49:17 TSK240800014487 - GESTAO_ACESSO - Matricula: 8057991 - 04/08/2024 00:49:16 - Anderson Moreira De Lima (Anotações de trabalho) contato com o Thiago da GCC Monitoração/kyndryl. Ele informou que o acesso está liberado SR13320436 Criada para o caso. liberação: 2693376. Plantão CBRE Fernando acionado e ciente do acompanhamento. 03/08/2024 19:57:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800013991 - System - WFM Agent - TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER Local/Site: HOR-IBM01-HWP01 Endereço: RODOVIA Jorn. Francisco Aguirra Proença, KM 9 0 - CHÁCARA ASSAY Designação:.... Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Prezados, solicitamos acesso, para os respectivos técnicos da TEL: Manoel Machado dos Santos 19984090788 CPF 105.750.628-19 Ricardo Acacio Romano 19984090343 CPF 312.309.148-11 Rogerio Luis Julio 19982380338 CPF 173.866.478-32 03/08/2024 19:48:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 19:46 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. HOR-IBM01-HWP01-Site encontra-se fora, sem gerencia. |  |  | TSK240800013991 - System - WFM Agent - TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: TSK Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:NECESSÁRIO atuação do FMO do provedor na falha | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3587459 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO |  |  | '-22.8886692 | '-47.1805286 | 19984090343 |  | Isolated NE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800013998 | EVE240800010456 | 2024-08-03 17:14 | 2024-08-04 14:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009669 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:33 |  | TRUE |  | PZX300 |  | PZX300 |  | FALSE | 04/08/2024 13:03:10 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 07:42:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:41 Site operacional 04/08/2024 07:41:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010456&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 07:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:39 Elemento: PZX300 Fabricante: HUAWEI Central: ALDA03 END_ID: PRLDA_0126 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: RNC (sem alarmes) Node-B (sem alarmes) 04/08/2024 06:16:48 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 12 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN 03/08/2024 19:19:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:53 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010456&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 18:56:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:54 Site com falha operacional normalizado sem intervenção tecnica |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:56 | system | 27 |  | 04/08/2024 13:03:10 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 07:42:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:41 Site operacional 04/08/2024 07:41:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010456&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 07:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:39 Elemento: PZX300 Fabricante: HUAWEI Central: ALDA03 END_ID: PRLDA_0126 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: RNC (sem alarmes) Node-B (sem alarmes) 04/08/2024 06:16:48 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 12 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - PZX300 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - PZX308 END ID - PRLDA_0126 Summary - UMTS CELL DOWN 03/08/2024 19:19:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:53 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010456&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 18:56:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:54 Site com falha operacional normalizado sem intervenção tecnica |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3633025 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3633025-TIAGO FRANCO GOMES |  |  | '-23.309778 | '-51.158972 | 41997480722 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014010 | EVE240800010873 | 2024-08-03 17:17 | 2024-08-03 18:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008066 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:24 |  | TRUE |  | RMACCOA-COVJ05-01 |  | RMACCOA-COVJ05-01 |  | FALSE | 03/08/2024 18:21:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800010873 – Task: TSK240800014010 Início da Task: 03/08/2024 17:16:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:41:47 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Equipe em atuação através da EVE240800010714 COSF01 03/08/2024 17:26:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800010873 – Task: TSK240800014010 Início da Task: 03/08/2024 17:16:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:40 | F8065167 | 13 |  | 03/08/2024 18:21:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800010873 – Task: TSK240800014010 Início da Task: 03/08/2024 17:16:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:41:47 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Equipe em atuação através da EVE240800010714 COSF01 03/08/2024 17:26:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800010873 – Task: TSK240800014010 Início da Task: 03/08/2024 17:16:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.58725 | '-46.888972 | 11958036156 |  | Link Down | TRUE | TRUE | Massiva - Dados | 0
TSK240800014011 | EVE240800010109 | 2024-08-03 17:17 | 2024-08-04 01:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008067 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:37 |  | TRUE |  | 4G-AIPX01 |  | 4G-AIPX01 |  | FALSE | 03/08/2024 19:55:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:54 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: 4G-AIPX01 TICKET: TSK240800014011 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014016 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:59 | system | 14 |  | 03/08/2024 19:55:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:54 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: 4G-AIPX01 TICKET: TSK240800014011 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014016 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_SC | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - SC |  |  | '-27.914542 | '-49.119056 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014012 | EVE240800010110 | 2024-08-03 17:17 | 2024-08-04 12:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008071 | [6 empty] | TRUE |  | NLROFX02 |  | NLROFX02 |  | FALSE | 03/08/2024 19:54:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:53 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: NLROFX02 TICKET: TSK240800014012 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014016 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:04 | system | 9 |  | 03/08/2024 19:54:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:53 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: NLROFX02 TICKET: TSK240800014012 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014016 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_SC | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - SC |  |  | '-28.134227 | '-49.127461 | 48998123160 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014013 | EVE240800010112 | 2024-08-03 17:17 | 2024-08-04 01:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008072 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:33 |  | TRUE |  | NLGORX01 |  | NLGORX01 |  | FALSE | 03/08/2024 19:59:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:53 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: NLGORX01 TICKET: TSK240800014013 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014016 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:56 | system | 15 |  | 03/08/2024 19:59:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:53 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: NLGORX01 TICKET: TSK240800014013 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014016 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_SC | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - SC |  |  | '-28.196434 | '-49.216795 | 48998123160 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014015 | EVE240800010115 | 2024-08-03 17:18 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008075 | [6 empty] | TRUE |  | MG1999 |  | MG1999 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:42 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 |  |  | '-19.309611 | '-43.943972 | 81982518069 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014016 | EVE240800010117 | 2024-08-03 17:18 | 2024-08-03 22:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008076 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:18 |  | TRUE |  | 4G-ROFX01 |  | 4G-ROFX01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:19:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:18 Normalizado 03/08/2024 22:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010117&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 22:18:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010117&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 22:18:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:17 Normalizado 03/08/2024 22:18:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:17 Técnico/contato:Benjamin Orlando Campos 48 998123160 Ação: finalizada Observação: Reset físico na idu em LRMO01 03/08/2024 21:04:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 21:02 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: BENJAMIN ORLANDO CAMPOS48 9 9812-3160 Ação: Técnico no site verificando falha. Proxima atualização: 22:30h 03/08/2024 19:45:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:44 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: BENJAMIN ORLANDO CAMPOS48 9 9812-3160 Ação: Tecnico ciente, vai deslocar a ponta de Lauro Muller para verificar. Previsão: 21:20h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:41 | system | 17 |  | 03/08/2024 22:19:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:18 Normalizado 03/08/2024 22:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010117&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 22:18:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010117&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 22:18:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:17 Normalizado 03/08/2024 22:18:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 22:17 Técnico/contato:Benjamin Orlando Campos 48 998123160 Ação: finalizada Observação: Reset físico na idu em LRMO01 03/08/2024 21:04:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 21:02 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: BENJAMIN ORLANDO CAMPOS48 9 9812-3160 Ação: Técnico no site verificando falha. Proxima atualização: 22:30h 03/08/2024 19:45:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 19:44 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: BENJAMIN ORLANDO CAMPOS48 9 9812-3160 Ação: Tecnico ciente, vai deslocar a ponta de Lauro Muller para verificar. Previsão: 21:20h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3670063 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3670063-BENJAMIN ORLANDO CAMPOS |  |  | '-28.077044 | '-49.242415 | 48998123160 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014023 | EVE240800010880 | 2024-08-03 17:19 | 2024-08-04 04:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008869 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:50 |  | TRUE |  | UCUC00 |  | UCUC00 |  | FALSE | 04/08/2024 03:11:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - UCUC00 END ID - PIUUC_0006 Summary - GSM CELL DOWN 03/08/2024 20:50:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-03 20:49 Falha normalizada após restabelecimento do meio de transmissão terrestre. 03/08/2024 20:46:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-03 20:44 Falha normalizada após restabelecimento do meio de transmissão terrestre. 03/08/2024 20:11:40 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 20:11:40 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:30 | system | 16 |  | 04/08/2024 03:11:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - UCUC00 END ID - PIUUC_0006 Summary - GSM CELL DOWN 03/08/2024 20:50:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-03 20:49 Falha normalizada após restabelecimento do meio de transmissão terrestre. 03/08/2024 20:46:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-03 20:44 Falha normalizada após restabelecimento do meio de transmissão terrestre. 03/08/2024 20:11:40 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 03-08-2024 20:11:40 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE1_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN |  |  | '-7.244833 | '-44.553222 | 21965230160 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014027 | EVE240800010881 | 2024-08-03 17:20 | 2024-08-03 20:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008260 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:17 |  | TRUE |  | CPE-CGMS14-HWP01 |  | CPE-CGMS14-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 20:16:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 20:15 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. CPE-CGMS14-HWP01 - HUAWEI PTN operacional 03/08/2024 19:07:31 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014287 03/08/2024 18:46:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014027 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:07 | system | 40 |  | 03/08/2024 20:16:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-03 20:15 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. CPE-CGMS14-HWP01 - HUAWEI PTN operacional 03/08/2024 19:07:31 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014287 03/08/2024 18:46:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014027 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. |  |  | TSK240800014027 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-20.512528 | '-54.636417 | 67981540042 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014029 | EVE240800010886 | 2024-08-03 17:21 | 2024-08-03 20:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008249 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:20 |  | TRUE |  | CPE-BN001-HWP02 |  | CPE-BN001-HWP02 |  | TRUE | 03/08/2024 19:04:35 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014273 03/08/2024 18:39:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014029 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:38:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:37 Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:09 | system | 26 |  | 03/08/2024 19:04:35 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014273 03/08/2024 18:39:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014029 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:38:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:37 Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. |  |  | TSK240800014029 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-20.4617 | '-54.619099 | 67981540042 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014036 | EVE240800010888 | 2024-08-03 17:23 | 2024-08-03 20:56 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008246 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:55 |  | TRUE |  | CPE-CGMS28-HWP01 |  | CPE-CGMS28-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 20:56:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:54 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010888&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;CPE-CGMS28-HWP01&quot;:{&quot;Isolated NE&quot;:1,&quot;ETH_LOS&quot;:1}}}} 03/08/2024 20:54:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:52 Elemento: CPE-CGMS28-HWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: MSCPE_0021 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 03/08/2024 20:54:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:16 Técnico Dorival informa que está verificando a falha 03/08/2024 20:48:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:47 Falha normalizada após reparo na Fibra direção CGMS14 fotos em anexo das novas medições. 03/08/2024 20:34:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:33 Técnico Dorival informa que está verificando a falha em conjunto com a equipe de FMO, com Téc Cleyton e Vladimir. 03/08/2024 19:02:58 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014216 03/08/2024 18:23:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014036 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 20:56 | wfm_agent | 39 |  | 03/08/2024 20:56:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:54 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010888&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;CPE-CGMS28-HWP01&quot;:{&quot;Isolated NE&quot;:1,&quot;ETH_LOS&quot;:1}}}} 03/08/2024 20:54:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:52 Elemento: CPE-CGMS28-HWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: MSCPE_0021 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 03/08/2024 20:54:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:16 Técnico Dorival informa que está verificando a falha 03/08/2024 20:48:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:47 Falha normalizada após reparo na Fibra direção CGMS14 fotos em anexo das novas medições. 03/08/2024 20:34:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:33 Técnico Dorival informa que está verificando a falha em conjunto com a equipe de FMO, com Téc Cleyton e Vladimir. 03/08/2024 19:02:58 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014216 03/08/2024 18:23:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014036 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. |  |  | TSK240800014036 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3694552 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 27 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3694552-DORIVAL JUNIOR |  |  | '-20.497528 | '-54.618861 | 67981540042 |  | Isolated NE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014040 | EVE240800009594 | 2024-08-03 17:24 | 2024-08-03 19:11 |  |  |  |  | CAMPO FMO TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008086 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:10 |  | TRUE |  | RMACVCA-VCCE15-01 |  | RMACVCA-VCCE15-01 |  | TRUE | 03/08/2024 19:11:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 19:10 TSK/ NTT: TSK240800014040 TSK ASSOCIADA:NÃO Ticket Válido: ()SIM (x)NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA:Lot. Parque Santa Cecilia, Vitória da Conquista - BA 14°51&#039;10.1&quot;S 40°49&#039;24.9&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Vitória da Conquista ANEL:Anel: ACC VCA003 CABO: CBS00005 *ID DO CABO:193759 CAUSA N1:FIBRA CAUSA N2:ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FIBRA ATENUADA NA FIBRA 01 DO CABO DO CABO 24 FO, EQUIPE REFEZ A FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC:VIA TAIS EQUIPE TLP CLASSE F:ARUAN DE JESUS SANTOS MARCELO PEREIRA MONITOR RESP. FECHAMENTO:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:11:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 19:09 TSK/ NTT: TSK240800014040 TSK ASSOCIADA:NÃO Ticket Válido: ()SIM (x)NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA:Lot. Parque Santa Cecilia, Vitória da Conquista - BA 14°51&#039;10.1&quot;S 40°49&#039;24.9&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Vitória da Conquista ANEL:Anel: ACC VCA003 CABO: CBS00005 *ID DO CABO:193759 CAUSA N1:FIBRA CAUSA N2:ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FIBRA ATENUADA NA FIBRA 01 DO CABO DO CABO 24 FO, EQUIPE REFEZ A FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC:VIA TAIS EQUIPE TLP CLASSE F:ARUAN DE JESUS SANTOS MARCELO PEREIRA MONITOR RESP. FECHAMENTO:Leticia B Barcelos 03/08/2024 18:27:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:25 Técnico Aruan informou que a equipe a fibra esta parada a 314 metros do site , equipe percorrendo a rota Prox. Atualização:19:30h 03/08/2024 17:43:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 17:41 Técnico Aruan informou que a equipe esta em deslocamento para o site VCCE01 . Previsão de chegada:18:20h 03/08/2024 17:24:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012566 - System - WFM Agent - TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Motivo da tramitação:Realizado testes e fibra vindo site VCCE01 fibra 7/8 E fibra vindo VCCE02 FO 1/2 estão com Los . Obs: Evidencia em anexo, foi realizado também testes com Felipe isoc 03/08/2024 17:24:03 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:59 | system | 15 |  | 03/08/2024 19:11:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 19:10 TSK/ NTT: TSK240800014040 TSK ASSOCIADA:NÃO Ticket Válido: ()SIM (x)NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA:Lot. Parque Santa Cecilia, Vitória da Conquista - BA 14°51&#039;10.1&quot;S 40°49&#039;24.9&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Vitória da Conquista ANEL:Anel: ACC VCA003 CABO: CBS00005 *ID DO CABO:193759 CAUSA N1:FIBRA CAUSA N2:ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FIBRA ATENUADA NA FIBRA 01 DO CABO DO CABO 24 FO, EQUIPE REFEZ A FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC:VIA TAIS EQUIPE TLP CLASSE F:ARUAN DE JESUS SANTOS MARCELO PEREIRA MONITOR RESP. FECHAMENTO:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:11:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 19:09 TSK/ NTT: TSK240800014040 TSK ASSOCIADA:NÃO Ticket Válido: ()SIM (x)NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA:Lot. Parque Santa Cecilia, Vitória da Conquista - BA 14°51&#039;10.1&quot;S 40°49&#039;24.9&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Vitória da Conquista ANEL:Anel: ACC VCA003 CABO: CBS00005 *ID DO CABO:193759 CAUSA N1:FIBRA CAUSA N2:ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FIBRA ATENUADA NA FIBRA 01 DO CABO DO CABO 24 FO, EQUIPE REFEZ A FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC:VIA TAIS EQUIPE TLP CLASSE F:ARUAN DE JESUS SANTOS MARCELO PEREIRA MONITOR RESP. FECHAMENTO:Leticia B Barcelos 03/08/2024 18:27:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:25 Técnico Aruan informou que a equipe a fibra esta parada a 314 metros do site , equipe percorrendo a rota Prox. Atualização:19:30h 03/08/2024 17:43:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 17:41 Técnico Aruan informou que a equipe esta em deslocamento para o site VCCE01 . Previsão de chegada:18:20h 03/08/2024 17:24:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012566 - System - WFM Agent - TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Motivo da tramitação:Realizado testes e fibra vindo site VCCE01 fibra 7/8 E fibra vindo VCCE02 FO 1/2 estão com Los . Obs: Evidencia em anexo, foi realizado também testes com Felipe isoc 03/08/2024 17:24:03 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800012566 - System - WFM Agent - TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Motivo da tramitação:Realizado testes e fibra vindo site VCCE01 fibra 7/8 E fibra vindo VCCE02 FO 1/2 estão com Los . Obs: Evidencia em anexo, foi realizado também testes com Felipe isoc | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3649432 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800012566 | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3649432-ARUAN DE JESUS SANTOS |  |  | '-14.852389 | '-40.822444 | 81999826952 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014041 | EVE240800010826 | 2024-08-03 17:24 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008087 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 14:49 |  | TRUE |  | RNACRJO-RJ1557-01 |  | RNACRJO-RJ1557-01 |  | TRUE | 04/08/2024 11:18:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014041 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra 04/08/2024 11:07:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:06 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra 04/08/2024 11:06:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:04 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra 04/08/2024 10:36:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:34 O porteiro achou a listagem e liberou o acesso , subindo para atuar na falha. 04/08/2024 10:35:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:34 O porteiro achou a listagem e liberou o acesso. 04/08/2024 10:22:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:21 Detentora do site é a TIM, entrando em contato com Leyer e aguardando retorno. Sem listagem na portaria. 04/08/2024 10:18:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:17 Detentora do site é a TIM, entrando em contato com Leyer e aguardando retorno. 04/08/2024 08:56:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 08:55 No local verificando acesso 04/08/2024 07:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:50 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 acionado previsão 09h 03/08/2024 17:24:24 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal . ROTA: RNACRJO-RJ1557-01# port 1/1/17 <<>> RNACRJO-RJ1569-01 port -1/1/18 RNACRJO-RJ1557-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -0.84 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== RNACRJO-RJ1569-01-1/1/18 Rx Optical Power (avg dBm) -17.83 Tx Output Power (dBm) -0.05 Anel-276- |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:19 | wfm_agent | 36 |  | 04/08/2024 11:18:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014041 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra 04/08/2024 11:07:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:06 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra 04/08/2024 11:06:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:04 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra 04/08/2024 10:36:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:34 O porteiro achou a listagem e liberou o acesso , subindo para atuar na falha. 04/08/2024 10:35:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:34 O porteiro achou a listagem e liberou o acesso. 04/08/2024 10:22:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:21 Detentora do site é a TIM, entrando em contato com Leyer e aguardando retorno. Sem listagem na portaria. 04/08/2024 10:18:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 10:17 Detentora do site é a TIM, entrando em contato com Leyer e aguardando retorno. 04/08/2024 08:56:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO - 2024-08-04 08:55 No local verificando acesso 04/08/2024 07:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:50 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 acionado previsão 09h 03/08/2024 17:24:24 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal . ROTA: RNACRJO-RJ1557-01# port 1/1/17 <<>> RNACRJO-RJ1569-01 port -1/1/18 RNACRJO-RJ1557-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -0.84 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== RNACRJO-RJ1569-01-1/1/18 Rx Optical Power (avg dBm) -17.83 Tx Output Power (dBm) -0.05 Anel-276- |  |  | TSK240800014041 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX - 0049 Evidências em anexo necessario acionar equipe de fibra | 0 |  | Não | Felipe De Oliveira Villas Boas | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3681267 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3681267-IGOR GUIMARAES CUSUMANO |  |  | '-22.919694 | '-43.23725 | 21969430260 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800014047 | EVE240800010909 | 2024-08-03 17:26 | 2024-08-04 10:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008091 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:57 |  | TRUE |  | RNACGNA-GO0119-01 |  | RNACGNA-GO0119-01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:58:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:56 Tecnico informa que SITE operacional, normalizado sem intervenção técnica, TSK já pode ser encerrada. 04/08/2024 10:58:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:56 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010909&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 10:56:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:55 Tecnico informa que SITE operacional, normalizado sem intervenção técnica, TSK já pode ser encerrada. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:46 | system | 12 |  | 04/08/2024 10:58:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:56 Tecnico informa que SITE operacional, normalizado sem intervenção técnica, TSK já pode ser encerrada. 04/08/2024 10:58:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:56 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010909&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 10:56:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:55 Tecnico informa que SITE operacional, normalizado sem intervenção técnica, TSK já pode ser encerrada. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3702042 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702042-PEDRO DAVID ALVARES |  |  | '-16.64991667 | '-49.26875 | 062983018889 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014048 | EVE240800009551 | 2024-08-03 17:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008092 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLIATG01 |  | 18NLIATG01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:55 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3689215 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3689215-UELITON LIMA DOS PASSOS |  |  | '-23.053361 | '-46.874667 | 11953197364 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014049 | EVE240800010859 | 2024-08-03 17:27 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008094 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGRJO-DDC01-01 |  | RMAGRJO-DDC01-01 | RMAGRJO-DDC01-01 | FALSE | 05/08/2024 09:47:05 - Thais Lopes De Souza (Anotações de trabalho) *TRANSPORT NETWORK OPERATIONS* *Ticket:* TSK240800014049/ EVE240800010859 *Isolamento:* Não (Ausência de Sinal) *Anel:* RJENGENHO NOVO-1 *Início do Alarme:* 30/07/2024 06:35 *Acionamento FMO:* 03/08/2024 17:26 *Segmento Rede:* FTTC *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-DDC01-01 *Downtime FMO:* 1 Dia(s), 16 Hora(s) e 20 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 2 *Escalonamento:* Rodrigo Leite N1 TLP *Atualização:* Chamado SEM atuação. Favor informar a previsão do primeiro atendimento o mais breve possível. tracking_operations dt_3728395 03/08/2024 19:31:29 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800010859 – Task: TSK240800014049 Início da Task: 03/08/2024 17:26:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 18:31:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800010859 – Task: TSK240800014049 Início da Task: 03/08/2024 17:26:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:31:39 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800010859 – Task: TSK240800014049 Início da Task: 03/08/2024 17:26:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rhafael Eduardo - (5521965230164) - Monitor Miton Cunha - (5521980130025) - Monitor Jose Barbosa - (5521965461224) - Monitor Jeferson de Bem - (5511966357756) - Monitor David Rafael - (5511992571125) - Monitor Rafael Medeiros - (5521980213364) - Monitor Rafael Motta - (5521980212921) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:29:37 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:19:35 Técnico – Flávio Gomes (021) 960210505 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: Número do Cabo: DGO: N/A Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: Fibras Prioritárias: CONCLUSÕES DOS TESTES PONTA A: ARMÁRIO: RJEGN001M Porta: 1/0/1 TX : -03.10 dbm RX: Loss GBIC: 40 Km PONTA B: ARMÁRIO: RJEGN004M Porta: 1/1/1 TX : -01.53 dbm RX: Loss GBIC: 80 km - Foi realizado limpeza nas pontas dos cordões ópticos e medições, após a atuação a falha permanece. - Necessário atuação da equipe de FMO. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:47 | T3728395 | 11 |  | 05/08/2024 09:47:05 - Thais Lopes De Souza (Anotações de trabalho) *TRANSPORT NETWORK OPERATIONS* *Ticket:* TSK240800014049/ EVE240800010859 *Isolamento:* Não (Ausência de Sinal) *Anel:* RJENGENHO NOVO-1 *Início do Alarme:* 30/07/2024 06:35 *Acionamento FMO:* 03/08/2024 17:26 *Segmento Rede:* FTTC *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-DDC01-01 *Downtime FMO:* 1 Dia(s), 16 Hora(s) e 20 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 2 *Escalonamento:* Rodrigo Leite N1 TLP *Atualização:* Chamado SEM atuação. Favor informar a previsão do primeiro atendimento o mais breve possível. tracking_operations dt_3728395 03/08/2024 19:31:29 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800010859 – Task: TSK240800014049 Início da Task: 03/08/2024 17:26:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 18:31:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800010859 – Task: TSK240800014049 Início da Task: 03/08/2024 17:26:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:31:39 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800010859 – Task: TSK240800014049 Início da Task: 03/08/2024 17:26:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rhafael Eduardo - (5521965230164) - Monitor Miton Cunha - (5521980130025) - Monitor Jose Barbosa - (5521965461224) - Monitor Jeferson de Bem - (5511966357756) - Monitor David Rafael - (5511992571125) - Monitor Rafael Medeiros - (5521980213364) - Monitor Rafael Motta - (5521980212921) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 17:29:37 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:19:35 Técnico – Flávio Gomes (021) 960210505 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: Número do Cabo: DGO: N/A Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: Fibras Prioritárias: CONCLUSÕES DOS TESTES PONTA A: ARMÁRIO: RJEGN001M Porta: 1/0/1 TX : -03.10 dbm RX: Loss GBIC: 40 Km PONTA B: ARMÁRIO: RJEGN004M Porta: 1/1/1 TX : -01.53 dbm RX: Loss GBIC: 80 km - Foi realizado limpeza nas pontas dos cordões ópticos e medições, após a atuação a falha permanece. - Necessário atuação da equipe de FMO. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.905 | '-43.289444 |  |  | Uplink Port Down TT_00479760/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014052 | EVE240800009556 | 2024-08-03 17:30 | 2024-08-04 14:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008096 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:36 |  | TRUE |  | SP1812 |  | SP1812 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:59 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.541278 | '-46.731639 |  |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014057 | EVE240800009703 | 2024-08-03 17:30 | 2024-08-04 12:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008978 |  |  | Aguardando terceiros / Chave |  | 2024-08-04 15:20 | 2024-08-04 23:33 | TRUE |  | SP8714 |  | SP8714 |  | TRUE | 04/08/2024 12:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009703&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:55:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:54 Técnico no site formatando e recomiscionando 04/08/2024 09:28:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:27 Técnico no site verificando a falha 04/08/2024 08:15:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:14 Técnico em deslocamento para chegar no site as 09:14 horas 04/08/2024 03:33:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014057 - System - WFM Agent - TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Será necessário fazer redução de DUW 04/08/2024 03:33:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 23:42 | system | 26 |  | 04/08/2024 12:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009703&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:55:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:54 Técnico no site formatando e recomiscionando 04/08/2024 09:28:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:27 Técnico no site verificando a falha 04/08/2024 08:15:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:14 Técnico em deslocamento para chegar no site as 09:14 horas 04/08/2024 03:33:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014057 - System - WFM Agent - TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Será necessário fazer redução de DUW 04/08/2024 03:33:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave |  |  | TSK240800014057 - System - WFM Agent - TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Será necessário fazer redução de DUW | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3270314 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3270314-ANTONIO CARLOS FIRMINO DE A |  |  | '-23.439861 | '-46.339583 | 0011953417557 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 7205
TSK240800014059 | EVE240800010033 | 2024-08-03 17:31 | 2024-08-03 18:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008098 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:58 |  | TRUE |  | 4G-GAMA22 |  | 4G-GAMA22 |  | FALSE | 03/08/2024 18:59:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:57 Site operacional e sem alarmes segue evidências . O evento EVE240800010033, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. Elemento: 4G-GAMA22 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: DFBSA_1283 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 03/08/2024 18:58:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010033&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 18:57:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:56 Site operacional e sem alarmes segue evidências . O evento EVE240800010033, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. Elemento: 4G-GAMA22 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: DFBSA_1283 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:19 | system | 13 |  | 03/08/2024 18:59:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:57 Site operacional e sem alarmes segue evidências . O evento EVE240800010033, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. Elemento: 4G-GAMA22 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: DFBSA_1283 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 03/08/2024 18:58:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010033&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 18:57:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 17:56 Site operacional e sem alarmes segue evidências . O evento EVE240800010033, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. Elemento: 4G-GAMA22 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: DFBSA_1283 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3541706 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3541706-ADONIAS REBOUCAS DOS SANTOS |  |  | '-15.993806 | '-48.059694 | 61982170013 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014060 | EVE240800010172 | 2024-08-03 17:31 | 2024-08-05 09:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008099 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-JPBSA4 |  | 4G-JPBSA4 |  | TRUE | 04/08/2024 12:57:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 12:57:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014060 - System - WFM Agent - TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO Nome da Operadora/Parceira:Vtal antiga operadora Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ausência de sinal fibra Vtal. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Foi verificado no site que a porta do Datacom da empresa Vtal está desalinhada após verificar os cordões opticos foi identificado que o equipamento está enviando tx -4,26 dBm e recebendo RX -13,31 no dgo feito teste de loop a porta alinhar no caso a falha esta no TX do site que não chega na próxima ponta da VTAL tentando contato para tramitação da tsk. 04/08/2024 11:11:27 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 04-08-2024 11:11:27 04/08/2024 11:04:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO - 2024-08-04 11:03 Foi verificado no site que a porta do Datacom da empresa Vtal está desalinhada após verificar os cordões opticos foi identificado que o equipamento está enviando tx -4,26 dBm e recebendo RX -13,31 no dgo feito teste de loop a porta alinhar no caso a falha esta no TX do site que não chega na próxima ponta da VTAL tentando contato para tramitação da tsk. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:22 | F8075664 | 25 |  | 04/08/2024 12:57:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 12:57:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014060 - System - WFM Agent - TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO Nome da Operadora/Parceira:Vtal antiga operadora Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ausência de sinal fibra Vtal. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Foi verificado no site que a porta do Datacom da empresa Vtal está desalinhada após verificar os cordões opticos foi identificado que o equipamento está enviando tx -4,26 dBm e recebendo RX -13,31 no dgo feito teste de loop a porta alinhar no caso a falha esta no TX do site que não chega na próxima ponta da VTAL tentando contato para tramitação da tsk. 04/08/2024 11:11:27 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 04-08-2024 11:11:27 04/08/2024 11:04:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO - 2024-08-04 11:03 Foi verificado no site que a porta do Datacom da empresa Vtal está desalinhada após verificar os cordões opticos foi identificado que o equipamento está enviando tx -4,26 dBm e recebendo RX -13,31 no dgo feito teste de loop a porta alinhar no caso a falha esta no TX do site que não chega na próxima ponta da VTAL tentando contato para tramitação da tsk. |  |  | TSK240800014060 - System - WFM Agent - TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO Nome da Operadora/Parceira:Vtal antiga operadora Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ausência de sinal fibra Vtal. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Foi verificado no site que a porta do Datacom da empresa Vtal está desalinhada após verificar os cordões opticos foi identificado que o equipamento está enviando tx -4,26 dBm e recebendo RX -13,31 no dgo feito teste de loop a porta alinhar no caso a falha esta no TX do site que não chega na próxima ponta da VTAL tentando contato para tramitação da tsk. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3489214 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO |  |  | '-7.088639 | '-34.8425 | 83998120691 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014064 | EVE240800010158 | 2024-08-03 17:33 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010092 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:00 |  | TRUE |  | 5G-SPSU24 |  | 5G-SPSU24 |  | FALSE | 04/08/2024 16:21:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA ,NE ID - 4G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA 03/08/2024 23:49:01 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA ,NE ID - 4G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:34 | wfm_agent | 20 |  | 04/08/2024 16:21:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA ,NE ID - 4G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA 03/08/2024 23:49:01 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA ,NE ID - 4G-SPSU24 END ID - SPSPO12199 Summary - FALHA DE ENERGIA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3424888 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3424888-CAIQUE CARLOS DE OLIVEIRA B |  |  | '-23.597639 | '-46.507861 | 11912549037 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014065 | EVE240800010931 | 2024-08-03 17:34 | 2024-08-04 04:43 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008102 |  |  |  |  | 2024-08-04 07:42 |  | TRUE |  | BLM-BN102-HWP01 |  | BLM-BN102-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 04:42:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:41 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:31 | system | 10 |  | 04/08/2024 04:42:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:41 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-1.303583 | '-48.469444 | 1934011508 |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014068 | EVE240800009569 | 2024-08-03 17:36 | 2024-08-04 12:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008103 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:16 |  | TRUE |  | SP2335 |  | SP2335 |  | FALSE | 04/08/2024 11:14:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:13 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional sem alarmes, limpo netcool. Log em anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:38 | system | 12 |  | 04/08/2024 11:14:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:13 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional sem alarmes, limpo netcool. Log em anexo. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3367020 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO |  |  | '-23.726972 | '-46.714889 | 011986346443 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014071 | EVE240800009161 | 2024-08-03 17:36 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008105 | [6 empty] | TRUE |  | KLKL00 |  | KLKL00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:26 | wfm_agent | 13 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3617093 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3617093-SERGIO EDUARDO THOMAS KUC |  |  | '-8.91425 | '-35.719472 | 79991770232 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014085 | EVE240800009206 | 2024-08-03 17:40 | [5 empty] | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010886 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  | 2024-08-05 05:34 |  | TRUE |  | 4G-GNA080 |  | 4G-GNA080 |  | TRUE | 05/08/2024 03:13:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Para Field Verificar Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. 05/08/2024 03:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000559 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 05/08/2024 02:35:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Isoc Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:abrir chamado para o ISOC ACESSO abrir chamado parta o SOM 05/08/2024 02:34:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 05/08/2024 02:29:03 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Andre Cordeiro Romano. - 05-08-2024 02:29:03 05/08/2024 01:40:13 - Luciana Ferreira Da Silva Brito (Anotações de trabalho) A task TSK240800018794 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, favor transferir para a fila ISOC MONITORACAO ACESSO 05/08/2024 01:14:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma. 05/08/2024 01:13:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 23:43:27 - Wesley Alves Do Carmo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Wesley Alves Do Carmo - 04-08-2024 23:43:27 04/08/2024 22:55:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:54 ATUALIZAÇÃO Aguardando atendimento o SOM via 0800, para solicitar ativação da flag para tramitação do chamado, pois é rede secundária. Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. 04/08/2024 22:55:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:53 ATUALIZAÇÃO Aguardando atendimento o SOM via 0800, para solicitar ativação da flag para tramitação do chamado, pois é rede secundária. Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. 04/08/2024 22:19:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:18 ATUALIZAÇÃO Aguardando atendimento o SOM via 0800, para solicitar ativação da flag para tramitação do chamado, pois é rede secundária. 04/08/2024 22:10:00 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma. 04/08/2024 21:57:05 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800012882 04/08/2024 21:56:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:SITE COM FALHA DE TX FO TIM equipe FMO tratando falha 04/08/2024 14:36:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:rede secundaria TLP implantação A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? rede secundaria TLP implantação Motivo da visita técnica: rede secundaria TLP implantação Motivo da tramitação:rede secundaria TLP implantação 04/08/2024 14:36:00 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014085 04/08/2024 14:25:43 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800012882 04/08/2024 14:25:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:SITE COM FALHA DE TX FO TIM equipe FMO tratando falha 04/08/2024 11:48:36 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014085 04/08/2024 11:48:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: TLT secundario Motivo da tramitação:TLT secundario 04/08/2024 11:28:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: SITE FORA ,FALHA DE TX Motivo da tramitação:SITE COM FALHA DE TX FO TIM, NECESSÁRIO ACIONAMENTO EQUIPE FMO PRA TRATATIVA DE FALHA. 04/08/2024 11:28:13 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800012882 03/08/2024 18:18:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: rede secundaria Motivo da tramitação:rede secundaria 03/08/2024 17:40:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Site com problemas na fibra de tx. Não chega sinal no DGO. Realizamos medidas de potência e leituras com otdr e os resultados foram anexados. Vamos tramitar para FMO verificar a falha. 03/08/2024 17:40:27 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 03:13 | wfm_agent | 70 |  | 05/08/2024 03:13:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Para Field Verificar Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. 05/08/2024 03:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000559 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 05/08/2024 02:35:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Isoc Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:abrir chamado para o ISOC ACESSO abrir chamado parta o SOM 05/08/2024 02:34:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 05/08/2024 02:29:03 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Andre Cordeiro Romano. - 05-08-2024 02:29:03 05/08/2024 01:40:13 - Luciana Ferreira Da Silva Brito (Anotações de trabalho) A task TSK240800018794 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, favor transferir para a fila ISOC MONITORACAO ACESSO 05/08/2024 01:14:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma. 05/08/2024 01:13:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 23:43:27 - Wesley Alves Do Carmo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Wesley Alves Do Carmo - 04-08-2024 23:43:27 04/08/2024 22:55:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:54 ATUALIZAÇÃO Aguardando atendimento o SOM via 0800, para solicitar ativação da flag para tramitação do chamado, pois é rede secundária. Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. 04/08/2024 22:55:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:53 ATUALIZAÇÃO Aguardando atendimento o SOM via 0800, para solicitar ativação da flag para tramitação do chamado, pois é rede secundária. Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. 04/08/2024 22:19:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:18 ATUALIZAÇÃO Aguardando atendimento o SOM via 0800, para solicitar ativação da flag para tramitação do chamado, pois é rede secundária. 04/08/2024 22:10:00 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma. 04/08/2024 21:57:05 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800012882 04/08/2024 21:56:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:SITE COM FALHA DE TX FO TIM equipe FMO tratando falha 04/08/2024 14:36:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:rede secundaria TLP implantação A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? rede secundaria TLP implantação Motivo da visita técnica: rede secundaria TLP implantação Motivo da tramitação:rede secundaria TLP implantação 04/08/2024 14:36:00 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014085 04/08/2024 14:25:43 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800012882 04/08/2024 14:25:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:SITE COM FALHA DE TX FO TIM equipe FMO tratando falha 04/08/2024 11:48:36 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014085 04/08/2024 11:48:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: TLT secundario Motivo da tramitação:TLT secundario 04/08/2024 11:28:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: SITE FORA ,FALHA DE TX Motivo da tramitação:SITE COM FALHA DE TX FO TIM, NECESSÁRIO ACIONAMENTO EQUIPE FMO PRA TRATATIVA DE FALHA. 04/08/2024 11:28:13 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800012882 03/08/2024 18:18:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: rede secundaria Motivo da tramitação:rede secundaria 03/08/2024 17:40:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800012882 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Site com problemas na fibra de tx. Não chega sinal no DGO. Realizamos medidas de potência e leituras com otdr e os resultados foram anexados. Vamos tramitar para FMO verificar a falha. 03/08/2024 17:40:27 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014085 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Para Field Verificar Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rede secundaria TLP, print do SGF anexado, necessario acionamento da mesma, encaminhar para IHS por gentileza. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800012882 |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMO |  |  | '-16.705528 | '-49.308222 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014088 | EVE240800009778 | 2024-08-03 17:41 | 2024-08-05 00:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008112 | [6 empty] | TRUE |  | SR-JPCXJ0 |  | SR-JPCXJ0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:36 | system | 19 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-PB-JPA01-JPA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 48 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-PB-JPA01-JPA01 |  |  | '-7.153361 | '-34.877806 | 83998121051 |  | DISJUNTOR GERAL ABERTO | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800014093 | EVE240800010944 | 2024-08-03 17:42 | 2024-08-05 09:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008115 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:12 |  | TRUE |  | MWE-PR-ALCA01-Y796-DIR-PVDI01 |  | MWE-PR-ALCA01-Y796-DIR-PVDI01 |  | FALSE | 05/08/2024 09:13:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-05 09:11 Reset físico na IDU falha normalizada anexado print da tela do Taís sem alarmes presente validação feita pelo Taís anexadas prints 05/08/2024 09:09:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-05 09:07 Reset físico na IDU falha normalizada anexado print da tela do Taís sem alarmes presente 05/08/2024 07:15:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-05 07:14 Em deslocamento para o Site previsão 09:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:13 | system | 14 |  | 05/08/2024 09:13:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-05 09:11 Reset físico na IDU falha normalizada anexado print da tela do Taís sem alarmes presente validação feita pelo Taís anexadas prints 05/08/2024 09:09:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-05 09:07 Reset físico na IDU falha normalizada anexado print da tela do Taís sem alarmes presente 05/08/2024 07:15:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-05 07:14 Em deslocamento para o Site previsão 09:00 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3645758 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 19 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES |  |  | '-23.125139 | '-52.317361 | 44991574226 |  | radioBranchCableShortAlarm | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014094 | EVE240700134260 | 2024-08-03 17:42 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010740 | [6 empty] | TRUE |  | RJO-FTS01-HWW02 |  | RJO-FTS01-HWW02 |  | TRUE | 05/08/2024 06:59:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014094 - System - WFM Agent - TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: ATIVIDADE A SER EXECUTADA ENTRE FMMT E FMO TRJ2 Motivo da tramitação:ATIVIDADE A SER EXECUTADA ENTRE FMMT E FMO TRJ2 04/08/2024 21:15:32 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800013229 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 6 Hora(s) e 9 Min. ( 04/08/2024 15:04:11 ) *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Necessário agendar conjunta em FTS com a equipe de FMO. Estamos alinhando conjunta internamente e atualizaremos assim que possível. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 15:06:07 - Alessandro Izumi Antunes (Anotações de trabalho) Sistema segue atenuado na PRÈ de FTS.. OSC SMI-MRT01-THWW02-Shelf0(1A To NIU-NIG01)-8-12SC2-1(RM1/TM1) -29.6 hist-29.10 RJO-FTS01-HWW02-Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-7-12SC2-1(RM1/TM1) -25.5 Hist-28.0 Pré SMI-MRT01-THWW02-Shelf1(1B To FTS)-7-13OAU1-1(IN) -10.3 Hist-8.9 RJO-FTS01-HWW02-Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-8-13OAU1-1(IN) -15.3 Hist-13 Atenuado em 2dB 04/08/2024 15:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014094 - System - WFM Agent - TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. 04/08/2024 15:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:00 13:00 Em contato com NOC. 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. TSK TSK240800014094 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: EM-16755 Viaduto da Pavuna - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, 20765-630 22°48&#039;22.1&quot;S 43°21&#039;58.3&quot;W ANEL: DWDM FTS X MRT CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ESPINOSA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 11:48:09 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800013229 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 18 Hora(s) e 3 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipes vão realizar melhoria no enlace retirando eventos acima de 0.3db, previsão de término 17h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:36:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 11:35 10:20 Tainá NOC informou que está 5db atenuado fts e 2 db mrt. 10:30 Equipe vai realizar varredura na fibra. 11:20 Equipes vão realizar melhoria no enlace retirando eventos acima de 0.3db, previsão de término 17h. 04/08/2024 10:13:52 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) SMI-MRT01-THWW02 Shelf1(1B To FTS)-7 13OAU1 1(IN) -11.2 Hist -9dB X RJO-FTS01-HWW02 Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-8 13OAU1 1(IN) -15.3 His -10dB 04/08/2024 10:06:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 10:05 07:30 Equipe do Raphael acionada, previsão de chegada em MRT às 09:30h. 10:00 Equipes do Espinosa e Cristiano realizaram testes ponta a ponta, em contato com NOC para validação. 04/08/2024 08:49:22 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 e EVE240800009558 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 / RMDIRJO-CAM01-01 / RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 15 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Raphael acionada, previsão de chegada em MRT 10h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:07:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 08:05 07:30 Equipe do Raphael acionada, previsão de chegada em MRT 09:30h. 04/08/2024 07:45:30 - Shirley Da Costa Marinho (Anotações de trabalho) Status atual: RJO-FTS01-HWW02 Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-8 13OAU1 1(IN) -15.3 -10.0 SMI-MRT01-THWW02 Shelf1(1B To FTS)-7 13OAU1 1(IN) -19.9 -10.0 04/08/2024 06:33:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 06:32 06:30 Equipe Marcelo acionada para MRT. Equipe iniciando o deslocamento. Previsão de chegada às 07:30h 04/08/2024 05:11:14 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 e EVE240800009558 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 / RMDIRJO-CAM01-01 / RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 10 Hora(s) e 55 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:41:19 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 e EVE240800009558 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 / RMDIRJO-CAM01-01 / RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 55 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:38:13 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 51 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:37:11 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 37 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:35:19 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 33 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Plantonista Bruno Barbosa N2 - Regional OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:29:01 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) Informação de Área de Risco informado neste chamado desde as 18h02. Regional FMO TIM-TRJ ciente. 03/08/2024 22:52:40 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Perguntado ao FIELD a possibilidade do acionamento de escolta devido a afetação mencionada abaixo. 03/08/2024 22:39:44 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Solicitado apoio ao FIELD, pois está afetando 9 interfaces de uplink de agregador de Ultrafibra. 03/08/2024 22:37:17 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) tracking_transporte 03/08/2024 19:48:14 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 4 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Realizado teste com o noc onde o mesmo desabilitou o Tx em FTS caindo em Meriti porém quando abre o TX em Meriti a potência nao cai em FTS sera necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 18:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 17:59 Favor inserir Pending devido AREA DE RISCO MRT. TSK: TSK240800014094 MOTIVO DA SUSPENSÃO: AREA DE RISCO LOCALIZAÇÃO: MRT NE ID: SMI-MRT01-THWW02 NOME/CONTATO TÉCNICO: MONITOR OBS: FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO 03/08/2024 17:45:32 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 relacionado EVE240700134260 *Início do alarme:* 31/07/2024 11:48:37 *Agregador:* RMAGSMI-MRT01-03 ¦ RMDIRJO-CAM01-01 *Alarme:* Interface Down - GigabitEthernet6/0/0 - GigabitEthernet6/1/11 - GigabitEthernet7/0/0 - GigabitEthernet7/1/0 - GigabitEthernet6/1/2 ¦ TenGigE0/3/0/1 *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Atualização:* Realizado teste com o NOC onde o mesmo desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti, a potência não cai em FTS. Será necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade. Possível inversão de fibra. WA WFM Agent Anotações de trabalho•03/08/2024 17:13:38 TSK240700154833 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 17:13:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-03 17:12 Realizado as aferições no SMI-MRT01-THWW02 Tx+8.00 Rx -16.8 Cordões ok Realizado teste com o noc onde o mesmo desabilitou o Tx em FTS caindo em Meriti porém quando abre o TX em Meriti a potência nao cai em FTS sera necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade possível inversão de fibra |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:00 | wfm_agent | 45 |  | 05/08/2024 06:59:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014094 - System - WFM Agent - TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: ATIVIDADE A SER EXECUTADA ENTRE FMMT E FMO TRJ2 Motivo da tramitação:ATIVIDADE A SER EXECUTADA ENTRE FMMT E FMO TRJ2 04/08/2024 21:15:32 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800013229 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 6 Hora(s) e 9 Min. ( 04/08/2024 15:04:11 ) *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Necessário agendar conjunta em FTS com a equipe de FMO. Estamos alinhando conjunta internamente e atualizaremos assim que possível. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 15:06:07 - Alessandro Izumi Antunes (Anotações de trabalho) Sistema segue atenuado na PRÈ de FTS.. OSC SMI-MRT01-THWW02-Shelf0(1A To NIU-NIG01)-8-12SC2-1(RM1/TM1) -29.6 hist-29.10 RJO-FTS01-HWW02-Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-7-12SC2-1(RM1/TM1) -25.5 Hist-28.0 Pré SMI-MRT01-THWW02-Shelf1(1B To FTS)-7-13OAU1-1(IN) -10.3 Hist-8.9 RJO-FTS01-HWW02-Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-8-13OAU1-1(IN) -15.3 Hist-13 Atenuado em 2dB 04/08/2024 15:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014094 - System - WFM Agent - TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. 04/08/2024 15:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:00 13:00 Em contato com NOC. 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. TSK TSK240800014094 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: EM-16755 Viaduto da Pavuna - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, 20765-630 22°48&#039;22.1&quot;S 43°21&#039;58.3&quot;W ANEL: DWDM FTS X MRT CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: ATENUADA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ESPINOSA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: 14:50 Técnico Espinosa informou que o NOC Izumi verificou na gerencia e solicitou o acionamento do FMMT pois o trecho está com falha no canal em FTS. MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 11:48:09 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800013229 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 18 Hora(s) e 3 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipes vão realizar melhoria no enlace retirando eventos acima de 0.3db, previsão de término 17h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:36:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 11:35 10:20 Tainá NOC informou que está 5db atenuado fts e 2 db mrt. 10:30 Equipe vai realizar varredura na fibra. 11:20 Equipes vão realizar melhoria no enlace retirando eventos acima de 0.3db, previsão de término 17h. 04/08/2024 10:13:52 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) SMI-MRT01-THWW02 Shelf1(1B To FTS)-7 13OAU1 1(IN) -11.2 Hist -9dB X RJO-FTS01-HWW02 Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-8 13OAU1 1(IN) -15.3 His -10dB 04/08/2024 10:06:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 10:05 07:30 Equipe do Raphael acionada, previsão de chegada em MRT às 09:30h. 10:00 Equipes do Espinosa e Cristiano realizaram testes ponta a ponta, em contato com NOC para validação. 04/08/2024 08:49:22 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 e EVE240800009558 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 / RMDIRJO-CAM01-01 / RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 15 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Raphael acionada, previsão de chegada em MRT 10h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:07:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 08:05 07:30 Equipe do Raphael acionada, previsão de chegada em MRT 09:30h. 04/08/2024 07:45:30 - Shirley Da Costa Marinho (Anotações de trabalho) Status atual: RJO-FTS01-HWW02 Shelf6(4B- To SMI-MRT (16B/18/2))-8 13OAU1 1(IN) -15.3 -10.0 SMI-MRT01-THWW02 Shelf1(1B To FTS)-7 13OAU1 1(IN) -19.9 -10.0 04/08/2024 06:33:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 06:32 06:30 Equipe Marcelo acionada para MRT. Equipe iniciando o deslocamento. Previsão de chegada às 07:30h 04/08/2024 05:11:14 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 e EVE240800009558 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 / RMDIRJO-CAM01-01 / RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 10 Hora(s) e 55 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:41:19 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 e EVE240800009558 relacionados EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 / RMDIRJO-CAM01-01 / RJO-FTS01-HWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 55 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:38:13 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 51 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:37:11 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 37 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:35:19 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 33 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Plantonista Bruno Barbosa N2 - Regional OP *Atualização:* Realizado testes com DSOC onde desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti a potência não cai em FTS, sendo necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade com possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. Previsão de atendimento às 07h00 no local. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 23:29:01 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) Informação de Área de Risco informado neste chamado desde as 18h02. Regional FMO TIM-TRJ ciente. 03/08/2024 22:52:40 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Perguntado ao FIELD a possibilidade do acionamento de escolta devido a afetação mencionada abaixo. 03/08/2024 22:39:44 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Solicitado apoio ao FIELD, pois está afetando 9 interfaces de uplink de agregador de Ultrafibra. 03/08/2024 22:37:17 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) tracking_transporte 03/08/2024 19:48:14 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 Relacionado EVE240700134260 / TSK240800014094 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSMI-MRT01-03 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 4 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ1 *Escalonamento:* Murilo N5 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Realizado teste com o noc onde o mesmo desabilitou o Tx em FTS caindo em Meriti porém quando abre o TX em Meriti a potência nao cai em FTS sera necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade possível inversão de fibra. Será necessário acessar SMI-MRT01-THWW02 (Meriti), local considerado área de risco. tracking_agg_dt dt_8068023 portal_4field 03/08/2024 18:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 17:59 Favor inserir Pending devido AREA DE RISCO MRT. TSK: TSK240800014094 MOTIVO DA SUSPENSÃO: AREA DE RISCO LOCALIZAÇÃO: MRT NE ID: SMI-MRT01-THWW02 NOME/CONTATO TÉCNICO: MONITOR OBS: FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO 03/08/2024 17:45:32 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240700134061 relacionado EVE240700134260 *Início do alarme:* 31/07/2024 11:48:37 *Agregador:* RMAGSMI-MRT01-03 ¦ RMDIRJO-CAM01-01 *Alarme:* Interface Down - GigabitEthernet6/0/0 - GigabitEthernet6/1/11 - GigabitEthernet7/0/0 - GigabitEthernet7/1/0 - GigabitEthernet6/1/2 ¦ TenGigE0/3/0/1 *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Atualização:* Realizado teste com o NOC onde o mesmo desabilitou o TX em FTS caindo em Meriti, porém quando abre o TX em Meriti, a potência não cai em FTS. Será necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade. Possível inversão de fibra. WA WFM Agent Anotações de trabalho•03/08/2024 17:13:38 TSK240700154833 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 17:13:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-03 17:12 Realizado as aferições no SMI-MRT01-THWW02 Tx+8.00 Rx -16.8 Cordões ok Realizado teste com o noc onde o mesmo desabilitou o Tx em FTS caindo em Meriti porém quando abre o TX em Meriti a potência nao cai em FTS sera necessário acionar a equipe de fibra para dar continuidade possível inversão de fibra |  |  | TSK240800014094 - System - WFM Agent - TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: ATIVIDADE A SER EXECUTADA ENTRE FMMT E FMO TRJ2 Motivo da tramitação:ATIVIDADE A SER EXECUTADA ENTRE FMMT E FMO TRJ2 | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ1 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ1 |  |  | '-22.901694 | '-43.219306 | 21988657648 |  | OSC_LOS | TRUE | TRUE | Massiva - Dados | 0
TSK240800014095 | EVE240800010942 | 2024-08-03 17:42 | 2024-08-03 20:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | Regional TRJ | 30008116 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:33 |  | TRUE |  | NLANGR28 |  | NLANGR28 | NLANGR28 | FALSE | 03/08/2024 20:33:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:32 Contato com isoc 03/08/2024 20:33:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:32 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010942&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:15:26 - Sarah Beatriz Da Silva Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Sarah Beatriz Da Silva Oliveira - 03-08-2024 20:15:26 03/08/2024 19:07:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:05 Técnico informa que o site está com uma falha de transmissão na Tx alugada provedor Vtal. Realizado contato com Técnico Edson da Vtal onde foi confirmado a falha de transmissão, obtido a informação que a equipe de Fibra Óptica já foi acionado para verificar a falha na rede. Site já está com BA aberto com acionamento interno do provedor Vtal. Necessário flag para tramitar a tsk, Site sem falhas de infraestrutura Tentando contato com Isoc para inserir flag. 03/08/2024 19:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:05 Técnico informa que o site está com uma falha de transmissão na Tx alugada provedor Vtal. Realizado contato com Técnico Edson da Vtal onde foi confirmado a falha de transmissão, obtido a informação que a equipe de Fibra Óptica já foi acionado para verificar a falha na rede. Site já está com BA aberto com acionamento interno do provedor Vtal. Necessário flag para tramitar a tsk, Site sem falhas de infraestrutura 03/08/2024 18:07:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:06 Técnico em deslocamento para verificar falha 03/08/2024 17:53:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 17:51 Técnico Thiago Dias acionado ciente - previsão 19:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:56 | system | 18 |  | 03/08/2024 20:33:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:32 Contato com isoc 03/08/2024 20:33:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:32 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010942&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 20:15:26 - Sarah Beatriz Da Silva Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Sarah Beatriz Da Silva Oliveira - 03-08-2024 20:15:26 03/08/2024 19:07:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:05 Técnico informa que o site está com uma falha de transmissão na Tx alugada provedor Vtal. Realizado contato com Técnico Edson da Vtal onde foi confirmado a falha de transmissão, obtido a informação que a equipe de Fibra Óptica já foi acionado para verificar a falha na rede. Site já está com BA aberto com acionamento interno do provedor Vtal. Necessário flag para tramitar a tsk, Site sem falhas de infraestrutura Tentando contato com Isoc para inserir flag. 03/08/2024 19:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:05 Técnico informa que o site está com uma falha de transmissão na Tx alugada provedor Vtal. Realizado contato com Técnico Edson da Vtal onde foi confirmado a falha de transmissão, obtido a informação que a equipe de Fibra Óptica já foi acionado para verificar a falha na rede. Site já está com BA aberto com acionamento interno do provedor Vtal. Necessário flag para tramitar a tsk, Site sem falhas de infraestrutura 03/08/2024 18:07:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:06 Técnico em deslocamento para verificar falha 03/08/2024 17:53:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 17:51 Técnico Thiago Dias acionado ciente - previsão 19:30 |  |  |  | 0 |  | Não | Marcos Aurelio V Bastos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429608 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429608-THIAGO DIAS DA SENHORA |  |  | '-23.007647 | '-44.277369 | 21960210216 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 31
TSK240800014101 | EVE240800010970 | 2024-08-03 17:44 | 2024-08-04 08:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008120 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-CBMTJ6-4 |  | 4G-CBMTJ6-4 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:27 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3600512 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3600512-RONILDO FERREIRA RODRIGUES |  |  | '-15.546922 | '-56.078667 | 65981310135 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014102 | EVE240800009598 | 2024-08-03 17:45 | 2024-08-03 19:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008121 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:51 |  | TRUE |  | 4D-BCBR02-02 |  | 4D-BCBR02-02 |  | FALSE | 03/08/2024 18:24:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 18:23 ATUALIZAÇÃO: Téccnico: JONATAN DOMINGOS DE OLIVEI, Ação: Técnico verificando falha Prev: 19h30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:13 | system | 10 |  | 03/08/2024 18:24:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-03 18:23 ATUALIZAÇÃO: Téccnico: JONATAN DOMINGOS DE OLIVEI, Ação: Técnico verificando falha Prev: 19h30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3695618 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3695618-JONATAN DOMINGOS DE OLIVEI |  |  | '-27.0215 | '-48.603278 | 41997480475 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014103 | EVE240800010946 | 2024-08-03 17:45 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008129 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | PENHA_2 | PENHA_2 | TRUE | 04/08/2024 11:19:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014103 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N 04/08/2024 11:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 11:09 Médicoes realizada no equipamento PENHA-2 TP 1.10 TX +1 RX loss PR4730 posições 21 E 22 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/ Abelardo de Carvalho (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas : 21 E 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA Medições realizadas com o OTDR RX ESTA 5.370 METROS, E TX COM 13.950 METROS |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 11:23 | system | 10 |  | 04/08/2024 11:19:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014103 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N 04/08/2024 11:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 11:09 Médicoes realizada no equipamento PENHA-2 TP 1.10 TX +1 RX loss PR4730 posições 21 E 22 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/ Abelardo de Carvalho (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas : 21 E 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA Medições realizadas com o OTDR RX ESTA 5.370 METROS, E TX COM 13.950 METROS |  |  | TSK240800014103 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N | 0 |  |  | Willian Da Silva Leao | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3494554 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3494554-ELIZEU PRADO |  |  |  |  | 11953414740 |  | STM-4 Loss of input signal | FALSE | FALSE |  | 60
TSK240800014104 | EVE240800010982 | 2024-08-03 17:45 | 2024-08-04 04:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008122 | [6 empty] | TRUE |  | NLCGMS61 |  | NLCGMS61 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:33 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.541139 | '-54.672611 | 67981411266 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014105 | EVE240800010196 | 2024-08-03 17:46 | 2024-08-04 09:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008123 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:11 |  | TRUE |  | 4G-BOUTJ1 |  | 4G-BOUTJ1 |  | FALSE | 04/08/2024 09:12:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:11 Local 04/08/2024 09:12:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:11 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010196&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-BOUTJ1&quot;:{&quot;Falha Energia DC FCC VERTIV&quot;:1}}}} 04/08/2024 09:12:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010196&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-BOUTJ1&quot;:{&quot;Falha Energia DC FCC VERTIV&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:59:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:58 Verificando, possível alarme preso site não possui banco de baterias, logo falta energia o mesmo cai |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:33 | system | 13 |  | 04/08/2024 09:12:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:11 Local 04/08/2024 09:12:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:11 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010196&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-BOUTJ1&quot;:{&quot;Falha Energia DC FCC VERTIV&quot;:1}}}} 04/08/2024 09:12:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010196&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-BOUTJ1&quot;:{&quot;Falha Energia DC FCC VERTIV&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:59:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:58 Verificando, possível alarme preso site não possui banco de baterias, logo falta energia o mesmo cai |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3474885 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3474885-EDIVALDO SILVA COSTA |  |  | '-7.711694 | '-47.680389 | 63999756599 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014106 | EVE240800010991 | 2024-08-03 17:46 | 2024-08-04 00:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008124 | [6 empty] | TRUE |  | ITHB01 |  | ITHB01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:13 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 14 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.252694 | '-47.29625 |  |  | Big Site: Tensão de Flutuação DC FCC DELTA 3 Anormal | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014115 | EVE240800006751 | 2024-08-03 17:48 | 2024-08-04 08:16 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008127 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:12 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN2827 |  | SPSPO_MSAN2827 |  | FALSE | 04/08/2024 08:14:58 - Fabio Quirino De Oliveira Junior (Anotações de trabalho) FALHA NORMALIZADA! xgei-1/6/1 admin status is up, line protocol is up, detect status is OK Description is RMAGSPO-MBI01-03_6/1/2 Byname is null The port negotiation is force The port is optical -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Information: -------------------------------------------------------------------------------- Module-Type : 10GBASE_ER Supply-Vol : 3.239(v) [3.0, 3.6] Module-Type-Mismatch: Matched Connector : LC Temperature : 38.761(c) [-45.0, 90.0] Fiber-Type : SM RxPower : -21.549(dbm)[-16.0, -1.0] Trans-Distance : 80(km) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Channel Information: -------------------------------------------------------------------------------- Laser-Rate : 103 (100Mb/s) TxPower : 1.425(dbm) [-4.7, 4.0] Wavelength : 1550 (nm) TxBias-Current : 40.792(mA) [0.0, 131.0] RxNoise : N/A(Not Support) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Alarm Threshold: -------------------------------------------------------------------------------- RxPower-Upper : -7 (dbm) RxPower-Lower : -23(dbm) TxPower-Upper : 5.000 (dbm) TxPower-Lower : 0.000 (dbm) Bias-Upper : 131(mA) Bias-Lower : 0(mA) Voltage-Upper : 7 (v) Voltage-Lower : 0(v) Temperature-Upper: 70 (c) Temperature-Lower: -45(c) Module-Class : default 04/08/2024 08:10:31 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: BICUDO\JEOVADNRO EQUIPES 2: GABRIEL ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: FTTH ANEL: FTTH CAPÃO REDONDO 03 TRECHO: ETD MORUMBI X SPCRE002H CABO: CBS21095 CAIXA: SPB185TB-CS974 CAUSA: FIBRA ROMPIDA EM CAIXA DE EMENDA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: Av. das Nações Unidas, 360 - Vila Gertrudes, São Paulo - SP, 04533-085 BAIRRO Vila Gertrudes, São Paulo - SP, 04533-085 VALIDAÇÃO ISOC A VALIDAR Em contato com IDOC IHS Quirino para validar. 04/08/2024 07:55:19 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800014115 ANEL:FTTH CAPÃO REDONDO 03 SITE:ETD MORUMBI EQUIPAMENTO:NE:RMAGSPO-MBI01-03 INTERFACE:GigabitEthernet6/1/2 TX:+2 RX:loss DGO:PR4925 FO 31:36200m FO 32:182m 04/08/2024 03:10:32 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FTTH CAPÃO REDONDO 03 site: SPJN10 SPSPO_MSAN2827 ARMÁRIO:SPCRE002H PORTA: 1/6/1 TX -0.1 total 36000 metros RX -23 total 36170 metros SEGUNDA EQUIPE PERCORRENDO O TRECHO 03/08/2024 19:01:41 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) Devido altíssima e excessiva demanda crescente de acionamentos críticos simultâneos estamos aguardando disponibilidade técnica para retomar essa atividade, priorizações alinhadas: TSK240800008755 TSK240800008785 TSK240800009376 TSK240800008521 TSK240700086708 TSK240800008905 TSK240800003737 TSK240800006834 TSK240800009429 TSK240800013409 No momento não é possível informar uma previsão de atendimento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:16 | system | 16 |  | 04/08/2024 08:14:58 - Fabio Quirino De Oliveira Junior (Anotações de trabalho) FALHA NORMALIZADA! xgei-1/6/1 admin status is up, line protocol is up, detect status is OK Description is RMAGSPO-MBI01-03_6/1/2 Byname is null The port negotiation is force The port is optical -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Information: -------------------------------------------------------------------------------- Module-Type : 10GBASE_ER Supply-Vol : 3.239(v) [3.0, 3.6] Module-Type-Mismatch: Matched Connector : LC Temperature : 38.761(c) [-45.0, 90.0] Fiber-Type : SM RxPower : -21.549(dbm)[-16.0, -1.0] Trans-Distance : 80(km) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Channel Information: -------------------------------------------------------------------------------- Laser-Rate : 103 (100Mb/s) TxPower : 1.425(dbm) [-4.7, 4.0] Wavelength : 1550 (nm) TxBias-Current : 40.792(mA) [0.0, 131.0] RxNoise : N/A(Not Support) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Alarm Threshold: -------------------------------------------------------------------------------- RxPower-Upper : -7 (dbm) RxPower-Lower : -23(dbm) TxPower-Upper : 5.000 (dbm) TxPower-Lower : 0.000 (dbm) Bias-Upper : 131(mA) Bias-Lower : 0(mA) Voltage-Upper : 7 (v) Voltage-Lower : 0(v) Temperature-Upper: 70 (c) Temperature-Lower: -45(c) Module-Class : default 04/08/2024 08:10:31 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: BICUDO\JEOVADNRO EQUIPES 2: GABRIEL ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: FTTH ANEL: FTTH CAPÃO REDONDO 03 TRECHO: ETD MORUMBI X SPCRE002H CABO: CBS21095 CAIXA: SPB185TB-CS974 CAUSA: FIBRA ROMPIDA EM CAIXA DE EMENDA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: Av. das Nações Unidas, 360 - Vila Gertrudes, São Paulo - SP, 04533-085 BAIRRO Vila Gertrudes, São Paulo - SP, 04533-085 VALIDAÇÃO ISOC A VALIDAR Em contato com IDOC IHS Quirino para validar. 04/08/2024 07:55:19 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800014115 ANEL:FTTH CAPÃO REDONDO 03 SITE:ETD MORUMBI EQUIPAMENTO:NE:RMAGSPO-MBI01-03 INTERFACE:GigabitEthernet6/1/2 TX:+2 RX:loss DGO:PR4925 FO 31:36200m FO 32:182m 04/08/2024 03:10:32 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FTTH CAPÃO REDONDO 03 site: SPJN10 SPSPO_MSAN2827 ARMÁRIO:SPCRE002H PORTA: 1/6/1 TX -0.1 total 36000 metros RX -23 total 36170 metros SEGUNDA EQUIPE PERCORRENDO O TRECHO 03/08/2024 19:01:41 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) Devido altíssima e excessiva demanda crescente de acionamentos críticos simultâneos estamos aguardando disponibilidade técnica para retomar essa atividade, priorizações alinhadas: TSK240800008755 TSK240800008785 TSK240800009376 TSK240800008521 TSK240700086708 TSK240800008905 TSK240800003737 TSK240800006834 TSK240800009429 TSK240800013409 No momento não é possível informar uma previsão de atendimento |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3376271 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3376271-TIAGO BICUDO BRAGA |  |  | '-23.679667 | '-46.796167 |  |  | LINK DOWN TT_00486944/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014116 | EVE240800010998 | 2024-08-03 17:48 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011444 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 23:30 | 2024-08-05 22:15 | TRUE |  | 4G-AMBSJ2 |  | 4G-AMBSJ2 |  | TRUE | 05/08/2024 08:55:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:53 Em deslocamento 05/08/2024 08:03:14 - Jurema Lima Tino Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800014116 / EVE240800010998 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 14 Hora(s) e 14 Min. *Motivo do pendenciamento:* Chamado travado no SS *Chamado travado:* Sim *Data de retorno:* 2024-08-05 tracking_suspensão_dt dt_8089237 portal_4field 04/08/2024 20:31:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014116 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificar fibra e RRU em torre 04/08/2024 20:31:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 12:30:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:29 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-AMBSJ2 Site com indisponibilidade parcial: setor B e J, RRU 9 fora com alarmes Link Failure, Service Unavailable. Log em anexo. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:56 | wfm_agent | 26 |  | 05/08/2024 08:55:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:53 Em deslocamento 05/08/2024 08:03:14 - Jurema Lima Tino Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800014116 / EVE240800010998 *Downtime TSK:* 1 Dia(s), 14 Hora(s) e 14 Min. *Motivo do pendenciamento:* Chamado travado no SS *Chamado travado:* Sim *Data de retorno:* 2024-08-05 tracking_suspensão_dt dt_8089237 portal_4field 04/08/2024 20:31:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014116 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificar fibra e RRU em torre 04/08/2024 20:31:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 12:30:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:29 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-AMBSJ2 Site com indisponibilidade parcial: setor B e J, RRU 9 fora com alarmes Link Failure, Service Unavailable. Log em anexo. |  |  | TSK240800014116 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificar fibra e RRU em torre | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3650728 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3650728-THIAGO MENDES FERREIRA |  |  | '-23.116806 | '-55.225056 | 67981410117 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 41659
TSK240800014121 | EVE240800010389 | 2024-08-03 17:49 | 2024-08-03 18:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008133 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:17 |  | TRUE |  | RNACLDA-LDSC15-01 |  | RNACLDA-LDSC15-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:28 | F8065167 | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-23.343656 | '-51.18546 |  |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014127 | EVE240800010902 | 2024-08-03 17:51 | 2024-08-03 17:54 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008135 |  |  |  | EVE240800010382 |  |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1422 |  | RJRJO_MSAN1422 | RJRJO_MSAN1422 | FALSE | 03/08/2024 17:53:12 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:29:40 TLP-T3600213-FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA - Tel.: 21969430260 TT_00486320/2024 // SA-2259809 FMO - MEDIÇÕES FMMT Técnico- FRANCISCO ALEX Tel: 21 973166274 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 37 e 38 Fibras Prioritárias: 37 e 38 CONCLUSÕES DOS TESTES PONTA A NE: RJRJO_MSAN1422 ARMÁRIO: RJTIJ002H PORTA: 1/0/1 TX: -01.08 RX: Loss Cordões íntegros Técnico Carlos Miranda 21 98080-4943 acionado AGG RMAGRJO-RJO03-02 5/1/4 TX: + 00.88 RX: LOSS Necessário atuação da equipe de rede FMO |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 17:54 | F8034935 | 8 |  | 03/08/2024 17:53:12 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:29:40 TLP-T3600213-FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA - Tel.: 21969430260 TT_00486320/2024 // SA-2259809 FMO - MEDIÇÕES FMMT Técnico- FRANCISCO ALEX Tel: 21 973166274 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 37 e 38 Fibras Prioritárias: 37 e 38 CONCLUSÕES DOS TESTES PONTA A NE: RJRJO_MSAN1422 ARMÁRIO: RJTIJ002H PORTA: 1/0/1 TX: -01.08 RX: Loss Cordões íntegros Técnico Carlos Miranda 21 98080-4943 acionado AGG RMAGRJO-RJO03-02 5/1/4 TX: + 00.88 RX: LOSS Necessário atuação da equipe de rede FMO |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TRJ2_FMO |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.928889 | '-43.240528 |  |  | LINK DOWN TT_00486320/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014129 | EVE240800009615 | 2024-08-03 17:52 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010141 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:51 |  | TRUE |  | 5G-SPIT20-DSS |  | 5G-SPIT20-DSS |  | TRUE | 04/08/2024 16:52:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014129 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Repassar para técnico da região 04/08/2024 15:31:23 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-SPIT20-DSS END ID - SPSPO_7396 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 5G-SPIT20-DSS END ID - SPSPO_7396 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 14:46:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-04 14:45 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SPIT20-Site encontra-se operacional sem falhas presentes 5G-SPIT20-operacional sem falhas presentes 4G-SPIT20&gt; alt 240804-13:53:13-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 16:36:56 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-171284, PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-167234,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-167140,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-167026,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166904,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166156,PLMN ID-gNB ID 7 : 7243-166131,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166125,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-165660,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 16:38:02 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-70683) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SPIT20&gt; st car 240804-13:53:17-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2676 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2677 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2678 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2679 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2680 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2681 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 3212 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-A 3214 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-B 3216 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-C =================================================================================== 5G-SPIT20&gt; alt 240804-13:55:09-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 5G-SPIT20&gt; st car 240804-13:55:13-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs 5G-SPIT20&gt; st sector 240804-13:55:17-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC 1276 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 1277 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 1278 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 04/08/2024 13:59:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 13:57 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SPIT20-Site encontra-se operacional sem falhas presentes 5G-SPIT20-operacional sem falhas presentes 4G-SPIT20&gt; alt 240804-13:53:13-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 16:36:56 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-171284, PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-167234,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-167140,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-167026,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166904,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166156,PLMN ID-gNB ID 7 : 7243-166131,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166125,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-165660,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 16:38:02 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-70683) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SPIT20&gt; st car 240804-13:53:17-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2676 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2677 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2678 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2679 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2680 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2681 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 3212 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-A 3214 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-B 3216 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-C =================================================================================== 5G-SPIT20&gt; alt 240804-13:55:09-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 5G-SPIT20&gt; st car 240804-13:55:13-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs 5G-SPIT20&gt; st sector 240804-13:55:17-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC 1276 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 1277 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 1278 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:52 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 16:52:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014129 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Repassar para técnico da região 04/08/2024 15:31:23 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-SPIT20-DSS END ID - SPSPO_7396 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 5G-SPIT20-DSS END ID - SPSPO_7396 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 14:46:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-04 14:45 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SPIT20-Site encontra-se operacional sem falhas presentes 5G-SPIT20-operacional sem falhas presentes 4G-SPIT20&gt; alt 240804-13:53:13-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 16:36:56 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-171284, PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-167234,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-167140,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-167026,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166904,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166156,PLMN ID-gNB ID 7 : 7243-166131,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166125,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-165660,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 16:38:02 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-70683) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SPIT20&gt; st car 240804-13:53:17-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2676 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2677 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2678 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2679 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2680 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2681 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 3212 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-A 3214 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-B 3216 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-C =================================================================================== 5G-SPIT20&gt; alt 240804-13:55:09-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 5G-SPIT20&gt; st car 240804-13:55:13-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs 5G-SPIT20&gt; st sector 240804-13:55:17-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC 1276 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 1277 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 1278 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 04/08/2024 13:59:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 13:57 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SPIT20-Site encontra-se operacional sem falhas presentes 5G-SPIT20-operacional sem falhas presentes 4G-SPIT20&gt; alt 240804-13:53:13-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 16:36:56 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-171284, PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-167234,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-167140,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-167026,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166904,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166156,PLMN ID-gNB ID 7 : 7243-166131,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166125,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-165660,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 16:38:02 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-70683) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SPIT20&gt; st car 240804-13:53:17-0300 10.111.66.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/25687 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2676 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2677 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2678 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2679 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2680 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2681 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 3212 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-A 3214 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-B 3216 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-07-C =================================================================================== 5G-SPIT20&gt; alt 240804-13:55:09-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 5G-SPIT20&gt; st car 240804-13:55:13-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs 5G-SPIT20&gt; st sector 240804-13:55:17-0300 10.130.66.42 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/13662 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MA 1191 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MB 1193 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SPIT20-35-MC 1276 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 1277 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 1278 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 |  |  | TSK240800014129 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Repassar para técnico da região | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3270314-ANTONIO CARLOS FIRMINO DE A |  |  | '-23.5355 | '-46.437278 | 0011953417557 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014134 | EVE240800011011 | 2024-08-03 17:54 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010433 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:57 |  | TRUE |  | RMAGRJO-CGD01-01 |  | RMAGRJO-CGD01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 22:25:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 22:23 Tec. Fabrcio Inacio 27 99726-7331 acionado previsão 13:40 No site foi verificado os ar-condicionado operacionais , foi verificado os hypermatrix ,poble, nodeb cabeamento de alarmes temperatura, equipamento cisco foi feito a limpeza das fans limpeza tbm na parte traseira do bastidor 04/08/2024 20:08:19 - Anderson Maia Figueira (Anotações de trabalho) Elemento com alarmes para FAN: No fan trays present in the chassis, chassis cooling non-operational Module fan failure observed RMAGRJO-CGD01-01 LiveTIM 186.230.220.52 186.230.220.52 RJRJO_0527 GOLD No fan trays present in the chassis, chassis cooling non-operational @186.230.220.52 No fan trays present in the chassis, chassis cooling non-operational RMAGRJO-CGD01-01 LiveTIM 186.230.220.52 186.230.220.52 RJRJO_0527 GOLD Power-module 0/PS0/M2/SP failure condition raised : Module fan failure observed @186.230.220.52 Power-module 0/PS0/M2/SP failure condition raised : Module fan failure observed 04/08/2024 18:57:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3631591-FABRICIO INACIO DE FRANCA - 2024-08-04 18:55 Tec. Fabrcio Inacio 27 99726-7331 acionado previsão 13:40 No site foi verificado os ar-condicionado operacionais , foi verificado os hypermatrix ,poble, nodeb cabeamento de alarmes temperatura, equipamento cisco foi feito a limpeza das fans limpeza tbm na parte traseira do bastidor 04/08/2024 12:20:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 12:19 Tec. Fabrcio Inacio 27 99726-7331 acionado previsão 13:40 04/08/2024 12:18:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014134 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA 04/08/2024 12:08:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 12:07 Prezados Estamos com equipe de FMO fazendo manutenção emergencial em campo, os mesmo tem que acessar o site abrindo o (bastidor) onde ao fazerem essa ação por um determinado tempo causando TEMPERATURA ALTA NO EQUIPAMENTO. Segue tsk da equipe de FMO onde os mesmos estão fazendo a tratativa , TSK240800016334, ASSIM DEIXANDO O BASTIDOR ABERTO . 04/08/2024 11:19:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 11:18 Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha 04/08/2024 11:01:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 11:00 04/08/2024 10:27:32 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014134 / EVE240800011011(FMMT) *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 16 Hora(s) e 31 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Em acionamento, solicitado previsão à parceira. tracking_anel_live dt_8082257 portal_4field |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:06 | wfm_agent | 29 |  | 04/08/2024 22:25:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 22:23 Tec. Fabrcio Inacio 27 99726-7331 acionado previsão 13:40 No site foi verificado os ar-condicionado operacionais , foi verificado os hypermatrix ,poble, nodeb cabeamento de alarmes temperatura, equipamento cisco foi feito a limpeza das fans limpeza tbm na parte traseira do bastidor 04/08/2024 20:08:19 - Anderson Maia Figueira (Anotações de trabalho) Elemento com alarmes para FAN: No fan trays present in the chassis, chassis cooling non-operational Module fan failure observed RMAGRJO-CGD01-01 LiveTIM 186.230.220.52 186.230.220.52 RJRJO_0527 GOLD No fan trays present in the chassis, chassis cooling non-operational @186.230.220.52 No fan trays present in the chassis, chassis cooling non-operational RMAGRJO-CGD01-01 LiveTIM 186.230.220.52 186.230.220.52 RJRJO_0527 GOLD Power-module 0/PS0/M2/SP failure condition raised : Module fan failure observed @186.230.220.52 Power-module 0/PS0/M2/SP failure condition raised : Module fan failure observed 04/08/2024 18:57:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3631591-FABRICIO INACIO DE FRANCA - 2024-08-04 18:55 Tec. Fabrcio Inacio 27 99726-7331 acionado previsão 13:40 No site foi verificado os ar-condicionado operacionais , foi verificado os hypermatrix ,poble, nodeb cabeamento de alarmes temperatura, equipamento cisco foi feito a limpeza das fans limpeza tbm na parte traseira do bastidor 04/08/2024 12:20:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 12:19 Tec. Fabrcio Inacio 27 99726-7331 acionado previsão 13:40 04/08/2024 12:18:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014134 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA 04/08/2024 12:08:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 12:07 Prezados Estamos com equipe de FMO fazendo manutenção emergencial em campo, os mesmo tem que acessar o site abrindo o (bastidor) onde ao fazerem essa ação por um determinado tempo causando TEMPERATURA ALTA NO EQUIPAMENTO. Segue tsk da equipe de FMO onde os mesmos estão fazendo a tratativa , TSK240800016334, ASSIM DEIXANDO O BASTIDOR ABERTO . 04/08/2024 11:19:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 11:18 Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha 04/08/2024 11:01:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 11:00 04/08/2024 10:27:32 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014134 / EVE240800011011(FMMT) *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 16 Hora(s) e 31 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Em acionamento, solicitado previsão à parceira. tracking_anel_live dt_8082257 portal_4field |  |  | TSK240800014134 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3428685 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA |  |  | '-22.914175 | '-43.55918333333333 | 21969430186 |  | Power-module 0/PS0/M2/SP failure condition raised : Module fan failure observed | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014137 | EVE240800010908 | 2024-08-03 17:55 | 2024-08-04 21:55 | 2024-08-04 09:49 |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | ISOC MONITORACAO SOM | 30010383 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:44 | 2024-08-04 09:50 | TRUE | [5 empty] | FALSE | 04/08/2024 19:16:03 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Vtal informa: VALIDAÇÃO NOK BA 216434247: 04/08/24 19:05:24 #: segue em falha entre PSS1830-LNS-LNS-002 <> PSS1830-SMT-SMT-002 com atenuação de -27.12 dBm está a mais 7.53dBm. Fvr verificar. 04/08/2024 18:43:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 18:41 verificado a normalizaçao , segue para encerramento , apos atuacao da vivo no trecho TSK/ NTT: TSK240800014137 TSK ASSOCIADA: - Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ( )SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: LINHARES-ES. BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ESPÍRITO SANTO ANEL: LIN X SMT CABO: ACESSO DO LIN *ID DO CABO: - CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: DANIFICADO (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: - FIBRA DEFEITUOSA: - FIBRA NOVA: - GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: ISSAC MONITOR RESP. FECHAMENTO: LEANDRO RODRIGUES 04/08/2024 17:28:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 17:27 16:30 Equipe vai na outra ponta fazer teste ponta a ponta. 04/08/2024 17:25:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 17:24 16:30 Equipe vai na outra ponta fazer teste ponta a ponta. 04/08/2024 15:55:22 - Juan Victor Silva De Assis (Anotações de trabalho) Cliente informa: Equipe TX realizou testes e informou que trecho segue com Atenuação sentido São Mateus Linhares 7,53 04/08/2024 15:04:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 15:02 15:00 Equipe informou que a falha persiste. Tem uma falha na rede da Vivo. Nossa equipe esta monitorando a equipe da vivo que está no trecho. 04/08/2024 14:52:10 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Solicitado validação ao cliente, aguardando retorno. 04/08/2024 14:36:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 14:35 14:35 Tentando validar o chamado sem sucesso. 04/08/2024 13:30:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 13:29 11:40 Equipe da TX trocou o cordão. Estamos aguardando eles testar. 13:27 Equipe continua aguardando a equipe da TX testar o chamado. 04/08/2024 12:20:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 12:18 10:20 Equipe informou que o cordão esta ruim no site LINHARES-ES. Equipe da TX esta em deslocamento. 11:40 Equipe da TX trocou o cardão. Estamos aguardando eles testar. 04/08/2024 09:35:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 09:34 09:30 Equipe acessou o site. A equipe vai iniciar os testes. 04/08/2024 09:15:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 09:13 09:10 Equipe está tentando acesso no site LINHARES-ES. 04/08/2024 08:25:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:24 08:15 Equipe está acessando o site em LINHARES-ES. 04/08/2024 07:28:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 07:27 A equipe do Isaac está em deslocamento para a atividade. 08:00hrs. 03/08/2024 18:09:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA - 2024-08-03 18:08 AGENDAMENTO DE CONJUNTA COM VIVO AMANHÃ ÀS 8HS. Área a ser contatada: ISOC FIELD Motivo do contato: Paralisar chamado. Técnico: MILTON *Telefone:*021 98021-3161 Site/TSK´s:*TSK240800014137 *Obs: Agendamento de conjunta com a VIVO em linhares amanhã 04/08/24 as 8hs. Será necessário paralisação até as 08 am. 03/08/2024 17:55:56 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Falha foi tratada no EVE240700132567 - TSK240800001816 - CAMPO FMO TRJ 2. Abertura de enlace entre LINHARES-ES e SAO MATEUS-ES ( WDM_LD_SECAO_S2) Cliente Vtal segue em falha ATENUADO 7.54 DA TX DE SMT PARA LNS Poderiam verificar? |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:55 | system | 36 |  | 04/08/2024 19:16:03 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Vtal informa: VALIDAÇÃO NOK BA 216434247: 04/08/24 19:05:24 #: segue em falha entre PSS1830-LNS-LNS-002 <> PSS1830-SMT-SMT-002 com atenuação de -27.12 dBm está a mais 7.53dBm. Fvr verificar. 04/08/2024 18:43:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 18:41 verificado a normalizaçao , segue para encerramento , apos atuacao da vivo no trecho TSK/ NTT: TSK240800014137 TSK ASSOCIADA: - Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ( )SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: LINHARES-ES. BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ESPÍRITO SANTO ANEL: LIN X SMT CABO: ACESSO DO LIN *ID DO CABO: - CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: DANIFICADO (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: - FIBRA DEFEITUOSA: - FIBRA NOVA: - GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: ISSAC MONITOR RESP. FECHAMENTO: LEANDRO RODRIGUES 04/08/2024 17:28:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 17:27 16:30 Equipe vai na outra ponta fazer teste ponta a ponta. 04/08/2024 17:25:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 17:24 16:30 Equipe vai na outra ponta fazer teste ponta a ponta. 04/08/2024 15:55:22 - Juan Victor Silva De Assis (Anotações de trabalho) Cliente informa: Equipe TX realizou testes e informou que trecho segue com Atenuação sentido São Mateus Linhares 7,53 04/08/2024 15:04:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 15:02 15:00 Equipe informou que a falha persiste. Tem uma falha na rede da Vivo. Nossa equipe esta monitorando a equipe da vivo que está no trecho. 04/08/2024 14:52:10 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Solicitado validação ao cliente, aguardando retorno. 04/08/2024 14:36:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 14:35 14:35 Tentando validar o chamado sem sucesso. 04/08/2024 13:30:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 13:29 11:40 Equipe da TX trocou o cordão. Estamos aguardando eles testar. 13:27 Equipe continua aguardando a equipe da TX testar o chamado. 04/08/2024 12:20:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 12:18 10:20 Equipe informou que o cordão esta ruim no site LINHARES-ES. Equipe da TX esta em deslocamento. 11:40 Equipe da TX trocou o cardão. Estamos aguardando eles testar. 04/08/2024 09:35:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 09:34 09:30 Equipe acessou o site. A equipe vai iniciar os testes. 04/08/2024 09:15:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 09:13 09:10 Equipe está tentando acesso no site LINHARES-ES. 04/08/2024 08:25:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:24 08:15 Equipe está acessando o site em LINHARES-ES. 04/08/2024 07:28:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 07:27 A equipe do Isaac está em deslocamento para a atividade. 08:00hrs. 03/08/2024 18:09:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607617-MILTON FREITAS DA CUNHA - 2024-08-03 18:08 AGENDAMENTO DE CONJUNTA COM VIVO AMANHÃ ÀS 8HS. Área a ser contatada: ISOC FIELD Motivo do contato: Paralisar chamado. Técnico: MILTON *Telefone:*021 98021-3161 Site/TSK´s:*TSK240800014137 *Obs: Agendamento de conjunta com a VIVO em linhares amanhã 04/08/24 as 8hs. Será necessário paralisação até as 08 am. 03/08/2024 17:55:56 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Falha foi tratada no EVE240700132567 - TSK240800001816 - CAMPO FMO TRJ 2. Abertura de enlace entre LINHARES-ES e SAO MATEUS-ES ( WDM_LD_SECAO_S2) Cliente Vtal segue em falha ATENUADO 7.54 DA TX DE SMT PARA LNS Poderiam verificar? |  |  |  | 0 |  |  | Marcos Brandao De Azevedo | Normal |  | Interrupção Total da Rota |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | Interrupção Total da Rota | FALSE | FALSE |  | 42826
TSK240800014140 | EVE240800010561 | 2024-08-03 17:56 | 2024-08-04 12:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008140 | [6 empty] | TRUE |  | NLPWTM01 |  | NLPWTM01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:26 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3713358 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3713358-MARCOS VINICIUS SOUZA DOS S |  |  | '-14.425694 | '-54.051583 | 65981310076 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014142 | EVE240800010563 | 2024-08-03 17:56 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011013 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-05 07:44 | 2024-08-05 00:41 | TRUE |  | RRNP01 |  | RRNP01 |  | TRUE | 05/08/2024 05:05:32 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RRNP01 END ID - RRRLIS0001 Summary - GSM CELL DOWN 05/08/2024 04:45:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:43 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 05/08/2024 04:38:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:37 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 05/08/2024 04:38:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:36 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 04/08/2024 15:17:28 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RRNP01 END ID - RRRLIS0001 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - RRNP01 END ID - RRRLIS0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 14:57:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:55 . 04/08/2024 14:56:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:55 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010563&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:21:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:19 Site normalizou após reset físico do memotch 04/08/2024 04:40:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014142 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Em contato com Guaratiba site com TX satélite está fora, não há o que fazer no momento, aguardar dia amanhecer para atuar junto ao apoio 04/08/2024 04:40:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 04:36:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 04:35 Em contato com Guaratiba, site encontra-se fora de operação. Neste momento, aguardar que o site amanhecer pega tentar açaí junto ao apoio 04/08/2024 04:17:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:16 Acionamento – 2ACNT - Tec: Anderson Rogério Torres Tno / Tel:+55 95 8120-0243 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:52 | wfm_agent | 40 |  | 05/08/2024 05:05:32 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RRNP01 END ID - RRRLIS0001 Summary - GSM CELL DOWN 05/08/2024 04:45:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:43 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 05/08/2024 04:38:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:37 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 05/08/2024 04:38:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:36 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 04/08/2024 15:17:28 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RRNP01 END ID - RRRLIS0001 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - RRNP01 END ID - RRRLIS0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 14:57:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:55 . 04/08/2024 14:56:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:55 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010563&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:21:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:19 Site normalizou após reset físico do memotch 04/08/2024 04:40:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014142 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Em contato com Guaratiba site com TX satélite está fora, não há o que fazer no momento, aguardar dia amanhecer para atuar junto ao apoio 04/08/2024 04:40:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 04:36:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 04:35 Em contato com Guaratiba, site encontra-se fora de operação. Neste momento, aguardar que o site amanhecer pega tentar açaí junto ao apoio 04/08/2024 04:17:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:16 Acionamento – 2ACNT - Tec: Anderson Rogério Torres Tno / Tel:+55 95 8120-0243 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | TSK240800014142 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Em contato com Guaratiba site com TX satélite está fora, não há o que fazer no momento, aguardar dia amanhecer para atuar junto ao apoio | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO-RR-BVA01-BVA01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNO-RR-BVA01-BVA01 |  |  | .938075 | '-60.431775 | 0095981208704 |  | GSM CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 17738
TSK240800014144 | EVE240800007380 | 2024-08-03 17:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008142 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-RJ-RJBF35-N1-CG |  | MWE-RJ-RJBF35-N1-CG |  | FALSE | 05/08/2024 09:18:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3250135-MARCELO RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-05 09:16 ## ANÁLISE SUPORTE REMOTO - CCI TLP ## STATUS: SITE COM ALARME EXTERNANDO NA GERÊNCIA NETCOOL E SEM GERÊNCIA NO EQUIPAMENTO CERAGON. Campo Valor Summary Fan Failure Node MWE-RJ-RJBF35-N1-CG/Shelf/Slot 1 - DIR: RJ0059/IDU Severity Principal Acknowledged Yes LastOccurrence 02/08/24 17:47:36 AIOpsAlertId de9d7946-79d3-3d1a-b157-26602546baed AIOpsIncidentId AIOpsState closed AdditionalInfo Fan failure ¦ 714: Fan failure:EquipmentHolder=[shelf=Shelf/slot=Slot 1/sub_slot=IDU] AdvCorrCauseType Unknown AdvCorrServerName AdvCorrServerSerial 0 Agent CERAGON AggregationFirst 02/08/24 12:21:29 05/08/2024 02:55:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 02:54 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 23:20:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:18 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 18:47:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:46 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:18 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 09:18:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3250135-MARCELO RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-05 09:16 ## ANÁLISE SUPORTE REMOTO - CCI TLP ## STATUS: SITE COM ALARME EXTERNANDO NA GERÊNCIA NETCOOL E SEM GERÊNCIA NO EQUIPAMENTO CERAGON. Campo Valor Summary Fan Failure Node MWE-RJ-RJBF35-N1-CG/Shelf/Slot 1 - DIR: RJ0059/IDU Severity Principal Acknowledged Yes LastOccurrence 02/08/24 17:47:36 AIOpsAlertId de9d7946-79d3-3d1a-b157-26602546baed AIOpsIncidentId AIOpsState closed AdditionalInfo Fan failure ¦ 714: Fan failure:EquipmentHolder=[shelf=Shelf/slot=Slot 1/sub_slot=IDU] AdvCorrCauseType Unknown AdvCorrServerName AdvCorrServerSerial 0 Agent CERAGON AggregationFirst 02/08/24 12:21:29 05/08/2024 02:55:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 02:54 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 23:20:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:18 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 18:47:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:46 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ-GRD01-ZSL01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ-GRD01-ZSL01 |  |  | '-22.92016667 | '-43.17997222 | 21979460214 |  | Fan Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014152 | EVE240800010473 | 2024-08-03 17:59 | 2024-08-03 23:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008146 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:00 |  | TRUE |  | CGMS33 |  | CGMS33 |  | FALSE | 03/08/2024 23:01:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010473&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-CGMSC3-2&quot;:{&quot;S1ap Link Down&quot;:5},&quot;CGMS33&quot;:{&quot;BATERIA EM DESCARGA&quot;:1,&quot;FALHA DE ENERGIA&quot;:1},&quot;CPE-CGMS33-HWP01&quot;:{&quot;Isolated NE&quot;:1}}}} 03/08/2024 22:55:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:54 Falha normalizada após substituição do rádio SIAE. 03/08/2024 21:57:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:55 Tec informa que está verificando a falha de mw CGMS33 DIREÇÃO CGMS21 em conjunto com o técnico Rafael 03/08/2024 21:23:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:22 Técnico Dorival informa que o técnico Rafael está no site realizando a substituição do Rádio SIAE. 03/08/2024 19:19:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 17:54 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. CGMS33-- site encontra-se fora, sem gerencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:21 | system | 14 |  | 03/08/2024 23:01:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010473&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-CGMSC3-2&quot;:{&quot;S1ap Link Down&quot;:5},&quot;CGMS33&quot;:{&quot;BATERIA EM DESCARGA&quot;:1,&quot;FALHA DE ENERGIA&quot;:1},&quot;CPE-CGMS33-HWP01&quot;:{&quot;Isolated NE&quot;:1}}}} 03/08/2024 22:55:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 21:54 Falha normalizada após substituição do rádio SIAE. 03/08/2024 21:57:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:55 Tec informa que está verificando a falha de mw CGMS33 DIREÇÃO CGMS21 em conjunto com o técnico Rafael 03/08/2024 21:23:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 20:22 Técnico Dorival informa que o técnico Rafael está no site realizando a substituição do Rádio SIAE. 03/08/2024 19:19:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 17:54 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. CGMS33-- site encontra-se fora, sem gerencia |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3694552 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3694552-DORIVAL JUNIOR |  |  | '-20.486194 | '-54.640444 | 67981540042 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014153 | EVE240800010915 | 2024-08-03 18:00 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008608 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:51 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1443 |  | RJRJO_MSAN1443 | RJRJO_MSAN1443 | TRUE | 05/08/2024 10:08:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3546985-JHUAN OLIVEIRA DE CARVALHO - 2024-08-05 10:07 OLT fica localizada na Rua Tirol em ÁREA DE RISCO onde todas as operadoras estão bloqueadas de atuar. devido a restrição imposta pela milícia. Não será enviado técnico do FMO ao local. 05/08/2024 09:16:10 - Thais Lopes De Souza (Anotações de trabalho) *TRANSPORT NETWORK OPERATIONS* *Ticket:* TSK240800014153/ EVE240800010915 *Isolamento:* Sim (Indisponibilidade Total) *Anel:* ANEL_FTTH_TANQUE_09 *Início do Alarme:* 03/08/2024 16:02 *Acionamento FMO:* 03/08/2024 17:59 *Segmento Rede:* FTTH *MSAN ¦ Equipamento:* RJRJO_MSAN1443 *Downtime FMO:* 1 Dia(s), 15 Hora(s) e 16 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodrigo Leite N1 TLP *Atualização:* Em 04/08 as 07:06h, equipe informou que a OLT fica localizada na Rua Tirol em ÁREA DE RISCO. Favor manter o chamado atualizado. tracking_operations dt_3728395 04/08/2024 07:06:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:05 07:00 OLT fica localizada na Rua Tirol em ÁREA DE RISCO onde todas as operadoras estão bloqueadas de atuar. devido a restrição imposta pela milícia. Não será enviado técnico do FMO ao local. 03/08/2024 22:52:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014153 - System - WFM Agent - TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: Necessário acesso a OLT para apuração da falha. //// FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS Motivo da tramitação:Necessário acesso a OLT para apuração da falha. //// FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS 03/08/2024 22:48:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 22:47 21:30 Equipe acessando o AGG CUR-CONT 21:45 Fibras inteiras medindo 19911m e RX RX: -14.60 dbm. 22:00 A pedido da monitoria, equipe também abriu medição na RMAGRJO-CURM10-01 5/0/9 X RJRJO_MSAN1443 RJTAN009H 0/8/0, tal qual a anterior, está com ambas as fibras inteiras medindo 15655m e RX: -14.16 dbm 22:15 Necessário acesso a OLT para apuração da falha. TSK: TSK240800014153 MOTIVO DA SUSPENSÃO: AREA DE RISCO LOCALIZAÇÃO: Comunidade da Tirol NE ID: FTTH_TANQUE_09 NOME/CONTATO TÉCNICO: MONITOR OBS: FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS 03/08/2024 20:01:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 19:59 20:00 Equipe Frontelmo acionada para CUR-CONT. Previsão de chegada às 21:30h 03/08/2024 18:06:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 18:05 18:00 Em fila atendimento 20h. 03/08/2024 18:00:28 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Abertura autorizada pelo Manager Marcelo Moreira TIM, para isolamento OLT.* ISOLAMENTO - TT_00493971/2024 SA: SA-2294290 Ponta A NE: RJRJO_MSAN1443 Armário: RJTAN009H Facilidade: 0/9/0 Endereço: RUA TIROL RIO DE JANEIRO FREGUESIA (JACAREPAGUA) 22750003 RJ 1438 Ponta B NE: RMAGRJO-CURM10-01 Facilidade: 6/0/9 Anel: ANEL_FTTH_TANQUE_09 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:09 | wfm_agent | 22 |  | 05/08/2024 10:08:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3546985-JHUAN OLIVEIRA DE CARVALHO - 2024-08-05 10:07 OLT fica localizada na Rua Tirol em ÁREA DE RISCO onde todas as operadoras estão bloqueadas de atuar. devido a restrição imposta pela milícia. Não será enviado técnico do FMO ao local. 05/08/2024 09:16:10 - Thais Lopes De Souza (Anotações de trabalho) *TRANSPORT NETWORK OPERATIONS* *Ticket:* TSK240800014153/ EVE240800010915 *Isolamento:* Sim (Indisponibilidade Total) *Anel:* ANEL_FTTH_TANQUE_09 *Início do Alarme:* 03/08/2024 16:02 *Acionamento FMO:* 03/08/2024 17:59 *Segmento Rede:* FTTH *MSAN ¦ Equipamento:* RJRJO_MSAN1443 *Downtime FMO:* 1 Dia(s), 15 Hora(s) e 16 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Rodrigo Leite N1 TLP *Atualização:* Em 04/08 as 07:06h, equipe informou que a OLT fica localizada na Rua Tirol em ÁREA DE RISCO. Favor manter o chamado atualizado. tracking_operations dt_3728395 04/08/2024 07:06:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:05 07:00 OLT fica localizada na Rua Tirol em ÁREA DE RISCO onde todas as operadoras estão bloqueadas de atuar. devido a restrição imposta pela milícia. Não será enviado técnico do FMO ao local. 03/08/2024 22:52:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014153 - System - WFM Agent - TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: Necessário acesso a OLT para apuração da falha. //// FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS Motivo da tramitação:Necessário acesso a OLT para apuração da falha. //// FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS 03/08/2024 22:48:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 22:47 21:30 Equipe acessando o AGG CUR-CONT 21:45 Fibras inteiras medindo 19911m e RX RX: -14.60 dbm. 22:00 A pedido da monitoria, equipe também abriu medição na RMAGRJO-CURM10-01 5/0/9 X RJRJO_MSAN1443 RJTAN009H 0/8/0, tal qual a anterior, está com ambas as fibras inteiras medindo 15655m e RX: -14.16 dbm 22:15 Necessário acesso a OLT para apuração da falha. TSK: TSK240800014153 MOTIVO DA SUSPENSÃO: AREA DE RISCO LOCALIZAÇÃO: Comunidade da Tirol NE ID: FTTH_TANQUE_09 NOME/CONTATO TÉCNICO: MONITOR OBS: FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS 03/08/2024 20:01:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 19:59 20:00 Equipe Frontelmo acionada para CUR-CONT. Previsão de chegada às 21:30h 03/08/2024 18:06:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 18:05 18:00 Em fila atendimento 20h. 03/08/2024 18:00:28 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Abertura autorizada pelo Manager Marcelo Moreira TIM, para isolamento OLT.* ISOLAMENTO - TT_00493971/2024 SA: SA-2294290 Ponta A NE: RJRJO_MSAN1443 Armário: RJTAN009H Facilidade: 0/9/0 Endereço: RUA TIROL RIO DE JANEIRO FREGUESIA (JACAREPAGUA) 22750003 RJ 1438 Ponta B NE: RMAGRJO-CURM10-01 Facilidade: 6/0/9 Anel: ANEL_FTTH_TANQUE_09 |  |  | TSK240800014153 - System - WFM Agent - TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: Necessário acesso a OLT para apuração da falha. //// FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS Motivo da tramitação:Necessário acesso a OLT para apuração da falha. //// FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TRJ1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ1_FMO |  |  | '-22.93875 | '-43.327556 | 21975944668 |  | ISOLAMENTO - TT_00493971/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014157 | EVE240800008906 | 2024-08-03 18:01 | 2024-08-05 10:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008150 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:21 |  | TRUE |  | PR5353 |  | PR5353 |  | FALSE | 03/08/2024 19:43:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-03 19:41 sera verifiado em HC |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:22 | system | 8 |  | 03/08/2024 19:43:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-03 19:41 sera verifiado em HC |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Transmissão |  | T3175955 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3175955-RONALDO JUNIOR FEUSER |  |  | '-25.717499999999997 | '-53.77055555555555 | 49998061718 |  | RF UNIT PROBLEM ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014158 | EVE240800010054 | 2024-08-03 18:01 | 2024-08-04 11:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008151 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:50 |  | TRUE |  | EBEP01 |  | EBEP01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3684195-JOSE ALAN DOS SANTOS - 2024-08-04 09:57 TAIS: Elemento: EBEP01 Fabricante: ERICSSON Central: BSPO21 END_ID: SPEMB_0002 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: BSC (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPEMB_0002: (sem alarmes) AO CHEGAR NO LOCAL FOI IDENTIFICADO QUE O GSM ESTAVA FORA . APÓS VERIFICAÇÃO FOI IDENTIFICADO QUE O CABO 2MG ESTAVA ROMPIDA APÓS REFEITO FALHA FOI NORMALIZADO E O MESMO SE ENCONTRA OPERACIONAL SEM NENHUM ALARMES PRESENTE NO MOMENTO... 04/08/2024 09:54:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:53 Atendimento técnico José Alan – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. EBEP01 Site operacional, setores ok e meio de tx alinhado. DIP TYPE STATE DIPEND FAULT ACRC REASON EBEP01 IEX WO 2 END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-38-0 CONFIG 637 0 40 YES NONE RXOTX-38-1 CONFIG HOP 3 40 NO NONE RXOTX-38-4 CONFIG 642 1 40 YES NONE RXOTX-38-5 CONFIG HOP 4 40 NO NONE RXOTX-38-8 CONFIG 654 2 40 YES NONE RXOTX-38-9 CONFIG HOP 5 40 NO NONE 04/08/2024 08:58:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:57 Atendimento técnico José Alan – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. EBEP01 Site fora meio de transmissão ABL/RDI. DIP TYPE STATE DIPEND FAULT ACRC REASON EBEP01 IEX ABL RDI 2 END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-38-0 BLOCKED NONE RXOTX-38-1 BLOCKED NONE RXOTX-38-4 BLOCKED NONE RXOTX-38-5 BLOCKED NONE RXOTX-38-8 BLOCKED NONE RXOTX-38-9 BLOCKED NONE MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-38 EBEP01 RXOCF-38 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-0 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-1 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-4 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-5 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-8 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-9 EBEP01 OML FAULT END |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:12 | system | 12 |  | 04/08/2024 09:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3684195-JOSE ALAN DOS SANTOS - 2024-08-04 09:57 TAIS: Elemento: EBEP01 Fabricante: ERICSSON Central: BSPO21 END_ID: SPEMB_0002 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: BSC (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPEMB_0002: (sem alarmes) AO CHEGAR NO LOCAL FOI IDENTIFICADO QUE O GSM ESTAVA FORA . APÓS VERIFICAÇÃO FOI IDENTIFICADO QUE O CABO 2MG ESTAVA ROMPIDA APÓS REFEITO FALHA FOI NORMALIZADO E O MESMO SE ENCONTRA OPERACIONAL SEM NENHUM ALARMES PRESENTE NO MOMENTO... 04/08/2024 09:54:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:53 Atendimento técnico José Alan – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. EBEP01 Site operacional, setores ok e meio de tx alinhado. DIP TYPE STATE DIPEND FAULT ACRC REASON EBEP01 IEX WO 2 END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-38-0 CONFIG 637 0 40 YES NONE RXOTX-38-1 CONFIG HOP 3 40 NO NONE RXOTX-38-4 CONFIG 642 1 40 YES NONE RXOTX-38-5 CONFIG HOP 4 40 NO NONE RXOTX-38-8 CONFIG 654 2 40 YES NONE RXOTX-38-9 CONFIG HOP 5 40 NO NONE 04/08/2024 08:58:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:57 Atendimento técnico José Alan – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. EBEP01 Site fora meio de transmissão ABL/RDI. DIP TYPE STATE DIPEND FAULT ACRC REASON EBEP01 IEX ABL RDI 2 END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-38-0 BLOCKED NONE RXOTX-38-1 BLOCKED NONE RXOTX-38-4 BLOCKED NONE RXOTX-38-5 BLOCKED NONE RXOTX-38-8 BLOCKED NONE RXOTX-38-9 BLOCKED NONE MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-38 EBEP01 RXOCF-38 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-0 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-1 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-4 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-5 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-8 EBEP01 OML FAULT RXOTRX-38-9 EBEP01 OML FAULT END |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3684195 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3684195-JOSE ALAN DOS SANTOS |  |  | '-23.679944 | '-46.856861 | 11950530409 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014162 | EVE240800011033 | 2024-08-03 18:01 | 2024-08-04 04:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008152 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-GNA738 |  | 4G-GNA738 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:17 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-16.746028 | '-49.195 |  |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014165 | EVE240800010943 | 2024-08-03 18:02 | 2024-08-04 02:56 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008154 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:55 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0609 |  | RJRJO_MSAN0609 | RJRJO_MSAN0609 | FALSE | 04/08/2024 02:54:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 02:53 Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-CURM10-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/1/9 conectado à RJRJO_MSAN0609 (xgei_1/0/1) TX: 1.68 dbm RX: -21.19 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/1/9): TX: entre -1 e 4 dbm RX: entre -24.948 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 02:42 NOC Eduardo (NOC IHS) valida o encerramento do chamado TSK TSK240800014165 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 730 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22790-662 23°00&#039;47.7&quot;S 43°28&#039;05.5&quot;W ANEL: RECREIO DOS BANDEIRANTES -1 CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: EDUARDO (IHS) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 04/08/2024 02:42:11 - Eduardo De Magalhaes (Anotações de trabalho) Em contato com Jefferson(TLP Centralizado), para realizar a validação do chamado. Foi identificado que a interface 1/0/1 da Msan:RJRJO_MSAN0609 se encontra UP e com os níveis de potência dentro dos padrões. RJRJO_MSAN0609#show interface xgei_1/0/1 xgei_1/0/1 is up, line protocol is up, detect status is OK Description is none The port negotiation is disable The port is optical Duplex full Last clearing of "show interface" counters never 20 seconds input rate : 1049471 Bps, 748 pps 20 seconds output rate: 39844 Bps, 325 pps Interface peak rate : input 45067173 Bps, output 12494575 Bps Interface utilization: input 0.08396%, output 0.00319% Input: Packets : 18480202668 Bytes : 24268567008372 Unicasts : 18477178429 Multicasts : 2478191 Broadcasts : 546048 LitUndersizes : 0 Oversizes : 0 CRC-ERROR : 1206 Droppeds : 0 Fragments : 0 JabberFrames : 0 MacRxErrs : 19 Errframes : 0 Disframes : 0 UnicErrors : 0 MultiErrors : 0 BroErrors : 0 GoodJumbs : 0 64B : 29562052 65-127B : 8160808773 128-255B : 651083370 256-511B : 385992126 512-1023B : 405706680 1024-Max : 18100149789 AlignErrors : 0 Output: Packets : 9253098897 Bytes : 3693963702626 Unicasts : 9252850264 Multicasts : 204396 Broadcasts : 44237 Collisions : 0 LateCollisions: 0 ColliTimes : 0 FlowContrls : 0 DeExceFrames : 0 DecolliFras : 0 NonUniFrames : 0 ErrBytes : 0 ErrFrames : 0 MacControls : 0 JabberFrames : 0 GoodJumbs : 0 LitUndersizes : 0 64B : 0 65-127B : 0 128-255B : 0 256-511B : 0 512-1023B : 0 1024-Max : 0 Oversize : 0 RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609#show inter RJRJO_MSAN0609#show interface opti RJRJO_MSAN0609#show interface optical-mod RJRJO_MSAN0609#show interface optical-module-info xg RJRJO_MSAN0609#show interface optical-module-info xgei_1/0/1 Optical module information:xgei_1/0/1 Basic-info: Vendor-Name : HG GENUINE Vendor-Pn : MTRS-1S70-01 Vendor-Sn : 2000133581229 Version-Lev : 1.0 Production-Date: 220428 Module-Type : 10GBASE-ER Wavelength : 1550 (nm) Connector : LC OTDR : N/A OTDR-Version : N/A Fiber-Type : N/A Class : N/A Trans-Distance : 80(km) Material-Number: 48 47 20 47 45 4e 55 49 4e 45 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 Register-Data : 50 00 f6 00 49 00 fd 00 8d cc 74 04 87 5a 7a 76 fd e8 13 88 ea 60 27 10 9b 83 18 a6 62 1f 27 10 0c 5a 00 19 07 cb 00 28 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 80 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ec 23 76 7f ef 8d e4 3f fe 00 bc 3b f9 15 e9 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 Diagnostic-info: RxPower : -17.190 (dbm) TxPower : 2.126(dbm) TxBias-Current : 72.688 (mA) Laser-Rate : 103(100Mb/s) Temperature : 35.535 (c) Supply-Vol : 3.275(v) Alarm-thresh: RxPower-Upper : -7 (dbm) RxPower-Lower : -23(dbm) TxPower-Upper : 5 (dbm) TxPower-Lower : 0 (dbm) Bias-Upper : 131(mA) Bias-Lower : 0 (mA) Voltage-Upper : 7 (v) Voltage-Lower : 0 (v) Temperature-Upper: 70 (c) Temperature-Lower: -45(c) Configuration-Module-Class: N/A 04/08/2024 02:06:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 02:05 21:30 Equipe acessando CUR-CONT e abrindo medição 21:45 Fibra TX inteira medindo 18835m e fibra RX parada a 13960m ou a cerca de 4905m da MSAN. 22:00 Equipe direcionada a caixa RJO SPB09536 R. Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 10-16 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22640-100 23°00&#039;49.3&quot;S 43°28&#039;05.3&quot;W 22:15 Equipe Frontelmo deslocado para prioridade na rede. Atividade será dada continuidade pela equipe Caio a partir das 00 hs 00:00 Técnico acessa CUR-CONT enquanto equipe se desloca para a caixa de emenda 00:30 Equipe atenua e cai a 153m do defeito 01:00 Equipe refez fusão de fibra na EM-17723 R. Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 730 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22790-662 23°00&#039;47.7&quot;S 43°28&#039;05.5&quot;W 03/08/2024 20:05:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 20:03 20:00 Equipe Frontelmo acionada para CUR-CONT. Previsão de chegada às 21:30h 03/08/2024 18:04:40 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:50:23 Exemplo de Máscara FMO - MEDIÇÕES FMMT TT 490838 SA. 2287932 Técnico - Nome/TEL:21 96650-8008 AGNALDO DA SILVA COSTA Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 06 e 10 Fibras Prioritárias: 06 e 10 Nome e endereço do mesmo: RUA LEILOEIRO ERNANI DE MELO N 262 RECREIO DOS BANDEIRANTES CONCLUSÕES DOS TESTES DGO/CBS/PR - DGO:01 P ¦ 06 ¦ TX ¦ 4.549 metros P ¦ 10 ¦ RX ¦ 4.535 metros - Foi feito as medições ópticas no enlace seguinte RJREC004M MSAN 0609 1/0/1 TX-1.04. RX-17.33 - Curvas com as evidências em anexo no chamado. - Devido as fibras estão com as mesmas metragens sendo possível rompimento de fibras. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:56 | system | 17 |  | 04/08/2024 02:54:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 02:53 Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-CURM10-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/1/9 conectado à RJRJO_MSAN0609 (xgei_1/0/1) TX: 1.68 dbm RX: -21.19 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/1/9): TX: entre -1 e 4 dbm RX: entre -24.948 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 02:42 NOC Eduardo (NOC IHS) valida o encerramento do chamado TSK TSK240800014165 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 730 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22790-662 23°00&#039;47.7&quot;S 43°28&#039;05.5&quot;W ANEL: RECREIO DOS BANDEIRANTES -1 CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: EDUARDO (IHS) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 04/08/2024 02:42:11 - Eduardo De Magalhaes (Anotações de trabalho) Em contato com Jefferson(TLP Centralizado), para realizar a validação do chamado. Foi identificado que a interface 1/0/1 da Msan:RJRJO_MSAN0609 se encontra UP e com os níveis de potência dentro dos padrões. RJRJO_MSAN0609#show interface xgei_1/0/1 xgei_1/0/1 is up, line protocol is up, detect status is OK Description is none The port negotiation is disable The port is optical Duplex full Last clearing of "show interface" counters never 20 seconds input rate : 1049471 Bps, 748 pps 20 seconds output rate: 39844 Bps, 325 pps Interface peak rate : input 45067173 Bps, output 12494575 Bps Interface utilization: input 0.08396%, output 0.00319% Input: Packets : 18480202668 Bytes : 24268567008372 Unicasts : 18477178429 Multicasts : 2478191 Broadcasts : 546048 LitUndersizes : 0 Oversizes : 0 CRC-ERROR : 1206 Droppeds : 0 Fragments : 0 JabberFrames : 0 MacRxErrs : 19 Errframes : 0 Disframes : 0 UnicErrors : 0 MultiErrors : 0 BroErrors : 0 GoodJumbs : 0 64B : 29562052 65-127B : 8160808773 128-255B : 651083370 256-511B : 385992126 512-1023B : 405706680 1024-Max : 18100149789 AlignErrors : 0 Output: Packets : 9253098897 Bytes : 3693963702626 Unicasts : 9252850264 Multicasts : 204396 Broadcasts : 44237 Collisions : 0 LateCollisions: 0 ColliTimes : 0 FlowContrls : 0 DeExceFrames : 0 DecolliFras : 0 NonUniFrames : 0 ErrBytes : 0 ErrFrames : 0 MacControls : 0 JabberFrames : 0 GoodJumbs : 0 LitUndersizes : 0 64B : 0 65-127B : 0 128-255B : 0 256-511B : 0 512-1023B : 0 1024-Max : 0 Oversize : 0 RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609# RJRJO_MSAN0609#show inter RJRJO_MSAN0609#show interface opti RJRJO_MSAN0609#show interface optical-mod RJRJO_MSAN0609#show interface optical-module-info xg RJRJO_MSAN0609#show interface optical-module-info xgei_1/0/1 Optical module information:xgei_1/0/1 Basic-info: Vendor-Name : HG GENUINE Vendor-Pn : MTRS-1S70-01 Vendor-Sn : 2000133581229 Version-Lev : 1.0 Production-Date: 220428 Module-Type : 10GBASE-ER Wavelength : 1550 (nm) Connector : LC OTDR : N/A OTDR-Version : N/A Fiber-Type : N/A Class : N/A Trans-Distance : 80(km) Material-Number: 48 47 20 47 45 4e 55 49 4e 45 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 Register-Data : 50 00 f6 00 49 00 fd 00 8d cc 74 04 87 5a 7a 76 fd e8 13 88 ea 60 27 10 9b 83 18 a6 62 1f 27 10 0c 5a 00 19 07 cb 00 28 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 80 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 ff ff ff ec 23 76 7f ef 8d e4 3f fe 00 bc 3b f9 15 e9 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 Diagnostic-info: RxPower : -17.190 (dbm) TxPower : 2.126(dbm) TxBias-Current : 72.688 (mA) Laser-Rate : 103(100Mb/s) Temperature : 35.535 (c) Supply-Vol : 3.275(v) Alarm-thresh: RxPower-Upper : -7 (dbm) RxPower-Lower : -23(dbm) TxPower-Upper : 5 (dbm) TxPower-Lower : 0 (dbm) Bias-Upper : 131(mA) Bias-Lower : 0 (mA) Voltage-Upper : 7 (v) Voltage-Lower : 0 (v) Temperature-Upper: 70 (c) Temperature-Lower: -45(c) Configuration-Module-Class: N/A 04/08/2024 02:06:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 02:05 21:30 Equipe acessando CUR-CONT e abrindo medição 21:45 Fibra TX inteira medindo 18835m e fibra RX parada a 13960m ou a cerca de 4905m da MSAN. 22:00 Equipe direcionada a caixa RJO SPB09536 R. Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 10-16 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22640-100 23°00&#039;49.3&quot;S 43°28&#039;05.3&quot;W 22:15 Equipe Frontelmo deslocado para prioridade na rede. Atividade será dada continuidade pela equipe Caio a partir das 00 hs 00:00 Técnico acessa CUR-CONT enquanto equipe se desloca para a caixa de emenda 00:30 Equipe atenua e cai a 153m do defeito 01:00 Equipe refez fusão de fibra na EM-17723 R. Omar Bandeira Ramidan Sobrinho, 730 - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ, 22790-662 23°00&#039;47.7&quot;S 43°28&#039;05.5&quot;W 03/08/2024 20:05:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 20:03 20:00 Equipe Frontelmo acionada para CUR-CONT. Previsão de chegada às 21:30h 03/08/2024 18:04:40 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:50:23 Exemplo de Máscara FMO - MEDIÇÕES FMMT TT 490838 SA. 2287932 Técnico - Nome/TEL:21 96650-8008 AGNALDO DA SILVA COSTA Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 06 e 10 Fibras Prioritárias: 06 e 10 Nome e endereço do mesmo: RUA LEILOEIRO ERNANI DE MELO N 262 RECREIO DOS BANDEIRANTES CONCLUSÕES DOS TESTES DGO/CBS/PR - DGO:01 P ¦ 06 ¦ TX ¦ 4.549 metros P ¦ 10 ¦ RX ¦ 4.535 metros - Foi feito as medições ópticas no enlace seguinte RJREC004M MSAN 0609 1/0/1 TX-1.04. RX-17.33 - Curvas com as evidências em anexo no chamado. - Devido as fibras estão com as mesmas metragens sendo possível rompimento de fibras. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3548891 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3548891-CAIO CESAR ALVES DE ABREU |  |  | '-23.018983 | '-43.474047 | 21975944668 |  | LINK DOWN TT_00490838/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014167 | EVE240800010577 | 2024-08-03 18:05 | 2024-08-04 09:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009089 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 12:41 | 2024-08-05 00:26 | TRUE |  | GO5015 |  | GO5015 |  | TRUE | 04/08/2024 09:41:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010577&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:39:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:37 Normalizado após eliminação de mal contato no conector de alimentação da rru. Elemento: GO5015 Fabricante: ERICSSON Central: AGNA03 END_ID: GOACG_0205 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 04:26:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 04:26:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014167 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Suspender até as 08:00:00 04/08/2024 para verificação em dos equipamentos localizado em torre!! 04/08/2024 04:19:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:18 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Raimundo Nonato//+55 62 9695-8906 Em contato com técnico Raimundo, o mesmo ciente da TSK em sua fila e prazo da SLA. O mesmo informa que site será verificado pela manhã, devido a necessidade da verificação em torre. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 21:03 | system | 21 |  | 04/08/2024 09:41:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010577&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:39:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:37 Normalizado após eliminação de mal contato no conector de alimentação da rru. Elemento: GO5015 Fabricante: ERICSSON Central: AGNA03 END_ID: GOACG_0205 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 04:26:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 04:26:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014167 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Suspender até as 08:00:00 04/08/2024 para verificação em dos equipamentos localizado em torre!! 04/08/2024 04:19:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:18 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Raimundo Nonato//+55 62 9695-8906 Em contato com técnico Raimundo, o mesmo ciente da TSK em sua fila e prazo da SLA. O mesmo informa que site será verificado pela manhã, devido a necessidade da verificação em torre. |  |  | TSK240800014167 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Suspender até as 08:00:00 04/08/2024 para verificação em dos equipamentos localizado em torre!! | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3612466 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612466-SANDRO GONCALVES DE SOUSA |  |  | '-16.803056 | '-49.241889 | 062981171377 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 10734
TSK240800014170 | EVE240800010972 | 2024-08-03 18:06 | 2024-08-04 07:06 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008158 |  |  |  |  | 2024-08-04 10:04 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1414 |  | RJRJO_MSAN1414 | RJRJO_MSAN1414 | FALSE | 04/08/2024 07:03:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 07:02 06:55 Fábio (IHS) valida a normalização do chamado. TSK TSK240800014170 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 NORTE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD-MO ANEL: FTTH_MADUREIRA-7 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: ATENUADO (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: FABIO FRONTELMO CERTIFICADO COM NOC TIM: FABIO (IHS) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 04/08/2024 06:55:28 - Fabio Quirino De Oliveira Junior (Anotações de trabalho) FALHA NORMALIZADA! -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Information: -------------------------------------------------------------------------------- Module-Type : 10GBASE_ER Supply-Vol : 3.278(v) [2.900, 3.600] Module-Type-Mismatch: Matched Connector : LC Temperature : 41.726(c) [-45.000, 70.000] Fiber-Type : SM RxPower : -12.873(dbm)[-13.000, -2.000] Trans-Distance : 40(km) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Channel Information: -------------------------------------------------------------------------------- Laser-Rate : 103 (100Mb/s) TxPower : -0.070(dbm) [-5.000, 4.000] Wavelength : 1550 (nm) TxBias-Current : 90.390(mA) [2.000, 130.000] RxNoise : N/A(Not Support) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Alarm Threshold: -------------------------------------------------------------------------------- Voltage-Upper : 3.600(v) Voltage-Lower : 2.900(v) Temperature-Upper: 70.000(c) Temperature-Lower: -45.000(c) RxPower-Upper : -2.000(dbm) RxPower-Lower : -13.000(dbm) TxPower-Upper : 4.000(dbm) TxPower-Lower : -5.000(dbm) Bias-Upper : 130.000(mA) Bias-Lower : 2.000(mA) Module-Class : N/A xgei-1/5/1 admin status is up, line protocol is up, detect status is OK Description is RMAGRJO-CCD01-01_5/1/6 Byname is null The port negotiation is force The port is optical 04/08/2024 06:41:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 06:40 05:30 Equipes Frontelmo e Caio acionadas para testes ponta a ponta 06:30 Realizada a limpeza nas conexões em ambas as pontas Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-CCD01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/1/6 conectado à RJRJO_MSAN1414 (xgei-1/5/1) TX: -1.46 dbm RX: -11.57 dbm Referência (1310nm¦10km) para (5/1/6): TX: entre -7.401 e -0.3 dbm RX: entre -13.4 e -0.5 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 18:07:21 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA LINK DOWN PONTA A NE:RJRJO_MSAN1414 ARMÁRIO:RJMAD003H PORTA:1/5/1 TX: -0.070 RX:LOS PONTA B NE:RMAGRJO-CCD01-01 ARMÁRIO:SITE PORTA:5/1/6 TX: xx RX: xx Anel_FTTH_MADUREIRA-7 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:06 | system | 15 |  | 04/08/2024 07:03:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 07:02 06:55 Fábio (IHS) valida a normalização do chamado. TSK TSK240800014170 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 NORTE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD-MO ANEL: FTTH_MADUREIRA-7 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: ATENUADO (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: FABIO FRONTELMO CERTIFICADO COM NOC TIM: FABIO (IHS) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 04/08/2024 06:55:28 - Fabio Quirino De Oliveira Junior (Anotações de trabalho) FALHA NORMALIZADA! -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Information: -------------------------------------------------------------------------------- Module-Type : 10GBASE_ER Supply-Vol : 3.278(v) [2.900, 3.600] Module-Type-Mismatch: Matched Connector : LC Temperature : 41.726(c) [-45.000, 70.000] Fiber-Type : SM RxPower : -12.873(dbm)[-13.000, -2.000] Trans-Distance : 40(km) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Channel Information: -------------------------------------------------------------------------------- Laser-Rate : 103 (100Mb/s) TxPower : -0.070(dbm) [-5.000, 4.000] Wavelength : 1550 (nm) TxBias-Current : 90.390(mA) [2.000, 130.000] RxNoise : N/A(Not Support) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Alarm Threshold: -------------------------------------------------------------------------------- Voltage-Upper : 3.600(v) Voltage-Lower : 2.900(v) Temperature-Upper: 70.000(c) Temperature-Lower: -45.000(c) RxPower-Upper : -2.000(dbm) RxPower-Lower : -13.000(dbm) TxPower-Upper : 4.000(dbm) TxPower-Lower : -5.000(dbm) Bias-Upper : 130.000(mA) Bias-Lower : 2.000(mA) Module-Class : N/A xgei-1/5/1 admin status is up, line protocol is up, detect status is OK Description is RMAGRJO-CCD01-01_5/1/6 Byname is null The port negotiation is force The port is optical 04/08/2024 06:41:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 06:40 05:30 Equipes Frontelmo e Caio acionadas para testes ponta a ponta 06:30 Realizada a limpeza nas conexões em ambas as pontas Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-CCD01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/1/6 conectado à RJRJO_MSAN1414 (xgei-1/5/1) TX: -1.46 dbm RX: -11.57 dbm Referência (1310nm¦10km) para (5/1/6): TX: entre -7.401 e -0.3 dbm RX: entre -13.4 e -0.5 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 03/08/2024 18:07:21 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA LINK DOWN PONTA A NE:RJRJO_MSAN1414 ARMÁRIO:RJMAD003H PORTA:1/5/1 TX: -0.070 RX:LOS PONTA B NE:RMAGRJO-CCD01-01 ARMÁRIO:SITE PORTA:5/1/6 TX: xx RX: xx Anel_FTTH_MADUREIRA-7 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3599212 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3599212-FABIO JOSE LIMA FRONTELMO |  |  | '-22.882222 | '-43.351472 | 21975944668 |  | ZTE RJRJO_MSAN1414,RACK=1,SHELF=1,SLOT=5,PORT=1 - ETH PORT - Physical Port Link Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014177 | EVE240800009501 | 2024-08-03 18:09 | 2024-08-04 00:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008159 | [6 empty] | TRUE |  | BA5201 |  | BA5201 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:34 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 |  |  | '-11.412222 | '-39.460278 | 081995322387 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014179 | EVE240800011013 | 2024-08-03 18:09 | 2024-08-04 02:52 |  |  |  |  | CAMPO FMO TMG | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008858 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:51 |  | TRUE |  | BHE-RGA01-HWW11 |  | BHE-RGA01-HWW11 |  | FALSE | 04/08/2024 02:47:36 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 5- FECHAMENTO TSK/ NTT: TSK240800014179 TSK ASSOCIADA:na Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TMG ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Perdigão Malheiros, 633-551 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: MG ANEL: SEÇÃO -N CABO: Id: 120296 ///Código: BHE CBS00175 CAUSA N1: PODA DE ARVORE CAUSA N2: XX AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: EQUIPE LANÇOU 50 MTS DE CABO AS-80 -48 FO E RE FEZ DUAS CAIXAS DE EMENDA EXISTENTES COM 48 FUSÕES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( X) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA:XXXX FIBRA NOVA: XXXX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA : 🔸Endereço caixa 1°:R. Rua Anita Garibaldi , 57 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG. 🔸Endereço caixa 2°:R. Perdigão Malheiros, 410 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234, Brasil Coord: xx LACRE: xx FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X ) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: rc CAPACIDADE DO CABO: 48 LOTE:313700010 TIPO (AS): XX METRAGEM INICIAL: 31115 METRAGEM FINAL:31065 METRAGEM TOTAL: 50 OUTROS MATERIAIS: xx TUBETES:48 KIT DERIVAÇAO:xx BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO: xx CAIXA DE EMENDA: xx EQUIPE TLP CLASSE F: carmino EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM:Walace Noc Tx HORÁRIO FINALIZAÇÃO: 02:15 MONITOR RESP. FECHAMENTO: ALEXANDRE MENEZES 04/08/2024 02:30:35 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* BHE-RGA01-HWW11 / WDM_LD_SERV_SECAO_N *Rompimento:* entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 16 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* N1 Alexandre Menezes informa que realizado a recuperação do cabo na Rua Perdigão Malheiros, 386 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234. Falha causada por PODA DE ÁRVORE. LOG de normalização inserido no chamado. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 02:20:05 - Wallace Nogueira (Anotações de trabalho) CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-3 G2AST2 2(RM2/TM2 dir RGA) -16.1 h -16 BHE-RGA01-HWW11 Shelf2(DIR CEM-EBT-LD)-4 G2AST2 1(RM1/TM1 to CEM ) -15.8 h -17.7 CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-7 G3DAPXF 1(R_IN) -2.5 H -2.6 BHE-RGA01-HWW11 Shelf2(DIR CEM-EBT-LD)-1 G3DAPXF 1(R_IN) -11.0 H-4.8 (atenuação devido a RX de CEN X JME ate atenuado, logo sendo OLA o sinal não é amplificado), mais visto pelo canal de supervisão o trecho CEM x BHE está ok CEM-EBT01-HWW03 <=> BHE-RGA01-HWW11 normalizado 04/08/2024 01:52:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014179 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 00:00:24 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* BHE-RGA01-HWW11 / WDM_LD_SERV_SECAO_N *Rompimento:* entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* N1 Alexandre Menezes informa que em contato com N2 Rafael Vale - 31 99131-1682 o mesmo informou que o técnico Carmino está na segunda caixa de emenda iniciando as fusões. Próxima atualização: 01:30. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 03/08/2024 23:49:43 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) Complementar Motivo- Atualização 23:50 - Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, informou que o técnico Carmino informou que esta na segunda emenda iniciando ás fusões Próx. Atualização 01:30 hs Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 22:31:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TMG Evento: EVE240800011013 – Task: TSK240800014179 Início da Task: 03/08/2024 18:09:10 Status Task: Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Leticia Barbosa - (5521960210419) - Monitor Jr Wellington Leite - (5521960210386) - Monitor Jr Jessica Stefani - (5521960210507) - Monitor Jr Alexandre Menezes - (5521965230101) - Monitor Jr Ricardo Floriano - (5511977480184) - Monitor Sr #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 22:30:50 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* BHE-RGA01-HWW11 / WDM_LD_SERV_SECAO_N *Rompimento:* entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Rafael Vale N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* N1 Alexandre Menezes informa que em contato com N2 Rafael Vale - 31 99131-1682 o mesmo informou que o técnico Carmino repuxou aproximadamente 80 metros de cabo e instalado 1 caixa de emenda com 72 fusões. Próxima atualização: 23:30. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 03/08/2024 22:09:13 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) Complementar Motivo- Atualização 22:00 - Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, informou que o técnico Carmino repuxou aproximadamente 80 metros de cabo e instalado 01 caixa de emenda com 72 fusões Próx. Atualização 23:30 hs Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 21:08:27 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* WDM_LD_HW_SECAO_N *Rompimento:* Entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 2 Hora(s) e 58 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Rafael Vale N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Contato realizado com o Técnico Carmino: 31 9131-2978, está no local em Belo Horizonte, poda de árvore ocasionou a falha. Esta analizando a tratativa a ser realizada. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 20:29:52 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 20:25 - 2- PONTO DA FALHA Data e hora: 03/08/2024 - 20:25 SUPERVISOR/tel.Técnico Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682 - Carmino Obs:R. Perdigão Malheiros, 386 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 // CAUSA:Poda de árvore . Equipe avaliando tratativa no local. Próxima Atualização às 22:00 hs. Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 19:54:41 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* WDM_LD_HW_SECAO_N *Rompimento:* Entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 39 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Rafael Vale N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Contato realizado com o Técnico Carmino: 31 9131-2978 esta em deslocamento para RGA. Perdigão Malheiros, 633-551 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 Previsão de chegada:19: 30. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 18:47:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:46 Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, informou que o tecnico Carmino Tel:+55 31 9131-2978 esta em deslocamento para R. Perdigão Malheiros, 633-551 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 Previsão de chegada:19:40h 03/08/2024 18:25:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:23 Aguardando informação de campo 03/08/2024 18:09:49 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Luciano Luiz Ramos Junior Anotações de trabalho•03/08/2024 17:56:25 CEM sem supervisão devivo a falha concorrente EVE240800008547, por este motivo não sera possivel extrair curvas desta TX Diagrama informar 10km de fibra TIM de BHE |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:47 | admin | 63 |  | 04/08/2024 02:47:36 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 5- FECHAMENTO TSK/ NTT: TSK240800014179 TSK ASSOCIADA:na Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TMG ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Perdigão Malheiros, 633-551 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: MG ANEL: SEÇÃO -N CABO: Id: 120296 ///Código: BHE CBS00175 CAUSA N1: PODA DE ARVORE CAUSA N2: XX AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: EQUIPE LANÇOU 50 MTS DE CABO AS-80 -48 FO E RE FEZ DUAS CAIXAS DE EMENDA EXISTENTES COM 48 FUSÕES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( X) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA:XXXX FIBRA NOVA: XXXX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA : 🔸Endereço caixa 1°:R. Rua Anita Garibaldi , 57 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG. 🔸Endereço caixa 2°:R. Perdigão Malheiros, 410 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234, Brasil Coord: xx LACRE: xx FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X ) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: rc CAPACIDADE DO CABO: 48 LOTE:313700010 TIPO (AS): XX METRAGEM INICIAL: 31115 METRAGEM FINAL:31065 METRAGEM TOTAL: 50 OUTROS MATERIAIS: xx TUBETES:48 KIT DERIVAÇAO:xx BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO: xx CAIXA DE EMENDA: xx EQUIPE TLP CLASSE F: carmino EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM:Walace Noc Tx HORÁRIO FINALIZAÇÃO: 02:15 MONITOR RESP. FECHAMENTO: ALEXANDRE MENEZES 04/08/2024 02:30:35 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* BHE-RGA01-HWW11 / WDM_LD_SERV_SECAO_N *Rompimento:* entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 16 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* N1 Alexandre Menezes informa que realizado a recuperação do cabo na Rua Perdigão Malheiros, 386 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234. Falha causada por PODA DE ÁRVORE. LOG de normalização inserido no chamado. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 02:20:05 - Wallace Nogueira (Anotações de trabalho) CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-3 G2AST2 2(RM2/TM2 dir RGA) -16.1 h -16 BHE-RGA01-HWW11 Shelf2(DIR CEM-EBT-LD)-4 G2AST2 1(RM1/TM1 to CEM ) -15.8 h -17.7 CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-7 G3DAPXF 1(R_IN) -2.5 H -2.6 BHE-RGA01-HWW11 Shelf2(DIR CEM-EBT-LD)-1 G3DAPXF 1(R_IN) -11.0 H-4.8 (atenuação devido a RX de CEN X JME ate atenuado, logo sendo OLA o sinal não é amplificado), mais visto pelo canal de supervisão o trecho CEM x BHE está ok CEM-EBT01-HWW03 <=> BHE-RGA01-HWW11 normalizado 04/08/2024 01:52:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014179 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 00:00:24 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* BHE-RGA01-HWW11 / WDM_LD_SERV_SECAO_N *Rompimento:* entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* N1 Alexandre Menezes informa que em contato com N2 Rafael Vale - 31 99131-1682 o mesmo informou que o técnico Carmino está na segunda caixa de emenda iniciando as fusões. Próxima atualização: 01:30. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 03/08/2024 23:49:43 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) Complementar Motivo- Atualização 23:50 - Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, informou que o técnico Carmino informou que esta na segunda emenda iniciando ás fusões Próx. Atualização 01:30 hs Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 22:31:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TMG Evento: EVE240800011013 – Task: TSK240800014179 Início da Task: 03/08/2024 18:09:10 Status Task: Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Leticia Barbosa - (5521960210419) - Monitor Jr Wellington Leite - (5521960210386) - Monitor Jr Jessica Stefani - (5521960210507) - Monitor Jr Alexandre Menezes - (5521965230101) - Monitor Jr Ricardo Floriano - (5511977480184) - Monitor Sr #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 22:30:50 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* BHE-RGA01-HWW11 / WDM_LD_SERV_SECAO_N *Rompimento:* entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Rafael Vale N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* N1 Alexandre Menezes informa que em contato com N2 Rafael Vale - 31 99131-1682 o mesmo informou que o técnico Carmino repuxou aproximadamente 80 metros de cabo e instalado 1 caixa de emenda com 72 fusões. Próxima atualização: 23:30. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 03/08/2024 22:09:13 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) Complementar Motivo- Atualização 22:00 - Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, informou que o técnico Carmino repuxou aproximadamente 80 metros de cabo e instalado 01 caixa de emenda com 72 fusões Próx. Atualização 23:30 hs Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 21:08:27 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* WDM_LD_HW_SECAO_N *Rompimento:* Entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 2 Hora(s) e 58 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Rafael Vale N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Contato realizado com o Técnico Carmino: 31 9131-2978, está no local em Belo Horizonte, poda de árvore ocasionou a falha. Esta analizando a tratativa a ser realizada. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 20:29:52 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 20:25 - 2- PONTO DA FALHA Data e hora: 03/08/2024 - 20:25 SUPERVISOR/tel.Técnico Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682 - Carmino Obs:R. Perdigão Malheiros, 386 - Coração de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 // CAUSA:Poda de árvore . Equipe avaliando tratativa no local. Próxima Atualização às 22:00 hs. Analista: Alexandre Menezes 03/08/2024 19:54:41 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014179 / EVE240800011013 *Elemento seção:* WDM_LD_HW_SECAO_N *Rompimento:* Entre BELO HORIZONTE MG e CONTAGEM MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 39 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Rafael Vale N2 - Supervisor Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Contato realizado com o Técnico Carmino: 31 9131-2978 esta em deslocamento para RGA. Perdigão Malheiros, 633-551 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 Previsão de chegada:19: 30. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 18:47:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:46 Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, informou que o tecnico Carmino Tel:+55 31 9131-2978 esta em deslocamento para R. Perdigão Malheiros, 633-551 - Coracao de Jesus, Belo Horizonte - MG, 30380-234 Previsão de chegada:19:40h 03/08/2024 18:25:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:23 Aguardando informação de campo 03/08/2024 18:09:49 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Luciano Luiz Ramos Junior Anotações de trabalho•03/08/2024 17:56:25 CEM sem supervisão devivo a falha concorrente EVE240800008547, por este motivo não sera possivel extrair curvas desta TX Diagrama informar 10km de fibra TIM de BHE |  |  | TSK240800014179 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3723513 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 572 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3723513-CARMINO PEDRO DA SILVA JUNI |  |  | '-19.948944 | '-43.961 |  |  | MUT_LOS | TRUE | FALSE |  | 57
TSK240800014181 | EVE240800010088 | 2024-08-03 18:10 | 2024-08-05 10:40 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008163 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:39 |  | TRUE |  | MI5167 |  | MI5167 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:40 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3621687 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3621687-CLAYTON MARQUES NASCIMENTO |  |  | '-22.252028 | '-45.932417 | 31971625613 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014182 | EVE240800011040 | 2024-08-03 18:11 | 2024-08-04 18:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008553 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:05 | 2024-08-03 22:27 | TRUE |  | CGE INT |  | CGE INT | CGE INT | FALSE | 04/08/2024 18:06:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:04 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011040&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Não foram encontrados alarmes no evento.&quot;}} 04/08/2024 16:43:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:41 Previsão 18h 03/08/2024 22:26:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014182 - System - WFM Agent - App Service Now Produção |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:26 | system | 22 |  | 04/08/2024 18:06:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:04 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011040&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Não foram encontrados alarmes no evento.&quot;}} 04/08/2024 16:43:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:41 Previsão 18h 03/08/2024 22:26:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014182 - System - WFM Agent - App Service Now Produção |  |  | TSK240800014182 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não | Jose Dos Santos Reis Junior | Normal |  | Energia |  | T3142095 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142095-JOAO HENRIQUE NOGUEIRA CORR |  |  | '-7.229861 | '-35.899583 | 83998120827 |  | energia | FALSE | FALSE |  | 66
TSK240800014183 | EVE240800011063 | 2024-08-03 18:12 | 2024-08-04 04:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008166 | [6 empty] | TRUE |  | NLUBUR74 |  | NLUBUR74 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:34 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3710508 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3710508-HUGO HENRIQUE MATEUS JUNIOR |  |  | '-19.748389 | '-47.997333 | 31993070034 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA - CLIMATIZACAO ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014188 | EVE240800011064 | 2024-08-03 18:12 | 2024-08-03 19:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008167 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:31 |  | TRUE |  | CSCO51 |  | CSCO51 |  | FALSE | 03/08/2024 19:32:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-03 19:30 Alarmes limpos pelo analista não sendo necessário utilizar GMG 03/08/2024 18:33:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 18:32 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIMAR DA SILVA 41 9748-0694 Ação: Técnico ciente ira verificar junto ao analista. Próxima atualização: 19h30 Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:52 | system | 14 |  | 03/08/2024 19:32:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-03 19:30 Alarmes limpos pelo analista não sendo necessário utilizar GMG 03/08/2024 18:33:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-03 18:32 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIMAR DA SILVA 41 9748-0694 Ação: Técnico ciente ira verificar junto ao analista. Próxima atualização: 19h30 Observação: CA |  |  |  | 0 | 2024-08-03 19:30 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3683153 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 29 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3683153-DANIMAR DA SILVA |  |  | '-24.983136 | '-53.461923 | 41997480694 |  | Big Site: Problema na freqüência 110VAC ENTRADA AC FASE T | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014191 | EVE240800010997 | 2024-08-03 18:13 | 2024-08-03 18:23 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008168 |  |  |  |  | 2024-08-03 21:22 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1237 |  | RJRJO_MSAN1237 | RJRJO_MSAN1237 | FALSE | 03/08/2024 18:21:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 18:19 15:40 Equipe do Marco Aurelio acionada, previsão de chegada 17h. 17:00 Realizada medições em CCD fibras estão integras medindo 5298m, cordão de TX dentro de CCD danificado favor acionar o FMMT para troca modelo SC PC X LC PC 10M CCD&lt;2&gt;VVQ FO 16. TSK TSK240800009633 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: AGG CAMPINHO-1 CABO: CAUSA N1: SEM INTERVENÇÃO CAUSA N2: AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCO AURELIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: 17:00 Realizada medições em CCD fibras estão integras medindo 5298m, cordão de TX dentro de CCD danificado favor acionar o FMMT para troca modelo SC PC X LC PC 10M CCD&lt;2&gt;VVQ FO 16. MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 03/08/2024 18:14:01 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:57:35 FMO - MEDIÇÕES FMMT TTK...TT_00490066/2024 SA-2276441 Técnico - Nome/TEL: JOSE DUQUE (21) 970420930 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES Técnico JOSE DUQUE realizou medições: Ponta A RJCAP001M 1/0/1 Tx -3,19 Rx loss, cordões ok. Ponta B RMAGRJO-CCD01 2/1/4 TX. - 2,64 RX -14,48. / posição de fibra, cabo VVQ fibras 8 e 16 |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 18:23 | system | 12 |  | 03/08/2024 18:21:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-03 18:19 15:40 Equipe do Marco Aurelio acionada, previsão de chegada 17h. 17:00 Realizada medições em CCD fibras estão integras medindo 5298m, cordão de TX dentro de CCD danificado favor acionar o FMMT para troca modelo SC PC X LC PC 10M CCD&lt;2&gt;VVQ FO 16. TSK TSK240800009633 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD ANEL: AGG CAMPINHO-1 CABO: CAUSA N1: SEM INTERVENÇÃO CAUSA N2: AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCO AURELIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: 17:00 Realizada medições em CCD fibras estão integras medindo 5298m, cordão de TX dentro de CCD danificado favor acionar o FMMT para troca modelo SC PC X LC PC 10M CCD&lt;2&gt;VVQ FO 16. MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 03/08/2024 18:14:01 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 17:57:35 FMO - MEDIÇÕES FMMT TTK...TT_00490066/2024 SA-2276441 Técnico - Nome/TEL: JOSE DUQUE (21) 970420930 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES Técnico JOSE DUQUE realizou medições: Ponta A RJCAP001M 1/0/1 Tx -3,19 Rx loss, cordões ok. Ponta B RMAGRJO-CCD01 2/1/4 TX. - 2,64 RX -14,48. / posição de fibra, cabo VVQ fibras 8 e 16 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3371254 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371254-MARCO AURELIO CARNEIRO DE S |  |  | '-22.882417 | '-43.350111 | 21970260362 |  | ISOLAMENTO TT_00490066/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014194 | EVE240800010101 | 2024-08-03 18:14 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010795 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-04 16:36 | 2024-08-05 13:50 | TRUE |  | 4N-CBM115 |  | 4N-CBM115 |  | TRUE | 05/08/2024 10:37:37 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) CBA5011247 - V.Tal 05/08/2024 10:36:43 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Robert Tiago Ribeiro De Oliveira - 05-08-2024 10:36:43 05/08/2024 10:04:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - TEL-T3678604-CAROLINE PIRES SAITO Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED's do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 05/08/2024 10:04:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 05/08/2024 09:51:56 - Andre Rios Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Andre Rios Da Silva - 05-08-2024 09:51:56 05/08/2024 08:29:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA - 2024-08-05 07:28 Tramitação – 2TRMT Solicita tramitação do chamado devido que que falha com provedor vital Mascara de provedor TSK e NEID: TSK: TSK240800014194 SITE: 4N-CBM115 * Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 #1FLAG solicitado via grupo centralizado 05/08/2024 08:06:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3487622-WESLEY CARLOS BATISTA - 2024-08-05 07:05 * Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 05/08/2024 00:35:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 17:27:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 16:26 Atualização – 2ATLZ - Chystian / 65 8169-8693 Aguardando técnico enviar mascara para acionar provedor 04/08/2024 13:37:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Sem tx equioamwnto Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha provedor vital 04/08/2024 13:37:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 13:36:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:35 Falha provedor vital 04/08/2024 10:20:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - TEL-T3487622-WESLEY CARLOS BATISTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:retorno 04/08/2024 09:10:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:08 E. Deslocamento |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:38 | F8088267 | 59 |  | 05/08/2024 10:37:37 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) CBA5011247 - V.Tal 05/08/2024 10:36:43 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Robert Tiago Ribeiro De Oliveira - 05-08-2024 10:36:43 05/08/2024 10:04:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - TEL-T3678604-CAROLINE PIRES SAITO Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED's do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 05/08/2024 10:04:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 05/08/2024 09:51:56 - Andre Rios Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Andre Rios Da Silva - 05-08-2024 09:51:56 05/08/2024 08:29:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA - 2024-08-05 07:28 Tramitação – 2TRMT Solicita tramitação do chamado devido que que falha com provedor vital Mascara de provedor TSK e NEID: TSK: TSK240800014194 SITE: 4N-CBM115 * Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 #1FLAG solicitado via grupo centralizado 05/08/2024 08:06:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3487622-WESLEY CARLOS BATISTA - 2024-08-05 07:05 * Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 05/08/2024 00:35:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 17:27:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 16:26 Atualização – 2ATLZ - Chystian / 65 8169-8693 Aguardando técnico enviar mascara para acionar provedor 04/08/2024 13:37:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Sem tx equioamwnto Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha provedor vital 04/08/2024 13:37:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 13:36:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:35 Falha provedor vital 04/08/2024 10:20:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014194 - System - WFM Agent - TEL-T3487622-WESLEY CARLOS BATISTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:retorno 04/08/2024 09:10:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:08 E. Deslocamento |  |  | TSK240800014194 - System - WFM Agent - TEL-T3678604-CAROLINE PIRES SAITO Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não * Qual o número da CA? * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 11:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:00:00 * Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED's do equipamento do provedor) * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VTal * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Datacom do provedor sem potência na fibra do DGO * Nome e telefone do técnico: Chystian (65)98169-8693 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3474905 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3474905-CHYSTIAN DREIK ALVES |  |  | '-15.570778 | '-56.092833 | 65981698693 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 66
TSK240800014196 | EVE240800011070 | 2024-08-03 18:15 | 2024-08-03 22:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008171 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 18NLMTRD01 |  | 18NLMTRD01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:07 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-21.535139 | '-48.511125 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014197 | EVE240800009899 | 2024-08-03 18:16 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008172 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPGR09 |  | 4G-SPGR09 |  | FALSE | 04/08/2024 14:45:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:43 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPGR09 Status: Indisponibilidade Parcial (Setores 2600mhz) Alarmes: FUSIVEL INTERROMPIDO, Link Failure, Inconsistent Configuration, Resource Activation Timeout, Sync Time and Phase Accuracy Too Low e Sync PTP Time Reliability Fault Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:45 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 14:45:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:43 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPGR09 Status: Indisponibilidade Parcial (Setores 2600mhz) Alarmes: FUSIVEL INTERROMPIDO, Link Failure, Inconsistent Configuration, Resource Activation Timeout, Sync Time and Phase Accuracy Too Low e Sync PTP Time Reliability Fault Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.749861 | '-46.67825 |  |  | EXTERNAL ALARM ¦ FUSIVEL INTERROMPIDO | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800014207 | EVE240800011078 | 2024-08-03 18:19 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008496 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-03 23:58 |  | TRUE |  | RNDIRJO-CCD01-01 |  | RNDIRJO-CCD01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 14:27:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014207 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Loss Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---> RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , Priscila do noc ciente, a mesma solicita a devolução da atividade . 04/08/2024 14:27:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000043 - Tramitação Autorizada - BACKBONE IP - Flag Contato ISOC TX 04/08/2024 10:31:14 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Priscila Dos Santos De Souza Couto - 04-08-2024 10:31:14 03/08/2024 20:30:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 20:29 Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---&gt; RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , tentando contato com noc hanmais de 1h para testes sem sucesso , favor cancelar atividade. 03/08/2024 19:57:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 19:56 Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---&gt; RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , tentando contato com noc hanmais de 1h para testes sem sucesso , favor cancelar atividade. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 14:28 | wfm_agent | 22 |  | 04/08/2024 14:27:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014207 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Loss Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---> RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , Priscila do noc ciente, a mesma solicita a devolução da atividade . 04/08/2024 14:27:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000043 - Tramitação Autorizada - BACKBONE IP - Flag Contato ISOC TX 04/08/2024 10:31:14 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Priscila Dos Santos De Souza Couto - 04-08-2024 10:31:14 03/08/2024 20:30:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 20:29 Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---&gt; RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , tentando contato com noc hanmais de 1h para testes sem sucesso , favor cancelar atividade. 03/08/2024 19:57:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 19:56 Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---&gt; RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , tentando contato com noc hanmais de 1h para testes sem sucesso , favor cancelar atividade. |  |  | TSK240800014207 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Loss Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Conexão citada no chamado foi usada pela implantação, porém trecho estava UP sem tráfego e sem configuração, em contato com Layer Marcos Aurélio o mesmo autorizou voltar a Conexão antiga, RMAGRJO-CCD01 2/1/2 ---> RMAGRJO-RJPH18 0/2/0 , trecho ROCHA X PH18 abriu e isolou tudo , não comutou para o outro lado , então a porta 1/1/3 do RNDIRJO-CCD01-01 está sem conexão temporariamente , Layer Marcos Aurélio ciente , Priscila do noc ciente, a mesma solicita a devolução da atividade . | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3297225 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 | 21979460085 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014208 | EVE240800010612 | 2024-08-03 18:19 | 2024-08-04 12:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009446 |  |  |  |  | 2024-08-04 07:36 |  | TRUE |  | ROIM13 |  | ROIM13 |  | FALSE | 04/08/2024 10:58:31 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - ROIM13 END ID - MTROI_0014 Summary - GSM CELL DOWN |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:14 | system | 12 |  | 04/08/2024 10:58:31 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - ROIM13 END ID - MTROI_0014 Summary - GSM CELL DOWN |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-16.696389 | '-54.662028 |  |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014214 | EVE240800011039 | 2024-08-03 18:23 | 2024-08-04 19:51 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009192 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:50 |  | TRUE |  | SPO-BLM01-THWW02 |  | SPO-BLM01-THWW02 |  | TRUE | 04/08/2024 19:53:33 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) OK: EVE240800011567 OK: EVE240800011159 OK: EVE240800011042 04/08/2024 19:50:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 19:49 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800014214 DATA: 04/08 CODIGO DE OBRA: 2024139422 CODIGO DE SEGURANCA: 979705 TÉCNICOS: Elton Antonio TÉCNICOS: Daniel Alves TÉCNICOS: Cleiton Silva TÉCNICOS: Paulo Marcos TÉCNICOS: Everson Romagnolo TÉCNICOS: Alan Vieira CAUSA: Rompimento devido descarga elétrica SERVICO EXECUTADO: lançamento de cabo 72 feito 2 caixa nova ENDERECO DO DEFEITO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:: https://maps.app.goo.gl/mJgbdZYHwwRioF6a8 DISTANCIA PONTO DA FALHA: mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: 144 protetor de emenda 1 caixa FOSC do Elton 4 alça laranja Elton 1 álcool 1 isoparafina 2 bandeja FOSC do Elton 2 bandeja FOSC do Alan Vieira 1 caixa FOSC do Paulo Marcos 4 metros de aspiral 2 plaqueta tim CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR-14626 FO TRATADA: 55- 56 SGF ANEL: WDM_CORE_SPO SPO-COM01-THWW02 x SPO-BLM01-THWW02 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: 01-560099 TECNICO QUE RETIROU:Alan Vieira PLACA DO VEICULO: Shc7j44/// Rvw4j06////Rvw4j08///// Eet4i24 ANALISTA NOC: Villas CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 04/08/2024 19:43:46 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) SPO-BLM01-THWW02 Shelf0(To PPA)-7 12SC2 2(RM2/TM2) -10.4 histórico: -9.9 SPO-COM01-THWW02 Shelf5(2D - TO BLM)-6 12SC2 1(RM1/TM1) -11.2 histórico: -10.7 dBm SPO-COM01-THWW02 Shelf5(2D - TO BLM)-7 13OAU1 1(IN) -8.5 histórico: -7.7 SPO-BLM01-THWW02 Shelf1(To .COM)-6 13OAU1 1(IN) -7.1 histórico: 7.1 dBm Sistema alinhado às 17h56min. 04/08/2024 17:58:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:56 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe solicita validação. 04/08/2024 17:44:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:43 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue realizando as fusoes das fibras. 04/08/2024 16:59:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:58 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe realizando as fusoes. 04/08/2024 16:28:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:22 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe preparando as caixas. 04/08/2024 16:17:14 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 7 Hora(s) e 42min ( TSK 04/08/2024 08:28:34 ) *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe terminou o lançamento e esta limpando os cabos para preparar as caixas. Próxima atualização: 17:30h tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 15:40:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:38 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe terminou o lançamento e esta limpando os cabos para preparar as caixas. 04/08/2024 15:36:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:34 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe realizando o lançamento do cabo. 04/08/2024 15:02:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 15:01 Centralizado Marcia equipe no endereço do rompimento informa iniciando lançamento 150m de cabo e inserir 2 caixas ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 15:40 04/08/2024 14:07:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:06 Centralizado Marcia equipe no endereço do rompimento informa que sera necessario lançar 150m de cabo e inserir 2 caixas ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 15:00 04/08/2024 13:15:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:13 Centralizado Marcia equipe no endereço do rompimento informa que sera necessario lançar 150m de cabo e inserir 2 caixas ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:13:32 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÃO CABO: PR-14626 ID DO CABO: 80040 ANEL PRINCIPAL: WDM_CORE_SPO TRECHOS (SITES ALARMADOS): SPO-COM01-THWW02 X SPO-BLM01-THWW02 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-72 FO CAUSA: Descarga elétrica TSK: TSK240800014214 RESPONSÁVEL DE CAMPO: ELTON DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 12:00 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 18:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/mJgbdZYHwwRioF6a8 04/08/2024 11:59:04 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe mediu .COM BELEM 6.095 MTS. Orientado equipe percorrer trecho. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 10:23:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:22 Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS ORIENTADO SEGUE PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 09:40:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:39 Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS ORIENTADO PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 09:40:16 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM >> BELEM 6.095 MTS ORIENTADO PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 09:39:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:38 Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS ORIENTADO PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 09:02:47 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 11 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acesso liberado às 08h28, solicitado previsão à parceira. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:26:39 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) Order Number - 1-237190098237 Order Number - 1-237190098238 Liberação de Acesso de Técnico Autorizado pelo cliente: Portal EQUINIX Telefone fixo e móvel: na Data: até 08/08 Horário: 24h Acompanhamento: Não, identificar-se na portaria/recepção. DANIEL VIANA DE ASSIS ANDRE SABINO DE QUEIROZ ELTON ANTONIO DOS SANTOS 04/08/2024 06:01:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014214 - System - WFM Agent - TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA Local/Site: SPO COM Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 58, CENTRO, SAO PAULO-SP Designação:XX Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xx Motivo da visita técnica: Realizar testes opticos 04/08/2024 06:00:41 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: ELTON ANTONIO DOS SANTOS RG:292497277 CPF:338.510.158.19 04/08/2024 06:00:33 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: ANDRE SABINO DE QUEIROZ RG:32928081-8 CPF:313643448-07 04/08/2024 06:00:22 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: DANIEL VIANA DE ASSIS RG:64724423-8 CPF:078.451.105-58 04/08/2024 05:59:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014214 - System - WFM Agent - TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA Local/Site: SPO COM Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 58, CENTRO, SAO PAULO-SP Designação:XX Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xx Motivo da visita técnica: Realizar testes opticos 04/08/2024 05:57:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 05:55 # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: ELTON ANTONIO DOS SANTOS RG:292497277 CPF:338.510.158.19 04/08/2024 05:29:53 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 11 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acionado equipe FMO-TEL, previsão de atendimento no primeiro horário HC. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:57:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 22:55 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 Tratativa do rompimento esta sendo morosa pois precisam esgotar uma CS para lançar o cabo. Essa falha será tratada na sequencia do rompimento. 03/08/2024 22:54:26 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:48:23 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:46:51 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:46:13 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Guilherme Santana N2 - Supervisor TEL FMO ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:39:41 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 54 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Matheus N1 - Monitoria Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:37:42 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 49 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Matheus N1 - Monitoria Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:36:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 22:35 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 Tratativa do rompimento esta sendo morosa pois precisam esgotar uma CS para lançar o cabo. Essa falha será tratada na sequencia. 03/08/2024 22:30:02 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 41 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Matheus N1 - Monitoria Parceira TEL *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 21:55:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:53 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia 03/08/2024 18:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 18:26 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511, TSK240800012520 e TSK240800011713. Essa falha será tratada na sequencia seguindo as prioridades. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:55 | F8065167 | 92 |  | 04/08/2024 19:53:33 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) OK: EVE240800011567 OK: EVE240800011159 OK: EVE240800011042 04/08/2024 19:50:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 19:49 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800014214 DATA: 04/08 CODIGO DE OBRA: 2024139422 CODIGO DE SEGURANCA: 979705 TÉCNICOS: Elton Antonio TÉCNICOS: Daniel Alves TÉCNICOS: Cleiton Silva TÉCNICOS: Paulo Marcos TÉCNICOS: Everson Romagnolo TÉCNICOS: Alan Vieira CAUSA: Rompimento devido descarga elétrica SERVICO EXECUTADO: lançamento de cabo 72 feito 2 caixa nova ENDERECO DO DEFEITO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:: https://maps.app.goo.gl/mJgbdZYHwwRioF6a8 DISTANCIA PONTO DA FALHA: mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: 144 protetor de emenda 1 caixa FOSC do Elton 4 alça laranja Elton 1 álcool 1 isoparafina 2 bandeja FOSC do Elton 2 bandeja FOSC do Alan Vieira 1 caixa FOSC do Paulo Marcos 4 metros de aspiral 2 plaqueta tim CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR-14626 FO TRATADA: 55- 56 SGF ANEL: WDM_CORE_SPO SPO-COM01-THWW02 x SPO-BLM01-THWW02 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: 01-560099 TECNICO QUE RETIROU:Alan Vieira PLACA DO VEICULO: Shc7j44/// Rvw4j06////Rvw4j08///// Eet4i24 ANALISTA NOC: Villas CENTRALIZADO:Marcia Guarnieri 04/08/2024 19:43:46 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) SPO-BLM01-THWW02 Shelf0(To PPA)-7 12SC2 2(RM2/TM2) -10.4 histórico: -9.9 SPO-COM01-THWW02 Shelf5(2D - TO BLM)-6 12SC2 1(RM1/TM1) -11.2 histórico: -10.7 dBm SPO-COM01-THWW02 Shelf5(2D - TO BLM)-7 13OAU1 1(IN) -8.5 histórico: -7.7 SPO-BLM01-THWW02 Shelf1(To .COM)-6 13OAU1 1(IN) -7.1 histórico: 7.1 dBm Sistema alinhado às 17h56min. 04/08/2024 17:58:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:56 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe solicita validação. 04/08/2024 17:44:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:43 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue realizando as fusoes das fibras. 04/08/2024 16:59:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:58 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe realizando as fusoes. 04/08/2024 16:28:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:22 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe preparando as caixas. 04/08/2024 16:17:14 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 7 Hora(s) e 42min ( TSK 04/08/2024 08:28:34 ) *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe terminou o lançamento e esta limpando os cabos para preparar as caixas. Próxima atualização: 17:30h tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 15:40:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:38 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe terminou o lançamento e esta limpando os cabos para preparar as caixas. 04/08/2024 15:36:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:34 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe realizando o lançamento do cabo. 04/08/2024 15:02:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 15:01 Centralizado Marcia equipe no endereço do rompimento informa iniciando lançamento 150m de cabo e inserir 2 caixas ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 15:40 04/08/2024 14:07:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:06 Centralizado Marcia equipe no endereço do rompimento informa que sera necessario lançar 150m de cabo e inserir 2 caixas ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 15:00 04/08/2024 13:15:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:13 Centralizado Marcia equipe no endereço do rompimento informa que sera necessario lançar 150m de cabo e inserir 2 caixas ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:13:32 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Av. Celso Garcia - Brás, São Paulo - SP, 03015-000 REGIÃO: TSP CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÃO CABO: PR-14626 ID DO CABO: 80040 ANEL PRINCIPAL: WDM_CORE_SPO TRECHOS (SITES ALARMADOS): SPO-COM01-THWW02 X SPO-BLM01-THWW02 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-72 FO CAUSA: Descarga elétrica TSK: TSK240800014214 RESPONSÁVEL DE CAMPO: ELTON DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 12:00 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 18:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/mJgbdZYHwwRioF6a8 04/08/2024 11:59:04 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe mediu .COM BELEM 6.095 MTS. Orientado equipe percorrer trecho. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 10:23:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:22 Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS ORIENTADO SEGUE PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 09:40:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:39 Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS ORIENTADO PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 09:40:16 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM >> BELEM 6.095 MTS ORIENTADO PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 09:39:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:38 Centralizado Guilherme: Equipe mediu .COM &gt;&gt; BELEM 6.095 MTS ORIENTADO PERCORRER O TRECHO 769 Av. Celso Garcia São Paulo PR14626 PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 09:02:47 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 11 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acesso liberado às 08h28, solicitado previsão à parceira. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:26:39 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) Order Number - 1-237190098237 Order Number - 1-237190098238 Liberação de Acesso de Técnico Autorizado pelo cliente: Portal EQUINIX Telefone fixo e móvel: na Data: até 08/08 Horário: 24h Acompanhamento: Não, identificar-se na portaria/recepção. DANIEL VIANA DE ASSIS ANDRE SABINO DE QUEIROZ ELTON ANTONIO DOS SANTOS 04/08/2024 06:01:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014214 - System - WFM Agent - TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA Local/Site: SPO COM Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 58, CENTRO, SAO PAULO-SP Designação:XX Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xx Motivo da visita técnica: Realizar testes opticos 04/08/2024 06:00:41 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: ELTON ANTONIO DOS SANTOS RG:292497277 CPF:338.510.158.19 04/08/2024 06:00:33 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: ANDRE SABINO DE QUEIROZ RG:32928081-8 CPF:313643448-07 04/08/2024 06:00:22 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: DANIEL VIANA DE ASSIS RG:64724423-8 CPF:078.451.105-58 04/08/2024 05:59:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014214 - System - WFM Agent - TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA Local/Site: SPO COM Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 58, CENTRO, SAO PAULO-SP Designação:XX Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xx Motivo da visita técnica: Realizar testes opticos 04/08/2024 05:57:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 05:55 # ACESSO / GESTÃO DE ACESSO # Motivo: realizar testes .com Técnico: ELTON ANTONIO DOS SANTOS RG:292497277 CPF:338.510.158.19 04/08/2024 05:29:53 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 11 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Acionado equipe FMO-TEL, previsão de atendimento no primeiro horário HC. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:57:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 22:55 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 Tratativa do rompimento esta sendo morosa pois precisam esgotar uma CS para lançar o cabo. Essa falha será tratada na sequencia do rompimento. 03/08/2024 22:54:26 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800011159 relacionado ao EVE240800011039 / TSK240800014214 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGSPO-PPA01-01 / RMAGSPO-HPO01-03 / SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:48:23 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:46:51 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Cristiane Velho N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:46:13 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Guilherme Santana N2 - Supervisor TEL FMO ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:39:41 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 54 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Matheus N1 - Monitoria Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Felipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:37:42 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 49 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Matheus N1 - Monitoria Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 22:36:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 22:35 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 Tratativa do rompimento esta sendo morosa pois precisam esgotar uma CS para lançar o cabo. Essa falha será tratada na sequencia. 03/08/2024 22:30:02 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014214 / EVE240800011039 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* SPO-BLM01-THWW02 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 41 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TSP *Escalonamento:* Matheus N1 - Monitoria Parceira TEL *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 03/08/2024 21:55:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:53 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia 03/08/2024 18:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 18:26 Equipe no momento atuando no rompimento envolvendo os chamados TSK240800011511, TSK240800012520 e TSK240800011713. Essa falha será tratada na sequencia seguindo as prioridades. |  |  | TSK240800014214 - System - WFM Agent - TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA Local/Site: SPO COM Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 58, CENTRO, SAO PAULO-SP Designação:XX Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? xx Motivo da visita técnica: Realizar testes opticos | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3300714 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3300714-ELTON ANTONIO DOS SANTOS |  |  | '-23.537139 | '-46.594361 |  |  | Abertura de Enlace LD | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014216 | EVE240800010888 | 2024-08-03 18:23 | [5 empty] | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008185 | [6 empty] | TRUE |  | CPE-CGMS28-HWP01 |  | CPE-CGMS28-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 19:03:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014216 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado 03/08/2024 18:23:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014036 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:23:17 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:03 | wfm_agent | 11 |  | 03/08/2024 19:03:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014216 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado 03/08/2024 18:23:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014036 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:23:17 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014216 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800014036 |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 27 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.497528 | '-54.618861 |  |  | Isolated NE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014232 | EVE240800009726 | 2024-08-03 18:26 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011557 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:06 |  | TRUE |  | 4G-MMJZ01 |  | 4G-MMJZ01 |  | FALSE | 05/08/2024 08:26:34 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MMJZ01 END ID - BAMUD_0023 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 4G-MMJZ01 END ID - BAMUD_0023 Summary - LTE CELL DOWN 05/08/2024 05:35:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-05 05:34 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 18:50:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 18:49 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 14:47:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 14:45 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 13:31:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 13:30 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 10:19:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 10:18 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 08:29:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 08:27 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:55:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:54 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:30 | wfm_agent | 18 |  | 05/08/2024 08:26:34 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MMJZ01 END ID - BAMUD_0023 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 4G-MMJZ01 END ID - BAMUD_0023 Summary - LTE CELL DOWN 05/08/2024 05:35:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-05 05:34 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 18:50:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 18:49 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 14:47:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 14:45 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 13:31:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 13:30 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 10:19:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 10:18 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 08:29:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 08:27 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:55:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:54 TSK240800014232 4G-MMJZ01 Site operacional, ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-BA-SEB01-SEB01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-SEB01-SEB01 |  |  | '-11.966458 | '-41.646808 | 081995320606 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014242 | EVE240800009950 | 2024-08-03 18:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011230 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:26 |  | TRUE |  | SR-MNTAJ0 |  | SR-MNTAJ0 |  | TRUE | 05/08/2024 07:27:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014242 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Acionamento por falha Motivo da tramitação:Tratativa ao site fora POCI00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:16 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 07:27:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014242 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Acionamento por falha Motivo da tramitação:Tratativa ao site fora POCI00 |  |  | TSK240800014242 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Acionamento por falha Motivo da tramitação:Tratativa ao site fora POCI00 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB |  |  | '-7.0855 | '-35.960889 | 83998120976 |  | BATERIA EM DESCARGA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014243 | EVE240800010635 | 2024-08-03 18:29 | 2024-08-05 08:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011397 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-05 11:59 | 2024-08-05 06:40 | TRUE |  | 4G-BCGV01 |  | 4G-BCGV01 |  | TRUE | 05/08/2024 08:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-05 08:27 ATUALIZAÇÃO: Técnico: JONATAN DOMINGOS DE OLIVEI Ação: Técnico ciente, verificando falha Prev: 10h 04/08/2024 10:40:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014243 - System - WFM Agent - CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico no local informa acesso somente em horario comercial Previsão: 05/08 08:00 04/08/2024 10:40:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 10:03:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 10:02 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico verificando falha Previsão: 12h 04/08/2024 07:54:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:53 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico acionado Previsão: 10h 03/08/2024 20:10:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014243 - System - WFM Agent - CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h 03/08/2024 20:10:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 03/08/2024 20:05:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 20:04 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:59 | system | 29 |  | 05/08/2024 08:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-05 08:27 ATUALIZAÇÃO: Técnico: JONATAN DOMINGOS DE OLIVEI Ação: Técnico ciente, verificando falha Prev: 10h 04/08/2024 10:40:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014243 - System - WFM Agent - CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico no local informa acesso somente em horario comercial Previsão: 05/08 08:00 04/08/2024 10:40:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 10:03:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 10:02 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico verificando falha Previsão: 12h 04/08/2024 07:54:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:53 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico acionado Previsão: 10h 03/08/2024 20:10:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014243 - System - WFM Agent - CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h 03/08/2024 20:10:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 03/08/2024 20:05:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 20:04 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Tecnico ciente, informa que site não acessa agora, será verificado em horário comercial. Proxima atualização: 08h |  |  | TSK240800014243 - System - WFM Agent - CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JHONATAN DOMINGOS 41 9997480475 Ação: Técnico no local informa acesso somente em horario comercial Previsão: 05/08 08:00 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3695618 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3695618-JONATAN DOMINGOS DE OLIVEI |  |  | '-27.036114 | '-48.62617 | 41997480475 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 114013
TSK240800014246 | EVE240800010636 | 2024-08-03 18:30 | 2024-08-04 16:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008192 | [6 empty] | TRUE |  | SC2023 |  | SC2023 |  | FALSE | 04/08/2024 07:50:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:48 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:37 | system | 8 |  | 04/08/2024 07:50:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:48 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.437888 | '-49.156479 | 41997480459 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014250 | EVE240800008862 | 2024-08-03 18:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008193 | [6 empty] | TRUE |  | SR-RJIG29 |  | SR-RJIG29 |  | FALSE | 05/08/2024 02:56:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 02:55 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 23:20:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:19 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 18:34:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:32 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:39 | wfm_agent | 16 |  | 05/08/2024 02:56:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 02:55 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 23:20:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:19 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 18:34:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 18:32 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3540087 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3540087-ROBERTO ALVES MONTEIRO |  |  | '-22.812786111111112 | '-43.18 | 21960210298 |  | RF UNIT PROBLEM ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014252 | EVE240800011035 | 2024-08-03 18:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010647 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:03 |  | TRUE |  | SR-SBBR01 |  | SR-SBBR01 |  | FALSE | 05/08/2024 10:24:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-05 10:22 ACIONAMENTO Técnico/Contato: MARCO ANTONIO MARQUES URSULINO 41 9857-0218 Ação: Técnico em atendimento no MWE-PR-PR5431-Y4911-DIR-PR5168. Próxima atualização: Esteira Observação: CA 04/08/2024 22:24:22 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - SR-SBBR01 END ID - PRSDY_0001 Summary - RF UNIT PROBLEM |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:25 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 10:24:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635721-ALINE ARAUJO DE LIMA - 2024-08-05 10:22 ACIONAMENTO Técnico/Contato: MARCO ANTONIO MARQUES URSULINO 41 9857-0218 Ação: Técnico em atendimento no MWE-PR-PR5431-Y4911-DIR-PR5168. Próxima atualização: Esteira Observação: CA 04/08/2024 22:24:22 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - SR-SBBR01 END ID - PRSDY_0001 Summary - RF UNIT PROBLEM |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3709858 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3709858-MARCO ANTONIO MARQUES URSUL |  |  | '-23.321855 | '-51.552301 | 41997480733 |  | RF UNIT PROBLEM | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014255 | EVE240800010335 | 2024-08-03 18:33 | 2024-08-04 16:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008197 | [6 empty] | TRUE |  | CE13D9 |  | CE13D9 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:26 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 46 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-4.336417 | '-38.7775 |  |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014269 | EVE240800008876 | 2024-08-03 18:38 | 2024-08-03 19:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008203 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800009951 |  |  | TRUE |  | SR-SIVO03 |  | SR-SIVO03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:12 | F8058589 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.82528 | '-55.349621 | 071993960305 |  | RF UNIT PROBLEM | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014271 | EVE240800010661 | 2024-08-03 18:38 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008204 | [6 empty] | TRUE |  | 7NLTFIT06 |  | 7NLTFIT06 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:38 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-17.544581 | '-39.759056 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014273 | EVE240800010886 | 2024-08-03 18:39 | 2024-08-03 21:09 |  |  |  |  | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008205 | [6 empty] | TRUE |  | CPE-BN001-HWP02 |  | CPE-BN001-HWP02 |  | TRUE | 03/08/2024 19:04:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014273 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado 03/08/2024 18:39:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014029 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:39:04 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:09 | system | 12 |  | 03/08/2024 19:04:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014273 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado 03/08/2024 18:39:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014029 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 ,CPE-BN001-HWP02Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:39:04 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014273 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800014029 | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.4617 | '-54.619099 |  |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014274 | EVE240800011067 | 2024-08-03 18:39 | 2024-08-04 18:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008206 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RNACDQX-DQCX06-01 |  | RNACDQX-DQCX06-01 |  | TRUE | 04/08/2024 14:40:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014274 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 14:30:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 14:29 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-DQCX32-01 1/1/17 Tx +1.00 Rx -32.0 Cordão fusionado Será necessário acionar a equipe de fibra 04/08/2024 13:52:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 13:51 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-DQCX06-01 1/1/18 Tx -1.00 Rx -12.00 Cordão fusionado 03/08/2024 18:39:26 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Ausência de sinal na ponta: DQCX32. Obs: Na ponta DQCX06 temos uma SFP de 40 KM e na ponta DQCX32 temos uma SFP de 80KM RNACDQX-DQCX06-01# show port 1/1/18 Tx Output Power (dBm) -0.97 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -11.44 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RNACDQX-DQCX32-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) 1.41 7.50 6.50 -2.50 -3.50 Rx Optical Power (avg dBm) -30.46 -3.50 -4.50 -26.58! -27.70! =============================================================================== |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 18:44 | system | 15 |  | 04/08/2024 14:40:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014274 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 14:30:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 14:29 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-DQCX32-01 1/1/17 Tx +1.00 Rx -32.0 Cordão fusionado Será necessário acionar a equipe de fibra 04/08/2024 13:52:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 13:51 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-DQCX06-01 1/1/18 Tx -1.00 Rx -12.00 Cordão fusionado 03/08/2024 18:39:26 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Ausência de sinal na ponta: DQCX32. Obs: Na ponta DQCX06 temos uma SFP de 40 KM e na ponta DQCX32 temos uma SFP de 80KM RNACDQX-DQCX06-01# show port 1/1/18 Tx Output Power (dBm) -0.97 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -11.44 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RNACDQX-DQCX32-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) 1.41 7.50 6.50 -2.50 -3.50 Rx Optical Power (avg dBm) -30.46 -3.50 -4.50 -26.58! -27.70! =============================================================================== |  |  | TSK240800014274 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não | Felipe De Oliveira Villas Boas | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3371287 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA |  |  | '-22.77780556 | '-43.3155 | 21969430256 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 37
TSK240800014275 | EVE240800009776 | 2024-08-03 18:41 | 2024-08-03 21:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008207 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:46 |  | TRUE |  | OI7053 |  | OI7053 |  | FALSE | 03/08/2024 21:38:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 21:36 Atualização em 03/08/2024 21:00h e encaminhado para encerramento as 21:35h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Evidências anexo. Site normalizado após reset no PTN do provedor OI-VTAL. 03/08/2024 21:09:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 21:08 Atualização em 03/08/2024 21:00h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Evidências anexo. Site normalizado após reset no PTN do provedor OI-VTAL. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:08 | system | 25 |  | 03/08/2024 21:38:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 21:36 Atualização em 03/08/2024 21:00h e encaminhado para encerramento as 21:35h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Evidências anexo. Site normalizado após reset no PTN do provedor OI-VTAL. 03/08/2024 21:09:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-03 21:08 Atualização em 03/08/2024 21:00h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Evidências anexo. Site normalizado após reset no PTN do provedor OI-VTAL. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3444094 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA |  |  | '-14.688333 | '-39.4275 | 84999400540 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014280 | EVE240800011139 | 2024-08-03 18:43 | 2024-08-04 08:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008209 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:46 |  | TRUE |  | RMACSPO-SP3830-01 |  | RMACSPO-SP3830-01 |  | FALSE | 04/08/2024 07:56:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-08-04 07:55 Normalizado Elemento: RMACSPO-SP3830-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPSPO_3892 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:35 | system | 10 |  | 04/08/2024 07:56:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-08-04 07:55 Normalizado Elemento: RMACSPO-SP3830-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPSPO_3892 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3620229 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA |  |  | '-23.496389 | '-46.491944 | 11979570995 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014285 | EVE240800010366 | 2024-08-03 18:45 | 2024-08-04 12:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008212 | [6 empty] | TRUE |  | SPMR16 |  | SPMR16 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:10 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3727765 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3727765-KLEBER APARECIDO GONCALVES |  |  | '-23.604222 | '-46.721611 | 11953416219 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014286 | EVE240800011065 | 2024-08-03 18:45 | 2024-08-04 18:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008214 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RMAGSMI-MRT01-03 | RMAGSMI-MRT01-03 | RMACSMI-RJ3324-01 |  | TRUE | 04/08/2024 13:06:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014286 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 12:48:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 12:47 Foi realizado medições ópticas em Meriti RMAGSMI-MRT01-03 porta 8/0/1 Tx -0.56 Rx Los Será necessário acionar a equipe de fibra 03/08/2024 20:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3662689-TIAGO ANGELO PIMENTA RANGE - 2024-08-03 20:53 Medições opticas no RMACSMI-RJ3324-01 porta 1/1/17 tx:-1.08 rx:-10.91 03/08/2024 18:45:08 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal na ponta RMAGSMI-MRT01-03. Garantir a integridade dos cordões e inserir os níveis na TSK. RMACSMI-RJ3324-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -1.08 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -10.90 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RMAGSMI-MRT01-03>display interface GigabitEthernet 8/0/1 Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-18.507, 1.499]dBm Tx Power: -0.31dBm, Warning range: [-7.201, 6.499]dBm |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 18:36 | system | 17 |  | 04/08/2024 13:06:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014286 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 12:48:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 12:47 Foi realizado medições ópticas em Meriti RMAGSMI-MRT01-03 porta 8/0/1 Tx -0.56 Rx Los Será necessário acionar a equipe de fibra 03/08/2024 20:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3662689-TIAGO ANGELO PIMENTA RANGE - 2024-08-03 20:53 Medições opticas no RMACSMI-RJ3324-01 porta 1/1/17 tx:-1.08 rx:-10.91 03/08/2024 18:45:08 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal na ponta RMAGSMI-MRT01-03. Garantir a integridade dos cordões e inserir os níveis na TSK. RMACSMI-RJ3324-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -1.08 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -10.90 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RMAGSMI-MRT01-03>display interface GigabitEthernet 8/0/1 Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-18.507, 1.499]dBm Tx Power: -0.31dBm, Warning range: [-7.201, 6.499]dBm |  |  | TSK240800014286 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. | 0 |  | Sim | Felipe De Oliveira Villas Boas | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3371287 | [6 empty] | TRUE | RJ |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA |  |  | '-22.798333 | '-43.331167 | 21969430256 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800014287 | EVE240800010881 | 2024-08-03 18:46 | 2024-08-03 21:07 |  |  |  |  | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008215 | [6 empty] | TRUE |  | CPE-CGMS14-HWP01 |  | CPE-CGMS14-HWP01 |  | TRUE | 03/08/2024 19:07:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014287 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado 03/08/2024 18:46:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014027 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:46:01 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:07 | system | 13 |  | 03/08/2024 19:07:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014287 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado 03/08/2024 18:46:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014027 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que realizou MEDIÇÃO no site RNAGCPE-CGMS14-01 DIREÇÃO RNAGCPE-CGMS28-01 Está com falha no trecho fotos em anexo favor tramitar para FMO técnico Cleyton está ciente da falha favor entrar e contato com o mesmo. 03/08/2024 18:46:01 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014287 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado Motivo da tramitação:favor testes em ambos os lados Cleiton não ciente, conforme mencionado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800014027 | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-20.512528 | '-54.636417 |  |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014288 | EVE240800010375 | 2024-08-03 18:46 | 2024-08-05 05:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008217 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-RJME26 |  | 4G-RJME26 |  | TRUE | 04/08/2024 10:51:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014288 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Tec. Jefferson Willian 21 99403-1162 informou que foi realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok 04/08/2024 09:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 09:57 Realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok Há uma equipe de fibra no local atuando onde ao realizarem as medições nas fibras Tx/Rx com o OTDR , Tx com falha á uns 10km do site e o Rx com 5km do site . 04/08/2024 07:03:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:01 Técnico Jefferson William acionado após RJME03, RJME10 04/08/2024 02:53:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 02:52 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo Verificou acesso junto a SBA porém sem sucesso. Será realizado nova tentativa de acesso em período diurno. 03/08/2024 23:06:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:04 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo verificando acesso junto a SBA. 03/08/2024 19:05:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:03 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 acionado ciente, em deslocamento para TSK240800013612 - NE: RMACRJO-RJME03-01 - Falha: Equipamento inacessível. Irá verificar após. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:38 | system | 34 |  | 04/08/2024 10:51:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014288 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Tec. Jefferson Willian 21 99403-1162 informou que foi realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok 04/08/2024 09:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 09:57 Realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok Há uma equipe de fibra no local atuando onde ao realizarem as medições nas fibras Tx/Rx com o OTDR , Tx com falha á uns 10km do site e o Rx com 5km do site . 04/08/2024 07:03:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:01 Técnico Jefferson William acionado após RJME03, RJME10 04/08/2024 02:53:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 02:52 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo Verificou acesso junto a SBA porém sem sucesso. Será realizado nova tentativa de acesso em período diurno. 03/08/2024 23:06:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:04 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo verificando acesso junto a SBA. 03/08/2024 19:05:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:03 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 acionado ciente, em deslocamento para TSK240800013612 - NE: RMACRJO-RJME03-01 - Falha: Equipamento inacessível. Irá verificar após. |  |  | TSK240800014288 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Tec. Jefferson Willian 21 99403-1162 informou que foi realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3338493 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES |  |  | '-22.90358 | '-43.28388 | 21960210462 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014289 | EVE240800010376 | 2024-08-03 18:46 | 2024-08-04 23:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008218 |  |  |  |  | 2024-08-05 02:57 |  | TRUE |  | 4G-RJME10 |  | 4G-RJME10 |  | FALSE | 04/08/2024 10:53:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:52 Associação de Atividade Chamado envolvido em evento multiplo, solicitado associação conforme premissa contratual de tratativa de falha por evento e não por tarefa. ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: 4G-RJME10 TICKET: TSK240800014289 OBS: FALHA SENDO TRATADA PELA TSK240700144562 , FAVOR ATRELAR CHAMADO 04/08/2024 07:02:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:01 Técnico Jefferson William acionado após RJME03 04/08/2024 02:53:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 02:51 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo Verificou acesso junto a SBA porém sem sucesso. Será realizado nova tentativa de acesso em período diurno. 03/08/2024 23:06:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:05 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo verificando acesso junto a SBA. 03/08/2024 19:04:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:03 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 acionado ciente, em deslocamento para TSK240800013612 - NE: RMACRJO-RJME03-01 - Falha: Equipamento inacessível. Irá verificar após. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:59 | system | 15 |  | 04/08/2024 10:53:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:52 Associação de Atividade Chamado envolvido em evento multiplo, solicitado associação conforme premissa contratual de tratativa de falha por evento e não por tarefa. ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: 4G-RJME10 TICKET: TSK240800014289 OBS: FALHA SENDO TRATADA PELA TSK240700144562 , FAVOR ATRELAR CHAMADO 04/08/2024 07:02:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:01 Técnico Jefferson William acionado após RJME03 04/08/2024 02:53:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 02:51 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo Verificou acesso junto a SBA porém sem sucesso. Será realizado nova tentativa de acesso em período diurno. 03/08/2024 23:06:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:05 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 Informa que site sem acesso o mesmo verificando acesso junto a SBA. 03/08/2024 19:04:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:03 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 acionado ciente, em deslocamento para TSK240800013612 - NE: RMACRJO-RJME03-01 - Falha: Equipamento inacessível. Irá verificar após. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.886917 | '-43.303694 | 21960210462 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014295 | EVE240800007700 | 2024-08-03 18:47 | 2024-08-03 19:54 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008219 |  |  |  |  | 2024-08-03 22:52 |  | TRUE |  | RMAGRJO-CCD01-01 |  | RMAGRJO-CCD01-01 |  | FALSE | 03/08/2024 19:50:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 19:49 Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-CCD01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/1/8 conectado à RJRJO_MSAN1412 (35946496) TX: 2.00 dbm RX: -14.69 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/1/8): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. TSK TSK240800014295 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 NORTE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD-MO ANEL: FTTH_MADUREIRA-9 CABO: CAUSA N1: MEDIÇÃO CAUSA N2: TESTADO OK (MEDIÇÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: TAIS (BOOT) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 03/08/2024 18:48:45 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010308 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 18:27:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO - 2024-08-03 18:26 03/08/2024 13:00:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 12:59 Medições em cascadura , RMAGRJO-CCD01 6/1/8 TX 1,78 RX -22,9 cordões ok, posição cabo PMG fibras 21 e 45 Técnico realizou medições opticas no site RJMAD001H placa NTB TX: - 1.6 RX: - 6.9. Chamado será encaminhado para equipe de fibra tratar essa falha. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 19:54 | system | 10 |  | 03/08/2024 19:50:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-03 19:49 Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-CCD01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/1/8 conectado à RJRJO_MSAN1412 (35946496) TX: 2.00 dbm RX: -14.69 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/1/8): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. TSK TSK240800014295 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 NORTE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CCD-MO ANEL: FTTH_MADUREIRA-9 CABO: CAUSA N1: MEDIÇÃO CAUSA N2: TESTADO OK (MEDIÇÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: TAIS (BOOT) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 03/08/2024 18:48:45 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800010308 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 18:27:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO - 2024-08-03 18:26 03/08/2024 13:00:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 12:59 Medições em cascadura , RMAGRJO-CCD01 6/1/8 TX 1,78 RX -22,9 cordões ok, posição cabo PMG fibras 21 e 45 Técnico realizou medições opticas no site RJMAD001H placa NTB TX: - 1.6 RX: - 6.9. Chamado será encaminhado para equipe de fibra tratar essa falha. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Disponibilidade |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ1 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ1 |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 |  |  | High Broadcast input rate | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014298 | EVE240800011149 | 2024-08-03 18:48 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008220 | [6 empty] | TRUE |  | MOJ-ROD01-FHW01 |  | MOJ-ROD01-FHW01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:31 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3631046 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3631046-ARTUR DOS SANTOS JORDAO |  |  | '-1.907222 | '-48.769167 | 91981569962 |  | Temperatura Acima do Limite ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014305 | EVE240800010736 | 2024-08-03 18:52 | 2024-08-03 21:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008223 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:25 |  | TRUE |  | SLPAJI01 |  | SLPAJI01 |  | FALSE | 03/08/2024 21:03:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-03 21:02 Site operacional sem alarmes, após acionar o disjuntor que estava desarmado e reapertar os cabos. 03/08/2024 20:27:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-03 20:22 Técnico no local verificando falha 03/08/2024 19:25:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-03 19:24 Técnico em deslocamento para o local... previsão de chegada 20:25 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:48 | system | 13 |  | 03/08/2024 21:03:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-03 21:02 Site operacional sem alarmes, após acionar o disjuntor que estava desarmado e reapertar os cabos. 03/08/2024 20:27:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-03 20:22 Técnico no local verificando falha 03/08/2024 19:25:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-03 19:24 Técnico em deslocamento para o local... previsão de chegada 20:25 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3727769 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA |  |  | '-23.536556 | '-46.339694 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014309 | EVE240800010741 | 2024-08-03 18:54 | 2024-08-04 18:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009783 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:36 |  | TRUE |  | BAGM02 |  | BAGM02 |  | FALSE | 04/08/2024 18:36:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:35 ******* ******* ******* 04/08/2024 18:36:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010741&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:58 | system | 16 |  | 04/08/2024 18:36:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:35 ******* ******* ******* 04/08/2024 18:36:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010741&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3680985 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3680985-HERTON FABIO SOUSA SANTOS |  |  | '-15.876306 | '-52.323806 | 6581698768 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014310 | EVE240800008547 | 2024-08-03 18:54 | 2024-08-04 02:39 |  |  |  |  | CAMPO FMO TMG | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008828 |  | Tramitação autorizada |  | Trecho 100% provedor |  |  | TRUE |  | CEM-EBT01-HWW03 |  | CEM-EBT01-HWW03 |  | TRUE | 03/08/2024 19:56:30 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TMG Evento: EVE240800008547 – Task: TSK240800014310 Início da Task: 03/08/2024 18:54:28 Status Task: Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:47:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014310 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:no diario de trabalho 03/08/2024 19:47:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 03/08/2024 19:43:48 - Sarah Beatriz Da Silva Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Sarah Beatriz Da Silva Oliveira - 03-08-2024 19:43:47 03/08/2024 19:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS - 2024-08-03 19:39 TSK/ NTT:TSK240800014310 Informação de tramitação: Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado , pois informou que o trecho é 100% da Claro Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:- ANEL:Anel: Anel: Anel: - N1/N2:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS - 2024-08-03 19:28 TSK/ NTT:TSK240800014310 Informação de tramitação: Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado , pois informou que o trecho é 100% da Claro Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:- ANEL:Anel: Anel: Anel: - N1/N2:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:28:45 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TSK/ NTT:TSK240800014310 Informação de tramitação: Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado , pois informou que o trecho é 100% da Claro Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:- ANEL:Anel: Anel: Anel: - N1/N2:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:24:04 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014310/EVE240800008547 *Elemento seção:* SECAO_N *Rompimento:* Rompimento entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Anderson N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F¦ Antonio N3 - Manager Interino Field D&T *Atualização:* *Por favor acionar Técnico e informar a previsão de atendimento* tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 18:59:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:58 Aguardando informação de campo 03/08/2024 18:57:20 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Andreia Bruna Soares Anotações de trabalho•03/08/2024 18:23:33 *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800008547 *Falha:* Ausência de sinal *Trecho:* Contagem - MG x João Monlevade - MG (SEÇÃO N) *Provedor:* CLARO *Protocolo:* ABR 70742 ¦ 20906/2024 *Horário da Falha:* 03/08/2024 00:15:57 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 00:56:46 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 01:11:29 *Status:* 🔴 CLARO rejeitou o ABR, alegando que durante os testes realizados na conjunta, foi identificado fibras CLARO íntegras. FMO favor analisar curvas no anexo. 03/08/2024 18:56:38 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TMG Evento: EVE240800008547 – Task: TSK240800014310 Início da Task: 03/08/2024 18:54:28 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Leticia Barbosa - (5521960210419) - Monitor Jr Wellington Leite - (5521960210386) - Monitor Jr Jessica Stefani - (5521960210507) - Monitor Jr Alexandre Menezes - (5521965230101) - Monitor Jr Ricardo Floriano - (5511977480184) - Monitor Sr #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 02:39 | F8081989 | 40 |  | 03/08/2024 19:56:30 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TMG Evento: EVE240800008547 – Task: TSK240800014310 Início da Task: 03/08/2024 18:54:28 Status Task: Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:47:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014310 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:no diario de trabalho 03/08/2024 19:47:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 03/08/2024 19:43:48 - Sarah Beatriz Da Silva Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Sarah Beatriz Da Silva Oliveira - 03-08-2024 19:43:47 03/08/2024 19:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS - 2024-08-03 19:39 TSK/ NTT:TSK240800014310 Informação de tramitação: Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado , pois informou que o trecho é 100% da Claro Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:- ANEL:Anel: Anel: Anel: - N1/N2:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS - 2024-08-03 19:28 TSK/ NTT:TSK240800014310 Informação de tramitação: Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado , pois informou que o trecho é 100% da Claro Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:- ANEL:Anel: Anel: Anel: - N1/N2:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:28:45 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TSK/ NTT:TSK240800014310 Informação de tramitação: Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado , pois informou que o trecho é 100% da Claro Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:- ANEL:Anel: Anel: Anel: - N1/N2:Leticia B Barcelos 03/08/2024 19:24:04 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800014310/EVE240800008547 *Elemento seção:* SECAO_N *Rompimento:* Rompimento entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TMG *Escalonamento:* Anderson N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F¦ Antonio N3 - Manager Interino Field D&T *Atualização:* *Por favor acionar Técnico e informar a previsão de atendimento* tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 03/08/2024 18:59:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-03 18:58 Aguardando informação de campo 03/08/2024 18:57:20 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Andreia Bruna Soares Anotações de trabalho•03/08/2024 18:23:33 *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800008547 *Falha:* Ausência de sinal *Trecho:* Contagem - MG x João Monlevade - MG (SEÇÃO N) *Provedor:* CLARO *Protocolo:* ABR 70742 ¦ 20906/2024 *Horário da Falha:* 03/08/2024 00:15:57 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 00:56:46 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 01:11:29 *Status:* 🔴 CLARO rejeitou o ABR, alegando que durante os testes realizados na conjunta, foi identificado fibras CLARO íntegras. FMO favor analisar curvas no anexo. 03/08/2024 18:56:38 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TMG Evento: EVE240800008547 – Task: TSK240800014310 Início da Task: 03/08/2024 18:54:28 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Leticia Barbosa - (5521960210419) - Monitor Jr Wellington Leite - (5521960210386) - Monitor Jr Jessica Stefani - (5521960210507) - Monitor Jr Alexandre Menezes - (5521965230101) - Monitor Jr Ricardo Floriano - (5511977480184) - Monitor Sr #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800014310 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:no diario de trabalho | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | OPERADOR_CCI_FMO_TMG |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TMG |  |  | '-19.9556 | '-44.0233 |  |  | MUT_LOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014312 | EVE240800011168 | 2024-08-03 18:55 | 2024-08-03 20:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008228 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:44 |  | TRUE |  | SR-SJPE01 |  | SR-SJPE01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:42:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3211162-ACACIO IZAIAS DE SOUZA - 2024-08-03 20:41 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Técnico ao chegar no local constatou que energia havia normalizado pela concessionária copel. 03/08/2024 19:48:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 19:46 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Técnico ciente, irá verificar. Previsão: 22h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:05 | system | 12 |  | 03/08/2024 20:42:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3211162-ACACIO IZAIAS DE SOUZA - 2024-08-03 20:41 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Técnico ao chegar no local constatou que energia havia normalizado pela concessionária copel. 03/08/2024 19:48:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 19:46 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Técnico ciente, irá verificar. Previsão: 22h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3211162 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3211162-ACACIO IZAIAS DE SOUZA |  |  | '-25.551331 | '-49.035881 | 41998570226 |  | BATERIA EM DESCARGA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014315 | EVE240800011171 | 2024-08-03 18:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008232 | [6 empty] | TRUE |  | GRI-BHA01-THWW01 |  | GRI-BHA01-THWW01 |  | FALSE | 03/08/2024 19:19:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:17 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:04 | wfm_agent | 8 |  | 03/08/2024 19:19:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:17 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | TRJ-ES-EPS01-VIT03 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TRJ-ES-EPS01-VIT03 |  |  | '-20.656167 | '-40.497472 | 27981240428 |  | CARD FAIL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014317 | EVE240800011172 | 2024-08-03 18:58 | 2024-08-04 08:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008234 | [6 empty] | TRUE |  | GALO04 |  | GALO04 |  | FALSE | 03/08/2024 19:25:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:24 Conforme log Técnico José Edézio informa que falha de LOSS ja resolvida porém L3 terá que verificar falha em sua gerencia. Necessário flag tramitação do chamado. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:08 | system | 15 |  | 03/08/2024 19:25:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:24 Conforme log Técnico José Edézio informa que falha de LOSS ja resolvida porém L3 terá que verificar falha em sua gerencia. Necessário flag tramitação do chamado. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-21.983111 | '-42.287361 | 21960210406 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014319 | EVE240800006430 | 2024-08-03 18:59 | 2024-08-04 02:57 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008235 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:56 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN3080 |  | SPSPO_MSAN3080 |  | FALSE | 04/08/2024 02:58:46 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: R. Chester, 2 - Jardim Umuarama, São Paulo - SP, 05783-040 BAIRRO: REGIÃO/CIDADE: PR/CBS: PR-5202 CAUSA 1: FIBRA CAUSA 2: ATENUADA NA CAIXA ID/SPB - CAIXA/CABO: ANEL: FTTH CAMPO LIMPO 3 TRECHO: SPCLM012H X ETD TABOAO NOC: EDUARDO 04/08/2024 02:48:08 - Eduardo De Magalhaes (Anotações de trabalho) Em contato com Rafael(TLP Centralizado), para realizar a validação do chamado. Foi identificado que a interface 1/6/1 se encontra UP e com os níveis de potência dentro dos padrões. SPSPO_MSAN3080#show interface xgei-1/6/1 xgei-1/6/1 admin status is up, line protocol is up, detect status is OK Description is SPSPO_MSAN2885_1/5/1 Byname is null The port negotiation is force The port is optical Duplex full Interface current rate: input : 36 Bps, 0 pps output : 0 Bps, 0 pps Interface peak rate: input :1250000000 Bps, output:1169637323 Bps Interface utilization: input : 0.00000%, output : 0.00000% Input: Packets :1094128704301 Bytes :1418390069599849 Unicasts :1013307748792 Multicasts :53797336808 Discardcasts :25381348269 UnknownPros :0 Broadcasts :27022671787 Undersize :28 Oversize :540674726944 CRC-ERROR :946914 DropEvents :0 Fragments :0 JabberFrames :0 MacRxErrs :0 ErrFrames :946914 DisFrames :0 UnicErrors :0 MultiErrors :0 BroErrors :0 GoodJumbs :0 AlignErrors :0 FcsErrors :946914 64B :7 65-127B :69097055603 128-255B :39521394230 256-511B :15505440959 512-1023B :16550450384 1024-1518B :412779636146 NonUniFrames :80820008595 Output: Packets :413686876684 Bytes :158244923367273 Unicasts :409532398382 Multicasts :4152108615 Broadcasts :2369687 Collisions :0 Discardcasts :274287005 Disframes :0 LateCollis :0 ColliTimes :0 FlowContrls :0 DeExceFrames:0 DecolliFras :0 NonUniFrames:4154478302 SingColls :0 MultiColls :0 Oversize :15507082999 Undersize :0 DropEvents :0 Fragments :0 64B :11606 65-127B :279491521435 128-255B :34482465342 256-511B :7436794992 512-1023B :8711059918 1024-1518B :68057940392 GoodJumbs :0 SPSPO_MSAN3080#show opti SPSPO_MSAN3080#show optical-modu SPSPO_MSAN3080#show optical-module-in SPSPO_MSAN3080#show optical-module-info xg SPSPO_MSAN3080#show optical-module-info xgei-1/6/1 Optical Module Position : xgei-1/6/1 Optical Module Power State : on Optical Module State : online -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Manufacture Information: -------------------------------------------------------------------------------- Vendor-Name : WTD Product-Name : RTXM228-413 Sequence-Number: MF210405040543 Version-Level : 1.0 Product-Date : 210126 Part-Number : Material-Number: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Register-Data : 03 1a 07 80 00 08 00 00 00 00 00 03 67 00 50 ff 00 00 00 00 57 54 44 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 48 52 54 58 4d 32 32 38 2d 34 31 33 20 20 20 20 20 31 2e 30 20 06 0e 00 4b 06 1a 00 00 4d 46 32 31 30 34 30 35 30 34 30 35 34 33 20 20 32 31 30 31 32 36 20 20 68 f0 03 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Information: -------------------------------------------------------------------------------- Module-Type : 10GBASE_ER Supply-Vol : 3.203(v) [3.0, 3.6] Module-Type-Mismatch: Matched Connector : LC Temperature : 42.312(c) [-45.0, 90.0] Fiber-Type : SM RxPower : -20.132(dbm)[-16.0, -1.0] Trans-Distance : 80(km) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Channel Information: -------------------------------------------------------------------------------- Laser-Rate : 103 (100Mb/s) TxPower : 1.619(dbm) [-4.7, 4.0] Wavelength : 1550 (nm) TxBias-Current : 39.232(mA) [0.0, 131.0] RxNoise : N/A(Not Support) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Alarm Threshold: -------------------------------------------------------------------------------- RxPower-Upper : -7 (dbm) RxPower-Lower : -23(dbm) TxPower-Upper : 5.000 (dbm) TxPower-Lower : 0.000 (dbm) Bias-Upper : 131(mA) Bias-Lower : 0(mA) Voltage-Upper : 7 (v) Voltage-Lower : 0(v) Temperature-Upper: 70 (c) Temperature-Lower: -45(c) Module-Class : default 04/08/2024 02:12:22 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) EQUIPE LOCALIZOU A FIBRA ATENUADA NA CAIXA DA R. Chester, 2 - Jardim Umuarama, São Paulo - SP, 05783-040 PR-5202 EQUIPE REFEZ A FIBRA E ATENUAÇÃO SAIU AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 03/08/2024 23:19:07 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FTTH CAMPO LIMPO 3 SITE: ETD TABOAO RMAGSPO-TBS01-01 PORTA:7/1/9 TX: -0 RX: -35 PR-13457 83- 20.530 mts 84- 20.530 mts Atenuação nas duas fibras a 17.315 mts segunda equipe percorrendo a rota |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:15 | T3314969 | 15 |  | 04/08/2024 02:58:46 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: R. Chester, 2 - Jardim Umuarama, São Paulo - SP, 05783-040 BAIRRO: REGIÃO/CIDADE: PR/CBS: PR-5202 CAUSA 1: FIBRA CAUSA 2: ATENUADA NA CAIXA ID/SPB - CAIXA/CABO: ANEL: FTTH CAMPO LIMPO 3 TRECHO: SPCLM012H X ETD TABOAO NOC: EDUARDO 04/08/2024 02:48:08 - Eduardo De Magalhaes (Anotações de trabalho) Em contato com Rafael(TLP Centralizado), para realizar a validação do chamado. Foi identificado que a interface 1/6/1 se encontra UP e com os níveis de potência dentro dos padrões. SPSPO_MSAN3080#show interface xgei-1/6/1 xgei-1/6/1 admin status is up, line protocol is up, detect status is OK Description is SPSPO_MSAN2885_1/5/1 Byname is null The port negotiation is force The port is optical Duplex full Interface current rate: input : 36 Bps, 0 pps output : 0 Bps, 0 pps Interface peak rate: input :1250000000 Bps, output:1169637323 Bps Interface utilization: input : 0.00000%, output : 0.00000% Input: Packets :1094128704301 Bytes :1418390069599849 Unicasts :1013307748792 Multicasts :53797336808 Discardcasts :25381348269 UnknownPros :0 Broadcasts :27022671787 Undersize :28 Oversize :540674726944 CRC-ERROR :946914 DropEvents :0 Fragments :0 JabberFrames :0 MacRxErrs :0 ErrFrames :946914 DisFrames :0 UnicErrors :0 MultiErrors :0 BroErrors :0 GoodJumbs :0 AlignErrors :0 FcsErrors :946914 64B :7 65-127B :69097055603 128-255B :39521394230 256-511B :15505440959 512-1023B :16550450384 1024-1518B :412779636146 NonUniFrames :80820008595 Output: Packets :413686876684 Bytes :158244923367273 Unicasts :409532398382 Multicasts :4152108615 Broadcasts :2369687 Collisions :0 Discardcasts :274287005 Disframes :0 LateCollis :0 ColliTimes :0 FlowContrls :0 DeExceFrames:0 DecolliFras :0 NonUniFrames:4154478302 SingColls :0 MultiColls :0 Oversize :15507082999 Undersize :0 DropEvents :0 Fragments :0 64B :11606 65-127B :279491521435 128-255B :34482465342 256-511B :7436794992 512-1023B :8711059918 1024-1518B :68057940392 GoodJumbs :0 SPSPO_MSAN3080#show opti SPSPO_MSAN3080#show optical-modu SPSPO_MSAN3080#show optical-module-in SPSPO_MSAN3080#show optical-module-info xg SPSPO_MSAN3080#show optical-module-info xgei-1/6/1 Optical Module Position : xgei-1/6/1 Optical Module Power State : on Optical Module State : online -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Manufacture Information: -------------------------------------------------------------------------------- Vendor-Name : WTD Product-Name : RTXM228-413 Sequence-Number: MF210405040543 Version-Level : 1.0 Product-Date : 210126 Part-Number : Material-Number: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Register-Data : 03 1a 07 80 00 08 00 00 00 00 00 03 67 00 50 ff 00 00 00 00 57 54 44 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 48 52 54 58 4d 32 32 38 2d 34 31 33 20 20 20 20 20 31 2e 30 20 06 0e 00 4b 06 1a 00 00 4d 46 32 31 30 34 30 35 30 34 30 35 34 33 20 20 32 31 30 31 32 36 20 20 68 f0 03 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Information: -------------------------------------------------------------------------------- Module-Type : 10GBASE_ER Supply-Vol : 3.203(v) [3.0, 3.6] Module-Type-Mismatch: Matched Connector : LC Temperature : 42.312(c) [-45.0, 90.0] Fiber-Type : SM RxPower : -20.132(dbm)[-16.0, -1.0] Trans-Distance : 80(km) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Channel Information: -------------------------------------------------------------------------------- Laser-Rate : 103 (100Mb/s) TxPower : 1.619(dbm) [-4.7, 4.0] Wavelength : 1550 (nm) TxBias-Current : 39.232(mA) [0.0, 131.0] RxNoise : N/A(Not Support) -------------------------------------------------------------------------------- Optical Module Alarm Threshold: -------------------------------------------------------------------------------- RxPower-Upper : -7 (dbm) RxPower-Lower : -23(dbm) TxPower-Upper : 5.000 (dbm) TxPower-Lower : 0.000 (dbm) Bias-Upper : 131(mA) Bias-Lower : 0(mA) Voltage-Upper : 7 (v) Voltage-Lower : 0(v) Temperature-Upper: 70 (c) Temperature-Lower: -45(c) Module-Class : default 04/08/2024 02:12:22 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) EQUIPE LOCALIZOU A FIBRA ATENUADA NA CAIXA DA R. Chester, 2 - Jardim Umuarama, São Paulo - SP, 05783-040 PR-5202 EQUIPE REFEZ A FIBRA E ATENUAÇÃO SAIU AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 03/08/2024 23:19:07 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FTTH CAMPO LIMPO 3 SITE: ETD TABOAO RMAGSPO-TBS01-01 PORTA:7/1/9 TX: -0 RX: -35 PR-13457 83- 20.530 mts 84- 20.530 mts Atenuação nas duas fibras a 17.315 mts segunda equipe percorrendo a rota |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3376272 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3376272-VITOR NUNES MACEDO PEDROSA |  |  | '-23.651333 | '-46.776 |  |  | LINK DOWN - TT_00488916/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014320 | EVE240800007342 | 2024-08-03 19:00 | 2024-08-04 04:09 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008237 |  |  |  |  | 2024-08-04 07:08 |  | TRUE |  | RMAGRJO-ITP01-01 |  | RMAGRJO-ITP01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 04:02:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 04:01 00:30 Realizada a limpeza na passagem em CUR porém degrau de 4db a 2350m de ITP 00:45 Equipe direcionada a caixa RJO SPB11967 Av. Ivo Pitanguy - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22783-116 22°59&#039;23.7&quot;S 43°25&#039;07.6&quot;W 01:30 Equipe recuperou a fibra na caixa de emenda e solicitou validação Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-ITP01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/0/7 conectado à RJRJO_MSAN1367 (35782656) TX: 2.55 dbm RX: -22.14 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/0/7): TX: entre 0 e 5 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. TSK TSK240800014320 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Ivo Pitanguy - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22783-116 22°59&#039;23.7&quot;S 43°25&#039;07.6&quot;W ANEL: ITAPEBA-1 CABO: CUR 4 ITP CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: FABIO FRONTELMO CERTIFICADO COM NOC TIM: TAIS (BOOT) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 04/08/2024 00:10:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 00:09 22:00 Equipe Frontelmo acionado.Equipe iniciando o deslocamento para ITP 23:00 Fibra TX inteira medindo 19972m e RX atenuada na passagem em CUR-CONT, a cerca de 9670m 23:10 Equipe Caio acionada para CUR-CONT 23:50 Equipe Caio em CUR-CONT realizando testes ponta a ponta com a equipe Frontelmo 03/08/2024 21:01:33 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 20:01:39 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:06:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:01:28 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:01:13 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800009707 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 18:21:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:19 Técnico no local feito medições em RJBAR018H PORTA :NTA TX:+1.03 RX:-16.83 Será necessário atuação da equipe de rede na falha TSK240800009707 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 06:54:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-03 06:53 Realizado aferição das potências ópticas no RMAGRJO-ITP01-01 Port 5/0/7 TX 0.92 RX -26.44 Cordões ok Posição DGO Cabo 4 ITP X CUR fibra 23 e 35 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:57 | system | 17 |  | 04/08/2024 04:02:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 04:01 00:30 Realizada a limpeza na passagem em CUR porém degrau de 4db a 2350m de ITP 00:45 Equipe direcionada a caixa RJO SPB11967 Av. Ivo Pitanguy - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22783-116 22°59&#039;23.7&quot;S 43°25&#039;07.6&quot;W 01:30 Equipe recuperou a fibra na caixa de emenda e solicitou validação Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-ITP01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/0/7 conectado à RJRJO_MSAN1367 (35782656) TX: 2.55 dbm RX: -22.14 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/0/7): TX: entre 0 e 5 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. TSK TSK240800014320 TSK ASSOCIADA: NÃO (X) Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: SIM (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Ivo Pitanguy - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22783-116 22°59&#039;23.7&quot;S 43°25&#039;07.6&quot;W ANEL: ITAPEBA-1 CABO: CUR 4 ITP CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: CAIO CÉSAR EQUIPE TLP CLASSE L: FABIO FRONTELMO CERTIFICADO COM NOC TIM: TAIS (BOOT) MONITOR RESP. FECHAMENTO: JEFFERSON DUARTE 04/08/2024 00:10:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 00:09 22:00 Equipe Frontelmo acionado.Equipe iniciando o deslocamento para ITP 23:00 Fibra TX inteira medindo 19972m e RX atenuada na passagem em CUR-CONT, a cerca de 9670m 23:10 Equipe Caio acionada para CUR-CONT 23:50 Equipe Caio em CUR-CONT realizando testes ponta a ponta com a equipe Frontelmo 03/08/2024 21:01:33 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 20:01:39 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:06:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:01:28 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800007342 – Task: TSK240800014320 Início da Task: 03/08/2024 18:59:57 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 19:01:13 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) TSK240800009707 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 18:21:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 18:19 Técnico no local feito medições em RJBAR018H PORTA :NTA TX:+1.03 RX:-16.83 Será necessário atuação da equipe de rede na falha TSK240800009707 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 06:54:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-03 06:53 Realizado aferição das potências ópticas no RMAGRJO-ITP01-01 Port 5/0/7 TX 0.92 RX -26.44 Cordões ok Posição DGO Cabo 4 ITP X CUR fibra 23 e 35 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Disponibilidade |  | T3599212 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3599212-FABIO JOSE LIMA FRONTELMO |  |  | '-22.998667 | '-43.431194 | 21975944668 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014321 | EVE240800011006 | 2024-08-03 19:01 | 2024-08-03 20:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008238 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:35 |  | TRUE |  | SR-PVHN01 |  | SR-PVHN01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:35:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-03 20:33 Verificado que não tem falha anexado print da tela do Taís sem alarmes presente e validado pelo Tais anexado print |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:56 | system | 14 |  | 03/08/2024 20:35:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES - 2024-08-03 20:33 Verificado que não tem falha anexado print da tela do Taís sem alarmes presente e validado pelo Tais anexado print |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3645758 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3645758-ALDIR DA SILVA SANCHES |  |  | '-23.084098 | '-52.446789 | 44991574226 |  | FALHA DA BATERIA DE LITIO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014322 | EVE240800010580 | 2024-08-03 19:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008239 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  |  |  | TRUE |  | NLSTMK05 |  | NLSTMK05 |  | TRUE | 04/08/2024 08:46:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014322 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. 04/08/2024 08:46:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000577 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 08:33:11 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 08:33:11 04/08/2024 08:33:01 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014322 / EVE240800010580 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 13 Hora(s) e 31 Min. *Motivo da alteração de status:* Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:02:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 07:01 Tramitação – 2TRMT Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. nao_possui_sobressalente_cm Qual a sobressalente:BATERIAS Foi verificado disponibilidade no almoxarifado: SIM Possui em estoque/ SGS?: NAO Se não, regional está ciente : SIM Evidência da solicitação: (e-mail): não se faz necessário para a falha reclamada . #1FLAG Responsável TIM pela Flag FIELD #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 04/08/2024 07:17:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:16 O alarme do site é decorrente da falta de banco de bateria na BTS Ericsson, por não haver investimento TIM em baterias de chumbo e não ter em estoque unidade disponível, será necessario a tramitação do chamado para fila da regional TIM. Já foi enviado a solicitação de marcação de flag ao layer. 04 baterias de 12v e 100Ah. 03/08/2024 20:25:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 19:24 *MÁSCARA TRAMITAÇÃO* Tramitação – 2TRMT – Adonias Rebouças//+55 61 8217-0013 Tramitação: não possui sobressalente no cm Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. nao_possui_sobressalente_cm Qual a sobressalente:BATERIAS Foi verificado disponibilidade no almoxarifado: SIM Possui em estoque/ SGS?: NAO Se não, regional está ciente : SIM Evidência da solicitação: (e-mail): não se faz necessário para a falha reclamada . #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Field 03/08/2024 20:13:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:12 *NLSTMK05* *TSK240800014322* Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. nao_possui_sobressalente_cm Qual a sobressalente:BATERIAS Foi verificado disponibilidade no almoxarifado: SIM Possui em estoque/ SGS?: NAO Se não, regional está ciente : SIM Evidência da solicitação: (e-mail): não se faz necessário para a falha reclamada . Elemento: NLSTMK05 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: DFBSA_0158 ALARMES NETCOOL: Elemento: NLSTMK05 Gerência: Ericsson OSS Tecnologia: LTE Alarme: Battery Missing Severidade: Critical Início do alarme: 03/08/2024 15:27:00 Último alarme: 03/08/2024 15:27:00 ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 08:47 | wfm_agent | 22 |  | 04/08/2024 08:46:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014322 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. 04/08/2024 08:46:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000577 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 08:33:11 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 08:33:11 04/08/2024 08:33:01 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014322 / EVE240800010580 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 13 Hora(s) e 31 Min. *Motivo da alteração de status:* Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:02:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 07:01 Tramitação – 2TRMT Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. nao_possui_sobressalente_cm Qual a sobressalente:BATERIAS Foi verificado disponibilidade no almoxarifado: SIM Possui em estoque/ SGS?: NAO Se não, regional está ciente : SIM Evidência da solicitação: (e-mail): não se faz necessário para a falha reclamada . #1FLAG Responsável TIM pela Flag FIELD #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 04/08/2024 07:17:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:16 O alarme do site é decorrente da falta de banco de bateria na BTS Ericsson, por não haver investimento TIM em baterias de chumbo e não ter em estoque unidade disponível, será necessario a tramitação do chamado para fila da regional TIM. Já foi enviado a solicitação de marcação de flag ao layer. 04 baterias de 12v e 100Ah. 03/08/2024 20:25:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 19:24 *MÁSCARA TRAMITAÇÃO* Tramitação – 2TRMT – Adonias Rebouças//+55 61 8217-0013 Tramitação: não possui sobressalente no cm Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. nao_possui_sobressalente_cm Qual a sobressalente:BATERIAS Foi verificado disponibilidade no almoxarifado: SIM Possui em estoque/ SGS?: NAO Se não, regional está ciente : SIM Evidência da solicitação: (e-mail): não se faz necessário para a falha reclamada . #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Field 03/08/2024 20:13:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 19:12 *NLSTMK05* *TSK240800014322* Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. nao_possui_sobressalente_cm Qual a sobressalente:BATERIAS Foi verificado disponibilidade no almoxarifado: SIM Possui em estoque/ SGS?: NAO Se não, regional está ciente : SIM Evidência da solicitação: (e-mail): não se faz necessário para a falha reclamada . Elemento: NLSTMK05 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: DFBSA_0158 ALARMES NETCOOL: Elemento: NLSTMK05 Gerência: Ericsson OSS Tecnologia: LTE Alarme: Battery Missing Severidade: Critical Início do alarme: 03/08/2024 15:27:00 Último alarme: 03/08/2024 15:27:00 ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  | TSK240800014322 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site operacional, apenas alarmes de baterias, pois site não tem baterias com autonomia, necessário instalar um banco de baterias, porem não há unidades sobressalente no estoque TIM/TEL. 04 baterias de 12v 100ah. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-16.043056 | '-47.973333 | 1934011508 |  | Battery Missing | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014328 | EVE240800011185 | 2024-08-03 19:01 | 2024-08-05 09:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008240 | [6 empty] | TRUE |  | JML-EBT01-NKI01AG |  | JML-EBT01-NKI01AG |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:55 | admin | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-BHE01-JML03 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-BHE01-JML03 |  |  | '-19.838111 | '-43.159611 |  |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014330 | EVE240800011189 | 2024-08-03 19:01 | 2024-08-04 12:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008241 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-IPBH39 |  | 4G-IPBH39 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:26 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-GVS01-IPA02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-GVS01-IPA02 |  |  | '-19.4734 | '-42.56897 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014332 | EVE240800011190 | 2024-08-03 19:02 | 2024-08-05 09:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008242 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGIIG-MG003T-01 |  | RMAGIIG-MG003T-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:54 | admin | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3531637 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531637-CARLOS EUSTAQUIO SALGADO FI |  |  | '-19.463306 | '-42.530806 | 31991314144 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014334 | EVE240800011197 | 2024-08-03 19:03 | 2024-08-04 01:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008244 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:15 |  | TRUE |  | RMACMAU-MAJM01-01 |  | RMACMAU-MAJM01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 00:47:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 00:46 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: RMACMAU-MAJM01-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPMAU_0019 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:46 | admin | 10 |  | 04/08/2024 00:47:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 00:46 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: RMACMAU-MAJM01-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPMAU_0019 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.664269 | '-46.425511 |  |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014340 | EVE240800011140 | 2024-08-03 19:05 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008251 | [6 empty] | TRUE |  | RJRJO_MSAN1240 |  | RJRJO_MSAN1240 | RJRJO_MSAN1240 | FALSE | 05/08/2024 09:15:04 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) ATUALIZAÇÃO:05/08/24 08:36//ACIONAMENTO FMO//URA//Técnico Robson (FMO) entra em contato informando normalização do rompimento após recuado sobra emenda existente , inserido em caixa existente e feito fusões, onde foi identificado que a falha de isolamento não se encontra mais presente na gerência e normalizando o link down entre RJRJO_MSAN1240 X RJRJO_MSAN1242.* OBS: RJRJO_MSAN1242 / xgei_1/0/1 is up, line protocol is up, RxPower : -20.915 (dbm) TxPower : 1.896(dbm) Local-Port Chassis-ID Holdtime Capability Platform Peer-Port ------------------------------------------------------------------------------- xgei_1/0/1 4cac0ad6f1fd 108 B R ZXR10 ROS Version xgei_1/1/1 V4.8.35 So.. RJRJO_MSAN1240 / xgei_1/1/1 is up, line protocol is up, RxPower : -21.938 (dbm) TxPower : 1.706(dbm) Local-Port Chassis-ID Holdtime Capability Platform Peer-Port ------------------------------------------------------------------------------- xgei_1/0/1 4cac0ad6f1df 115 B R ZXR10 ROS Version xgei_1/1/1 V4.8.35 So.. xgei_1/1/1 4cac0ad6f209 90 B R ZXR10 ROS Version xgei_1/0/1 V4.8.35 So.. RJRJO_MSAN1240# 04/08/2024 20:13:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 19:05 TSK/ NTT: TSK240800014340 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Maria Rodrigues, 143-125 - BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Olaria, Rio de Janeiro - ANEL:BRAS DE PINA-5 CABO:- EM-7925&lt;-&gt;EM-11975*ID DO CABO:Id: 214134 CAUSA N1: rompimento CAUSA N2: vandalismo AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: recuado sobra emenda existente ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO () Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: em-13324 R. Maria Rodrigues, 143 Olaria, Rio de Janeiro - FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (x ) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (x) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: repuxamento de sobra se m gasto materiais FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: 0 TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: jeferson time conect EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 16:24:08 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado o isolamento porem trecho designado do chamado ainda inoperante Att jordan 04/08/2024 14:21:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 14:20 14:00 EQUIPE LOCALIZOU O ROMPIMENTO DO CABO NA RUA RUA ANDIRÁ Nº62, OLARIA, RIO DE JANEIRO.. EQUIPE VERIFICANDO A POSSIBILIDADE DE RECUO DE SOBRA 04/08/2024 12:26:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:24 11:20 VERIFICADO DIVERGENCIA DE ROTA CONFORME DIAGRAMA , VAMOS VERIFICAR A ROTA AO CONTRARIO 11:50 EQU7IPE NA EMENDA EM-19036 FIRMINO GAMELEIRA, 78 12:20 EQUIPE INFOMA QUE CAIU FALTANDO 700 MTS PARA FALHA 04/08/2024 10:58:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:57 Equipe do Jefferson acionada para atividade. Previsão ás 08:30hrs. 08:30 Equipe esta realizando teste RJMEI017M. 09:00 Equipe informou que a fibra esta ruim a 1500mts. Equipe batendo a rota do cabo. 10:45 Equipe esta realizando teste em uma emenda. 03/08/2024 19:06:58 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 19:02:41 TSK240800014306 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3693095 - 03/08/2024 19:02:41 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00490743/2024 // SA-2281962 Técnico - Nome/TEL: Antônio Jorge (21) 96021-0306 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01 e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES Ponta A NE: RJRJO_MSAN1240 ARMÁRIO: RJOLA017M PORTA: 1/0/1 TX: -0.32 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN1240 ARMÁRIO: RJOLA017M PORTA: 1/1/1 TX: 0.96 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:16 | T3692797 | 15 |  | 05/08/2024 09:15:04 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) ATUALIZAÇÃO:05/08/24 08:36//ACIONAMENTO FMO//URA//Técnico Robson (FMO) entra em contato informando normalização do rompimento após recuado sobra emenda existente , inserido em caixa existente e feito fusões, onde foi identificado que a falha de isolamento não se encontra mais presente na gerência e normalizando o link down entre RJRJO_MSAN1240 X RJRJO_MSAN1242.* OBS: RJRJO_MSAN1242 / xgei_1/0/1 is up, line protocol is up, RxPower : -20.915 (dbm) TxPower : 1.896(dbm) Local-Port Chassis-ID Holdtime Capability Platform Peer-Port ------------------------------------------------------------------------------- xgei_1/0/1 4cac0ad6f1fd 108 B R ZXR10 ROS Version xgei_1/1/1 V4.8.35 So.. RJRJO_MSAN1240 / xgei_1/1/1 is up, line protocol is up, RxPower : -21.938 (dbm) TxPower : 1.706(dbm) Local-Port Chassis-ID Holdtime Capability Platform Peer-Port ------------------------------------------------------------------------------- xgei_1/0/1 4cac0ad6f1df 115 B R ZXR10 ROS Version xgei_1/1/1 V4.8.35 So.. xgei_1/1/1 4cac0ad6f209 90 B R ZXR10 ROS Version xgei_1/0/1 V4.8.35 So.. RJRJO_MSAN1240# 04/08/2024 20:13:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 19:05 TSK/ NTT: TSK240800014340 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Maria Rodrigues, 143-125 - BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Olaria, Rio de Janeiro - ANEL:BRAS DE PINA-5 CABO:- EM-7925&lt;-&gt;EM-11975*ID DO CABO:Id: 214134 CAUSA N1: rompimento CAUSA N2: vandalismo AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: recuado sobra emenda existente ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO () Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: em-13324 R. Maria Rodrigues, 143 Olaria, Rio de Janeiro - FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (x ) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (x) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: repuxamento de sobra se m gasto materiais FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: 0 TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: jeferson time conect EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 16:24:08 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado o isolamento porem trecho designado do chamado ainda inoperante Att jordan 04/08/2024 14:21:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 14:20 14:00 EQUIPE LOCALIZOU O ROMPIMENTO DO CABO NA RUA RUA ANDIRÁ Nº62, OLARIA, RIO DE JANEIRO.. EQUIPE VERIFICANDO A POSSIBILIDADE DE RECUO DE SOBRA 04/08/2024 12:26:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:24 11:20 VERIFICADO DIVERGENCIA DE ROTA CONFORME DIAGRAMA , VAMOS VERIFICAR A ROTA AO CONTRARIO 11:50 EQU7IPE NA EMENDA EM-19036 FIRMINO GAMELEIRA, 78 12:20 EQUIPE INFOMA QUE CAIU FALTANDO 700 MTS PARA FALHA 04/08/2024 10:58:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:57 Equipe do Jefferson acionada para atividade. Previsão ás 08:30hrs. 08:30 Equipe esta realizando teste RJMEI017M. 09:00 Equipe informou que a fibra esta ruim a 1500mts. Equipe batendo a rota do cabo. 10:45 Equipe esta realizando teste em uma emenda. 03/08/2024 19:06:58 - Bruno Pontes Barbosa (Anotações de trabalho) Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 19:02:41 TSK240800014306 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3693095 - 03/08/2024 19:02:41 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00490743/2024 // SA-2281962 Técnico - Nome/TEL: Antônio Jorge (21) 96021-0306 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01 e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES Ponta A NE: RJRJO_MSAN1240 ARMÁRIO: RJOLA017M PORTA: 1/0/1 TX: -0.32 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN1240 ARMÁRIO: RJOLA017M PORTA: 1/1/1 TX: 0.96 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Pontes Barbosa | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.842092 | '-43.262711 |  |  | ISOLAMENTO TT_00490743/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014344 | EVE240800011219 | 2024-08-03 19:06 | 2024-08-04 23:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008526 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:14 |  | TRUE |  | RMDIRJO-CAM01-01 |  | RMDIRJO-CAM01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 14:24:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação devsinal 04/08/2024 13:59:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação devsinal 04/08/2024 09:33:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:31 RMDIRJO-CAM01-0 3/1/7 Tx -0,32 Rx &#039;28,65 03/08/2024 22:14:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Necessario verificar falhas Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário medicões na outra ponta em horário diurno 03/08/2024 22:13:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 22:11 APÓS REALIZAR LIMPEZA NOS CORDÕES ÓPTICOS SEGUEM AS MEDIÇÕES NO ELEMENTO RMAGRJO-CGD01-01 FACILIDADE 0/2/0/0 TX -4.47 RX -22.93 PORÉM A OUTRA PONTA FICA LICALIZADA EM ÁREA DE RISCO |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 23:29 | system | 24 |  | 04/08/2024 14:24:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação devsinal 04/08/2024 13:59:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação devsinal 04/08/2024 09:33:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:31 RMDIRJO-CAM01-0 3/1/7 Tx -0,32 Rx &#039;28,65 03/08/2024 22:14:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Necessario verificar falhas Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário medicões na outra ponta em horário diurno 03/08/2024 22:13:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 22:11 APÓS REALIZAR LIMPEZA NOS CORDÕES ÓPTICOS SEGUEM AS MEDIÇÕES NO ELEMENTO RMAGRJO-CGD01-01 FACILIDADE 0/2/0/0 TX -4.47 RX -22.93 PORÉM A OUTRA PONTA FICA LICALIZADA EM ÁREA DE RISCO |  |  | TSK240800014344 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação devsinal | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3338133 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO |  |  | '-22.887889 | '-43.482722 | 21979460260 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014345 | EVE240800010825 | 2024-08-03 19:07 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009454 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-04 14:05 |  | TRUE |  | SI9860 |  | SI9860 |  | TRUE | 04/08/2024 17:37:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014345 - System - WFM Agent - TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação – 2TRMT - Falha no provedor AMERICANET, site MMRD01 transmitir sinal para SI9860 / 18NLKVRD01 / 18NLRFCA01 ( cidade: RAFARD / CAPIVARI ). Sendo falha interna do provedor, necessário acionar equipe para averigua Obs.: layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari. 04/08/2024 17:37:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000600 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSP 04/08/2024 17:31:34 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 17:31:34 04/08/2024 16:00:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:59 Atualização – 2ATLZ - Falha no provedor AMERICANET, site MMRD01 transmitir sinal para SI9860 / 18NLKVRD01 / 18NLRFCA01 ( cidade: RAFARD / CAPIVARI ). Sendo falha interna do provedor, necessario acionar equipe para averigua Obs.: layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari. 04/08/2024 11:05:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014345 - System - WFM Agent - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:2024-08-04 08:12 - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - Tel.: 11998318611 Em deslocamento para o site 2024-08-04 09:50 - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - Tel.: 11998318611 Atuando no Local verificando falha 2024-08-04 10:59 - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - Tel.: 11998318611 Técnico informa que em contato com layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari, gráfico em anexo na tsk. 04/08/2024 11:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000600 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSP 04/08/2024 09:52:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - 2024-08-04 09:50 Atuando no Local verificando falha 04/08/2024 08:13:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - 2024-08-04 08:12 Em deslocamento para o site |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 17:38 | wfm_agent | 37 |  | 04/08/2024 17:37:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014345 - System - WFM Agent - TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação – 2TRMT - Falha no provedor AMERICANET, site MMRD01 transmitir sinal para SI9860 / 18NLKVRD01 / 18NLRFCA01 ( cidade: RAFARD / CAPIVARI ). Sendo falha interna do provedor, necessário acionar equipe para averigua Obs.: layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari. 04/08/2024 17:37:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000600 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSP 04/08/2024 17:31:34 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 17:31:34 04/08/2024 16:00:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:59 Atualização – 2ATLZ - Falha no provedor AMERICANET, site MMRD01 transmitir sinal para SI9860 / 18NLKVRD01 / 18NLRFCA01 ( cidade: RAFARD / CAPIVARI ). Sendo falha interna do provedor, necessario acionar equipe para averigua Obs.: layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari. 04/08/2024 11:05:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014345 - System - WFM Agent - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:2024-08-04 08:12 - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - Tel.: 11998318611 Em deslocamento para o site 2024-08-04 09:50 - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - Tel.: 11998318611 Atuando no Local verificando falha 2024-08-04 10:59 - TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - Tel.: 11998318611 Técnico informa que em contato com layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari, gráfico em anexo na tsk. 04/08/2024 11:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000600 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSP 04/08/2024 09:52:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - 2024-08-04 09:50 Atuando no Local verificando falha 04/08/2024 08:13:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE - 2024-08-04 08:12 Em deslocamento para o site |  |  | TSK240800014345 - System - WFM Agent - TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação – 2TRMT - Falha no provedor AMERICANET, site MMRD01 transmitir sinal para SI9860 / 18NLKVRD01 / 18NLRFCA01 ( cidade: RAFARD / CAPIVARI ). Sendo falha interna do provedor, necessário acionar equipe para averigua Obs.: layer Fabrício o mesmo informou que existe uma falha o provedor americaNet que está impactando 3g e 4g de Rafard e 4g de Capivari. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.01965 | '-47.53076 | 11998318611 |  | UMTS CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014347 | EVE240800010824 | 2024-08-03 19:07 | 2024-08-04 07:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008810 |  |  |  |  | 2024-08-04 10:28 |  | TRUE |  | 4G-RJJP57 |  | 4G-RJJP57 |  | FALSE | 04/08/2024 01:52:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014347 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 03/08/2024 23:07:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-03 23:06 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 acionado ciente previsão 20h50 Técnico Wanderson verificou que o site está com falha de TX tentando contato com isoc Técnico informa que ao chegar no site verificou a infra ok transmissão é um cabo drop onde foi realizado as medições TX -5.07 RX - 7.15, porém sem serviço no site, foi feito Escalonamento para falar com isoc sem sucesso 03/08/2024 22:00:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-03 21:59 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 acionado ciente previsão 20h50 Técnico Wanderson verificou que o site está com falha de TX tentando contato com isoc 03/08/2024 19:50:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:49 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 acionado ciente previsão 20h50 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:50 | system | 26 |  | 04/08/2024 01:52:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014347 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 03/08/2024 23:07:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-03 23:06 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 acionado ciente previsão 20h50 Técnico Wanderson verificou que o site está com falha de TX tentando contato com isoc Técnico informa que ao chegar no site verificou a infra ok transmissão é um cabo drop onde foi realizado as medições TX -5.07 RX - 7.15, porém sem serviço no site, foi feito Escalonamento para falar com isoc sem sucesso 03/08/2024 22:00:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-03 21:59 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 acionado ciente previsão 20h50 Técnico Wanderson verificou que o site está com falha de TX tentando contato com isoc 03/08/2024 19:50:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 19:49 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 acionado ciente previsão 20h50 |  |  | TSK240800014347 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3522389 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA |  |  | '-22.936806 | '-43.333583 | 21960210265 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014357 | EVE240800011230 | 2024-08-03 19:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008673 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:53 |  | TRUE |  | RJO-RJ0141-HWP01 |  | RJO-RJ0141-HWP01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:42:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 22:40 Falha normalizada Segue print no anexo *HOUVE INTEMPÉRIE NA REGIÃO DA ZONA OESTE COM VARIAS QUEDAS EM PICO E APAGÕES DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, COLABORADOR EXECUTOU MEDIÇÕES DA PSU COM INSTRUMENTO AMPERIMENTRO , ALIMENTAÇÃO DC JÁ ESTABILIZADA. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:44 | wfm_agent | 12 |  | 03/08/2024 22:42:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 22:40 Falha normalizada Segue print no anexo *HOUVE INTEMPÉRIE NA REGIÃO DA ZONA OESTE COM VARIAS QUEDAS EM PICO E APAGÕES DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, COLABORADOR EXECUTOU MEDIÇÕES DA PSU COM INSTRUMENTO AMPERIMENTRO , ALIMENTAÇÃO DC JÁ ESTABILIZADA. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | OPERADOR_CSM_TRJ | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TRJ |  |  | '-22.856583 | '-43.400556 | 21960210243 |  | Isolated NE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014358 | EVE240800010848 | 2024-08-03 19:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011195 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAX372 |  | 4G-BAX372 |  | TRUE | 05/08/2024 06:22:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014358 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:11:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014358 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:11:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 06:01:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA - 2024-08-05 05:59 TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - Tel.: 081995320606 TSK240800014668 4S-BAX330 Macajuba Site Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 = em ligação atendente disse que falha não seria tratada com eles, orientou ligar no som. URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:20 | wfm_agent | 22 |  | 05/08/2024 06:22:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014358 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:11:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014358 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:11:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 06:01:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA - 2024-08-05 05:59 TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - Tel.: 081995320606 TSK240800014668 4S-BAX330 Macajuba Site Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 = em ligação atendente disse que falha não seria tratada com eles, orientou ligar no som. URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota |  |  | TSK240800014358 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3682658 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3682658-LEANDERSON BARBOSA BACELAR |  |  | '-10.006833 | '-38.601944 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014359 | EVE240800011231 | 2024-08-03 19:10 | 2024-08-05 00:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010394 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:01 |  | TRUE |  | DDSN02 |  | DDSN02 |  | TRUE | 04/08/2024 19:21:58 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - DDSN02 END ID - SPDDA_0016 Summary - FALHA DE ENERGIA 04/08/2024 19:07:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 17:07 Acionamento – 2ACNT - Técnico Sergio/ Número Celular: 11 97957-1032 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: Técnico Sergio no local em tratativas, realizando teste com suporte. 04/08/2024 19:02:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:01 Site normalizado 04/08/2024 19:02:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011231&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 19:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:00 Realizada higienização da colméia que estava causando falha devido a aquecimento e derrubando site, realizada carga para alinhamento do GSM e retirada. Site normalizado segue trafegando sem alarmes internos. 04/08/2024 18:38:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:37 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. DDSN02- site meio de tx alinhado co falha de ac MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-108 DDSN02 RXOCF-108 DDSN02 MAINS FAILURE 04/08/2024 18:38:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:36 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. DDSN02- site meio de tx alinhado co falha de ac MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-108 DDSN02 RXOCF-108 DDSN02 MAINS FAILURE 04/08/2024 14:26:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014359 - System - WFM Agent - TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da tramitação:- 04/08/2024 14:23:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014359 - System - WFM Agent - TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da tramitação:- 04/08/2024 07:34:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:32 Acionamento – 2ACNT - Técnico Sidnei / Número Celular: 11 98634-0334 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: Será tratado na sequencia do SP8407. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:28 | system | 32 |  | 04/08/2024 19:21:58 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - DDSN02 END ID - SPDDA_0016 Summary - FALHA DE ENERGIA 04/08/2024 19:07:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 17:07 Acionamento – 2ACNT - Técnico Sergio/ Número Celular: 11 97957-1032 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: Técnico Sergio no local em tratativas, realizando teste com suporte. 04/08/2024 19:02:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:01 Site normalizado 04/08/2024 19:02:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011231&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 19:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:00 Realizada higienização da colméia que estava causando falha devido a aquecimento e derrubando site, realizada carga para alinhamento do GSM e retirada. Site normalizado segue trafegando sem alarmes internos. 04/08/2024 18:38:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:37 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. DDSN02- site meio de tx alinhado co falha de ac MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-108 DDSN02 RXOCF-108 DDSN02 MAINS FAILURE 04/08/2024 18:38:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:36 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. DDSN02- site meio de tx alinhado co falha de ac MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-108 DDSN02 RXOCF-108 DDSN02 MAINS FAILURE 04/08/2024 14:26:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014359 - System - WFM Agent - TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da tramitação:- 04/08/2024 14:23:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014359 - System - WFM Agent - TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da tramitação:- 04/08/2024 07:34:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:32 Acionamento – 2ACNT - Técnico Sidnei / Número Celular: 11 98634-0334 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. OBS: Será tratado na sequencia do SP8407. |  |  | TSK240800014359 - System - WFM Agent - TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da tramitação:- | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3637449-RICARDO ODILA FIGUEIREDO |  |  | '-23.688444 | '-46.608083 | 11986346091 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014362 | EVE240800010447 | 2024-08-03 19:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008266 | [6 empty] | TRUE |  | CBMT40 |  | CBMT40 |  | FALSE | 04/08/2024 02:40:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:38 #TRIAGEM TEL Site alarmando FUSIVEL INTERROMPIDO DA FONTE CC DO CONTAINER, FALHA NO AR CONDICIONADO, OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED, BCF OPERATION DEGRADED e CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD. BTS ALARM LISTING BCBA04 BCF-0007 ENVIR 2024-08-03 13:36:34.04 *** ALARM (22028) 7405 EXTERNAL AL 5 FUSIVEL INTERROMPIDO DA FONTE CC DO CONTAINER BCBA04 BCF-0007 ENVIR 2024-08-04 01:18:28.54 ** ALARM (29147) 7408 EXTERNAL AL 8 FALHA NO AR CONDICIONADO BCBA04 BCF-0007 ENVIR 2024-08-04 01:18:28.55 ** ALARM (29148) 7409 EXTERNAL AL 9 FALHA NO AR CONDICIONADO BCBA04 BCF-0007 PROCES 2024-08-03 13:36:36.79 * ALARM (22045) 7616 OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED Oven oscillator adjustment function interrupted. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0007 EQUIPM 2024-08-03 13:56:20.46 ** ALARM (22479) 7601 BCF OPERATION DEGRADED Difference between PCM and base station frequency reference. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0007 BTS-0305 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -001 CBMT401 (25845) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 100d BCBA04 BCF-0007 BTS-0306 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -005 CBMT402 (25846) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 100d BCBA04 BCF-0007 BTS-0307 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -009 CBMT405 (25847) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 100d BCBA04 BCF-0007 BTS-0308 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -007 CBMT406 (25848) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 05 100d END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:02 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 02:40:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:38 #TRIAGEM TEL Site alarmando FUSIVEL INTERROMPIDO DA FONTE CC DO CONTAINER, FALHA NO AR CONDICIONADO, OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED, BCF OPERATION DEGRADED e CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD. BTS ALARM LISTING BCBA04 BCF-0007 ENVIR 2024-08-03 13:36:34.04 *** ALARM (22028) 7405 EXTERNAL AL 5 FUSIVEL INTERROMPIDO DA FONTE CC DO CONTAINER BCBA04 BCF-0007 ENVIR 2024-08-04 01:18:28.54 ** ALARM (29147) 7408 EXTERNAL AL 8 FALHA NO AR CONDICIONADO BCBA04 BCF-0007 ENVIR 2024-08-04 01:18:28.55 ** ALARM (29148) 7409 EXTERNAL AL 9 FALHA NO AR CONDICIONADO BCBA04 BCF-0007 PROCES 2024-08-03 13:36:36.79 * ALARM (22045) 7616 OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED Oven oscillator adjustment function interrupted. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0007 EQUIPM 2024-08-03 13:56:20.46 ** ALARM (22479) 7601 BCF OPERATION DEGRADED Difference between PCM and base station frequency reference. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0007 BTS-0305 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -001 CBMT401 (25845) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 100d BCBA04 BCF-0007 BTS-0306 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -005 CBMT402 (25846) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 100d BCBA04 BCF-0007 BTS-0307 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -009 CBMT405 (25847) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 01 100d BCBA04 BCF-0007 BTS-0308 QUAL 2024-08-03 17:31:28.11 ** ALARM TRX -007 CBMT406 (25848) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 00 00 00 00 00 00 01 05 100d END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TCO-MT-CBA01-CBA01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 17 |  | FALSE | ALTA |  | TCO-MT-CBA01-CBA01 |  |  | '-15.79411111 | '-55.65336111 | 65981310135 |  | FUSIVEL INTERROMPIDO | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014363 | EVE240800010857 | 2024-08-03 19:12 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008267 | [6 empty] | TRUE |  | 4S-BAX295 |  | 4S-BAX295 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:43 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.986886 | '-42.217192 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014365 | EVE240800009115 | 2024-08-03 19:13 | 2024-08-05 09:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008270 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:44 |  | TRUE |  | 4G-MGS313 |  | 4G-MGS313 |  | FALSE | 05/08/2024 09:44:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:42 Elemento: 4G-MGS313 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: MGBII_0002 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 05/08/2024 09:42:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:40 Site ok e operacional, Validado pelo N2 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:45 | system | 12 |  | 05/08/2024 09:44:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:42 Elemento: 4G-MGS313 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: MGBII_0002 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 05/08/2024 09:42:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:40 Site ok e operacional, Validado pelo N2 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3653757 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES D |  |  | '-15.211 | '-46.819194 | 31991980183 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014366 | EVE240800010862 | 2024-08-03 19:13 | 2024-08-04 01:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008269 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:18 |  | TRUE |  | NLMRBA13 |  | NLMRBA13 |  | FALSE | 04/08/2024 01:28:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010862&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 01:28:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:18 Site operacional |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:41 | system | 12 |  | 04/08/2024 01:28:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010862&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 01:28:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:18 Site operacional |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3692755 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3692755-PAULO ROBERTO MACHADO DIAS |  |  | '-5.375 | '-49.129472 | 9381024801 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014367 | EVE240800010452 | 2024-08-03 19:13 | 2024-08-03 20:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008271 |  |  |  |  | 2024-08-03 23:52 |  | TRUE |  | PGAM01 |  | PGAM01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:51:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA - 2024-08-03 20:50 *FECHAMENTO DISJUNTOR* Técnico/Contato:Kleiton/041-997480617 Ação:Técnico realizou o reame do DJ geral de entrada AC,DJ esse que estava desarmado devido a um pico de energia pela concessionária copel Capacidade do disjuntor em Amperes (A):50Ah Corrente de consumo do disjuntor (A): 12,8 Tipo de disjuntor: bifásico ou trifásico: bifásico Foi medido todas as fases?Sim Bitola do cabo conectado ao disjuntor em mm2:25mm 03/08/2024 20:31:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA - 2024-08-03 20:30 Técnico atuando na falha 03/08/2024 19:46:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA - 2024-08-03 19:44 Em deslocamento previsão as 21:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:13 | system | 12 |  | 03/08/2024 20:51:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA - 2024-08-03 20:50 *FECHAMENTO DISJUNTOR* Técnico/Contato:Kleiton/041-997480617 Ação:Técnico realizou o reame do DJ geral de entrada AC,DJ esse que estava desarmado devido a um pico de energia pela concessionária copel Capacidade do disjuntor em Amperes (A):50Ah Corrente de consumo do disjuntor (A): 12,8 Tipo de disjuntor: bifásico ou trifásico: bifásico Foi medido todas as fases?Sim Bitola do cabo conectado ao disjuntor em mm2:25mm 03/08/2024 20:31:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA - 2024-08-03 20:30 Técnico atuando na falha 03/08/2024 19:46:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA - 2024-08-03 19:44 Em deslocamento previsão as 21:30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3552058 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3552058-KLEITON APARECIDO CHAMBERLA |  |  | '-24.996304 | '-50.361132 | 41998385557 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014368 | EVE240800009892 | 2024-08-03 19:14 | 2024-08-04 14:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009134 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 17:31 | 2024-08-04 23:34 | TRUE |  | SP8311 |  | SP8311 |  | TRUE | 04/08/2024 14:31:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009892&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:18:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:17 Realizado troca de Fibra Óptica 70 metros RRU 01 B8 Setor A. 04/08/2024 00:50:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014368 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Rompimento de fibras 04/08/2024 00:49:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 00:41:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS - 2024-08-04 00:39 Site com fibra otica cortada apos zeladoria no site necessário troca 04/08/2024 00:06:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014368 - System - WFM Agent - TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 23:06:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS - 2024-08-03 23:05 Acionamento – 2ACNT - Técnico RINALDO ROSA DOS SANTOS 0011986346032 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: O mesmo estara verificando e atualizando conforme prioridade Deslocamento 03/08/2024 21:41:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:40 Acionamento – 2ACNT - Técnico RINALDO ROSA DOS SANTOS 0011986346032 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: O mesmo estara verificando e atualizando conforme prioridade |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 01:53 | system | 33 |  | 04/08/2024 14:31:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009892&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:18:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:17 Realizado troca de Fibra Óptica 70 metros RRU 01 B8 Setor A. 04/08/2024 00:50:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014368 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Rompimento de fibras 04/08/2024 00:49:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 00:41:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS - 2024-08-04 00:39 Site com fibra otica cortada apos zeladoria no site necessário troca 04/08/2024 00:06:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014368 - System - WFM Agent - TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 23:06:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS - 2024-08-03 23:05 Acionamento – 2ACNT - Técnico RINALDO ROSA DOS SANTOS 0011986346032 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: O mesmo estara verificando e atualizando conforme prioridade Deslocamento 03/08/2024 21:41:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:40 Acionamento – 2ACNT - Técnico RINALDO ROSA DOS SANTOS 0011986346032 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: O mesmo estara verificando e atualizando conforme prioridade |  |  | TSK240800014368 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Rompimento de fibras | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3637449 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 42 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3637449-RICARDO ODILA FIGUEIREDO |  |  | '-23.753028 | '-46.604528 | 11986346091 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 25837
TSK240800014369 | EVE240800010598 | 2024-08-03 19:15 | 2024-08-04 13:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008273 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:29 |  | TRUE |  | CBMT05 |  | CBMT05 |  | FALSE | 04/08/2024 13:30:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:29 Site operacional 04/08/2024 13:30:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:28 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010598&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:30 | wfm_agent | 9 |  | 04/08/2024 13:30:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:29 Site operacional 04/08/2024 13:30:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:28 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010598&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3447294 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3447294-JUVELINO JOVINO PULQUERIO |  |  | '-15.576528 | '-56.099944 | 65981310059 |  | TRX OPERATION DEGRADED ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014370 | EVE240800011238 | 2024-08-03 19:15 | 2024-08-03 23:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008471 |  |  | ÁREA DE RISCO | GMG Ecorodovvias | 2024-08-04 00:29 | 2024-08-04 00:15 | TRUE |  | 4N-VPPO94 |  | 4N-VPPO94 |  | TRUE | 03/08/2024 21:29:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014370 - System - WFM Agent - TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Será atendido ao amanhecer primeiro horário,área de risco zona rural 03/08/2024 21:29:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-03 23:45 | T3722897 | 16 |  | 03/08/2024 21:29:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014370 - System - WFM Agent - TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Será atendido ao amanhecer primeiro horário,área de risco zona rural 03/08/2024 21:29:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. |  |  | TSK240800014370 - System - WFM Agent - TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Será atendido ao amanhecer primeiro horário,área de risco zona rural | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA |  |  | '-15.233778 | '-48.693558 | 6283180594 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 1
TSK240800014371 | EVE240800009119 | 2024-08-03 19:15 | 2024-08-04 08:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008275 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:36 |  | TRUE |  | NMBA01 |  | NMBA01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:38:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:35 Falha do site ja normalizada apos comissionamento segue evidencias. O evento EVE240800009119, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001008, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 08:36:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:34 Falha do site ja normalizada apos comissionamento segue evidencias |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:59 | system | 12 |  | 04/08/2024 08:38:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:35 Falha do site ja normalizada apos comissionamento segue evidencias. O evento EVE240800009119, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001008, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 08:36:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:34 Falha do site ja normalizada apos comissionamento segue evidencias |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3558279 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3558279-ANDERSON SOUZA BARBOSA |  |  | '-1.2075222222222221 | '-47.389186111111115 | 91998050013 |  | TRX FAULTY | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014376 | EVE240800009906 | 2024-08-03 19:17 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008276 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SASS80 |  | 4G-SASS80 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:32 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3154458 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3154458-ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J |  |  | '-12.970333 | '-38.459694 | 81971020208 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014379 | EVE240800008934 | 2024-08-03 19:18 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008278 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-RN-TZTZ00-N1 |  | MWE-RN-TZTZ00-N1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:20 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3280032 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3280032-JOSE EDLANIO MOREIRA |  |  | '-5.924361 | '-38.045083 | 81998266417 |  | Hardware Error | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014380 | EVE240800010878 | 2024-08-03 19:18 | 2024-08-04 04:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008279 | [6 empty] | TRUE |  | ITMH01 |  | ITMH01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:32 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-4.466666667 | '-47.53055556 |  |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014385 | EVE240800010475 | 2024-08-03 19:20 | 2024-08-04 00:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008281 |  |  |  |  | 2024-08-04 03:40 |  | TRUE |  | 4G-SRMAJ4 |  | 4G-SRMAJ4 |  | FALSE | 04/08/2024 00:41:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 00:40 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:02 | system | 10 |  | 04/08/2024 00:41:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 00:40 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-6.780889 | '-45.877083 | 1934011508 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014388 | EVE240800011175 | 2024-08-03 19:21 | 2024-08-04 13:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008284 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:28 |  | TRUE |  | RNAGITZ-IMPR11-01 | RNAGITZ-IMPR11-01 | RNAGITZ-IMPR15-01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:29:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 Reset na placa de linha estava travada 04/08/2024 13:28:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011175&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 09:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:41 Testando falha local 03/08/2024 19:21:12 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Falha no slot 0/7/CPU0 (N560-IMA1W ) RNAGITZ-IMPR11-01#show platform Sat Aug 3 19:15:41.713 BRT Node Type State Config state -------------------------------------------------------------------------------- 0/3/CPU0 A900-IMA8CS1Z-M OPERATIONAL NSHUT 0/4/CPU0 A900-IMA8CS1Z-M OPERATIONAL NSHUT 0/5/CPU0 A900-IMA8Z OPERATIONAL NSHUT 0/7/CPU0 N560-IMA1W POWERED_OFF NSHUT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:28 | F8065167 | 13 |  | 04/08/2024 13:29:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 Reset na placa de linha estava travada 04/08/2024 13:28:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011175&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 09:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:41 Testando falha local 03/08/2024 19:21:12 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Falha no slot 0/7/CPU0 (N560-IMA1W ) RNAGITZ-IMPR11-01#show platform Sat Aug 3 19:15:41.713 BRT Node Type State Config state -------------------------------------------------------------------------------- 0/3/CPU0 A900-IMA8CS1Z-M OPERATIONAL NSHUT 0/4/CPU0 A900-IMA8CS1Z-M OPERATIONAL NSHUT 0/5/CPU0 A900-IMA8Z OPERATIONAL NSHUT 0/7/CPU0 N560-IMA1W POWERED_OFF NSHUT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |  |  |  | 0 |  | Não | Felipe De Oliveira Villas Boas | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3447673 | [6 empty] | TRUE | MA |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447673-RICHARDSON MARANHAO FREIRE |  |  | '-5.519 | '-47.466722 | 0099982220030 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800014397 | EVE240800009133 | 2024-08-03 19:23 | 2024-08-05 09:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008288 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:35 |  | TRUE |  | 4G-MGS330 |  | 4G-MGS330 |  | FALSE | 05/08/2024 09:34:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:32 Elemento: 4G-MGS330 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: MGBII_0003 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 05/08/2024 09:33:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:31 Site ok e operacional validado pelo N2 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:36 | system | 12 |  | 05/08/2024 09:34:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:32 Elemento: 4G-MGS330 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: MGBII_0003 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 05/08/2024 09:33:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES DA CRUZ - 2024-08-05 09:31 Site ok e operacional validado pelo N2 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3653757 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3653757-PAULO HENRIQUE GONCALVES D |  |  | '-15.340583 | '-46.325139 | 31991980183 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014398 | EVE240800008939 | 2024-08-03 19:23 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008287 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPMR24 |  | 4G-SPMR24 |  | FALSE | 04/08/2024 14:55:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:54 Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPMR24 Status: Service Degraded Alarmes: VSWR (RRU-11 ¦ RRU2219B3* A ¦ 4G-SPMR24-18-DC e RRU-23 ¦ RRU2219B28 A ¦ 4G-SPMR24-07-DC) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:56 | wfm_agent | 5 |  | 04/08/2024 14:55:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:54 Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPMR24 Status: Service Degraded Alarmes: VSWR (RRU-11 ¦ RRU2219B3* A ¦ 4G-SPMR24-18-DC e RRU-23 ¦ RRU2219B28 A ¦ 4G-SPMR24-07-DC) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Transmissão |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.598861 | '-46.697611 |  |  | VSWR Over Threshold ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014403 | EVE240800011260 | 2024-08-03 19:25 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008637 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 02:12 |  | TRUE |  | RMDIRJO-CAM01-01 |  | RMDIRJO-CAM01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 12:41:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014403 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação de sinal 04/08/2024 09:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:48 RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx -1,07 Rx -25,11 03/08/2024 23:13:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014403 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 03/08/2024 23:07:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 23:06 APÓS REALIZAR LIMPEZA NOS CORDÕES ÓPTICOS SEGUEM AS MEDIÇÕES NO ELEMENTO RMAGRJO-CGD01-01 FACILIDADE 0/2/0/1 TX -4.06 RX -30.95 PORÉM A OUTRA PONTA FICA LICALIZADA EM ÁREA DE RISCO |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 12:42 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 12:41:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014403 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação de sinal 04/08/2024 09:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:48 RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx -1,07 Rx -25,11 03/08/2024 23:13:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014403 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 03/08/2024 23:07:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 23:06 APÓS REALIZAR LIMPEZA NOS CORDÕES ÓPTICOS SEGUEM AS MEDIÇÕES NO ELEMENTO RMAGRJO-CGD01-01 FACILIDADE 0/2/0/1 TX -4.06 RX -30.95 PORÉM A OUTRA PONTA FICA LICALIZADA EM ÁREA DE RISCO |  |  | TSK240800014403 - System - WFM Agent - TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/a Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Degradação de sinal | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3338133 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO |  |  | '-22.887889 | '-43.482722 | 21979460260 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014404 | EVE240800009936 | 2024-08-03 19:26 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008294 | [6 empty] | TRUE |  | NLBHCS40 |  | NLBHCS40 |  | FALSE | 05/08/2024 10:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:03 Necessário substituição de cabo de fibra óptica 100mts Necessário também corrigir fixação de calha na estrutura do telhado em todo trajeto, conforme solicitação do Eletricista Rogério da Fundação Torino. 05/08/2024 07:45:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO - 2024-08-05 07:44 *Atualização CCI TLP: 05/08/2024, 07:43:46* *Acionamento* *Ticket:* TSK240800014404 / EVE240800009936 *Downtime TSK:* 2 dias, 12 horas, 16 minutos *Atualização:* Técnico, Valterio- 31 99131-5833-acionado, previsão de chegada às 08h50. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:05 | wfm_agent | 9 |  | 05/08/2024 10:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:03 Necessário substituição de cabo de fibra óptica 100mts Necessário também corrigir fixação de calha na estrutura do telhado em todo trajeto, conforme solicitação do Eletricista Rogério da Fundação Torino. 05/08/2024 07:45:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO - 2024-08-05 07:44 *Atualização CCI TLP: 05/08/2024, 07:43:46* *Acionamento* *Ticket:* TSK240800014404 / EVE240800009936 *Downtime TSK:* 2 dias, 12 horas, 16 minutos *Atualização:* Técnico, Valterio- 31 99131-5833-acionado, previsão de chegada às 08h50. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3492648 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3492648-VALTERIO DO CARMO LAS CASAS |  |  | '-19.973083 | '-43.931667 | 31991315833 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014406 | EVE240800010312 | 2024-08-03 19:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008295 | [6 empty] | TRUE |  | MG7007 |  | MG7007 |  | FALSE | 05/08/2024 10:39:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;18NLABDV43&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1}}}} 05/08/2024 10:27:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:24 Aguardando processo de Validação conforme anexo 3 05/08/2024 10:25:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:23 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;18NLABDV43&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1},&quot;MG7007&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1}}}} 05/08/2024 10:24:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:22 Testes grupo FMMTO site operacional sem falha presente 05/08/2024 09:48:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:45 Solicitando análise grupo FMMTO antes do deslocamento |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:40 | wfm_agent | 12 |  | 05/08/2024 10:39:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;18NLABDV43&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1}}}} 05/08/2024 10:27:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:24 Aguardando processo de Validação conforme anexo 3 05/08/2024 10:25:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:23 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;18NLABDV43&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1},&quot;MG7007&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1}}}} 05/08/2024 10:24:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:22 Testes grupo FMMTO site operacional sem falha presente 05/08/2024 09:48:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:45 Solicitando análise grupo FMMTO antes do deslocamento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3490982 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3490982-RICARDO MIZERANI DE SOUZA |  |  | '-19.148278 | '-45.459667 | 31997938643 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014409 | EVE240800011264 | 2024-08-03 19:29 | 2024-08-04 16:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009234 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:31 |  | TRUE |  | SR-OLPEJ0 |  | SR-OLPEJ0 |  | FALSE | 04/08/2024 08:52:04 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MWE-PE-OLPE00-N3-HW END ID - PERCE_0077 Summary - FALHA DE TRANSMISSAO II 04/08/2024 08:32:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:31 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 08:32:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011264&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 05:29:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:28 Verificando acionamento 04/08/2024 05:29:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:27 Verificando acionamento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:03 | system | 25 |  | 04/08/2024 08:52:04 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MWE-PE-OLPE00-N3-HW END ID - PERCE_0077 Summary - FALHA DE TRANSMISSAO II 04/08/2024 08:32:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:31 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 08:32:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011264&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 05:29:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:28 Verificando acionamento 04/08/2024 05:29:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:27 Verificando acionamento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3536761 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 118 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3536761-ALDO LUCIO DA SILVA |  |  | '-8.011111 | '-34.874444 | 81997260278 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014413 | EVE240800010161 | 2024-08-03 19:30 | 2024-08-04 08:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008618 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:59 |  | TRUE |  | 4G-MRTBJ6-2 |  | 4G-MRTBJ6-2 |  | TRUE | 03/08/2024 22:59:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014413 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 22:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 22:57 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:35 | system | 17 |  | 03/08/2024 22:59:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014413 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 22:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 22:57 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  | TSK240800014413 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3631051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3631051-FABRICIO RODRIGUES PAES |  |  | '-1.375194 | '-48.339028 | 91982190636 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014415 | EVE240800010090 | 2024-08-03 19:30 | 2024-08-03 21:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008303 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:17 |  | TRUE |  | NLSXYX01 |  | NLSXYX01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:40 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | OPERADOR_CSM_TSL_SC | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - SC |  |  | '-27.992822 | '-49.204972 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014417 | EVE240700127926 | 2024-08-03 19:30 | [5 empty] | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008305 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGSPO-SPIG02-02 |  | RMAGSPO-SPIG02-02 |  | FALSE | 05/08/2024 10:37:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 10:36 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe no endereço da ETD MSO realizando testes. Próxima atualização: 11:20 05/08/2024 08:39:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 08:38 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Em contato com técnico Jovano, o mesmo informa equipe no endereço do site verificando acesso. Próxima atualização: 09:30 05/08/2024 07:47:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 07:46 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe Jovano em deslocamento para endereço da ETD MSO, previsão de chegada as 08:30hrs. Próxima atualização: 08:30 05/08/2024 06:15:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 06:13 ATUALIZAÇÃO Equipe Equipe Jovano+Edimar+Erick ira se deslocar para Monte Santo com previsão de chegada as 08h. 03/08/2024 22:24:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 22:23 Terminei a análise de potência no elemento RMAGSPO-SPIG02-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/2/0 conectado à RMDISPO-MSO01-02 (GigabitEthernet0/1/0) TX: 0.99 dbm RX: -24.20 dbm ❌ Referência (1550nm¦80km) para (0/2/0): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis da interface estão fora dos padrões. 03/08/2024 22:22:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 22:21 Terminei a análise de potência no elemento RMDISPO-MSO01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/1/0 conectado à RMAGSPO-SPIG02-02 (GigabitEthernet0/2/0) TX: 1.09 dbm RX: -21.80 dbm Referência (1550nm¦80km) para (0/1/0): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões 03/08/2024 21:58:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:56 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia 03/08/2024 19:30:55 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Segue testes realizados pela TEL FMMT , caso Duvidas interagir WA WFM Agent Anotações de trabalho•30/07/2024 13:53:31 TSK240700147021 - CAMPO FMMT TSP - Matricula: System - 30/07/2024 13:53:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-07-30 13:52 Testes em RMAGSPO-SPIG02-02, 0/2/0 DGO 01, fibras 07 e 08 TX +0.5 RX -24.7 Cordões internos OK Necessário realizar testes na outra ponta, ETD Monte Santo. RMDISPO-MSO01-02 interface 0/1/0. =================== WA WFM Agent Anotações de trabalho•03/08/2024 18:12:31 TSK240700147021 - CAMPO FMMT TSP - Matricula: System - 03/08/2024 18:12:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-03 18:11 Médicoes realizada no equipamento RMDISPO-MSO01-02 interface 0/1/0 TX +1 RX -23 PR13627 posições 78 e 123. # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:144 Capacidade do cabo :144 Fibras envolvidas :78 e 123 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA Em contato com o NOC para verificar falha após reativas de ambos os lados att: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:38 | wfm_agent | 14 |  | 05/08/2024 10:37:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 10:36 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe no endereço da ETD MSO realizando testes. Próxima atualização: 11:20 05/08/2024 08:39:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 08:38 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Em contato com técnico Jovano, o mesmo informa equipe no endereço do site verificando acesso. Próxima atualização: 09:30 05/08/2024 07:47:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 07:46 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe Jovano em deslocamento para endereço da ETD MSO, previsão de chegada as 08:30hrs. Próxima atualização: 08:30 05/08/2024 06:15:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 06:13 ATUALIZAÇÃO Equipe Equipe Jovano+Edimar+Erick ira se deslocar para Monte Santo com previsão de chegada as 08h. 03/08/2024 22:24:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 22:23 Terminei a análise de potência no elemento RMAGSPO-SPIG02-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/2/0 conectado à RMDISPO-MSO01-02 (GigabitEthernet0/1/0) TX: 0.99 dbm RX: -24.20 dbm ❌ Referência (1550nm¦80km) para (0/2/0): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis da interface estão fora dos padrões. 03/08/2024 22:22:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 22:21 Terminei a análise de potência no elemento RMDISPO-MSO01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/1/0 conectado à RMAGSPO-SPIG02-02 (GigabitEthernet0/2/0) TX: 1.09 dbm RX: -21.80 dbm Referência (1550nm¦80km) para (0/1/0): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões 03/08/2024 21:58:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-03 21:56 -centralizado equipes atuando no rompimento, TSK240800011511 TSK240800012520 TSK240800011713 onde ha necessidade de drenar agua da CS para liberar o duto serviço complexo Esse TSK ficara na sequencia 03/08/2024 19:30:55 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Segue testes realizados pela TEL FMMT , caso Duvidas interagir WA WFM Agent Anotações de trabalho•30/07/2024 13:53:31 TSK240700147021 - CAMPO FMMT TSP - Matricula: System - 30/07/2024 13:53:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-07-30 13:52 Testes em RMAGSPO-SPIG02-02, 0/2/0 DGO 01, fibras 07 e 08 TX +0.5 RX -24.7 Cordões internos OK Necessário realizar testes na outra ponta, ETD Monte Santo. RMDISPO-MSO01-02 interface 0/1/0. =================== WA WFM Agent Anotações de trabalho•03/08/2024 18:12:31 TSK240700147021 - CAMPO FMMT TSP - Matricula: System - 03/08/2024 18:12:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-03 18:11 Médicoes realizada no equipamento RMDISPO-MSO01-02 interface 0/1/0 TX +1 RX -23 PR13627 posições 78 e 123. # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:144 Capacidade do cabo :144 Fibras envolvidas :78 e 123 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA Em contato com o NOC para verificar falha após reativas de ambos os lados att: |  |  |  | 0 |  | Sim | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | SINAL DEGRADADO |  | T3423430 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3423430-JOVANO COUTINHO DIAS |  |  | '-23.595889 | '-46.442056 |  |  | Overlow Input Power of Optical Module | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014418 | EVE240800009957 | 2024-08-03 19:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008306 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-IGCT02 |  | 4G-IGCT02 |  | TRUE | 04/08/2024 14:06:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014418 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:43 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. 04/08/2024 14:05:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 13:55:08 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 13:55:08 04/08/2024 13:55:01 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014418 / EVE240800009957 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 18 Hora(s) e 23 Min. *Motivo da alteração de status:* Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 07:44:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:43 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 14:06 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 14:06:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014418 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:43 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. 04/08/2024 14:05:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 13:55:08 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 13:55:08 04/08/2024 13:55:01 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014418 / EVE240800009957 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 18 Hora(s) e 23 Min. *Motivo da alteração de status:* Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 07:44:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:43 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. |  |  | TSK240800014418 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:43 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.186444 | '-46.194667 | 11981165620 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014419 | EVE240800009094 | 2024-08-03 19:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010276 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  | 2024-08-04 20:51 |  | TRUE |  | DF1306 |  | DF1306 |  | TRUE | 04/08/2024 20:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014419 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário licença definitiva, de responsabilidade tim. 04/08/2024 20:03:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000577 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 19:26:38 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Patricia Marcelina Da Cruz - 04-08-2024 19:26:38 04/08/2024 19:26:26 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014419 / EVE240800009094 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 23 Hora(s) e 55 Min. *Motivo da alteração de status:* Foi substituída duw, restando apenas os alarmes de licença definitiva de responsabilidade tim *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 18:12:16 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - DF1306 END ID - DFBSA_0297 Summary - Security Level Fault 04/08/2024 17:52:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:51 Foi substituída duw, restando apenas os alarmes de licença definitiva de responsabilidade tim 04/08/2024 17:52:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:51 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009094&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 17:48:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:47 Foi substituída duw, restando apenas os alarmes de licença definitiva de responsabilidade tim 04/08/2024 16:13:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 15:12 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO TSK240800014419 / DF1306 NOTA: Site com alarme de licença, necessário TIM rodar licença definitiva. #1FLAG 04/08/2024 11:58:15 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - DF1306 END ID - DFBSA_0297 Summary - Security Level Fault 04/08/2024 11:37:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009094&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 11:33:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:31 Site operacional após substituição de duw. Restando apenas licença emergencial de responsabilidade Tim. 04/08/2024 10:30:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:29 Técnico em deslocamento ao site com placa configurada para substituição previsão de chegada em 20 minutos 04/08/2024 09:37:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:36 Técnico no cm configurando duw para substituição no site. 04/08/2024 09:23:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:22 Necessário substituição da duw3001, técnico no almoxarifado para pegar sobressalente para substituição. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:04 | wfm_agent | 40 |  | 04/08/2024 20:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014419 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário licença definitiva, de responsabilidade tim. 04/08/2024 20:03:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000577 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 19:26:38 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Patricia Marcelina Da Cruz - 04-08-2024 19:26:38 04/08/2024 19:26:26 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014419 / EVE240800009094 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 23 Hora(s) e 55 Min. *Motivo da alteração de status:* Foi substituída duw, restando apenas os alarmes de licença definitiva de responsabilidade tim *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 18:12:16 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - DF1306 END ID - DFBSA_0297 Summary - Security Level Fault 04/08/2024 17:52:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:51 Foi substituída duw, restando apenas os alarmes de licença definitiva de responsabilidade tim 04/08/2024 17:52:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:51 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009094&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 17:48:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:47 Foi substituída duw, restando apenas os alarmes de licença definitiva de responsabilidade tim 04/08/2024 16:13:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 15:12 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO TSK240800014419 / DF1306 NOTA: Site com alarme de licença, necessário TIM rodar licença definitiva. #1FLAG 04/08/2024 11:58:15 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - DF1306 END ID - DFBSA_0297 Summary - Security Level Fault 04/08/2024 11:37:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009094&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 11:33:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:31 Site operacional após substituição de duw. Restando apenas licença emergencial de responsabilidade Tim. 04/08/2024 10:30:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:29 Técnico em deslocamento ao site com placa configurada para substituição previsão de chegada em 20 minutos 04/08/2024 09:37:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:36 Técnico no cm configurando duw para substituição no site. 04/08/2024 09:23:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:22 Necessário substituição da duw3001, técnico no almoxarifado para pegar sobressalente para substituição. |  |  | TSK240800014419 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessário licença definitiva, de responsabilidade tim. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Software |  | T3490760 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3490760-WASHINGTON OLIVEIRA CARVALH |  |  | '-15.832528 | '-47.86125 | 61983790296 |  | RaxDeviceGroup_GeneralSwError | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014422 | EVE240800011240 | 2024-08-03 19:30 | 2024-08-04 01:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008308 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:01 |  | TRUE |  | SR-SUMI03 |  | SR-SUMI03 |  | FALSE | 03/08/2024 20:11:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 20:09 Técnico Paulo Roberto acionado ciente |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:23 | system | 14 |  | 03/08/2024 20:11:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 20:09 Técnico Paulo Roberto acionado ciente |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.187111 | '-42.716778 | 21960210397 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014426 | EVE240800010024 | 2024-08-03 19:31 | 2024-08-04 08:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008774 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:18 |  | TRUE |  | 4G-BLMCD4-2 |  | 4G-BLMCD4-2 |  | TRUE | 04/08/2024 01:19:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014426 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site com itemitencia Motivo da tramitação:Fim de expediente. 04/08/2024 00:58:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014426 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 04/08/2024 00:56:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:54 Site chegando duas fases com falha fotos 1,2 e 3 evidenciando as medições na fonte fcc. 04/08/2024 00:01:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:00 Aguadando a NTP de acesso do cadeado Bluetooth para abrir. 03/08/2024 23:52:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:50 Cheguei no local vou verificar o acesso 03/08/2024 23:12:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:11 Em deslocamento com previsão de chegada 30mim 03/08/2024 23:07:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:06 Acionamento – 2ACNT - Tec: Hemerson / Tel:+55 91 9189-3781 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 03/08/2024 22:44:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3628181-PEDRO RAFAEL DA SILVA LIMA - 2024-08-03 22:43 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com os setores fora com alarme Input Power Failure . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 15:31:27 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1595822,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1 595780,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1595702,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1595482,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1596109,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1595706,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1595656,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-15 95667,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1595858,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 15:31:52 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-594290,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499- 594259,PLMN ID-eNB ID 3 : 72499-594002,PLMN ID-eNB ID 4 : 72499-593956,PLMN ID-eNB ID 5 : 72499-593953,PLMN ID-eNB ID 6 : 72499-593932,PLMN ID-eNB ID 7 : 72499-593928,PLMN ID-eNB ID 8 : 72499-5 93924,PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-593922,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 01:41:47 m Input Power Failure FieldReplaceableUnit=RRU-21 (Input voltage outside unit operating range. AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CA74702069&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 16 1 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2D&quot;}]) 2024-08-04 01:41:47 m Input Power Failure FieldReplaceableUnit=RRU-19 (Input voltage outside unit operating range. AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CA74702042&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 16 1 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2D&quot;}]) &gt;&gt;&gt; Total: 4 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-BLMCD4-2&gt; st sector 240803-22:41:52-0300 10.111.1.10 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/1569 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 5368 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 5369 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 5370 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 5371 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 5372 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 5373 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 5374 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-A 5375 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-B 5376 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-C 5644 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=10 5645 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=11 5646 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=13 5647 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=14 5648 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=15 5649 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=9 =================================================================================== Total: 15 MOs Necessário atuação em campo. Previsão: Não informado 03/08/2024 21:33:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:32 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-BLMCD4-2 operacional alarmando Service Unavailable. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 15:31:27 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1595822,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1595780,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1595702,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1595482,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1596109,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1595706,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1595656,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1595667,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1595858,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 15:31:52 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-594290,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499-594259,PLMN ID-eNB ID 3 : 72499-594002,PLMN ID-eNB ID 4 : 72499-593956,PLMN ID-eNB ID 5 : 72499-593953,PLMN ID-eNB ID 6 : 72499-593932,PLMN ID-eNB ID 7 : 72499-593928,PLMN ID-eNB ID 8 : 72499-593924,PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-593922,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 00:30:02 M Service Unavailable NbIotCell=4G-BLMCD4-18-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 00:30:02 M Service Unavailable NbIotCell=4G-BLMCD4-18-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 00:30:10 M Service Unavailable NbIotCell=4G-BLMCD4-18-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 00:30:10 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-BLMCD4-18-I (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm.) 2024-08-04 00:30:10 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-BLMCD4-18-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm.) &gt;&gt;&gt; Total: 7 Alarms (0 Critical, 5 Major) 4G-BLMCD4-2&gt; st car 240803-21:30:32-0300 10.111.1.10 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29462 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 5362 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 5363 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 5364 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 5365 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 5366 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 5367 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 5368 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-A 5369 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-B 5370 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-C =================================================================== |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:06 | system | 39 |  | 04/08/2024 01:19:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014426 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site com itemitencia Motivo da tramitação:Fim de expediente. 04/08/2024 00:58:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014426 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 04/08/2024 00:56:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:54 Site chegando duas fases com falha fotos 1,2 e 3 evidenciando as medições na fonte fcc. 04/08/2024 00:01:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:00 Aguadando a NTP de acesso do cadeado Bluetooth para abrir. 03/08/2024 23:52:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:50 Cheguei no local vou verificar o acesso 03/08/2024 23:12:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:11 Em deslocamento com previsão de chegada 30mim 03/08/2024 23:07:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:06 Acionamento – 2ACNT - Tec: Hemerson / Tel:+55 91 9189-3781 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 03/08/2024 22:44:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3628181-PEDRO RAFAEL DA SILVA LIMA - 2024-08-03 22:43 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com os setores fora com alarme Input Power Failure . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 15:31:27 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1595822,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1 595780,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1595702,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1595482,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1596109,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1595706,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1595656,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-15 95667,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1595858,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 15:31:52 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-594290,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499- 594259,PLMN ID-eNB ID 3 : 72499-594002,PLMN ID-eNB ID 4 : 72499-593956,PLMN ID-eNB ID 5 : 72499-593953,PLMN ID-eNB ID 6 : 72499-593932,PLMN ID-eNB ID 7 : 72499-593928,PLMN ID-eNB ID 8 : 72499-5 93924,PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-593922,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 01:41:47 m Input Power Failure FieldReplaceableUnit=RRU-21 (Input voltage outside unit operating range. AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CA74702069&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 16 1 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2D&quot;}]) 2024-08-04 01:41:47 m Input Power Failure FieldReplaceableUnit=RRU-19 (Input voltage outside unit operating range. AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CA74702042&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 16 1 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2D&quot;}]) &gt;&gt;&gt; Total: 4 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-BLMCD4-2&gt; st sector 240803-22:41:52-0300 10.111.1.10 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/1569 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 5368 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 5369 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 5370 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 5371 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 5372 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 5373 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 5374 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-A 5375 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-B 5376 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-C 5644 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=10 5645 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=11 5646 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=13 5647 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=14 5648 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=15 5649 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=9 =================================================================================== Total: 15 MOs Necessário atuação em campo. Previsão: Não informado 03/08/2024 21:33:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:32 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-BLMCD4-2 operacional alarmando Service Unavailable. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 15:31:27 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1595822,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1595780,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1595702,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1595482,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1596109,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1595706,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1595656,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1595667,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1595858,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 15:31:52 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-594290,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499-594259,PLMN ID-eNB ID 3 : 72499-594002,PLMN ID-eNB ID 4 : 72499-593956,PLMN ID-eNB ID 5 : 72499-593953,PLMN ID-eNB ID 6 : 72499-593932,PLMN ID-eNB ID 7 : 72499-593928,PLMN ID-eNB ID 8 : 72499-593924,PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-593922,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 00:30:02 M Service Unavailable NbIotCell=4G-BLMCD4-18-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 00:30:02 M Service Unavailable NbIotCell=4G-BLMCD4-18-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 00:30:10 M Service Unavailable NbIotCell=4G-BLMCD4-18-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 00:30:10 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-BLMCD4-18-I (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm.) 2024-08-04 00:30:10 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-BLMCD4-18-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm.) &gt;&gt;&gt; Total: 7 Alarms (0 Critical, 5 Major) 4G-BLMCD4-2&gt; st car 240803-21:30:32-0300 10.111.1.10 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29462 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 5362 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 5363 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 5364 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 5365 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 5366 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 5367 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 5368 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-A 5369 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-B 5370 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=21-C =================================================================== |  |  | TSK240800014426 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site com itemitencia Motivo da tramitação:Fim de expediente. | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3631051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3631051-FABRICIO RODRIGUES PAES |  |  | '-1.43075 | '-48.476778 | 91982190636 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014428 | EVE240800011061 | 2024-08-03 19:31 | 2024-08-04 08:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008310 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:53 |  | TRUE |  | MWE-PA-PA0113-N1 |  | MWE-PA-PA0113-N1 |  | FALSE | 04/08/2024 08:53:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:52 Falha do site normalizada apos ligar a segunda via da IDU Huawei, segue evidencias e validação. O evento EVE240800011061, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:15 | system | 11 |  | 04/08/2024 08:53:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:52 Falha do site normalizada apos ligar a segunda via da IDU Huawei, segue evidencias e validação. O evento EVE240800011061, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001014, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 3 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3558279 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3558279-ANDERSON SOUZA BARBOSA |  |  | '-1.34225 | '-48.478139 | 91998050013 |  | POWER FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014431 | EVE240800011083 | 2024-08-03 19:31 | 2024-08-05 09:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008311 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:49 |  | TRUE |  | 4G-BREVJ4 |  | 4G-BREVJ4 |  | FALSE | 05/08/2024 09:51:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:48 Backlog 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com flutuação de tensão porem operacional segue o log a baixo 4G-BREVJ4&gt; alt 240805-09:46:39-0300 10.108.89.145 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/23473 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-BREVJ4&gt; st cell 240805-09:46:46-0300 10.108.89.145 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/23473 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-BREVJ4-07-A 115 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-BREVJ4-07-B 189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-BREVJ4-07-C 290 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-BREVJ4-07-IA 291 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-BREVJ4-07-IB 292 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-BREVJ4-07-IC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:52 | wfm_agent | 8 |  | 05/08/2024 09:51:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:48 Backlog 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com flutuação de tensão porem operacional segue o log a baixo 4G-BREVJ4&gt; alt 240805-09:46:39-0300 10.108.89.145 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/23473 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-BREVJ4&gt; st cell 240805-09:46:46-0300 10.108.89.145 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/23473 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-BREVJ4-07-A 115 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-BREVJ4-07-B 189 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-BREVJ4-07-C 290 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-BREVJ4-07-IA 291 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-BREVJ4-07-IB 292 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-BREVJ4-07-IC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3717250 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3717250-THALIA VITORIA SOUZA DE SOU |  |  | '-1.004361 | '-50.87975 |  |  | Tensão de Flutuação DC Anormal | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014439 | EVE240800011277 | 2024-08-03 19:32 | 2024-08-03 21:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008313 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:54 |  | TRUE |  | PA6900 |  | PA6900 |  | FALSE | 03/08/2024 21:28:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:27 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL PA6900-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:17 | system | 10 |  | 03/08/2024 21:28:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:27 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL PA6900-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-.796722 | '-47.601139 | 1934011508 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014440 | EVE240800010513 | 2024-08-03 19:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008315 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-IPMRJ3 |  | 4G-IPMRJ3 |  | FALSE | 04/08/2024 08:17:11 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Shisleyde Maria Dos Santos - 04-08-2024 08:17:11 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:17 | F8050941 | 8 |  | 04/08/2024 08:17:11 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Shisleyde Maria Dos Santos - 04-08-2024 08:17:11 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-8.423389 | '-34.977139 | 81997260091 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014451 | EVE240800010181 | 2024-08-03 19:39 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008316 | [6 empty] | TRUE |  | RMACSPO-SPLP47-01 |  | RMACSPO-SPLP47-01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:58:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:57 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACSPO-SPLP47-01 Alarmes: Device Powered Off e Power Fail(Entity) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:58 | wfm_agent | 5 |  | 04/08/2024 14:58:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:57 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACSPO-SPLP47-01 Alarmes: Device Powered Off e Power Fail(Entity) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.530194 | '-46.704833 |  |  | Power Fail(Entity) | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014469 | EVE240800010387 | 2024-08-03 19:48 | 2024-08-04 09:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008329 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:50 |  | TRUE |  | 4G-RJJP67 |  | 4G-RJJP67 |  | FALSE | 04/08/2024 08:43:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 08:42 Falha de rf unit clock na rru slot 0 subrack 191 técnico aplicando sw de correção pacth 04/08/2024 08:31:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 08:30 Técnico no local verificando falha 04/08/2024 07:16:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:15 Tec . Genival Duarte 21 96021-0326 acionado previsão 08:30 03/08/2024 21:53:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 21:52 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 Informa que site é localizado em área de risco, site será verificado ao amanhecer. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:12 | system | 14 |  | 04/08/2024 08:43:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 08:42 Falha de rf unit clock na rru slot 0 subrack 191 técnico aplicando sw de correção pacth 04/08/2024 08:31:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 08:30 Técnico no local verificando falha 04/08/2024 07:16:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:15 Tec . Genival Duarte 21 96021-0326 acionado previsão 08:30 03/08/2024 21:53:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 21:52 Técnico Wanderson Teixeira 21 96021-0265 Informa que site é localizado em área de risco, site será verificado ao amanhecer. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3430752 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS |  |  | '-22.946914 | '-43.371931 | 21969430061 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014471 | EVE240800009173 | 2024-08-03 19:50 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008330 | [6 empty] | TRUE |  | 4S-BAS101 |  | 4S-BAS101 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:42 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-13.1195 | '-39.434861 |  |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014472 | EVE240800010554 | 2024-08-03 19:50 | 2024-08-04 16:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008331 | [6 empty] | TRUE |  | PNBS04 |  | PNBS04 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:08 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TCO-MS-PNB01-PNB01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TCO-MS-PNB01-PNB01 |  |  | '-19.675556 | '-51.188333 | 67981410864 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014475 | EVE240800009177 | 2024-08-03 19:51 | 2024-08-05 04:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008332 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SASC92 |  | 4G-SASC92 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:24 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TLE-MG-GVS01-MNH04 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-GVS01-MNH04 |  |  | '-18.236139 | '-42.533028 |  |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014476 | EVE240800011298 | 2024-08-03 19:52 | 2024-08-04 11:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008333 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:11 |  | TRUE |  | RNACJAI-SP6441-01 |  | RNACJAI-SP6441-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:00 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3650730 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO |  |  | '-23.172194 | '-46.903556 | 11981165620 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014479 | EVE240800010518 | 2024-08-03 19:53 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008334 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-IPMRJ0 |  | 4G-IPMRJ0 |  | TRUE | 04/08/2024 08:33:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014479 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:vtal A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico: CARLOS ALBERTO RICARDO DA S (81)99726-0327 Ação: Técnico informa que ao chegar no site foi constatado que nossa transmissão vem do datacom da vtal. Foram feitos os testes de sinal optico com o Power Meeter no DGO da fibra da VTAL e constatado a ausência de sinal vindo da rua. Favor acionar o provedor. Observação: Evidencias em anexo. 04/08/2024 08:33:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 08:29:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 08:28 ATUALIZAÇÃO Técnico: CARLOS ALBERTO RICARDO DA S (81)99726-0327 Ação: Técnico informa que ao chegar no site foi constatado que nossa transmissão vem do datacom da vtal. Foram feitos os testes de sinal optico com o Power Meeter no DGO da fibra da VTAL e constatado a ausência de sinal vindo da rua. Favor acionar o provedor. Observação: Evidencias em anexo. 04/08/2024 08:16:41 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Shisleyde Maria Dos Santos - 04-08-2024 08:16:41 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 08:33 | wfm_agent | 24 |  | 04/08/2024 08:33:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014479 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:vtal A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico: CARLOS ALBERTO RICARDO DA S (81)99726-0327 Ação: Técnico informa que ao chegar no site foi constatado que nossa transmissão vem do datacom da vtal. Foram feitos os testes de sinal optico com o Power Meeter no DGO da fibra da VTAL e constatado a ausência de sinal vindo da rua. Favor acionar o provedor. Observação: Evidencias em anexo. 04/08/2024 08:33:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 08:29:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 08:28 ATUALIZAÇÃO Técnico: CARLOS ALBERTO RICARDO DA S (81)99726-0327 Ação: Técnico informa que ao chegar no site foi constatado que nossa transmissão vem do datacom da vtal. Foram feitos os testes de sinal optico com o Power Meeter no DGO da fibra da VTAL e constatado a ausência de sinal vindo da rua. Favor acionar o provedor. Observação: Evidencias em anexo. 04/08/2024 08:16:41 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Shisleyde Maria Dos Santos - 04-08-2024 08:16:41 |  |  | TSK240800014479 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:vtal A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico: CARLOS ALBERTO RICARDO DA S (81)99726-0327 Ação: Técnico informa que ao chegar no site foi constatado que nossa transmissão vem do datacom da vtal. Foram feitos os testes de sinal optico com o Power Meeter no DGO da fibra da VTAL e constatado a ausência de sinal vindo da rua. Favor acionar o provedor. Observação: Evidencias em anexo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND CENTER - FMM |  |  | '-8.432972 | '-34.981833 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014480 | EVE240800011291 | 2024-08-03 19:54 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010334 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  | 2024-08-04 21:47 |  | TRUE |  | RMACSPO-SPCL26-01 |  | RMACSPO-SPCL26-01 |  | TRUE | 05/08/2024 08:05:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. 05/08/2024 08:05:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000559 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 05/08/2024 08:02:17 - Leandro Queiroz Cazarim (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Leandro Queiroz Cazarim - 05-08-2024 08:02:17 04/08/2024 18:48:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Verificar Falha Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. 04/08/2024 18:47:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 18:37:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 18:36 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. 04/08/2024 17:59:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 17:57 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em gatantia) do equipamento. 04/08/2024 17:27:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 17:25 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Em contato com o analista ANDERSON do ISOC BBIP para realizar testes no equipamento. 04/08/2024 16:50:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 16:49 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). ID do Ticket CA: CA1598974 04/08/2024 15:59:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 15:58 Técnico em deslocamento ao RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Previsão de chegada às 17:00hrs. 04/08/2024 13:43:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Verificar Falha Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Contatou o analista ANDERSON do ISOC BBIP, para dar início ao processo de RMA, porém o analista está com outras demandas mais importantes. Técnico irá atender a outros chamados. 04/08/2024 13:29:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 13:28 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Contatou o analista ANDERSON do ISOC BBIP, para dar início ao processo de RMA, porém o analista está com outras demandas mais importantes. Técnico irá atender a outros chamados. 04/08/2024 12:23:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 12:21 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Aguardando retorno do analista ANDERSON do ISOC BBIP para dar início ao processo de RMA. 04/08/2024 11:41:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 11:39 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Identificou que o equipamento está danificado. (EVIDÊNCIAS ANEXADAS AO CHAMADO) Necessário entrar em contato com o ISOC para dar início na solicitação de RMA. 04/08/2024 11:40:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 11:39 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Identificou que o equipamento está danificado. Necessário entrar em contato com o ISOC para dar início na solicitação de RMA. 04/08/2024 10:23:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 10:22 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). ID do Ticket CA: CA1598807 04/08/2024 09:50:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 09:49 Técnico em deslocamento ao RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Previsão de chegada às 10:20hrs 04/08/2024 08:04:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação: 04/08/2024 07:56:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:54 Verificado no local e equipamento não está saindo potência de nenhuma porta, realizado reset e troca da SFP mesmo assim falha persiste Necessário realizar testes com suporte para fazer RMA. Chamado será direcionado para técnico Edurado Diurno. 04/08/2024 07:44:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:43 Verificando equipamento 04/08/2024 07:32:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:30 Técnico no local verificando acesso 04/08/2024 07:09:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:08 Técnico em Deslocamento Previsão de chegada 07:30hrs |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 08:06 | wfm_agent | 80 |  | 05/08/2024 08:05:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. 05/08/2024 08:05:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000559 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 05/08/2024 08:02:17 - Leandro Queiroz Cazarim (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Leandro Queiroz Cazarim - 05-08-2024 08:02:17 04/08/2024 18:48:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Verificar Falha Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. 04/08/2024 18:47:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 18:37:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 18:36 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. 04/08/2024 17:59:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 17:57 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em gatantia) do equipamento. 04/08/2024 17:27:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 17:25 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Em contato com o analista ANDERSON do ISOC BBIP para realizar testes no equipamento. 04/08/2024 16:50:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 16:49 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). ID do Ticket CA: CA1598974 04/08/2024 15:59:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 15:58 Técnico em deslocamento ao RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Previsão de chegada às 17:00hrs. 04/08/2024 13:43:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Verificar Falha Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Contatou o analista ANDERSON do ISOC BBIP, para dar início ao processo de RMA, porém o analista está com outras demandas mais importantes. Técnico irá atender a outros chamados. 04/08/2024 13:29:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 13:28 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Contatou o analista ANDERSON do ISOC BBIP, para dar início ao processo de RMA, porém o analista está com outras demandas mais importantes. Técnico irá atender a outros chamados. 04/08/2024 12:23:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 12:21 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Aguardando retorno do analista ANDERSON do ISOC BBIP para dar início ao processo de RMA. 04/08/2024 11:41:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 11:39 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Identificou que o equipamento está danificado. (EVIDÊNCIAS ANEXADAS AO CHAMADO) Necessário entrar em contato com o ISOC para dar início na solicitação de RMA. 04/08/2024 11:40:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 11:39 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Identificou que o equipamento está danificado. Necessário entrar em contato com o ISOC para dar início na solicitação de RMA. 04/08/2024 10:23:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 10:22 Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). ID do Ticket CA: CA1598807 04/08/2024 09:50:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678117-EDUARDO GALIANI DOS ANJOS - 2024-08-04 09:49 Técnico em deslocamento ao RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Previsão de chegada às 10:20hrs 04/08/2024 08:04:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação: 04/08/2024 07:56:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:54 Verificado no local e equipamento não está saindo potência de nenhuma porta, realizado reset e troca da SFP mesmo assim falha persiste Necessário realizar testes com suporte para fazer RMA. Chamado será direcionado para técnico Edurado Diurno. 04/08/2024 07:44:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:43 Verificando equipamento 04/08/2024 07:32:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:30 Técnico no local verificando acesso 04/08/2024 07:09:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 07:08 Técnico em Deslocamento Previsão de chegada 07:30hrs |  |  | TSK240800014480 - System - WFM Agent - TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico no local do RMACSPO-SPCL26-01 (TSK240800014480). Processo de RMA realizado pelo analista ANDERSON do ISOC BBIP. Aguardar liberação da HUAWEI para realizar a troca (em garantia) do equipamento. Pois no estoque TEL temos apenas o modelo do ATN 910C-K, porém não temos os conectores. LAYER FABRÍCIO ESTÁ CIENTE. | 0 |  | Não | Felipe De Oliveira Villas Boas | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.64 | '-46.796056 | 11949641352 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800014482 | EVE240800011301 | 2024-08-03 19:56 | 2024-08-04 11:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008340 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:10 |  | TRUE |  | JAI-BN009-HWP01 |  | JAI-BN009-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 11:11:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO - 2024-08-04 11:09 Desarme disjuntor da concessionária, feito rearme e reaperto nos cabos |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:12 | wfm_agent | 8 |  | 04/08/2024 11:11:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO - 2024-08-04 11:09 Desarme disjuntor da concessionária, feito rearme e reaperto nos cabos |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3650730 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO |  |  | '-23.172194 | '-46.903556 | 11981165620 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014485 | EVE240800011304 | 2024-08-03 19:57 | 2024-08-03 23:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008342 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:16 |  | TRUE |  | 4N-URCG90 |  | 4N-URCG90 |  | FALSE | 03/08/2024 23:14:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:13 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional e sem alarmes. |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:19 | T3722897 | 12 |  | 03/08/2024 23:14:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:13 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional e sem alarmes. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-14.426589 | '-49.157278 |  |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014486 | EVE240800009007 | 2024-08-03 19:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010423 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:17 |  | TRUE |  | NLRTCE01 |  | NLRTCE01 |  | FALSE | 04/08/2024 19:37:40 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - NLRTCE01 END ID - SPRPO_0005 Summary - RET Failure 04/08/2024 10:01:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - NLRTCE01 END ID - SPRPO_0005 Summary - RET Failure 04/08/2024 09:39:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:38 Ok 04/08/2024 09:39:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009007&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;NLRTCE01&quot;:{&quot;RET Failure&quot;:1}}}} 04/08/2024 00:57:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 00:56 #TRIAGEM TEL Site com RETs fora e alarmes intermitentes de No Connection e SW Error. 2024-08-04 03:19:34 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:23:39 AL m SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetTiltReq response) 2024-08-04 03:23:55 AL * SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetDevDataReq response) 2024-08-04 03:25:28 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:26:16 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:30:12 AL m SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Contact next level of support and provide log files req uired by Data Collection Guideline.) 2024-08-04 03:30:32 AL * SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Contact next level of support and provide log files req uired by Data Collection Guideline.) 2024-08-04 03:31:10 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:31:21 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:35:53 AL m SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetDevDataReq response) 2024-08-04 03:36:08 AL * SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetDevDataReq response) 2024-08-04 03:36:18 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:36:29 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:45:42 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:45:51 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:52:11 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:52:22 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:53:22 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:53:56 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) NLRTCE01&gt; st ret 240804-00:55:13-0300 10.35.246.161 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/27524 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2127 1 (ENABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=10,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2136 1 (ENABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=11,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2145 1 (ENABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=12,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2154 0 (DISABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=4,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2163 0 (DISABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2172 0 (DISABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=6,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:41 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 19:37:40 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - NLRTCE01 END ID - SPRPO_0005 Summary - RET Failure 04/08/2024 10:01:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - NLRTCE01 END ID - SPRPO_0005 Summary - RET Failure 04/08/2024 09:39:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:38 Ok 04/08/2024 09:39:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009007&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;NLRTCE01&quot;:{&quot;RET Failure&quot;:1}}}} 04/08/2024 00:57:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 00:56 #TRIAGEM TEL Site com RETs fora e alarmes intermitentes de No Connection e SW Error. 2024-08-04 03:19:34 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:23:39 AL m SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetTiltReq response) 2024-08-04 03:23:55 AL * SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetDevDataReq response) 2024-08-04 03:25:28 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:26:16 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:30:12 AL m SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Contact next level of support and provide log files req uired by Data Collection Guideline.) 2024-08-04 03:30:32 AL * SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Contact next level of support and provide log files req uired by Data Collection Guideline.) 2024-08-04 03:31:10 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:31:21 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:35:53 AL m SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetDevDataReq response) 2024-08-04 03:36:08 AL * SW Error AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Timeout: Failed to get retGetDevDataReq response) 2024-08-04 03:36:18 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:36:29 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:45:42 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:45:51 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:52:11 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:52:22 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:53:22 AL m No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) 2024-08-04 03:53:56 AL * No Connection AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1 (Antenna near unit controller occupied.) NLRTCE01&gt; st ret 240804-00:55:13-0300 10.35.246.161 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/27524 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2127 1 (ENABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=10,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2136 1 (ENABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=11,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2145 1 (ENABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=12,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2154 0 (DISABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=4,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2163 0 (DISABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=5,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 2172 0 (DISABLED) Equipment=1,AntennaUnitGroup=6,AntennaNearUnit=1,RetSubUnit=1 =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3424400 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3424400-FLAVIO CRISTIANO PEREIRA |  |  | '-21.159778 | '-47.798056 | 0016981640116 |  | RET Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014488 | EVE240800010048 | 2024-08-03 20:00 | 2024-08-04 04:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008345 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SACD50 |  | 4G-SACD50 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:01 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.954611 | '-38.468583 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014489 | EVE240800010049 | 2024-08-03 20:00 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008346 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SACA11 |  | 4G-SACA11 |  | FALSE | 05/08/2024 10:33:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3443033-WELLINGTON CAMPIOTO DOS SANTOS - 2024-08-05 10:31 ## ANÁLISE SUPORTE REMOTO - CCI TLP ## Wellington Campioto N2 Status: SITE COM FALHA LOG A BAIXO; 4G-SACA11&gt; alt 240805-10:30:34-0300 10.122.187.113 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/17885 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 14:50:20 m Link Failure RiLink=41 (No signal detected (link start time-out). Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=G (transportT ype=NOT_SET)) 2024-08-03 14:51:38 M Inconsistent Configuration FieldReplaceableUnit=RRU-43 (No hardware detected for the configured FieldReplaceableUnit) 2024-08-03 14:58:25 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1465681, PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1464969,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1464992,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1465178,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1465131,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1465157,PLMN ID- gNB ID 7 : 7242-1465058,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1465707,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1465005,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-J (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-I (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-B (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-A (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-05 13:02:25 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-464781) 2024-08-05 13:18:30 m XnC Link to GNodeB Failure GNBCUCPFunction=1 (XnC link problem to gNodeBs listed in Additional Information. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 724:02 -1465071,PLMN ID-gNB ID 2 : 724:02-1464781) &gt;&gt;&gt; Total: 9 Alarms (0 Critical, 5 Major) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:33 | wfm_agent | 8 |  | 05/08/2024 10:33:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3443033-WELLINGTON CAMPIOTO DOS SANTOS - 2024-08-05 10:31 ## ANÁLISE SUPORTE REMOTO - CCI TLP ## Wellington Campioto N2 Status: SITE COM FALHA LOG A BAIXO; 4G-SACA11&gt; alt 240805-10:30:34-0300 10.122.187.113 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/17885 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 14:50:20 m Link Failure RiLink=41 (No signal detected (link start time-out). Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=G (transportT ype=NOT_SET)) 2024-08-03 14:51:38 M Inconsistent Configuration FieldReplaceableUnit=RRU-43 (No hardware detected for the configured FieldReplaceableUnit) 2024-08-03 14:58:25 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1465681, PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1464969,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1464992,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1465178,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1465131,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1465157,PLMN ID- gNB ID 7 : 7242-1465058,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1465707,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1465005,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-J (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-I (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-B (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 15:00:23 M Resource Activation Timeout EUtranCellFDD=4G-SACA11-26-A (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-05 13:02:25 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-464781) 2024-08-05 13:18:30 m XnC Link to GNodeB Failure GNBCUCPFunction=1 (XnC link problem to gNodeBs listed in Additional Information. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 724:02 -1465071,PLMN ID-gNB ID 2 : 724:02-1464781) &gt;&gt;&gt; Total: 9 Alarms (0 Critical, 5 Major) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.963667 | '-38.403444 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014506 | EVE240800010320 | 2024-08-03 20:01 | 2024-08-05 08:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008348 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:20 |  | TRUE |  | RNRN00 |  | RNRN00 |  | FALSE | 05/08/2024 08:20:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-05 08:19 Verificando a falha. Falha normalizada após Layer atuar na falha. 05/08/2024 07:21:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-05 07:20 Verificando a falha. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:21 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 08:20:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-05 08:19 Verificando a falha. Falha normalizada após Layer atuar na falha. 05/08/2024 07:21:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-05 07:20 Verificando a falha. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3531843 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN |  |  | '-9.016944 | '-42.696667 | 21965230160 |  | BTS O&M LINK FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014513 | EVE240800011313 | 2024-08-03 20:02 | 2024-08-04 08:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008658 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:01 |  | TRUE |  | RMACSPO-SPSB06-01 |  | RMACSPO-SPSB06-01 |  | TRUE | 04/08/2024 07:53:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-08-04 07:52 Normalizado TAIS: Elemento: RMACSPO-SPSB06-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPSPO_0732 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Terminei a análise de potência no elemento RMACSPO-SPSB06-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP 03/08/2024 23:25:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014513 - System - WFM Agent - TEL-T3678312-IGOR RAFAEL NASCIMENTO SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Com expediente 03/08/2024 22:06:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011313 – Task: TSK240800014513 Início da Task: 03/08/2024 20:02:15 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 21:52:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:51 Atualização – 2ATLZ - tecnico Igor Q1 11 99760-6524 informa, que esta chegando no site de sao Rafael 5min, para a tratativa 03/08/2024 21:07:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:05 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 21:07:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:06 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 21:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:05 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 21:06:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011313 – Task: TSK240800014513 Início da Task: 03/08/2024 20:02:15 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 20:47:42 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *Retificando* *FIELD D&T (REDE ACESSO - DL)* *Ticket:* EVE240800011154 relacionado EVE240800011313 -TSK240800014513 /EVE240800011327 -TSK240800014523 *Concentrador:* RMACSPO-SPSB06-01 /RMACSPO-SPSR03-01 *Número DL:* 32744 *ANF:* 11 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Daniel N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Dupla Falha *Atualização:* EVE240800011327 -TSK240800014523 Técnico Igor 11 99760-6524 acionado para verificar o equipamento RMACSPO-SPSR03-01 , com previsão de chegada às 21:10h *Atualização:* EVE240800011313 -TSK240800014513 Aguardando acionamento para verificar equipamento RMACSPO-SPSB06-01. tracking_acesso_dl dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 20:38:48 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - DL)* *Ticket:* EVE240800011154 relacionado EVE240800011313 -TSK240800014513 /EVE240800011327 -TSK240800014523 *Concentrador:* RMACSPO-SPSB06-01 *Número DL:* 32744 *ANF:* 11 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Daniel N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Solicitamos acionamento e previsão de atendimento. tracking_acesso_dl dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 20:06:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011313 – Task: TSK240800014513 Início da Task: 03/08/2024 20:02:15 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 08:50 | system | 27 |  | 04/08/2024 07:53:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-08-04 07:52 Normalizado TAIS: Elemento: RMACSPO-SPSB06-01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPSPO_0732 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Terminei a análise de potência no elemento RMACSPO-SPSB06-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP 03/08/2024 23:25:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014513 - System - WFM Agent - TEL-T3678312-IGOR RAFAEL NASCIMENTO SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Com expediente 03/08/2024 22:06:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011313 – Task: TSK240800014513 Início da Task: 03/08/2024 20:02:15 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 21:52:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:51 Atualização – 2ATLZ - tecnico Igor Q1 11 99760-6524 informa, que esta chegando no site de sao Rafael 5min, para a tratativa 03/08/2024 21:07:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:05 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 21:07:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:06 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 21:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:05 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 21:06:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011313 – Task: TSK240800014513 Início da Task: 03/08/2024 20:02:15 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 20:47:42 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *Retificando* *FIELD D&T (REDE ACESSO - DL)* *Ticket:* EVE240800011154 relacionado EVE240800011313 -TSK240800014513 /EVE240800011327 -TSK240800014523 *Concentrador:* RMACSPO-SPSB06-01 /RMACSPO-SPSR03-01 *Número DL:* 32744 *ANF:* 11 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Daniel N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Dupla Falha *Atualização:* EVE240800011327 -TSK240800014523 Técnico Igor 11 99760-6524 acionado para verificar o equipamento RMACSPO-SPSR03-01 , com previsão de chegada às 21:10h *Atualização:* EVE240800011313 -TSK240800014513 Aguardando acionamento para verificar equipamento RMACSPO-SPSB06-01. tracking_acesso_dl dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 20:38:48 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - DL)* *Ticket:* EVE240800011154 relacionado EVE240800011313 -TSK240800014513 /EVE240800011327 -TSK240800014523 *Concentrador:* RMACSPO-SPSB06-01 *Número DL:* 32744 *ANF:* 11 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Daniel N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Solicitamos acionamento e previsão de atendimento. tracking_acesso_dl dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 20:06:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011313 – Task: TSK240800014513 Início da Task: 03/08/2024 20:02:15 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800014513 - System - WFM Agent - TEL-T3678312-IGOR RAFAEL NASCIMENTO SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Com expediente | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3620229 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA |  |  | '-23.622556 | '-46.500444 | 11979570995 |  | Interface Down | TRUE | TRUE | DL - Dados | 0
TSK240800014516 | EVE240800011318 | 2024-08-03 20:03 | 2024-08-03 23:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008350 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:44 |  | TRUE |  | RJIG22 |  | RJIG22 |  | FALSE | 03/08/2024 23:45:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:43 Não 03/08/2024 23:44:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:43 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011318&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 23:42:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:41 Será necessário realizar a troca do cabo por um de bitola maior e a troca do disjuntor 03/08/2024 23:42:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:41 RJIG22 Chegando no site foi verificado que o cabo de alimentação está rompido por curto e o disjuntor também em curto no borner, foi realizado um paliativo com issono site normalizou 03/08/2024 23:42:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:40 RJIG22 Chegando no site foi verificado que o cabo de alimentação está rompido por curto e o disjuntor também em curto no borner, foi realizado um paliativo com issono site normalizou 03/08/2024 20:54:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 20:53 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 acionado ciente, em deslocamento para TSK240800013612 - NE: RMACRJO-RJME03-01 - Falha: Equipamento inacessível. Irá verificar após. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:06 | system | 20 |  | 03/08/2024 23:45:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:43 Não 03/08/2024 23:44:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:43 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011318&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 03/08/2024 23:42:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:41 Será necessário realizar a troca do cabo por um de bitola maior e a troca do disjuntor 03/08/2024 23:42:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:41 RJIG22 Chegando no site foi verificado que o cabo de alimentação está rompido por curto e o disjuntor também em curto no borner, foi realizado um paliativo com issono site normalizou 03/08/2024 23:42:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:40 RJIG22 Chegando no site foi verificado que o cabo de alimentação está rompido por curto e o disjuntor também em curto no borner, foi realizado um paliativo com issono site normalizou 03/08/2024 20:54:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 20:53 Técnico Welington Lima 21 97946-0214 acionado ciente, em deslocamento para TSK240800013612 - NE: RMACRJO-RJME03-01 - Falha: Equipamento inacessível. Irá verificar após. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3681268 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3681268-WELINGTON PEREIRA LIMA |  |  | '-22.852444 | '-43.233028 | 21979460214 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014517 | EVE240800011090 | 2024-08-03 20:03 | 2024-08-05 08:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008351 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGCRU-CRSL00-01 |  | RMAGCRU-CRSL00-01 |  | FALSE | 03/08/2024 20:03:28 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Falha: Equipamento intermitentemente inacessivel NE: RMAGCRU-CRSL00-01 Solicito verificar SLOT 0 e P1 ambos intermitentes RMAGCRU-CRSL00-01#show platform Chassis type: ASR-903 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0/0 A900-IMA2Z booting 00:01:11 P1 Unknown N/A never |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:10 | admin | 11 |  | 03/08/2024 20:03:28 - Patrick Dos Santos Pereira (Anotações de trabalho) Falha: Equipamento intermitentemente inacessivel NE: RMAGCRU-CRSL00-01 Solicito verificar SLOT 0 e P1 ambos intermitentes RMAGCRU-CRSL00-01#show platform Chassis type: ASR-903 Slot Type State Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- 0/0 A900-IMA2Z booting 00:01:11 P1 Unknown N/A never |  |  |  | 0 |  | Não | Patrick Dos Santos Pereira | Normal |  | Disponibilidade |  | TNE-PE-CRU01-CRU01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 26 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-PE-CRU01-CRU01 |  |  | '-8.274444 | '-35.952778 | 81997260362 |  | Equipamento intermitentemente inacessivel | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800014519 | EVE240800011323 | 2024-08-03 20:04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30011386 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 19:50 | 2024-08-06 01:22 | TRUE |  | 4N-BALSA2 |  | 4N-BALSA2 |  | TRUE | 05/08/2024 10:18:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014519 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Suspensão – 2SPNS - Site está fora devido está sem energia elétrica na localidade, Fazenda atuando com Gerador deles, hoje 05/08, sem acesso por ser dia de pagamento não funciona a fazenda , previsão 06/08-08h 05/08/2024 10:18:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 05/08/2024 10:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-05 10:15 Suspensão – 2SPNS - Site está fora devido está sem energia elétrica na localidade, Fazenda atuando com Gerador deles, hoje 05/08, sem acesso por ser dia de pagamento não funciona a fazenda , previsão 06/08-08h 04/08/2024 16:50:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014519 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIm A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 04/08/2024 16:50:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 09:57:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014519 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 04/08/2024 09:56:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 09:56:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:54 Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 04/08/2024 08:25:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:24 Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 03/08/2024 23:34:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:33 Acionamento – 2ACNT - Tec: Alvelane / Tel:+55 99 8222-0046 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. O mesmo informa que energia fornecida pela fazenda aonde fica situado o site ,para entrada na fazenda necessário agendamento prévio , Técnico informa que ira fazer o agendamento em horário comercial a partir das 8h Não conseguimos abrir protocolo pois energia é fornecida diretamente pela fazenda . 03/08/2024 23:26:10 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: SLC AGRICOLA<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 03/08/2024 23:25[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 23:25:08 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TNO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 03/08/2024 23:24<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 23:24:13 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-BALSA2<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/e3f4d07947334ed8a1574542036d430a.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:18 | wfm_agent | 43 |  | 05/08/2024 10:18:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014519 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Suspensão – 2SPNS - Site está fora devido está sem energia elétrica na localidade, Fazenda atuando com Gerador deles, hoje 05/08, sem acesso por ser dia de pagamento não funciona a fazenda , previsão 06/08-08h 05/08/2024 10:18:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 05/08/2024 10:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-05 10:15 Suspensão – 2SPNS - Site está fora devido está sem energia elétrica na localidade, Fazenda atuando com Gerador deles, hoje 05/08, sem acesso por ser dia de pagamento não funciona a fazenda , previsão 06/08-08h 04/08/2024 16:50:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014519 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIm A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 04/08/2024 16:50:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 09:57:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014519 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 04/08/2024 09:56:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 09:56:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:54 Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 04/08/2024 08:25:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:24 Obs o site está fora devido a fazenda está sem energia elétrica no local...porém agente pra entrar nessa fazenda aonde é o site precisamos de liberação pelo o pessoal da fazenda 03/08/2024 23:34:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:33 Acionamento – 2ACNT - Tec: Alvelane / Tel:+55 99 8222-0046 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. O mesmo informa que energia fornecida pela fazenda aonde fica situado o site ,para entrada na fazenda necessário agendamento prévio , Técnico informa que ira fazer o agendamento em horário comercial a partir das 8h Não conseguimos abrir protocolo pois energia é fornecida diretamente pela fazenda . 03/08/2024 23:26:10 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: SLC AGRICOLA<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 03/08/2024 23:25[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 23:25:08 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TNO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 03/08/2024 23:24<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 23:24:13 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-BALSA2<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/e3f4d07947334ed8a1574542036d430a.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | TSK240800014519 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Suspensão – 2SPNS - Site está fora devido está sem energia elétrica na localidade, Fazenda atuando com Gerador deles, hoje 05/08, sem acesso por ser dia de pagamento não funciona a fazenda , previsão 06/08-08h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-7.74925 | '-46.415639 | 1934011508 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 54585
TSK240800014520 | EVE240800011324 | 2024-08-03 20:04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30010864 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-05 01:10 | 2024-08-05 13:15 | TRUE |  | 7NLPNBS01 |  | 7NLPNBS01 |  | TRUE | 05/08/2024 08:40:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA - 2024-08-05 07:39 Acionamento – 2ACNT Vilmo Junior // 67 8141-0864 esta aguardando o sobressalente do módulo FRPB , que tecnico Douglas Cabral esta levando. O mesmo saiu de Campo Grande vai levar ate PARANAIBA previsão ate as 13h local 04/08/2024 22:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014520 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando chegada de material sobressalente módulo FRPB 04/08/2024 22:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:05:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 12:03 2ACNT - Acionado técnico Vilmo 67 8141-0864 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK vai verificar após atendimento site fora TLSS02. 04/08/2024 01:29:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 01:29:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014520 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Técnico Vilmo com a CA1598654 realizou todos os teste no local e encontrado falha no sistema irradiante, será nescessário efetuar testes no período diurno da estrutura torre 04/08/2024 00:47:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:46 Técnico no site efetuando teste 04/08/2024 00:37:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:36 Técnico em deslocamento para o site 04/08/2024 00:27:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 23:26 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT –Vilmo Junior//+55 67 8141-0864 Técnico acionado, ciente do chamado em sua fila e prazo da SLA. Apoio Rafael//+55 67 8141-1266 ciente 04/08/2024 00:26:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 23:25 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT –Vilmo Junior//+55 67 8141-0864 Técnico acionado, ciente do chamado em sua fila e prazo da SLA. 03/08/2024 23:40:22 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 03/08/2024 23:40<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 23:38:57 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 7NLPNBS01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/d3585c751b3bc2d8a16a63923b4bcbaa.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><img src="/db585c751b3bc2d8a16a63923b4bcbac.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:41 | wfm_agent | 29 |  | 05/08/2024 08:40:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA - 2024-08-05 07:39 Acionamento – 2ACNT Vilmo Junior // 67 8141-0864 esta aguardando o sobressalente do módulo FRPB , que tecnico Douglas Cabral esta levando. O mesmo saiu de Campo Grande vai levar ate PARANAIBA previsão ate as 13h local 04/08/2024 22:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014520 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando chegada de material sobressalente módulo FRPB 04/08/2024 22:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:05:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 12:03 2ACNT - Acionado técnico Vilmo 67 8141-0864 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK vai verificar após atendimento site fora TLSS02. 04/08/2024 01:29:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 01:29:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014520 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Técnico Vilmo com a CA1598654 realizou todos os teste no local e encontrado falha no sistema irradiante, será nescessário efetuar testes no período diurno da estrutura torre 04/08/2024 00:47:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:46 Técnico no site efetuando teste 04/08/2024 00:37:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-03 23:36 Técnico em deslocamento para o site 04/08/2024 00:27:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 23:26 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT –Vilmo Junior//+55 67 8141-0864 Técnico acionado, ciente do chamado em sua fila e prazo da SLA. Apoio Rafael//+55 67 8141-1266 ciente 04/08/2024 00:26:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 23:25 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT –Vilmo Junior//+55 67 8141-0864 Técnico acionado, ciente do chamado em sua fila e prazo da SLA. 03/08/2024 23:40:22 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 03/08/2024 23:40<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 03/08/2024 23:38:57 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 7NLPNBS01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/d3585c751b3bc2d8a16a63923b4bcbaa.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><img src="/db585c751b3bc2d8a16a63923b4bcbac.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | TSK240800014520 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando chegada de material sobressalente módulo FRPB | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3702587 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-19.671417 | '-51.19375 | 67981410864 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 50343
TSK240800014521 | EVE240800011325 | 2024-08-03 20:05 | 2024-08-04 04:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008354 | [6 empty] | TRUE |  | PORT01 |  | PORT01 |  | FALSE | 03/08/2024 21:25:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:24 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PORT01- operacional alarmando CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD FlexiBSC BBLM12 2024-08-03 21:21:35 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0012 FLEXI MULTI U WO 4 O0012 WO 12691 47011 BTS-0301 U WO 0 0 PORT01A RF/- 11 TRX-001 U WO 628 0 637 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U WO 613 0 637 2 12691 47012 BTS-0302 U WO 0 0 PORT01B RF/- 11 TRX-013 U WO 631 0 637 MBCCH+CBCH P 2 TRX-014 U WO 615 0 637 2 12691 47013 BTS-0303 U WO 0 0 PORT01C RF/- 11 TRX-025 U WO 624 0 639 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U WO 616 0 639 3 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:12; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BBLM12 BCF-0012 BTS-0301 QUAL 2024-08-03 20:00:05.59 ** ALARM PORT01A (16539) 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD 01 1916 1698d 53d 0d 0d 0d BBLM12 BCF-0012 BTS-0302 QUAL 2024-08-03 20:00:05.59 ** ALARM PORT01B (16540) 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD 01 1917 4326d 48d 0d 0d 0d BBLM12 BCF-0012 BTS-0303 QUAL 2024-08-03 20:00:05.59 ** ALARM PORT01C (16541) 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD 01 1917 2779d 51d 0d 0d 0d END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING COMMAND &lt;EO_&gt; &lt; . |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:04 | system | 7 |  | 03/08/2024 21:25:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:24 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PORT01- operacional alarmando CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD FlexiBSC BBLM12 2024-08-03 21:21:35 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0012 FLEXI MULTI U WO 4 O0012 WO 12691 47011 BTS-0301 U WO 0 0 PORT01A RF/- 11 TRX-001 U WO 628 0 637 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U WO 613 0 637 2 12691 47012 BTS-0302 U WO 0 0 PORT01B RF/- 11 TRX-013 U WO 631 0 637 MBCCH+CBCH P 2 TRX-014 U WO 615 0 637 2 12691 47013 BTS-0303 U WO 0 0 PORT01C RF/- 11 TRX-025 U WO 624 0 639 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U WO 616 0 639 3 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:12; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BBLM12 BCF-0012 BTS-0301 QUAL 2024-08-03 20:00:05.59 ** ALARM PORT01A (16539) 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD 01 1916 1698d 53d 0d 0d 0d BBLM12 BCF-0012 BTS-0302 QUAL 2024-08-03 20:00:05.59 ** ALARM PORT01B (16540) 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD 01 1917 4326d 48d 0d 0d 0d BBLM12 BCF-0012 BTS-0303 QUAL 2024-08-03 20:00:05.59 ** ALARM PORT01C (16541) 7746 CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD 01 1917 2779d 51d 0d 0d 0d END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED BASE TRANSCEIVER STATION ALARMS HANDLING COMMAND &lt;EO_&gt; &lt; . |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TNO_FMMT |  |  | '-1.933167 | '-50.8195 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014523 | EVE240800011327 | 2024-08-03 20:06 | 2024-08-03 23:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008358 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:24 |  | TRUE |  | RMACSPO-SPSR03-01 |  | RMACSPO-SPSR03-01 |  | FALSE | 03/08/2024 22:04:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678312-IGOR RAFAEL NASCIMENTO SILVA - 2024-08-03 22:03 Técnico Igor no local vericando falha 03/08/2024 21:52:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:50 Atualização – 2ATLZ - tecnico Igor Q1 11 99760-6524 informa, que esta chegando no site de sao Rafael 5min, para a tratativa 03/08/2024 21:06:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:05 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. RMACSPO-SPSR03-01 - site encontra*se fora, sem gerencia 03/08/2024 20:45:17 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - DL)* *Ticket:* EVE240800011154 relacionado EVE240800011313 -TSK240800014513 /EVE240800011327 -TSK240800014523 *Concentrador:* RMACSPO-SPSB06-01 /RMACSPO-SPSR03-01 *Número DL:* 32744 *ANF:* 11 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Daniel N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Dupla Falha *Atualização:* EVE240800011327 -TSK240800014523 Técnico Igor 11 99760-6524 acionado para verificar o equipamento RMACSPO-SPSR03-01 , com previsão de chegada às 21:10h *Atualização:* EVE240800011313 -TSK240800014513 Aguardando acionamento para verificar equipamento RMACSPO-SPSB06-01. tracking_acesso_dl dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 20:25:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 20:24 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 20:19:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 20:17 Acionamento – 2ACNT - Técnico Igor Q1 11 99760-6524 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: 40 min 03/08/2024 20:11:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011327 – Task: TSK240800014523 Início da Task: 03/08/2024 20:05:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:13 | system | 16 |  | 03/08/2024 22:04:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678312-IGOR RAFAEL NASCIMENTO SILVA - 2024-08-03 22:03 Técnico Igor no local vericando falha 03/08/2024 21:52:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:50 Atualização – 2ATLZ - tecnico Igor Q1 11 99760-6524 informa, que esta chegando no site de sao Rafael 5min, para a tratativa 03/08/2024 21:06:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:05 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. RMACSPO-SPSR03-01 - site encontra*se fora, sem gerencia 03/08/2024 20:45:17 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - DL)* *Ticket:* EVE240800011154 relacionado EVE240800011313 -TSK240800014513 /EVE240800011327 -TSK240800014523 *Concentrador:* RMACSPO-SPSB06-01 /RMACSPO-SPSR03-01 *Número DL:* 32744 *ANF:* 11 *Sites Afetados:* 29 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Daniel N2 - Supervisor Centralizado Parceira ¦ Gerson N2 - Supervisor Field D&T *Atualização:* Dupla Falha *Atualização:* EVE240800011327 -TSK240800014523 Técnico Igor 11 99760-6524 acionado para verificar o equipamento RMACSPO-SPSR03-01 , com previsão de chegada às 21:10h *Atualização:* EVE240800011313 -TSK240800014513 Aguardando acionamento para verificar equipamento RMACSPO-SPSB06-01. tracking_acesso_dl dt_8051801 portal_4field 03/08/2024 20:25:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 20:24 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 20:19:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 20:17 Acionamento – 2ACNT - Técnico Igor Q1 11 99760-6524 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: 40 min 03/08/2024 20:11:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DL Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011327 – Task: TSK240800014523 Início da Task: 03/08/2024 20:05:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3678312 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3678312-IGOR RAFAEL NASCIMENTO SILV |  |  | '-23.63022222 | '-46.44275 | 11997606524 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | TRUE | DL - Dados | 0
TSK240800014528 | EVE240800011328 | 2024-08-03 20:07 | 2024-08-03 21:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008359 |  |  |  |  | 2024-08-04 00:36 |  | TRUE |  | CTJH01 |  | CTJH01 |  | FALSE | 03/08/2024 21:37:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 21:35 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Técnico estava em deslocamento com o gerador, porém site normalizou pela concessionária durante o deslocamento. Sem alarmes no netcool e TAIS. 03/08/2024 20:27:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 20:22 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Atuando no site SR-SJPE01, chamado ficará em esteira de atendimento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:57 | system | 12 |  | 03/08/2024 21:37:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 21:35 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Técnico estava em deslocamento com o gerador, porém site normalizou pela concessionária durante o deslocamento. Sem alarmes no netcool e TAIS. 03/08/2024 20:27:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 20:22 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: ACACIO IZAIAS DE SOUZA-41998570226 Ação: Atuando no site SR-SJPE01, chamado ficará em esteira de atendimento. |  |  |  | 0 | 2024-08-03 21:30 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3211162 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 31 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3211162-ACACIO IZAIAS DE SOUZA |  |  | '-25.377913 | '-49.330203 | 41998570226 |  | Big Site: FALHA ENERGIA AC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014531 | EVE240800010587 | 2024-08-03 20:10 | 2024-08-05 09:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009478 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | O35249 |  | O35249 |  | TRUE | 04/08/2024 16:46:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014531 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor 04/08/2024 16:46:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 16:37:36 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 16:37:36 04/08/2024 15:33:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:31 Em deslocamento previsão 15:00 Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor Ticket CA CA1598951 04/08/2024 15:32:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:31 Em deslocamento previsão 15:00 Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor 04/08/2024 13:11:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 13:00 Em deslocamento previsão 15:00 04/08/2024 11:18:55 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) A task TSK240800016487 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Não localizamos o local que campo pede acesso em nosso historico. Necessario informar razao social e designação do cliente, ou algum chamado anterior que tenha tido aceso neste local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GA realiza acionamentos em clientes/parceiros para averiguar falhas que afetam o cliente corporativo da rede FIXA. 04/08/2024 10:45:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014531 - System - WFM Agent - CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA Local/Site: Sma Endereço: Sma Designação:Na Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Atendimento tsk de prioridade maior Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 10:45:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000478 - GESTAO_ACESSO 04/08/2024 10:41:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 10:40 Trc em deslocamento Com gmg para concentrador MWE-RS-SPLR02-T2-HW na sequência irá verificar esta tsk 04/08/2024 09:09:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:08 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JEAN VITOR DANIELUK-43998340053 Ação: técnico acionado, verificando junto ao coordenador Previsão: 04/08 10h07 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:42 | F8075664 | 41 |  | 04/08/2024 16:46:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014531 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor 04/08/2024 16:46:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 16:37:36 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 16:37:36 04/08/2024 15:33:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:31 Em deslocamento previsão 15:00 Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor Ticket CA CA1598951 04/08/2024 15:32:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:31 Em deslocamento previsão 15:00 Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor 04/08/2024 13:11:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 13:00 Em deslocamento previsão 15:00 04/08/2024 11:18:55 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) A task TSK240800016487 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Não localizamos o local que campo pede acesso em nosso historico. Necessario informar razao social e designação do cliente, ou algum chamado anterior que tenha tido aceso neste local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GA realiza acionamentos em clientes/parceiros para averiguar falhas que afetam o cliente corporativo da rede FIXA. 04/08/2024 10:45:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014531 - System - WFM Agent - CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA Local/Site: Sma Endereço: Sma Designação:Na Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Atendimento tsk de prioridade maior Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 10:45:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000478 - GESTAO_ACESSO 04/08/2024 10:41:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 10:40 Trc em deslocamento Com gmg para concentrador MWE-RS-SPLR02-T2-HW na sequência irá verificar esta tsk 04/08/2024 09:09:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:08 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JEAN VITOR DANIELUK-43998340053 Ação: técnico acionado, verificando junto ao coordenador Previsão: 04/08 10h07 |  |  | TSK240800014531 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tec no local , realizado testes onde foi constatado falha no meio tx do provedor vtal onde teste com power meter esta pegando lo sem sinal , energia do site ok somente falha do provedor | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3175969 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIR |  |  | '-29.653861 | '-53.833472 |  |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014534 | EVE240800011334 | 2024-08-03 20:14 | 2024-08-05 08:40 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008633 |  |  |  |  | 2024-08-04 01:22 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJIG22-01 |  | RMACRJO-RJIG22-01 |  | FALSE | 03/08/2024 23:16:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-03 23:15 Técnico Antonio Jorge 21 96021-0306 informa: Falha de isolamento normalizada O elemento RMACRJO-RJIG22-01 encontra-se parcialmente operacional. ⚠️ Alarme intermitente no END_ID. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID RJRJO_0550: Elemento: RMACRJO-RJIG22-01 Gerência: NOKIA_NSP Segmento de Rede: Metropolitana IP Severidade: Major Anel: anel_ip/mpls_core_anel_a63 Alarme: DDMRxOpticalPowerLowAlarm Facilidade: Port 1/1/17 Intermitência: undefined (2) Início do alarme: 30/07/2024 19:14:40 Último alarme: 30/07/2024 19:18:40 03/08/2024 22:21:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 22:20 O elemento RMACRJO-RJIG22-01 encontra-se parcialmente operacional. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 03/08/2024 22:20:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 22:19 O elemento RMACRJO-RJIG22-01 encontra-se parcialmente operacional. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 03/08/2024 22:09:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 22:08 Técnico no local realizando atendimento; |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:40 | admin | 17 |  | 03/08/2024 23:16:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-03 23:15 Técnico Antonio Jorge 21 96021-0306 informa: Falha de isolamento normalizada O elemento RMACRJO-RJIG22-01 encontra-se parcialmente operacional. ⚠️ Alarme intermitente no END_ID. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID RJRJO_0550: Elemento: RMACRJO-RJIG22-01 Gerência: NOKIA_NSP Segmento de Rede: Metropolitana IP Severidade: Major Anel: anel_ip/mpls_core_anel_a63 Alarme: DDMRxOpticalPowerLowAlarm Facilidade: Port 1/1/17 Intermitência: undefined (2) Início do alarme: 30/07/2024 19:14:40 Último alarme: 30/07/2024 19:18:40 03/08/2024 22:21:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 22:20 O elemento RMACRJO-RJIG22-01 encontra-se parcialmente operacional. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 03/08/2024 22:20:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 22:19 O elemento RMACRJO-RJIG22-01 encontra-se parcialmente operacional. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 03/08/2024 22:09:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-03 22:08 Técnico no local realizando atendimento; |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TRJ | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TRJ |  |  | '-22.852444 | '-43.233028 | 21960210306 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014541 | EVE240800009904 | 2024-08-03 20:17 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008374 | [6 empty] | TRUE |  | SR-FLVYJ2 |  | SR-FLVYJ2 |  | FALSE | 05/08/2024 09:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162301-ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - 2024-08-05 09:27 Em deslocamento para o site Previsão de 1hora. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:30 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 09:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162301-ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS - 2024-08-05 09:27 Em deslocamento para o site Previsão de 1hora. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3162301 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3162301-ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS |  |  | '-3.786667 | '-38.573333 | 85999400278 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014545 | EVE240800011342 | 2024-08-03 20:18 | 2024-08-05 10:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008376 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:10 |  | TRUE |  | MG4126 |  | MG4126 |  | FALSE | 05/08/2024 10:02:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3710508-HUGO HENRIQUE MATEUS JUNIOR - 2024-08-05 10:00 Chegando ao Site o mesmo se encontrava operacional e sem alarmes, queda fo site provavel por uma falha de energia!! 05/08/2024 08:40:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3526368-NERIANE CARVALHO SOUSA - 2024-08-05 08:39 Técnico Hugo Henrique 31-993070034 Em deslocamento. Previsão 10hrs. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:11 | system | 13 |  | 05/08/2024 10:02:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3710508-HUGO HENRIQUE MATEUS JUNIOR - 2024-08-05 10:00 Chegando ao Site o mesmo se encontrava operacional e sem alarmes, queda fo site provavel por uma falha de energia!! 05/08/2024 08:40:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3526368-NERIANE CARVALHO SOUSA - 2024-08-05 08:39 Técnico Hugo Henrique 31-993070034 Em deslocamento. Previsão 10hrs. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3710508 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3710508-HUGO HENRIQUE MATEUS JUNIOR |  |  | '-19.740556 | '-47.884722 | 31993070034 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014548 | EVE240800009913 | 2024-08-03 20:20 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008378 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SASX00 |  | 4G-SASX00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:42 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.892808 | '-38.359856 |  |  | FALHA DE RETIFICADOR | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014556 | EVE240800011303 | 2024-08-03 20:23 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | MASSIVA EM ABERTO INFRACO | 30008382 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN0565 |  | SPSPO_MSAN0565 | SPSPO_MSAN0565 | TRUE | 04/08/2024 09:27:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014556 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N 04/08/2024 09:23:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 09:21 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-LPN01-04 interface 5/0/4 TX-4 RX loss PR6772 POSIÇÕES 63 e 64 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/ Abelardo de Carvalho (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:144 Capacidade do cabo :144 Fibras envolvidas :63 e 64 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA Medições realizadas com o OTDR TX está com 2.700 metros e RX esta parada a 750 metros . Obs curvas enviadas para a IHS 04/08/2024 07:06:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 07:04 Chega prevista para as 09 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 09:27 | wfm_agent | 11 |  | 04/08/2024 09:27:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014556 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N 04/08/2024 09:23:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 09:21 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-LPN01-04 interface 5/0/4 TX-4 RX loss PR6772 POSIÇÕES 63 e 64 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/ Abelardo de Carvalho (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:144 Capacidade do cabo :144 Fibras envolvidas :63 e 64 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA Medições realizadas com o OTDR TX está com 2.700 metros e RX esta parada a 750 metros . Obs curvas enviadas para a IHS 04/08/2024 07:06:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 07:04 Chega prevista para as 09 |  |  | TSK240800014556 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3494554 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3494554-ELIZEU PRADO |  |  | '-23.5381 | '-46.7181 | 11953414740 |  | LINK DOWN TT_00492399/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014557 | EVE240800011332 | 2024-08-03 20:23 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008707 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:21 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0019 |  | RJRJO_MSAN0019 | RJRJO_MSAN0019 | TRUE | 05/08/2024 10:00:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3301125-DAVID RAFAEL SILVERIO - 2024-08-05 09:58 09:00 - Equipe do Geone acionada para tratativa, previsão para as 10:40. 04/08/2024 05:22:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014557 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:outra equipe irá atuar A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? OUTRA EQUIPE Motivo da visita técnica: OUTRA EQUIPE IRÁ ATUAR Motivo da tramitação:outra equipe irá atuar 03/08/2024 23:04:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-03 23:03 23:00 - Equipe assume atividade 03/08/2024 20:24:03 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TRIAGEM)* *Ticket:* TSK240800014544 / EVE240800011332 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 3 Min. *Anel:* Anel RJMEIER-2 *Equipamento:* EO Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 20:14:30 FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00492232/2024 // SA-2288070 Técnico - Nome/TEL: Antônio Jorge (21) 96021-0306 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01 e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES Ponta A NE: RJRJO_MSAN0020 ARMÁRIO: RJMEI017M PORTA: NT-A TX: -3.84 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0019 ARMÁRIO: RJMEI016M PORTA: NT-IO TX: -3.15 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 2 tracking_triagem_dt dt_8068023 portal_4field |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:01 | wfm_agent | 38 |  | 05/08/2024 10:00:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3301125-DAVID RAFAEL SILVERIO - 2024-08-05 09:58 09:00 - Equipe do Geone acionada para tratativa, previsão para as 10:40. 04/08/2024 05:22:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014557 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:outra equipe irá atuar A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? OUTRA EQUIPE Motivo da visita técnica: OUTRA EQUIPE IRÁ ATUAR Motivo da tramitação:outra equipe irá atuar 03/08/2024 23:04:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-03 23:03 23:00 - Equipe assume atividade 03/08/2024 20:24:03 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TRIAGEM)* *Ticket:* TSK240800014544 / EVE240800011332 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 3 Min. *Anel:* Anel RJMEIER-2 *Equipamento:* EO Emerson Alves De Oliveira Anotações de trabalho•03/08/2024 20:14:30 FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00492232/2024 // SA-2288070 Técnico - Nome/TEL: Antônio Jorge (21) 96021-0306 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01 e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES Ponta A NE: RJRJO_MSAN0020 ARMÁRIO: RJMEI017M PORTA: NT-A TX: -3.84 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0019 ARMÁRIO: RJMEI016M PORTA: NT-IO TX: -3.15 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 2 tracking_triagem_dt dt_8068023 portal_4field |  |  | TSK240800014557 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:outra equipe irá atuar A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? OUTRA EQUIPE Motivo da visita técnica: OUTRA EQUIPE IRÁ ATUAR Motivo da tramitação:outra equipe irá atuar | 0 |  | Não | Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.9057 | '-43.2929 |  |  | LINK DOWN TT_00492232/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014558 | EVE240800011344 | 2024-08-03 20:23 | 2024-08-04 16:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009761 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:46 |  | TRUE |  | 4G-FMNB04 |  | 4G-FMNB04 |  | TRUE | 04/08/2024 13:46:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014558 - System - WFM Agent - TEL-T3685969-AGNALDO RIBEIRO BOMFIM Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Tsk Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Substituição de rru apoio Adriano site osvi01 04/08/2024 10:32:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3685969-AGNALDO RIBEIRO BOMFIM - 2024-08-04 10:30 Acionamento – 2ACNT - Agnaldo / 11 94964-2037 Acionado e ciente da falha e prazo SLA da TSK. Previsao: 8:50hs ,,técnico no local porém foi constatado que houve desligamento do disjuntor geral aguardando teste do suporte Escalonamento – 2ESCS - Nome do Supervisor Delcio / Número Celular: 11 98797-1201, ciente. 04/08/2024 08:12:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 08:10 Acionamento – 2ACNT - Agnaldo / 11 94964-2037 Acionado e ciente da falha e prazo SLA da TSK. Previsao: 8:50hs Escalonamento – 2ESCS - Nome do Supervisor Delcio / Número Celular: 11 98797-1201, ciente. 04/08/2024 07:23:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 07:22 Escalonamento – 2ESCS - Nome do Supervisor Delcio / Número Celular: 11 98797-1201, ciente. Supervisor informa que acesso é via cadeado bluethooth ,mesmo instalado recentemente , necessário NTP para acesso. 04/08/2024 07:19:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 07:18 Atualização – 2ATLZ - Centralizado verificando acionamento , próxima atualização 07:35. 03/08/2024 22:26:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011344 – Task: TSK240800014558 Início da Task: 03/08/2024 20:23:25 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 21:26:16 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011344 – Task: TSK240800014558 Início da Task: 03/08/2024 20:23:25 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 21:06:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:05 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 20:26:24 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011344 – Task: TSK240800014558 Início da Task: 03/08/2024 20:23:25 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 16:20 | system | 26 |  | 04/08/2024 13:46:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014558 - System - WFM Agent - TEL-T3685969-AGNALDO RIBEIRO BOMFIM Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Tsk Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Substituição de rru apoio Adriano site osvi01 04/08/2024 10:32:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3685969-AGNALDO RIBEIRO BOMFIM - 2024-08-04 10:30 Acionamento – 2ACNT - Agnaldo / 11 94964-2037 Acionado e ciente da falha e prazo SLA da TSK. Previsao: 8:50hs ,,técnico no local porém foi constatado que houve desligamento do disjuntor geral aguardando teste do suporte Escalonamento – 2ESCS - Nome do Supervisor Delcio / Número Celular: 11 98797-1201, ciente. 04/08/2024 08:12:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 08:10 Acionamento – 2ACNT - Agnaldo / 11 94964-2037 Acionado e ciente da falha e prazo SLA da TSK. Previsao: 8:50hs Escalonamento – 2ESCS - Nome do Supervisor Delcio / Número Celular: 11 98797-1201, ciente. 04/08/2024 07:23:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 07:22 Escalonamento – 2ESCS - Nome do Supervisor Delcio / Número Celular: 11 98797-1201, ciente. Supervisor informa que acesso é via cadeado bluethooth ,mesmo instalado recentemente , necessário NTP para acesso. 04/08/2024 07:19:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 07:18 Atualização – 2ATLZ - Centralizado verificando acionamento , próxima atualização 07:35. 03/08/2024 22:26:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011344 – Task: TSK240800014558 Início da Task: 03/08/2024 20:23:25 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 21:26:16 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011344 – Task: TSK240800014558 Início da Task: 03/08/2024 20:23:25 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 21:06:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:05 Escalonamento – 2ESCS - Supervisor Delcio Motta Supervisor ciente. 03/08/2024 20:26:24 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800011344 – Task: TSK240800014558 Início da Task: 03/08/2024 20:23:25 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800014558 - System - WFM Agent - TEL-T3685969-AGNALDO RIBEIRO BOMFIM Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Tsk Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Substituição de rru apoio Adriano site osvi01 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3685969-AGNALDO RIBEIRO BOMFIM |  |  | '-23.28575 | '-46.732306 | 11949642037 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Infra | 0
TSK240800014561 | EVE240800010567 | 2024-08-03 20:26 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011724 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SAIG26 |  | 4G-SAIG26 |  | TRUE | 05/08/2024 09:11:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014561 - System - WFM Agent - TLP-T3443650-ANDERSON BISPO DE SANTANA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? sim Motivo da visita técnica: SITE FORA Motivo da tramitação:rompimeto de fibra FMO TLP evidencia em anexo 04/08/2024 09:30:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014561 - System - WFM Agent - TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATT TECNICO ANTONIO MIRANDA ))))) * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Quais foram os testes realizados? Site sem nivel de RX no DGO, site não possui identificação de provedor. * Número da CA: 1598734 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/04/2024 09:23:00 * Nome do provedor: Não Identificado em campo * Qual a designação do circuito afetado? Não Identificado em campo * Informar o motivo da falha: Falha meio de tx, sem conectividade, Não possui identificação no site. * Nome e telefone do técnico: ANTONIO MIRANDA / 71991880243 Obs: 04/08/2024 as 09:24 técnico atualizando tsk após chegar no site foi constadado falha no meio-dia de transmissão conforme fotos em anexo por favor tramita tsk para equipe de FMO 04/08/2024 09:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 04/08/2024 09:27:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS - 2024-08-04 09:26 (( ATT TECNICO ANTONIO MIRANDA ))))) * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Quais foram os testes realizados? Site sem nivel de RX no DGO, site não possui identificação de provedor. * Número da CA: 1598734 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/04/2024 09:23:00 * Nome do provedor: Não Identificado em campo * Qual a designação do circuito afetado? Não Identificado em campo * Informar o motivo da falha: Falha meio de tx, sem conectividade, Não possui identificação no site. * Nome e telefone do técnico: ANTONIO MIRANDA / 71991880243 Obs: 04/08/2024 as 09:24 técnico atualizando tsk após chegar no site foi constadado falha no meio-dia de transmissão conforme fotos em anexo por favor tramita tsk para equipe de FMO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:12 | wfm_agent | 50 |  | 05/08/2024 09:11:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014561 - System - WFM Agent - TLP-T3443650-ANDERSON BISPO DE SANTANA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? sim Motivo da visita técnica: SITE FORA Motivo da tramitação:rompimeto de fibra FMO TLP evidencia em anexo 04/08/2024 09:30:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014561 - System - WFM Agent - TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATT TECNICO ANTONIO MIRANDA ))))) * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Quais foram os testes realizados? Site sem nivel de RX no DGO, site não possui identificação de provedor. * Número da CA: 1598734 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/04/2024 09:23:00 * Nome do provedor: Não Identificado em campo * Qual a designação do circuito afetado? Não Identificado em campo * Informar o motivo da falha: Falha meio de tx, sem conectividade, Não possui identificação no site. * Nome e telefone do técnico: ANTONIO MIRANDA / 71991880243 Obs: 04/08/2024 as 09:24 técnico atualizando tsk após chegar no site foi constadado falha no meio-dia de transmissão conforme fotos em anexo por favor tramita tsk para equipe de FMO 04/08/2024 09:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 04/08/2024 09:27:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS - 2024-08-04 09:26 (( ATT TECNICO ANTONIO MIRANDA ))))) * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Quais foram os testes realizados? Site sem nivel de RX no DGO, site não possui identificação de provedor. * Número da CA: 1598734 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:00:00 * Data e hora de saída do site: 04/04/2024 09:23:00 * Nome do provedor: Não Identificado em campo * Qual a designação do circuito afetado? Não Identificado em campo * Informar o motivo da falha: Falha meio de tx, sem conectividade, Não possui identificação no site. * Nome e telefone do técnico: ANTONIO MIRANDA / 71991880243 Obs: 04/08/2024 as 09:24 técnico atualizando tsk após chegar no site foi constadado falha no meio-dia de transmissão conforme fotos em anexo por favor tramita tsk para equipe de FMO |  |  | TSK240800014561 - System - WFM Agent - TLP-T3443650-ANDERSON BISPO DE SANTANA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? sim Motivo da visita técnica: SITE FORA Motivo da tramitação:rompimeto de fibra FMO TLP evidencia em anexo | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3154458 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3154458-ANTONIO GARCIA DOS SANTOS J |  |  | '-12.98125 | '-38.447806 | 81971020208 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014564 | EVE240800011359 | 2024-08-03 20:27 | 2024-08-04 12:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008387 | [6 empty] | TRUE |  | MS0941 |  | MS0941 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:08 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO-MS-DOS01-DOS01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TCO-MS-DOS01-DOS01 |  |  | '-23.479917 | '-54.186083 |  |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014565 | EVE240800010142 | 2024-08-03 20:27 | 2024-08-03 23:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008388 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:23 |  | TRUE |  | 4G-MNSLA5 |  | 4G-MNSLA5 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:45 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-3.02725 | '-59.918056 | 1934011508 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014566 | EVE240800010141 | 2024-08-03 20:27 | 2024-08-03 23:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008390 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:26 |  | TRUE |  | 4G-MNSLA5 |  | 4G-MNSLA5 |  | FALSE | 03/08/2024 23:27:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:26 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:49 | system | 10 |  | 03/08/2024 23:27:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:26 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-3.02725 | '-59.918056 | 1934011508 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014567 | EVE240800011363 | 2024-08-03 20:27 | 2024-08-04 16:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008389 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SAPT13 |  | 4G-SAPT13 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:10 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.845861 | '-38.47 |  |  | Falha de Retificador/Exaustor | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014568 | EVE240800011362 | 2024-08-03 20:28 | 2024-08-04 12:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008391 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:11 |  | TRUE |  | 4G-CGMSF5-2 |  | 4G-CGMSF5-2 |  | FALSE | 04/08/2024 12:11:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011362&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:34 | system | 11 |  | 04/08/2024 12:11:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011362&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014585 | EVE240800011082 | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-04 02:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008392 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:58 |  | TRUE |  | 4S-SPS844 |  | 4S-SPS844 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:20 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3519979 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA |  |  | '-21.457056 | '-51.635194 | 0018981720053 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014586 | EVE240800011379 | 2024-08-03 20:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008393 | [6 empty] | TRUE |  | GRI-BHA01-THWW01 |  | GRI-BHA01-THWW01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:00 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Falha de Hardware |  | TRJ-ES-EPS01-VIT03 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TRJ-ES-EPS01-VIT03 |  |  | '-20.656167 | '-40.497472 | 27981240428 |  | Falha de Hardware ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014587 | EVE240800010295 | 2024-08-03 20:31 | 2024-08-04 03:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008812 |  |  |  |  | 2024-08-04 06:18 |  | TRUE |  | SI8507 |  | SI8507 |  | FALSE | 04/08/2024 01:53:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014587 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 00:32:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 00:31 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA. Téc no local acessando o site. 04/08/2024 00:30:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 00:29 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA. Téc no local acessando o site. 03/08/2024 23:21:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-03 23:20 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA. Téc em deslocamento com o GMG. 03/08/2024 21:56:22 - Alexandre Specie (Anotações de trabalho) SITE DERRUBANDO ROTA NDRD01 NDRD03 NDRD04 GKCT02 LHCT01 7NLVMCT01 SI8380 4G-SPS857 SI8361 SI8507 03/08/2024 21:45:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:44 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI8507- Site encontra-se fora, sem gerencia 03/08/2024 21:22:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 21:21 Técnico já a caminho do almoxarifado buscar GMG para o site, previsão de chegada no local entre as 23:00 as 23:30 hs 03/08/2024 21:13:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:12 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: o mesmo informa que estara verificando e atualizando a tsk |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:41 | system | 24 |  | 04/08/2024 01:53:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014587 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 00:32:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 00:31 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA. Téc no local acessando o site. 04/08/2024 00:30:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 00:29 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA. Téc no local acessando o site. 03/08/2024 23:21:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-03 23:20 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA. Téc em deslocamento com o GMG. 03/08/2024 21:56:22 - Alexandre Specie (Anotações de trabalho) SITE DERRUBANDO ROTA NDRD01 NDRD03 NDRD04 GKCT02 LHCT01 7NLVMCT01 SI8380 4G-SPS857 SI8361 SI8507 03/08/2024 21:45:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-03 21:44 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI8507- Site encontra-se fora, sem gerencia 03/08/2024 21:22:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-03 21:21 Técnico já a caminho do almoxarifado buscar GMG para o site, previsão de chegada no local entre as 23:00 as 23:30 hs 03/08/2024 21:13:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-03 21:12 Acionamento – 2ACNT - Técnico Lucas Fernando +55 18 98172-0053ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: o mesmo informa que estara verificando e atualizando a tsk |  |  | TSK240800014587 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 | 2024-08-04 03:19 | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 11 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-21.388722 | '-51.564639 | 0018981720053 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014589 | EVE240800011380 | 2024-08-03 20:31 | 2024-08-04 09:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008396 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:09 |  | TRUE |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:09:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011380&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 09:07:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:05 Falha da split normalizada após a retirada do curto na fiação da split 04/08/2024 08:20:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:19 Técnico Marcos realizando testes no site verificando a split |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:57 | system | 16 |  | 04/08/2024 09:09:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011380&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 09:07:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:05 Falha da split normalizada após a retirada do curto na fiação da split 04/08/2024 08:20:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:19 Técnico Marcos realizando testes no site verificando a split |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3142119 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 118 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3142119-MARCOS ANTONIO SILVA DE OLI |  |  | '-8.011111 | '-34.874444 | 81997260543 |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014591 | EVE240800009062 | 2024-08-03 20:31 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008398 | [6 empty] | TRUE |  | MG3057 |  | MG3057 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:45 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Software |  | TLE-MG-GVS01-TOT03 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-GVS01-TOT03 |  |  | '-17.851806 | '-40.336611 |  |  | RaxDeviceGroup_GeneralSwError | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014592 | EVE240800011385 | 2024-08-03 20:31 | 2024-08-04 12:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008399 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800011406 |  |  | TRUE |  | CZUA02 |  | CZUA02 |  | FALSE | 04/08/2024 11:00:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:58 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. Precisa habilitar flag para ser tramitada tsk para o provedor. 04/08/2024 03:59:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 03:58 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:45 | F8061670 | 8 |  | 04/08/2024 11:00:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:58 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. Precisa habilitar flag para ser tramitada tsk para o provedor. 04/08/2024 03:59:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 03:58 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3504452 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-7.605194444 | '-72.68358333 | 68981090137 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014595 | EVE240800010645 | 2024-08-03 20:33 | 2024-08-04 08:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008400 | [6 empty] | TRUE |  | SK4024 |  | SK4024 |  | FALSE | 04/08/2024 07:48:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 03/08/2024 21:26:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-03 21:25 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:14 | system | 9 |  | 04/08/2024 07:48:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 03/08/2024 21:26:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-03 21:25 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.49064 | '-49.033287 | 41997480459 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014597 | EVE240800011049 | 2024-08-03 20:35 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008403 | [6 empty] | TRUE |  | SR-FLALJ9 |  | SR-FLALJ9 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:43 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | MÉDIA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE |  |  | '-3.73125 | '-38.512139 | 85999400280 |  | RF UNIT PROBLEM | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014598 | EVE240800011394 | 2024-08-03 20:36 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008405 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-GRJE01 |  | 4G-GRJE01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:24 | wfm_agent | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3671266 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILV |  |  | '-23.462194 | '-46.55425 | 11969084560 |  | HW Partial Fault | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014603 | EVE240800011396 | 2024-08-03 20:37 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30010865 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-05 01:10 | 2024-08-05 09:48 | TRUE |  | 7NLPNBS01 |  | 7NLPNBS01 |  | TRUE | 04/08/2024 22:11:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014603 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando chegada de material sobressalente módulo FRPB 04/08/2024 22:11:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:39:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 12:37 Atualização – 2ATLZ - Solicitada associação ao ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS Motivo do contato: Associação Técnico / Contato: Centralizado Regra criadora : ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS OBS: associar TSK240800014603 ao EVE240800011324 sendo tratado por este |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 15 |  | 04/08/2024 22:11:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014603 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando chegada de material sobressalente módulo FRPB 04/08/2024 22:11:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:39:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 12:37 Atualização – 2ATLZ - Solicitada associação ao ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS Motivo do contato: Associação Técnico / Contato: Centralizado Regra criadora : ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS OBS: associar TSK240800014603 ao EVE240800011324 sendo tratado por este |  |  | TSK240800014603 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Aguardando chegada de material sobressalente módulo FRPB | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3702587 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-19.671417 | '-51.19375 | 67981410864 |  | RF UNIT FAILURE | FALSE | FALSE |  | 14401
TSK240800014605 | EVE240800010658 | 2024-08-03 20:38 | 2024-08-05 00:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008407 | [6 empty] | TRUE |  | 7NLIBGV34 |  | 7NLIBGV34 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:04 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3531637 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531637-CARLOS EUSTAQUIO SALGADO FI |  |  | '-19.415333 | '-42.416472 | 31991314144 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014606 | EVE240800010180 | 2024-08-03 20:39 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009340 |  |  | Aguardando terceiros / Chave |  | 2024-08-04 12:56 | 2024-08-05 01:10 | TRUE |  | SP8407 |  | SP8407 |  | TRUE | 04/08/2024 14:45:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:44 Backlog – 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SP8407 - Site operacional e trafegando, alarmando Disconnected, License Key File Fault, Emergency Unlock of Software Licensing, Password File Fault E AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA SP8407&gt; alt 240804-14:41:59-0300 172.20.190.73 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/2047 Connecting to SP8407:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3703902/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240804-144150_1966/ior1966 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 5 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 09:25:34 M Disconnected HwUnit=SUP-1 (PC:equipment_malfunction) 2024-08-04 09:25:34 C License Key File Fault Licensing=1 (No license key file installed.) 2024-08-04 09:25:34 M Emergency Unlock of Software Licensing Licensing=1 (Emergency Unlock has been activated and the alarm will remain till a new Emergency reset key is installed) 2024-08-04 09:25:34 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-08-04 10:02:30 M AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA SectorAntenna=1-1,AntennaBranch=A (PC:equipment_malfunction) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (1 Critical, 3 Major) W 2024-08-04 09:25:34 M Emergency Unlock of Software Licensing Licensing=1 (Emergency Unlock has been activated and the alarm will remain till a new Emergency reset key is installed) 2024-08-04 09:25:34 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-08-04 10:02:30 M AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA SectorAntenna=1-1,AntennaBranch=A (PC:equipment_malfunction) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (1 Critical, 3 Major) SP8407&gt; st car 240804-14:42:01-0300 172.20.190.73 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/2047 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1513 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 1532 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 1551 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 =================================================================================== Total: 3 MOs SP8407&gt; get rad noof 240804-14:42:21-0300 172.20.190.73 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/2047 ================================================================================================================= MO Attribute Value ================================================================================================================= Sector=1,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 12 Sector=2,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 19 Sector=3,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 3 ================================================================================================================= Total: 3 MOs 04/08/2024 09:57:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014606 - System - WFM Agent - TEL-T3711948-SIDNEI DA SILVA PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Nescessario ação do layer, rodar licença definitiva 04/08/2024 09:57:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 09:49:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3711948-SIDNEI DA SILVA PEREIRA - 2024-08-04 09:48 Site:SP8407 TSK240800014606 Site ja foi rodado licença emergencial 3 vezes necessário rodar licença definitiva site encontra-se fora por falta de licença necessário ação do Layer. 04/08/2024 07:32:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:31 Acionamento – 2ACNT - Técnico Sidnei / Número Celular: 11 98634-0334 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 02:01:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014606 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Restrição de acesso 04/08/2024 02:00:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 38 |  | 04/08/2024 14:45:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:44 Backlog – 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SP8407 - Site operacional e trafegando, alarmando Disconnected, License Key File Fault, Emergency Unlock of Software Licensing, Password File Fault E AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA SP8407&gt; alt 240804-14:41:59-0300 172.20.190.73 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/2047 Connecting to SP8407:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3703902/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240804-144150_1966/ior1966 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 5 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 09:25:34 M Disconnected HwUnit=SUP-1 (PC:equipment_malfunction) 2024-08-04 09:25:34 C License Key File Fault Licensing=1 (No license key file installed.) 2024-08-04 09:25:34 M Emergency Unlock of Software Licensing Licensing=1 (Emergency Unlock has been activated and the alarm will remain till a new Emergency reset key is installed) 2024-08-04 09:25:34 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-08-04 10:02:30 M AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA SectorAntenna=1-1,AntennaBranch=A (PC:equipment_malfunction) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (1 Critical, 3 Major) W 2024-08-04 09:25:34 M Emergency Unlock of Software Licensing Licensing=1 (Emergency Unlock has been activated and the alarm will remain till a new Emergency reset key is installed) 2024-08-04 09:25:34 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-08-04 10:02:30 M AntennaBranch_AntennaSystemProblemInBranchA SectorAntenna=1-1,AntennaBranch=A (PC:equipment_malfunction) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (1 Critical, 3 Major) SP8407&gt; st car 240804-14:42:01-0300 172.20.190.73 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/2047 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1513 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 1532 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 1551 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 =================================================================================== Total: 3 MOs SP8407&gt; get rad noof 240804-14:42:21-0300 172.20.190.73 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/2047 ================================================================================================================= MO Attribute Value ================================================================================================================= Sector=1,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 12 Sector=2,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 19 Sector=3,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 3 ================================================================================================================= Total: 3 MOs 04/08/2024 09:57:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014606 - System - WFM Agent - TEL-T3711948-SIDNEI DA SILVA PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Nescessario ação do layer, rodar licença definitiva 04/08/2024 09:57:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 09:49:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3711948-SIDNEI DA SILVA PEREIRA - 2024-08-04 09:48 Site:SP8407 TSK240800014606 Site ja foi rodado licença emergencial 3 vezes necessário rodar licença definitiva site encontra-se fora por falta de licença necessário ação do Layer. 04/08/2024 07:32:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:31 Acionamento – 2ACNT - Técnico Sidnei / Número Celular: 11 98634-0334 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 02:01:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014606 - System - WFM Agent - TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Restrição de acesso 04/08/2024 02:00:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. |  |  | TSK240800014606 - System - WFM Agent - TEL-T3711948-SIDNEI DA SILVA PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Nescessario ação do layer, rodar licença definitiva | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3640115 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO |  |  | '-23.695361 | '-46.464028 | 11950750509 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 1
TSK240800014609 | EVE240800011405 | 2024-08-03 20:43 | 2024-08-05 04:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008411 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-PWTAJ1 |  | 4G-PWTAJ1 |  | FALSE | 04/08/2024 04:01:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:00 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:22 | system | 8 |  | 04/08/2024 04:01:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:00 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO-AC-RBO01-RBO01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TCO-AC-RBO01-RBO01 |  |  | '-8.263139 | '-72.742972 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014612 | EVE240800011406 | 2024-08-03 20:43 | 2024-08-04 14:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008412 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-MLIAJ1 |  | 4G-MLIAJ1 |  | TRUE | 04/08/2024 09:43:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 09:43:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014612 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rompimento de fibra da VTAL, afetando vários sites, favor acionar o provedor. 04/08/2024 09:22:40 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) Rompimento de fibra da VTAL, afetando vários sites, favor acionar o provedor. 04/08/2024 09:21:53 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Evandro Fernandes Ribeiro - 04-08-2024 09:21:53 04/08/2024 03:58:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 03:57 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 14:31 | F8075213 | 18 |  | 04/08/2024 09:43:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 09:43:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014612 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rompimento de fibra da VTAL, afetando vários sites, favor acionar o provedor. 04/08/2024 09:22:40 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) Rompimento de fibra da VTAL, afetando vários sites, favor acionar o provedor. 04/08/2024 09:21:53 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Evandro Fernandes Ribeiro - 04-08-2024 09:21:53 04/08/2024 03:58:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 03:57 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  | TSK240800014612 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Rompimento de fibra da VTAL, afetando vários sites, favor acionar o provedor. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-7.613003 | '-72.904219 | 1934011508 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014618 | EVE240800011339 | 2024-08-03 20:47 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008418 | [6 empty] | TRUE |  | SR-CTPM01 |  | SR-CTPM01 |  | FALSE | 04/08/2024 15:33:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:31 ACIONAMENTO Técnico/Contato: LICANOR SOARES 41 9 9748-0819 Ação: Tecnico ja foi informado, site será verificado em horário comercial Previsão: 05/08 as 08h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:12 | wfm_agent | 9 |  | 04/08/2024 15:33:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:31 ACIONAMENTO Técnico/Contato: LICANOR SOARES 41 9 9748-0819 Ação: Tecnico ja foi informado, site será verificado em horário comercial Previsão: 05/08 as 08h Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3664577 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI |  |  | '-25.452677 | '-49.251301 | 41998206470 |  | RF UNIT PROBLEM ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014620 | EVE240800011347 | 2024-08-03 20:48 | 2024-08-05 10:10 | 2024-08-04 00:48 |  |  |  | CAMPO FMO TCO | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009069 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 05/08/2024 01:51:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 01:51:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014620 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Encaminhara para Vivo Tratar.Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. 05/08/2024 01:41:11 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 05-08-2024 01:41:11 05/08/2024 01:35:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 01:34 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. 05/08/2024 00:38:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:37 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. 04/08/2024 19:30:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 19:29 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe tirou as atenuações do trecho e solicita validação. Curvas anexadas. 04/08/2024 19:18:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 19:17 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe aguardando tecnico Vivo enviar as curvas para solicitarem validação. 04/08/2024 18:30:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 18:29 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Supervisão de campo informa que equipe segue no trecho tentando localizar o ponto em falha. 04/08/2024 17:34:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:33 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe percorrendo o trecho para localizar a falha. 04/08/2024 16:12:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:10 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe abrindo cs no trecho para atenuar e verificar a metragem da falha. 04/08/2024 15:51:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:50 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue no trecho procurando o local da falha. 04/08/2024 15:01:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:59 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- estao percorrendo rota para identificar a falha PROX ATUALIZAÇÃO 15:40 04/08/2024 14:24:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:23 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- realizando os testes em conjunta com a VIVO PROX ATUALIZAÇÃO 15:15 04/08/2024 13:37:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:35 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- iniciando os testes em conjunta com a VIVO PROX ATUALIZAÇÃO 14:20 04/08/2024 12:34:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:33 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- Aguardando a VIVO obter acesso PROX ATUALIZAÇÃO 13:30 04/08/2024 11:22:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:21 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO segue em deslocamento PROX ATUALIZAÇÃO 12:00 04/08/2024 10:43:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:42 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM PEDRO NETO segue em deslocamento 30 min para chegar PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 10:33:40 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Em contato com equipe VIVO Juelson (62)996501472/(62)981172738, o mesmo informa que já entrou em contato com equipe TIM Pedro e está no local aguardando chegada da equipe TIM. 04/08/2024 10:28:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:16 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM informa que equipe do provedor nao atende o telefone PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 09:49:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:48 Situação Atual: Equipe em direcionamento para JATAI 1HR de deslocamento PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 08:45:10 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Local da conjunta: Jataí-GO Horário da conjunta: 04/08 às 9h Conjunta entre: TIM + VIVO Equipe TIM: Pedro Neto 62 8318-6316. Equipe VIVO: JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 Status: Cliente VIVO informa: "Técnico JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 confirmou conjunta para 09:00 no site de JTI switch" 04/08/2024 08:44:13 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) *Local da conjunta:* Jataí-GO *Horário da conjunta:* 04/08 - imediata *Conjunta entre:* TIM + VIVO *Equipe TIM:* Pedro Neto 62 8318-6316. *Equipe VIVO:* JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 *Status:* Cliente VIVO informa: "Técnico JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 confirmou conjunta para 09:00 no site de JTI switch" 04/08/2024 07:54:55 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Informações encaminhadas para cliente solicitando a conjunta. No aguardo da confirmação. 04/08/2024 07:19:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:17 TSK240800014620: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível @~Leandro Américo @Davi Assis @~Marcos Brandão @Débora Isoc Som 04/08/2024 07:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:15 TSK240800014620: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível @~Leandro Américo @Davi Assis @~Marcos Brandão @Débora Isoc Som 04/08/2024 07:16:32 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) TSK240800014620: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível @~Leandro Américo @Davi Assis @~Marcos Brandão @Débora Isoc Som 04/08/2024 07:15:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:14 Situação Atual: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível 04/08/2024 07:04:36 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Segue para facilidade na tratativa LF Leandro Americo Ferreira Anotações de trabalho•04/08/2024 06:49:28 TSK240800015788 - CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 - Matricula: 8086818 - 04/08/2024 06:49:28 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Cliente Vivo BSABHEDKF050020 Atenuação de Sinal Óptico 01/08/2024 16:26:00 Jataí x Rio Verde Site onde foi medido: JTI Tamanho do cabo de acesso VIVO: 3km Distância (em KM) da Falha: Atenuação em 3,9km, rede TIM. Curvas em anexo Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 - - - Ponta B JTI-GO: AVENIDA GOIAS, QUADRA 30 - RUA JOSE MANOEL VILELA 670 att: 03/08/2024 23:46:32 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 - - - Ponta B JTI-GO: AVENIDA GOIAS, QUADRA 30 - RUA JOSE MANOEL VILELA 670 Segue o endereço de ambas pontas conforme solicitado. 03/08/2024 21:31:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014620 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Prezados por gentileza informar os endereços das pontas para melhor analise das curvas 03/08/2024 21:30:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 03/08/2024 21:29:23 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcos Brandao De Azevedo - 03-08-2024 21:29:23 03/08/2024 21:20:43 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Prezados necessario informação dos endereços das pontas para analise das curvas. 03/08/2024 21:06:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 21:05 Enviadas as curvas para analise da supervisao. 03/08/2024 20:49:26 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) MA Marcos Brandao De Azevedo Anotações de trabalho•03/08/2024 20:47:49 TSK240800014617 - CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 - Matricula: 8087929 - 03/08/2024 20:47:49 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Vivo BSABHEDKF050020 Atenuação de Sinal Óptico 01/08/2024 16:26:00 Jataí x Rio Verde Site onde foi medido: JTI Tamanho do cabo de acesso VIVO: 3km Distância (em KM) da Falha: Atenuação em 3,9km, rede TIM. Curvas em anexo |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:10 | system | 59 |  | 05/08/2024 01:51:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 01:51:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014620 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Encaminhara para Vivo Tratar.Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. 05/08/2024 01:41:11 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 05-08-2024 01:41:11 05/08/2024 01:35:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 01:34 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. 05/08/2024 00:38:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:37 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. 04/08/2024 19:30:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 19:29 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe tirou as atenuações do trecho e solicita validação. Curvas anexadas. 04/08/2024 19:18:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 19:17 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe aguardando tecnico Vivo enviar as curvas para solicitarem validação. 04/08/2024 18:30:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 18:29 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Supervisão de campo informa que equipe segue no trecho tentando localizar o ponto em falha. 04/08/2024 17:34:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:33 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe percorrendo o trecho para localizar a falha. 04/08/2024 16:12:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:10 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe abrindo cs no trecho para atenuar e verificar a metragem da falha. 04/08/2024 15:51:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:50 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue no trecho procurando o local da falha. 04/08/2024 15:01:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:59 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- estao percorrendo rota para identificar a falha PROX ATUALIZAÇÃO 15:40 04/08/2024 14:24:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:23 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- realizando os testes em conjunta com a VIVO PROX ATUALIZAÇÃO 15:15 04/08/2024 13:37:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:35 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- iniciando os testes em conjunta com a VIVO PROX ATUALIZAÇÃO 14:20 04/08/2024 12:34:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:33 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO informa :- Aguardando a VIVO obter acesso PROX ATUALIZAÇÃO 13:30 04/08/2024 11:22:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:21 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO segue em deslocamento PROX ATUALIZAÇÃO 12:00 04/08/2024 10:43:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:42 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM PEDRO NETO segue em deslocamento 30 min para chegar PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 10:33:40 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Em contato com equipe VIVO Juelson (62)996501472/(62)981172738, o mesmo informa que já entrou em contato com equipe TIM Pedro e está no local aguardando chegada da equipe TIM. 04/08/2024 10:28:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:16 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM informa que equipe do provedor nao atende o telefone PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 09:49:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:48 Situação Atual: Equipe em direcionamento para JATAI 1HR de deslocamento PROX ATUALIZAÇÃO 10:20 04/08/2024 08:45:10 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Local da conjunta: Jataí-GO Horário da conjunta: 04/08 às 9h Conjunta entre: TIM + VIVO Equipe TIM: Pedro Neto 62 8318-6316. Equipe VIVO: JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 Status: Cliente VIVO informa: "Técnico JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 confirmou conjunta para 09:00 no site de JTI switch" 04/08/2024 08:44:13 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) *Local da conjunta:* Jataí-GO *Horário da conjunta:* 04/08 - imediata *Conjunta entre:* TIM + VIVO *Equipe TIM:* Pedro Neto 62 8318-6316. *Equipe VIVO:* JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 *Status:* Cliente VIVO informa: "Técnico JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 confirmou conjunta para 09:00 no site de JTI switch" 04/08/2024 07:54:55 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Informações encaminhadas para cliente solicitando a conjunta. No aguardo da confirmação. 04/08/2024 07:19:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:17 TSK240800014620: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível @~Leandro Américo @Davi Assis @~Marcos Brandão @Débora Isoc Som 04/08/2024 07:17:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:15 TSK240800014620: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível @~Leandro Américo @Davi Assis @~Marcos Brandão @Débora Isoc Som 04/08/2024 07:16:32 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) TSK240800014620: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível @~Leandro Américo @Davi Assis @~Marcos Brandão @Débora Isoc Som 04/08/2024 07:15:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:14 Situação Atual: Equipe SOM Supervisor de Rede Iuri Solicita conjunta com cliente para identificação das fibras e testes em conjunta com provedor na ponta Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 EQUIPE FMO TIM : PEDRO NETO MIRANDA 55 62 8318-6316 Já disponível 04/08/2024 07:04:36 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Segue para facilidade na tratativa LF Leandro Americo Ferreira Anotações de trabalho•04/08/2024 06:49:28 TSK240800015788 - CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 - Matricula: 8086818 - 04/08/2024 06:49:28 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Cliente Vivo BSABHEDKF050020 Atenuação de Sinal Óptico 01/08/2024 16:26:00 Jataí x Rio Verde Site onde foi medido: JTI Tamanho do cabo de acesso VIVO: 3km Distância (em KM) da Falha: Atenuação em 3,9km, rede TIM. Curvas em anexo Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 - - - Ponta B JTI-GO: AVENIDA GOIAS, QUADRA 30 - RUA JOSE MANOEL VILELA 670 att: 03/08/2024 23:46:32 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) Ponta A RPV-GO: AV. PRESIDENTES VARGAS, Nº 3200 - - - Ponta B JTI-GO: AVENIDA GOIAS, QUADRA 30 - RUA JOSE MANOEL VILELA 670 Segue o endereço de ambas pontas conforme solicitado. 03/08/2024 21:31:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014620 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Prezados por gentileza informar os endereços das pontas para melhor analise das curvas 03/08/2024 21:30:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 03/08/2024 21:29:23 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcos Brandao De Azevedo - 03-08-2024 21:29:23 03/08/2024 21:20:43 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Prezados necessario informação dos endereços das pontas para analise das curvas. 03/08/2024 21:06:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 21:05 Enviadas as curvas para analise da supervisao. 03/08/2024 20:49:26 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) MA Marcos Brandao De Azevedo Anotações de trabalho•03/08/2024 20:47:49 TSK240800014617 - CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 - Matricula: 8087929 - 03/08/2024 20:47:49 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Vivo BSABHEDKF050020 Atenuação de Sinal Óptico 01/08/2024 16:26:00 Jataí x Rio Verde Site onde foi medido: JTI Tamanho do cabo de acesso VIVO: 3km Distância (em KM) da Falha: Atenuação em 3,9km, rede TIM. Curvas em anexo |  |  | TSK240800014620 - System - WFM Agent - TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: Encaminhara para Vivo Tratar.Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Iuri informa que atenuacão se dá devido há uma perda a 3,89km na rede Vivo. Equipes liberadas pelo coordenador Alessandro Mendes da Vivo. Curvas anexadas. | 0 |  |  | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | Atenuação de Sinal Óptico |  | T3474888 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3474888-PEDRO NETO MIRANDA DA SILVA |  |  |  |  | 6283186316 |  | Atenuação de Sinal Óptico | FALSE | FALSE |  | 2831
TSK240800014622 | EVE240800010218 | 2024-08-03 20:51 | 2024-08-04 10:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009146 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:37 |  | TRUE |  | 4G-AKSR01 |  | 4G-AKSR01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:37:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI - 2024-08-04 10:35 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico tentando contato com analista para limpeza de alarmes previsao 10h20 Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: disjuntor das RRU desarmado, site normalizado. 04/08/2024 08:20:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:19 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico tentando contato com analista para limpeza de alarmes previsao 10h20 04/08/2024 08:02:36 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-AKSR01 END ID - RSAKS_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN-CELL ,NE ID - 4G-AKSR01 END ID - RSAKS_0001 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 07:42:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI - 2024-08-04 07:41 Técnico: Enio Silveira (51 9 8328-0197) Ação: Técnico informa que site encontra-se em área de risco. Previsão: 07h Obs: Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: site normalizado. 03/08/2024 23:02:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-03 23:01 Técnico: Enio Silveira (51 9 8328-0197) Ação: Técnico informa que site encontra-se em área de risco. Previsão: 07h Obs: 03/08/2024 21:48:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-03 21:46 Técnico: Enio Silveira (51 9 8328-0197) Ação: Técnico verificando com analista Previsão: 23:20h Obs: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:59 | system | 27 |  | 04/08/2024 10:37:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI - 2024-08-04 10:35 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico tentando contato com analista para limpeza de alarmes previsao 10h20 Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: disjuntor das RRU desarmado, site normalizado. 04/08/2024 08:20:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:19 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico tentando contato com analista para limpeza de alarmes previsao 10h20 04/08/2024 08:02:36 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-AKSR01 END ID - RSAKS_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN-CELL ,NE ID - 4G-AKSR01 END ID - RSAKS_0001 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 07:42:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI - 2024-08-04 07:41 Técnico: Enio Silveira (51 9 8328-0197) Ação: Técnico informa que site encontra-se em área de risco. Previsão: 07h Obs: Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: site normalizado. 03/08/2024 23:02:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-03 23:01 Técnico: Enio Silveira (51 9 8328-0197) Ação: Técnico informa que site encontra-se em área de risco. Previsão: 07h Obs: 03/08/2024 21:48:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-03 21:46 Técnico: Enio Silveira (51 9 8328-0197) Ação: Técnico verificando com analista Previsão: 23:20h Obs: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3675891 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI |  |  | '-29.548511 | '-49.887288 | 51983280197 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014625 | EVE240800011295 | 2024-08-03 20:52 | 2024-08-04 00:25 | 2024-08-04 00:52 |  |  |  | CAMPO FMO TNE | ISOC MONITORACAO SOM | 30008422 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 03/08/2024 21:05:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014625 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014625 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Sanatana solicitou devolução para a regra criadora pois ás curvas enviadas são de 31/07/2024 solicitamos curvas novas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 21:05:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 03/08/2024 21:03:22 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcos Brandao De Azevedo - 03-08-2024 21:03:22 03/08/2024 21:03:11 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014625 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Sanatana solicitou devolução para a regra criadora pois ás curvas enviadas são de 31/07/2024 solicitamos curvas novas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 20:51:45 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TRIAGEM)* *Ticket:* TSK240800014594 / EVE240800011295 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 17 Min. *Anel:* NÃO INFORMADO *Equipamento:* MA Marcos Brandao De Azevedo Anotações de trabalho•03/08/2024 20:34:44 TSK240800014594 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 8087929 - 03/08/2024 20:34:44 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Vivo CCNSDRDKF104204 Interrupção Total da Rota 26/07/2024 13:00:00 Gandu x Santo Antônio de Jesus Falha a 94kms de SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU, na rede TIM. Curvas em anexo *Grupo acionado:* TLP FMO TNE tracking_triagem_dt dt_8068023 portal_4field |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 00:25 | system | 29 |  | 03/08/2024 21:05:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014625 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014625 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Sanatana solicitou devolução para a regra criadora pois ás curvas enviadas são de 31/07/2024 solicitamos curvas novas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 21:05:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 03/08/2024 21:03:22 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcos Brandao De Azevedo - 03-08-2024 21:03:22 03/08/2024 21:03:11 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014625 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Sanatana solicitou devolução para a regra criadora pois ás curvas enviadas são de 31/07/2024 solicitamos curvas novas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 20:51:45 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TRIAGEM)* *Ticket:* TSK240800014594 / EVE240800011295 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 17 Min. *Anel:* NÃO INFORMADO *Equipamento:* MA Marcos Brandao De Azevedo Anotações de trabalho•03/08/2024 20:34:44 TSK240800014594 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 8087929 - 03/08/2024 20:34:44 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Vivo CCNSDRDKF104204 Interrupção Total da Rota 26/07/2024 13:00:00 Gandu x Santo Antônio de Jesus Falha a 94kms de SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU, na rede TIM. Curvas em anexo *Grupo acionado:* TLP FMO TNE tracking_triagem_dt dt_8068023 portal_4field |  |  | TSK240800014625 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014625 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Sanatana solicitou devolução para a regra criadora pois ás curvas enviadas são de 31/07/2024 solicitamos curvas novas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:SANTO ANTONIO DE JESUS sentido GANDU N1/N2:Alexandre menezes | 0 |  |  | Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama | Normal |  | Interrupção Total da Rota |  | OPERADOR_CCI_FMO_TNE1 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TNE1 | [6 empty] | Interrupção Total da Rota | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014629 | EVE240800011166 | 2024-08-03 20:54 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008424 | [6 empty] | TRUE |  | CLCL01 |  | CLCL01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:42 | wfm_agent | 15 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3142071 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142071-ANTONIO CARLOS FERNANDES DA |  |  | '-7.020306 | '-34.830861 | 83998120324 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014630 | EVE240800011417 | 2024-08-03 20:54 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008425 | [6 empty] | TRUE |  | MG1581 |  | MG1581 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:07 | wfm_agent | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3402089 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3402089-MAURICIO LAMOUNIER DE CARVA |  |  | '-20.136167 | '-44.306111 | 31995771623 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014631 | EVE240800011014 | 2024-08-03 20:54 | 2024-08-04 08:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008426 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-OXIAJ2 |  | 4G-OXIAJ2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:33 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-1.774167 | '-55.856389 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014632 | EVE240800010235 | 2024-08-03 20:56 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008427 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-NPDP03 |  | 4G-NPDP03 |  | TRUE | 04/08/2024 14:07:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 14:07:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014632 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site doador de RRU RU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos 04/08/2024 13:56:41 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 13:56:41 04/08/2024 13:56:33 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014632 / EVE240800010235 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 0 Min. *Motivo da alteração de status:* Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 07:45:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:44 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 14:08 | wfm_agent | 16 |  | 04/08/2024 14:07:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 14:07:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014632 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site doador de RRU RU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos 04/08/2024 13:56:41 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 13:56:41 04/08/2024 13:56:33 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014632 / EVE240800010235 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 0 Min. *Motivo da alteração de status:* Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 07:45:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 07:44 Tramitação – 2TRMT - Tramitação do chamado devido: Site doador de RRU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos. |  |  | TSK240800014632 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site doador de RRU RU 2219B3 para o evento Festa do Peão de Barretos | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.1734 | '-46.25487 | 11981165620 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014635 | EVE240800011423 | 2024-08-03 20:57 | 2024-08-04 16:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008428 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:40 |  | TRUE |  | DQX-DQCX08-THWP01 |  | DQX-DQCX08-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 16:28 Tentativa de contato com o noc sem sucesso Falha encontra se normalizada Elemento: DQX-DQCX08-THWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: RJDQX_0008 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 15:35:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 15:34 Tentando contato com o noc |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:29 | system | 11 |  | 04/08/2024 16:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 16:28 Tentativa de contato com o noc sem sucesso Falha encontra se normalizada Elemento: DQX-DQCX08-THWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: RJDQX_0008 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 15:35:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 15:34 Tentando contato com o noc |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3371287 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 13 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA |  |  | '-22.791111 | '-43.285 | 21969430256 |  | COMMUNICATION BUS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014636 | EVE240800011427 | 2024-08-03 20:58 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011796 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:05 |  | TRUE |  | TGSM01 |  | TGSM01 |  | FALSE | 05/08/2024 09:28:58 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MT0771 END ID - MTTGS_0001 Summary - UMTS NODEB DOWN 05/08/2024 04:04:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 03:03 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: TGSM01 Fabricante: NOKIA Central: BCBA04 END_ID: MTTGS_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 05/08/2024 04:04:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 03:02 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: TGSM01 Fabricante: NOKIA Central: BCBA04 END_ID: MTTGS_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:19 | wfm_agent | 20 |  | 05/08/2024 09:28:58 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MT0771 END ID - MTTGS_0001 Summary - UMTS NODEB DOWN 05/08/2024 04:04:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 03:03 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: TGSM01 Fabricante: NOKIA Central: BCBA04 END_ID: MTTGS_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 05/08/2024 04:04:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 03:02 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: TGSM01 Fabricante: NOKIA Central: BCBA04 END_ID: MTTGS_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3579868 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3579868-GILSON ANTONIO DIAS |  |  | '-14.626556 | '-57.494806 | 65981698801 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014637 | EVE240800011425 | 2024-08-03 20:58 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010806 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 23:42 | 2024-08-05 12:41 | TRUE |  | RMACFAT-FMNB04-01 |  | RMACFAT-FMNB04-01 |  | TRUE | 04/08/2024 20:43:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 20:43:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014637 - System - WFM Agent - TEL-T3656144-VICTOR AREVALO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Radio siae com sw deslocamento sobressalente jba 04/08/2024 20:42:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 20:41 Necessário substituição de idu rádio siae solicitado sobressalente jba 04/08/2024 17:22:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 17:20 Atualização – 2ATLZ - Victor Arevalo/ 11 95803-6156 Acionado Victor ja - no local realizando teste em entre o Siae e o RTN . 04/08/2024 13:50:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 13:49 Em deslocamento 04/08/2024 07:24:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 07:23 Atualização – 2ATLZ - Falha sendo tratada através da Task TSK240800014558. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:43 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 20:43:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 20:43:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014637 - System - WFM Agent - TEL-T3656144-VICTOR AREVALO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Radio siae com sw deslocamento sobressalente jba 04/08/2024 20:42:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 20:41 Necessário substituição de idu rádio siae solicitado sobressalente jba 04/08/2024 17:22:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 17:20 Atualização – 2ATLZ - Victor Arevalo/ 11 95803-6156 Acionado Victor ja - no local realizando teste em entre o Siae e o RTN . 04/08/2024 13:50:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 13:49 Em deslocamento 04/08/2024 07:24:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 07:23 Atualização – 2ATLZ - Falha sendo tratada através da Task TSK240800014558. |  |  | TSK240800014637 - System - WFM Agent - TEL-T3656144-VICTOR AREVALO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Radio siae com sw deslocamento sobressalente jba | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3494552 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3494552-EDSON GOMES FERREIRA |  |  | '-23.28575 | '-46.732306 | 0011970282075 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 14400
TSK240800014638 | EVE240800011430 | 2024-08-03 20:59 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008433 | [6 empty] | TRUE |  | RJO-RJPE74-HWP01 |  | RJO-RJPE74-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 21:11 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.928583 | '-43.573611 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014650 | EVE240800011442 | 2024-08-03 21:03 | 2024-08-03 23:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008437 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-CCZG92 |  | 4N-CCZG92 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:47 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-15.422636 | '-48.622742 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014655 | EVE240800011454 | 2024-08-03 21:06 | 2024-08-04 20:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010058 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:45 |  | TRUE |  | 4N-TYRD03 |  | 4N-TYRD03 |  | FALSE | 04/08/2024 16:06:25 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4N-TYRD03 END ID - MGIDO_0010 Summary - CELL FAULTY 04/08/2024 15:45:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-04 15:43 Site Foi monitorado e não houve nem uma falha, segue operacional. 04/08/2024 13:21:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-04 13:20 Tec Fabio no local, aí chegar site estava operacional e sem alarmes, sendo monitorado no momento 04/08/2024 10:36:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3552073-GLAYSON GOMES - 2024-08-04 10:35 Tec Fabio acionado previsão de chegada as 12:30hs. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:44 | system | 22 |  | 04/08/2024 16:06:25 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4N-TYRD03 END ID - MGIDO_0010 Summary - CELL FAULTY 04/08/2024 15:45:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-04 15:43 Site Foi monitorado e não houve nem uma falha, segue operacional. 04/08/2024 13:21:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3599679-FABIO ALVES DE ALMEIDA - 2024-08-04 13:20 Tec Fabio no local, aí chegar site estava operacional e sem alarmes, sendo monitorado no momento 04/08/2024 10:36:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3552073-GLAYSON GOMES - 2024-08-04 10:35 Tec Fabio acionado previsão de chegada as 12:30hs. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3267515 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO |  |  | '-18.902194 | '-47.910694 | 31998286948 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014660 | EVE240800011222 | 2024-08-03 21:07 | 2024-08-03 23:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008440 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:19 |  | TRUE |  | 4G-RJBG41 |  | 4G-RJBG41 |  | FALSE | 03/08/2024 21:24:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 21:22 Site localizado na Av. Brasil, necessário fechamento da via. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:41 | system | 13 |  | 03/08/2024 21:24:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 21:22 Site localizado na Av. Brasil, necessário fechamento da via. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429560 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR |  |  | '-22.856583 | '-43.400556 | 21981144048 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014661 | EVE240800010829 | 2024-08-03 21:07 | 2024-08-04 13:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009007 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:45 |  | TRUE |  | 4G-RBSA91 |  | 4G-RBSA91 |  | FALSE | 04/08/2024 06:11:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-RBSA91 END ID - SPPBE_0010 Summary - Falha Energia DC FCC ELTEK |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:06 | system | 15 |  | 04/08/2024 06:11:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-RBSA91 END ID - SPPBE_0010 Summary - Falha Energia DC FCC ELTEK |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3519979 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA |  |  | '-20.529164 | '-51.250092 | 0018981720053 |  | Falha Energia DC FCC ELTEK | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014662 | EVE240800011053 | 2024-08-03 21:09 | 2024-08-04 06:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008443 |  |  |  |  | 2024-08-04 09:54 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJ0654-01 |  | RMACRJO-RJ0654-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:43 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3522084 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS |  |  | '-22.790583 | '-43.181056 | 21969430159 |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014665 | EVE240800010844 | 2024-08-03 21:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011204 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAX002 |  | 4G-BAX002 |  | TRUE | 05/08/2024 06:23:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014665 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:08:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014665 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:08:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 06:05:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA - 2024-08-05 06:04 TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - Tel.: 081995320606 TSK240800014668 4S-BAX330 Macajuba Site Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 = em ligação atendente disse que falha não seria tratada com eles, orientou ligar no som. URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:18 | wfm_agent | 14 |  | 05/08/2024 06:23:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014665 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:08:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014665 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:08:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 06:05:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA - 2024-08-05 06:04 TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - Tel.: 081995320606 TSK240800014668 4S-BAX330 Macajuba Site Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 = em ligação atendente disse que falha não seria tratada com eles, orientou ligar no som. URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota |  |  | TSK240800014665 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE1_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO |  |  | '-9.822056 | '-40.048306 | 081995320606 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014666 | EVE240800010846 | 2024-08-03 21:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009548 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-SEX028 |  | 4G-SEX028 |  | TRUE | 04/08/2024 10:28:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014666 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha devido provedor. Em contato com a senhora Shisleide, a mesma autoriza que esse chamado seja tramito 04/08/2024 10:28:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 10:16:13 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 04-08-2024 10:16:13 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 12:09 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 10:28:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014666 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha devido provedor. Em contato com a senhora Shisleide, a mesma autoriza que esse chamado seja tramito 04/08/2024 10:28:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 10:16:13 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 04-08-2024 10:16:13 |  |  | TSK240800014666 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha devido provedor. Em contato com a senhora Shisleide, a mesma autoriza que esse chamado seja tramito | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3498565 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3498565-FABIANO AUGUSTO DOS SANTOS |  |  | '-11.067778 | '-37.9535 | 83998121452 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014667 | EVE240800010266 | 2024-08-03 21:10 | 2024-08-04 12:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008446 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPMR01-3 |  | 4G-SPMR01-3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:09 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.614667 | '-46.702889 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014668 | EVE240800010849 | 2024-08-03 21:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011156 | [6 empty] | TRUE |  | 4S-BAX330 |  | 4S-BAX330 |  | TRUE | 05/08/2024 07:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-05 07:49 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 05/08/2024 06:23:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014668 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:07:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014668 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:07:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 05:35:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-05 05:34 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 18:50:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 18:49 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 14:46:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 14:45 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 11:57:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 11:56 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 10:19:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 10:18 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 08:29:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 08:27 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 08:11:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 08:10 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 07:44:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 07:43 TSK240800014668 4S-BAX330 Maxajuba Site com transmissão tipo Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Isoc1.1 mandou falar com Isoc SOM, ligando. 04/08/2024 07:06:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 07:04 TSK240800014668 4S-BAX330 Maxajuba Site com transmissão tipo Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:51 | wfm_agent | 38 |  | 05/08/2024 07:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-05 07:49 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 05/08/2024 06:23:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014668 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:07:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014668 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:07:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 05:35:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-05 05:34 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 18:50:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 18:49 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 14:46:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 14:45 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 11:57:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 11:56 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 10:19:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 10:18 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 08:29:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 08:27 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 08:11:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 08:10 ISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota 04/08/2024 07:44:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 07:43 TSK240800014668 4S-BAX330 Maxajuba Site com transmissão tipo Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Isoc1.1 mandou falar com Isoc SOM, ligando. 04/08/2024 07:06:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 07:04 TSK240800014668 4S-BAX330 Maxajuba Site com transmissão tipo Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 |  |  | TSK240800014668 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3596103 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3596103-LEANDRO DA SILVA LIMA |  |  | '-12.143253 | '-40.249511 | 71991880307 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014669 | EVE240800010854 | 2024-08-03 21:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011207 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAX349 |  | 4G-BAX349 |  | TRUE | 05/08/2024 06:23:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014669 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora de serviço Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:09:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014669 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora de serviço Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:09:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 06:04:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA - 2024-08-05 06:03 TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - Tel.: 081995320606 TSK240800014668 4S-BAX330 Macajuba Site Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 = em ligação atendente disse que falha não seria tratada com eles, orientou ligar no som. URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:20 | wfm_agent | 16 |  | 05/08/2024 06:23:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014669 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora de serviço Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:09:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014669 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora de serviço Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:09:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 05/08/2024 06:04:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA - 2024-08-05 06:03 TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - Tel.: 081995320606 TSK240800014668 4S-BAX330 Macajuba Site Facebook caiu com rota em 03/07/2024/16:05, site fora: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028. Ligando suporte Isoc1.1 = em ligação atendente disse que falha não seria tratada com eles, orientou ligar no som. URA: 0800 8882020 Op 2.4 SOM não atendendo. Motivo do Contato: Solicitação contato. Técnico: Haelson Brito de Araújo. Telefone: 71 99188-0267 TSK: TSK240800014668 SITE: 4S-BAX330 OBS: Meio Satélite Hughes, site fora com rota |  |  | TSK240800014669 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: site fora de serviço Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3349202 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO |  |  | '-11.356333 | '-39.585667 | 081995322387 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014670 | EVE240800010856 | 2024-08-03 21:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011192 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAX005 |  | 4G-BAX005 |  | TRUE | 05/08/2024 06:23:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014670 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:11:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014670 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:10:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:14 | wfm_agent | 19 |  | 05/08/2024 06:23:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014670 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:11:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014670 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 05/08/2024 06:10:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada |  |  | TSK240800014670 - System - WFM Agent - TLP-T3372845-FABIO JESUS DO CARMO DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: SITE FORA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:site satelite com perda de transmissão 03/07/2024/16:05: 4G-BAX002, 4G-BAX372, 4G-BAX005, 4G-BAX349, 4S-BAX295, 4G-SEX028 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3349202 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO |  |  | '-11.132908 | '-39.07185 | 081995322387 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014671 | EVE240800010443 | 2024-08-03 21:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008451 | [6 empty] | TRUE |  | CBMT41 |  | CBMT41 |  | FALSE | 05/08/2024 07:20:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 06:19 Falha de energia na rede da concessionária, foi feito acionamento da mesma , protocolo 59871865 03/08/2024 23:10:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:08 #TRIAGEM TEL Site alarmando FALHA NO RETIFICADOR DA FONTE CC DO CONTAINER, Power unit output voltage fault, OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED, BCF OPERATION DEGRADED e CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD. BTS ALARM LISTING BCBA04 BCF-0016 ENVIR 2024-08-03 13:35:54.40 *** ALARM (21975) 7402 EXTERNAL AL 2 FALHA NO RETIFICADOR DA FONTE CC DO CONTAINER BCBA04 BCF-0016 EQUIPM 2024-08-03 13:36:25.00 * ALARM (22001) 7602 BCF NOTIFICATION Power unit output voltage fault. 01 01 02 9C 00 00 BCBA04 BCF-0016 PROCES 2024-08-03 13:36:35.03 * ALARM (22038) 7616 OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED Oven oscillator adjustment function interrupted. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0016 EQUIPM 2024-08-03 13:55:50.59 ** ALARM (22472) 7601 BCF OPERATION DEGRADED Difference between PCM and base station frequency reference. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0016 BTS-0017 QUAL 2024-08-03 17:30:05.70 ** ALARM TRX -001 CBMT411 (25621) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 100d BCBA04 BCF-0016 BTS-0017 QUAL 2024-08-03 17:30:05.70 ** ALARM TRX -002 CBMT411 (25622) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 100d BCBA04 BCF-0016 BTS-0018 QUAL 2024-08-03 17:30:05.70 ** ALARM TRX -005 CBMT412 (25623) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 100d END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:17 | wfm_agent | 11 |  | 05/08/2024 07:20:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 06:19 Falha de energia na rede da concessionária, foi feito acionamento da mesma , protocolo 59871865 03/08/2024 23:10:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:08 #TRIAGEM TEL Site alarmando FALHA NO RETIFICADOR DA FONTE CC DO CONTAINER, Power unit output voltage fault, OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED, BCF OPERATION DEGRADED e CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD. BTS ALARM LISTING BCBA04 BCF-0016 ENVIR 2024-08-03 13:35:54.40 *** ALARM (21975) 7402 EXTERNAL AL 2 FALHA NO RETIFICADOR DA FONTE CC DO CONTAINER BCBA04 BCF-0016 EQUIPM 2024-08-03 13:36:25.00 * ALARM (22001) 7602 BCF NOTIFICATION Power unit output voltage fault. 01 01 02 9C 00 00 BCBA04 BCF-0016 PROCES 2024-08-03 13:36:35.03 * ALARM (22038) 7616 OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED Oven oscillator adjustment function interrupted. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0016 EQUIPM 2024-08-03 13:55:50.59 ** ALARM (22472) 7601 BCF OPERATION DEGRADED Difference between PCM and base station frequency reference. 02 01 07 96 00 00 BCBA04 BCF-0016 BTS-0017 QUAL 2024-08-03 17:30:05.70 ** ALARM TRX -001 CBMT411 (25621) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 100d BCBA04 BCF-0016 BTS-0017 QUAL 2024-08-03 17:30:05.70 ** ALARM TRX -002 CBMT411 (25622) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 100d BCBA04 BCF-0016 BTS-0018 QUAL 2024-08-03 17:30:05.70 ** ALARM TRX -005 CBMT412 (25623) 7745 CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD 02 00 01 01 00 00 00 00 00 01 00 100d END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3474905 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3474905-CHYSTIAN DREIK ALVES |  |  | '-15.81894444 | '-55.52497222 | 65981698693 |  | FALHA DE RETIFICADOR | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014673 | EVE240800011462 | 2024-08-03 21:13 | 2024-08-05 10:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009661 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-05 13:09 | 2024-08-05 13:54 | TRUE |  | 4G-RBOAA3-2 |  | 4G-RBOAA3-2 |  | TRUE | 05/08/2024 10:10:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:08 Site normalizado 05/08/2024 10:09:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:08 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 10:09:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:07 Site normalizado,estava fora devido problema na energia AC da concessionária. 05/08/2024 08:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 06:51 Bom dia, técnico informa que está deslocando para o site. 04/08/2024 19:19:47 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014673 / EVE240800011462 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 22 Hora(s) e 6 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitada a suspensão do chamado até 05/08 às 08:00. Regional Evandro ciente. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 18:02:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 16:00 2SPNS SUSPENSÃO TIME FIELD TSK240800014673 / 4G-RBOAA3-2 NOTA: Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08 8h. Fotos em anexo. 04/08/2024 13:22:07 - Caio Vinicius Rocha Da Silva (Anotações de trabalho) FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800014673 / 4G-RBOAA3-2 * Qual o número da CA? x * Data e hora de entrada no site: x * Data e hora de saída do site: x * Quais foram os testes realizados? Confirmado com equipe Nova OI rompimento de fibra. BA 216446241 * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? OI * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Rompimento de fibra * Nome e telefone do técnico: Edmilson 68 8109-0137 Layer Evandro Ribeiro ciente do caso. 04/08/2024 12:59:17 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A task TSK240800016801 foi rejeitada! Motivo da rejeição: • Houve teste presencial no site? ( ) Sim ( )Não • Qual o número da CA? • Data e hora de entrada no site: • Data e hora de saída do site: • Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED's do equipamento do provedor) • Caso exista identificação, qual o nome do provedor? • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada? • Nome e telefone do técnico: 04/08/2024 12:30:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014673 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ISOC BA, favor acionar o provedor VTAL. 04/08/2024 12:30:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 12:29:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:28 Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08, ss 8h horario local Acre. Fotos em anexo. 04/08/2024 12:13:46 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) ISOC BA, favor acionar o provedor VTAL. 04/08/2024 12:12:48 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Evandro Fernandes Ribeiro - 04-08-2024 12:12:48 04/08/2024 04:02:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:01 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:10 | wfm_agent | 37 |  | 05/08/2024 10:10:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:08 Site normalizado 05/08/2024 10:09:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:08 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 10:09:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:07 Site normalizado,estava fora devido problema na energia AC da concessionária. 05/08/2024 08:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 06:51 Bom dia, técnico informa que está deslocando para o site. 04/08/2024 19:19:47 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800014673 / EVE240800011462 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 22 Hora(s) e 6 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitada a suspensão do chamado até 05/08 às 08:00. Regional Evandro ciente. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 18:02:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 16:00 2SPNS SUSPENSÃO TIME FIELD TSK240800014673 / 4G-RBOAA3-2 NOTA: Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08 8h. Fotos em anexo. 04/08/2024 13:22:07 - Caio Vinicius Rocha Da Silva (Anotações de trabalho) FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800014673 / 4G-RBOAA3-2 * Qual o número da CA? x * Data e hora de entrada no site: x * Data e hora de saída do site: x * Quais foram os testes realizados? Confirmado com equipe Nova OI rompimento de fibra. BA 216446241 * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? OI * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada? Rompimento de fibra * Nome e telefone do técnico: Edmilson 68 8109-0137 Layer Evandro Ribeiro ciente do caso. 04/08/2024 12:59:17 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A task TSK240800016801 foi rejeitada! Motivo da rejeição: • Houve teste presencial no site? ( ) Sim ( )Não • Qual o número da CA? • Data e hora de entrada no site: • Data e hora de saída do site: • Quais foram os testes realizados? (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, equipamento do provedor energizado e LED's do equipamento do provedor) • Caso exista identificação, qual o nome do provedor? • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada? • Nome e telefone do técnico: 04/08/2024 12:30:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014673 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ISOC BA, favor acionar o provedor VTAL. 04/08/2024 12:30:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 12:29:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:28 Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08, ss 8h horario local Acre. Fotos em anexo. 04/08/2024 12:13:46 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) ISOC BA, favor acionar o provedor VTAL. 04/08/2024 12:12:48 - Evandro Fernandes Ribeiro (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Evandro Fernandes Ribeiro - 04-08-2024 12:12:48 04/08/2024 04:02:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:01 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 |  |  | TSK240800014673 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ISOC BA, favor acionar o provedor VTAL. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3723244 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3723244-EDSON DE OLIVEIRA BARBOSA |  |  | '-9.958611 | '-67.837972 | 68981090203 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 45587
TSK240800014676 | EVE240800010767 | 2024-08-03 21:16 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SUPORTE ACESSO | 30008456 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-JURMJ2 |  | 4G-JURMJ2 |  | FALSE | 03/08/2024 21:16:59 - Gustavo Felipe Moura Santos (Anotações de trabalho) Site apresenta intermitência e quedas . Solicitamos uma verificação das condições de infras locais . Site 3G MT40F1 apresenta também intermitência. 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-21-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-21-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-21-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:35:25 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-JURMJ2-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Info rmation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:35:25 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-JURMJ2-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Info rmation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:35:25 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-JURMJ2-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Info rmation to find primary alarm.) 4G-JURMJ2> |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:21 | wfm_agent | 6 |  | 03/08/2024 21:16:59 - Gustavo Felipe Moura Santos (Anotações de trabalho) Site apresenta intermitência e quedas . Solicitamos uma verificação das condições de infras locais . Site 3G MT40F1 apresenta também intermitência. 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-21-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-21-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-21-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-07-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:33:30 AL * Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-JURMJ2-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional I nformation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:35:25 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-JURMJ2-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Info rmation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:35:25 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-JURMJ2-07-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Info rmation to find primary alarm.) 2024-08-03 22:35:25 AL * Service Unavailable NbIotCell=4G-JURMJ2-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Info rmation to find primary alarm.) 4G-JURMJ2> |  |  |  | 0 |  | Não | Gustavo Felipe Moura Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3510051 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3510051-JONAS FERNANDES DE AZEVEDO |  |  | '-10.338819 | '-58.503869 | 65981310049 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014677 | EVE240800011465 | 2024-08-03 21:16 | 2024-08-04 04:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008457 |  |  |  |  | 2024-08-04 07:42 |  | TRUE |  | CGMS14 |  | CGMS14 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:05 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-20.512528 | '-54.636417 |  |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014684 | EVE240800010611 | 2024-08-03 21:19 | 2024-08-04 13:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008997 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 16:29 | 2024-08-04 01:49 | TRUE |  | CSTNJ9 |  | CSTNJ9 |  | TRUE | 04/08/2024 13:30:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:28 Site normalizado após a substituição de 3 fibra de RF , da bb6630 até as RRUs. Atividade realizada em conjunto com técnico Wendel. 04/08/2024 13:19:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:18 Site normalizado após a substituição de 3 fibra de RF , da bb6630 até as RRUs. Atividade realizada em conjunto com técnico Wendel. 04/08/2024 13:17:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:16 Na frente do site 04/08/2024 13:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:13 Site normalizado após a substituição de 3 fibra de RF , da bb6630 até as RRUs. Atividade realizada em conjunto com técnico Wendel. 04/08/2024 12:30:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:29 Iniciando a tratativa de substituição de fibra no site em conjunta com o técnico Wendel. 04/08/2024 10:50:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:49 Técnica Wendel está a 30 minutos do site, na BR 316 . 04/08/2024 08:02:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:00 Sobressalentes vão ser coletados pelo técnico Wendel no almox. 04/08/2024 08:00:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:59 Realizado teste nas RRUs, se inserção de fibra do 4G E 2G 1800 GHZ, CONCLUÍMOS QUE VAI SER NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITUIÇÃO DE 3 FIBRA DO 2G. ONDE VAI SER COLETADO NO ALMOXARIFADO DA TEL EM ANANINDEU-PA A 160 KM DO SITW IDA E VOLTA 04/08/2024 07:40:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:38 Não estou conseguindo realizar log na bts BASEBANDE 6630, ESROU REALIZADO TESTE. 04/08/2024 07:15:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:14 Iniciando a análise da falha 04/08/2024 00:59:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014684 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação: Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. 04/08/2024 00:59:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 00:58:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:57 Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. Todas as RRUs estão apagadas. 04/08/2024 00:58:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:57 Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. 04/08/2024 00:23:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014684 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 23:04:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:03 Acionamento – 2ACNT - Tec: Andre Borges / Tel:+55 91 9805-0417 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 03/08/2024 22:10:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3628181-PEDRO RAFAEL DA SILVA LIMA - 2024-08-03 22:09 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Site encontra-se com setores fora com alarme Link Failure/Current Too High Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 16:47:13 m Current Too High FieldReplaceableUnit=RRU-3,RfPort=R (Power overload [ RET ]) 2024-08-03 16:52:00 m Link Failure RiLink=1 (No signal detected (link start time-out). Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=G (transportType=NOT_SET) (Mixed Mode w ith other ME).) 2024-08-03 16:52:00 m Link Failure RiLink=5 (No signal detected (link start time-out). Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=J (transportType=NOT_SET) (Mixed Mode w ith other ME).) 2024-08-03 18:27:08 w Node Group Sync Loss of All SoCC Synchronization=1,RadioEquipmentClock=1,NodeGroupSyncMember=1 (The CPRI link is down) 2024-08-03 18:32:27 m Link Failure RiLink=3 (Not in operation. Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=H (transportType=NOT_SET) (Mixed Mode with other ME).) 2024-08-03 18:34:14 m Resource Activation Timeout Service Degraded GsmSector=CSTNJ9A,Trx=0 (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 18:34:14 m Resource Activation Timeout Service Degraded GsmSector=CSTNJ9C,Trx=0 (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 18:34:14 m Resource Activation Timeout Service Degraded GsmSector=CSTNJ9C,Trx=1 (Unable to allocate radio resources.) &gt;&gt;&gt; Total: 8 Alarms (0 Critical, 0 Major) CSTNJ9&gt; st sector 240803-22:08:21-0300 10.213.104.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_22.Q3_581.28003.109_2fba stopfile=/tmp/24064 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 111 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 112 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 113 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== Total: 3 MOs Necessário atuação em campo. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 00:51 | system | 38 |  | 04/08/2024 13:30:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:28 Site normalizado após a substituição de 3 fibra de RF , da bb6630 até as RRUs. Atividade realizada em conjunto com técnico Wendel. 04/08/2024 13:19:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:18 Site normalizado após a substituição de 3 fibra de RF , da bb6630 até as RRUs. Atividade realizada em conjunto com técnico Wendel. 04/08/2024 13:17:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:16 Na frente do site 04/08/2024 13:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:13 Site normalizado após a substituição de 3 fibra de RF , da bb6630 até as RRUs. Atividade realizada em conjunto com técnico Wendel. 04/08/2024 12:30:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:29 Iniciando a tratativa de substituição de fibra no site em conjunta com o técnico Wendel. 04/08/2024 10:50:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:49 Técnica Wendel está a 30 minutos do site, na BR 316 . 04/08/2024 08:02:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:00 Sobressalentes vão ser coletados pelo técnico Wendel no almox. 04/08/2024 08:00:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:59 Realizado teste nas RRUs, se inserção de fibra do 4G E 2G 1800 GHZ, CONCLUÍMOS QUE VAI SER NECESSÁRIO FAZER A SUBSTITUIÇÃO DE 3 FIBRA DO 2G. ONDE VAI SER COLETADO NO ALMOXARIFADO DA TEL EM ANANINDEU-PA A 160 KM DO SITW IDA E VOLTA 04/08/2024 07:40:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:38 Não estou conseguindo realizar log na bts BASEBANDE 6630, ESROU REALIZADO TESTE. 04/08/2024 07:15:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:14 Iniciando a análise da falha 04/08/2024 00:59:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014684 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação: Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. 04/08/2024 00:59:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 00:58:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:57 Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. Todas as RRUs estão apagadas. 04/08/2024 00:58:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 00:57 Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. 04/08/2024 00:23:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014684 - System - WFM Agent - TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:- 03/08/2024 23:04:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:03 Acionamento – 2ACNT - Tec: Andre Borges / Tel:+55 91 9805-0417 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 03/08/2024 22:10:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3628181-PEDRO RAFAEL DA SILVA LIMA - 2024-08-03 22:09 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Site encontra-se com setores fora com alarme Link Failure/Current Too High Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 16:47:13 m Current Too High FieldReplaceableUnit=RRU-3,RfPort=R (Power overload [ RET ]) 2024-08-03 16:52:00 m Link Failure RiLink=1 (No signal detected (link start time-out). Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=G (transportType=NOT_SET) (Mixed Mode w ith other ME).) 2024-08-03 16:52:00 m Link Failure RiLink=5 (No signal detected (link start time-out). Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=J (transportType=NOT_SET) (Mixed Mode w ith other ME).) 2024-08-03 18:27:08 w Node Group Sync Loss of All SoCC Synchronization=1,RadioEquipmentClock=1,NodeGroupSyncMember=1 (The CPRI link is down) 2024-08-03 18:32:27 m Link Failure RiLink=3 (Not in operation. Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=H (transportType=NOT_SET) (Mixed Mode with other ME).) 2024-08-03 18:34:14 m Resource Activation Timeout Service Degraded GsmSector=CSTNJ9A,Trx=0 (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 18:34:14 m Resource Activation Timeout Service Degraded GsmSector=CSTNJ9C,Trx=0 (Unable to allocate radio resources.) 2024-08-03 18:34:14 m Resource Activation Timeout Service Degraded GsmSector=CSTNJ9C,Trx=1 (Unable to allocate radio resources.) &gt;&gt;&gt; Total: 8 Alarms (0 Critical, 0 Major) CSTNJ9&gt; st sector 240803-22:08:21-0300 10.213.104.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_22.Q3_581.28003.109_2fba stopfile=/tmp/24064 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 111 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 112 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 113 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== Total: 3 MOs Necessário atuação em campo. |  |  | TSK240800014684 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação: Analisando as SFPs ok, vamos ter que retornar durante o dia pra analisar as RRUs na parte superior da torre Vou suspender por atividade em altura, retornarei ao site as 7:00 horas da manhã. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3496852 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3496852-ANDRE LUIZ BORGES DE SOUZA |  |  | '-1.299889 | '-47.914306 | 9198050417 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 18056
TSK240800014685 | EVE240800009370 | 2024-08-03 21:22 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008464 | [6 empty] | TRUE |  | 4S-BAS061 |  | 4S-BAS061 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:06 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3396339 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396339-EIDSON RICHARDSON PEREIRA D |  |  | '-10.253222 | '-39.515833 | 081999826609 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014686 | EVE240800011201 | 2024-08-03 21:22 | 2024-08-04 08:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008465 | [6 empty] | TRUE |  | NLFSCE07 |  | NLFSCE07 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:19 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.265 | '-38.943222 |  |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014692 | EVE240800011475 | 2024-08-03 21:25 | 2024-08-04 02:26 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008830 |  |  | RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO |  | 2024-08-04 05:25 |  | TRUE |  | RNACPAE-POAS09-01 |  | RNACPAE-POAS09-01 |  | TRUE | 04/08/2024 02:22:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:20 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800014692 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Rua orfanotrofio 457 LAT / LONG FALHA: -30.080453,-51.219046 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi lançado 200 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( x ) NÃO ( ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO SPB A: RUA orfanotrofio 711 LAT / LONG SPB A : -30.080996,-51.220052 Nº FUSÕES SPB A: 72 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO DA SPB: Rua orfanotrofio 555 LAT / LONG SPB :-30.080005,-51.218639 Nº FUSÕES SPB B: 72 -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x ) REPUXADO () TIPO: AS 80 72fo METRAGEM PONTA A: 3000 METRAGEM PONTA B:3200 -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel .André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 02:18:16 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Normalizado. <RNACPAE-POAS09-01>display interface GigabitEthernet0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : UP (ifindex: 6) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RNACPAE-POAS19-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC PAE002¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 9000 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 40km Rx Power: -10.79dBm, Working range: [-15.800, -1.000]dBm Tx Power: 1.92dBm, Working range: [-4.700, 4.000]dBm <RNACPAE-POAS19-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RNACPAE-POAS09-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC PAE002¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 9000 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 40km Rx Power: -5.17dBm, Working range: [-15.800, -1.000]dBm Tx Power: 1.51dBm, Working range: [-4.700, 4.000]dBm -->> LLDP OK: <RNACPAE-POAS19-01>display lldp neighbor interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 has 1 neighbor(s): Neighbor index :1 Chassis type :macAddress Chassis ID :c4fb-aa0b-27f2 Port ID type :interfaceName Port ID :GigabitEthernet0/2/1 Port description :CONEXAO AO ACC¦RNACPAE-POAS19-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC PAE002¦ACT¦NONE System name :RNACPAE-POAS09-01 System description :Huawei Versatile Routing Platform Software VRP (R) software, Version 8.200 (ATN 910C-G V300R006C10SPC300) Copyright (C) 2012-2020 Huawei Technologies Co., Ltd. HUAWEI ATN 910C-G 03/08/2024 23:17:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014692 - System - WFM Agent - CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos 03/08/2024 23:17:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000433 - (SUSPENSÃO) - RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO 03/08/2024 23:15:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-03 23:14 Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos 03/08/2024 21:27:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-03 21:26 Verificando com a equipe |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 03:14 | system | 26 |  | 04/08/2024 02:22:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:20 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800014692 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Rua orfanotrofio 457 LAT / LONG FALHA: -30.080453,-51.219046 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi lançado 200 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( x ) NÃO ( ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO SPB A: RUA orfanotrofio 711 LAT / LONG SPB A : -30.080996,-51.220052 Nº FUSÕES SPB A: 72 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO DA SPB: Rua orfanotrofio 555 LAT / LONG SPB :-30.080005,-51.218639 Nº FUSÕES SPB B: 72 -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x ) REPUXADO () TIPO: AS 80 72fo METRAGEM PONTA A: 3000 METRAGEM PONTA B:3200 -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel .André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 02:18:16 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Normalizado. <RNACPAE-POAS09-01>display interface GigabitEthernet0/2/1 GigabitEthernet0/2/1 current state : UP (ifindex: 6) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RNACPAE-POAS19-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC PAE002¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 9000 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 40km Rx Power: -10.79dBm, Working range: [-15.800, -1.000]dBm Tx Power: 1.92dBm, Working range: [-4.700, 4.000]dBm <RNACPAE-POAS19-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RNACPAE-POAS09-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC PAE002¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 9000 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 40km Rx Power: -5.17dBm, Working range: [-15.800, -1.000]dBm Tx Power: 1.51dBm, Working range: [-4.700, 4.000]dBm -->> LLDP OK: <RNACPAE-POAS19-01>display lldp neighbor interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 has 1 neighbor(s): Neighbor index :1 Chassis type :macAddress Chassis ID :c4fb-aa0b-27f2 Port ID type :interfaceName Port ID :GigabitEthernet0/2/1 Port description :CONEXAO AO ACC¦RNACPAE-POAS19-01¦GE0/2/0¦NONE¦ACC PAE002¦ACT¦NONE System name :RNACPAE-POAS09-01 System description :Huawei Versatile Routing Platform Software VRP (R) software, Version 8.200 (ATN 910C-G V300R006C10SPC300) Copyright (C) 2012-2020 Huawei Technologies Co., Ltd. HUAWEI ATN 910C-G 03/08/2024 23:17:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014692 - System - WFM Agent - CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos 03/08/2024 23:17:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000433 - (SUSPENSÃO) - RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO 03/08/2024 23:15:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-03 23:14 Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos 03/08/2024 21:27:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-03 21:26 Verificando com a equipe |  |  | TSK240800014692 - System - WFM Agent - CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:Acionamento Técnico/Contato: IVAN DOUGLAS PEREIRA 51 9 8328-0249 Ação: Técnico informa que cabo foi vandalizado na rua Orfanotrofio , equipe vai testar para ver se não há nenhum outro ponto de rompimento para iniciar a tratativa. Necessário a suspensão da tsk para a recuperação do vandalismo Próxima atualização: 01:10 Observação: Fotos em anexos | 0 |  | Não | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3640451 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3640451-IVAN DOUGLAS FERREIRA PEREI |  |  | '-30.090769 | '-51.24009 | 51983280249 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 10367
TSK240800014694 | EVE240800009394 | 2024-08-03 21:26 | 2024-08-05 07:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008467 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:46 |  | TRUE |  | 4S-BAS059 |  | 4S-BAS059 |  | FALSE | 05/08/2024 07:34:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3682658-LEANDERSON BARBOSA BACELAR - 2024-08-05 07:33 Falha normalizada após reestabelecimento de energia pela concessionária. Foi solicitado limpeza de alarmes no NETCOOL para encerrar chamado. Segue evidência em anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:46 | system | 13 |  | 05/08/2024 07:34:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3682658-LEANDERSON BARBOSA BACELAR - 2024-08-05 07:33 Falha normalizada após reestabelecimento de energia pela concessionária. Foi solicitado limpeza de alarmes no NETCOOL para encerrar chamado. Segue evidência em anexo. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3682658 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3682658-LEANDERSON BARBOSA BACELAR |  |  | '-10.365861 | '-39.509444 | 081999826609 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014700 | EVE240800011487 | 2024-08-03 21:28 | 2024-08-04 03:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008468 |  |  |  |  | 2024-08-04 06:04 |  | TRUE |  | 18NLSUMI04 |  | 18NLSUMI04 |  | FALSE | 03/08/2024 21:46:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 21:45 Técnico Paulo Monteiro 21 96021-0397 - Informa chuva na região impedindo ação, técnico ira verificar ao melhorar o clima. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:35 | system | 13 |  | 03/08/2024 21:46:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-03 21:45 Técnico Paulo Monteiro 21 96021-0397 - Informa chuva na região impedindo ação, técnico ira verificar ao melhorar o clima. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.123833 | '-42.768194 | 21960210397 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014701 | EVE240800010845 | 2024-08-03 21:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009328 | [5 empty] | 2024-08-05 23:41 | TRUE |  | 4G-RCIMA0 |  | 4G-RCIMA0 |  | FALSE | 04/08/2024 09:57:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:56 Site com acesso restrito com acesso apenas dias úteis detentor Tim. Cmc shisleide ciente tskbja com fleg e realizada tramitação 04/08/2024 09:50:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014701 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 09:48:52 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) OBS.: Site está instalado no terreno de oficina e não temos acesso. 04/08/2024 09:06:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:05 Obs. Site sem acesso devido o mesmo encontra-se nas dependência de uma oficina mecânica com cão de de guarda do proprietário da oficina e não há. Pessoas no local |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:05 | wfm_agent | 22 |  | 04/08/2024 09:57:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:56 Site com acesso restrito com acesso apenas dias úteis detentor Tim. Cmc shisleide ciente tskbja com fleg e realizada tramitação 04/08/2024 09:50:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014701 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 09:48:52 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) OBS.: Site está instalado no terreno de oficina e não temos acesso. 04/08/2024 09:06:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:05 Obs. Site sem acesso devido o mesmo encontra-se nas dependência de uma oficina mecânica com cão de de guarda do proprietário da oficina e não há. Pessoas no local |  |  | TSK240800014701 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3717216 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3717216-AYRON QUEIROZ DOS SANTOS |  |  | '-8.104222 | '-34.913528 | 81997260313 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 79881
TSK240800014702 | EVE240800010321 | 2024-08-03 21:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008470 | [6 empty] | TRUE |  | NLBTBT00 |  | NLBTBT00 |  | FALSE | 05/08/2024 10:34:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 10:32 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JARDEL AMARO TRAJANO (83)99812-0691 Ação: Téc informa a falha lá é congestionamento lá sempre fica intermitente no final de semana e férias Área de praia a tim já está ciente 05/08/2024 10:34:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 10:31 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JARDEL AMARO TRAJANO (83)99812-0691 Ação: Téc informa a falha lá é congestionamento lá sempre fica intermitente no final de semana e férias Área de praia a tim já está ciente |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:34 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 10:34:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 10:32 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JARDEL AMARO TRAJANO (83)99812-0691 Ação: Téc informa a falha lá é congestionamento lá sempre fica intermitente no final de semana e férias Área de praia a tim já está ciente 05/08/2024 10:34:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 10:31 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: JARDEL AMARO TRAJANO (83)99812-0691 Ação: Téc informa a falha lá é congestionamento lá sempre fica intermitente no final de semana e férias Área de praia a tim já está ciente |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3489214 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO |  |  | '-6.690556 | '-34.938056 | 83998120691 |  | NE3SWS AGENT NOT RESPONDING TO REQUESTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014704 | EVE240800011489 | 2024-08-03 21:30 | 2024-08-04 00:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008472 |  |  |  |  | 2024-08-04 03:04 |  | TRUE |  | RJO-RJ0138-HWP01 |  | RJO-RJ0138-HWP01 |  | FALSE | 03/08/2024 23:38:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 23:37 *HOUVE INTEMPÉRIE NA REGIÃO DA ZONA OESTE COM VARIAS QUEDAS EM PICO E APAGÕES DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, COLABORADOR EXECUTOU MEDIÇÕES DA PSU COM INSTRUMENTO AMPERIMENTRO , ALIMENTAÇÃO DC JÁ ESTABILIZADA. EVIDÊNCIAS EM ANEXO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:53 | system | 12 |  | 03/08/2024 23:38:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 23:37 *HOUVE INTEMPÉRIE NA REGIÃO DA ZONA OESTE COM VARIAS QUEDAS EM PICO E APAGÕES DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, COLABORADOR EXECUTOU MEDIÇÕES DA PSU COM INSTRUMENTO AMPERIMENTRO , ALIMENTAÇÃO DC JÁ ESTABILIZADA. EVIDÊNCIAS EM ANEXO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3656299 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO |  |  | '-22.863528 | '-43.415167 | 21960210243 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014706 | EVE240800010649 | 2024-08-03 21:31 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008473 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAS513 |  | 4G-BAS513 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:47 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3497201 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA |  |  | '-15.286861 | '-39.071389 | 84999404561 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014714 | EVE240800011492 | 2024-08-03 21:32 | 2024-08-04 06:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008474 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-CTZP01 |  | 4G-CTZP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:07 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-21.173944 | '-48.970083 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014715 | EVE240800011491 | 2024-08-03 21:32 | 2024-08-03 23:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008475 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 18NLTARD01 |  | 18NLTARD01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:51 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-21.265722 | '-48.873333 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014716 | EVE240800010334 | 2024-08-03 21:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009769 |  |  | RESTRIÇÃO DE ACESSO |  | 2024-08-04 16:49 | 2024-08-05 06:22 | TRUE |  | SP1967 |  | SP1967 |  | TRUE | 04/08/2024 13:49:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 13:49:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014716 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificar indisponibilidade parcial Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Site SP2315 ATC SPO380TM TSK240800014716 Atendente atc Bruno Protocolo nº 2809915 Sem acesso aos domingos 04/08/2024 13:48:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:47 Site SP2315 ATC SPO380TM TSK240800014716 Atendente atc Bruno Protocolo nº 2809915 Sem acesso aos domingos 04/08/2024 13:39:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:37 Site sem acesso, aguardando resposta ATC |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 13:49:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 13:49:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014716 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificar indisponibilidade parcial Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Site SP2315 ATC SPO380TM TSK240800014716 Atendente atc Bruno Protocolo nº 2809915 Sem acesso aos domingos 04/08/2024 13:48:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:47 Site SP2315 ATC SPO380TM TSK240800014716 Atendente atc Bruno Protocolo nº 2809915 Sem acesso aos domingos 04/08/2024 13:39:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:37 Site sem acesso, aguardando resposta ATC |  |  | TSK240800014716 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificar indisponibilidade parcial Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Site SP2315 ATC SPO380TM TSK240800014716 Atendente atc Bruno Protocolo nº 2809915 Sem acesso aos domingos | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3367020 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO |  |  | '-23.590389 | '-46.770472 | 011986346443 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 7
TSK240800014717 | EVE240800011279 | 2024-08-03 21:32 | 2024-08-05 04:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010370 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 18:07 | 2024-08-05 07:40 | TRUE |  | 4G-OSVI01-2 |  | 4G-OSVI01-2 |  | TRUE | 04/08/2024 15:07:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014717 - System - WFM Agent - TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Unidade trocada apresentou erro. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Nessesario sobressalente foi feito a troca e a outra unidade apresentou erro 04/08/2024 15:07:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 15:06:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA - 2024-08-04 15:05 falha no - Equipamento: RRUS12B7 foi trocado a RUS porem o radio apresentou defeitos- Agnaldo retirando outra sobresssalente em tel jba 04/08/2024 15:02:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 15:00 falha no - Equipamento: RRUS12B7 foi trocado a RUS porem o radio apresentou defeitos- Agnaldo retirando outra sobresssalente em tel jba |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 04:27 | system | 20 |  | 04/08/2024 15:07:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014717 - System - WFM Agent - TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Unidade trocada apresentou erro. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Nessesario sobressalente foi feito a troca e a outra unidade apresentou erro 04/08/2024 15:07:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 15:06:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA - 2024-08-04 15:05 falha no - Equipamento: RRUS12B7 foi trocado a RUS porem o radio apresentou defeitos- Agnaldo retirando outra sobresssalente em tel jba 04/08/2024 15:02:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 15:00 falha no - Equipamento: RRUS12B7 foi trocado a RUS porem o radio apresentou defeitos- Agnaldo retirando outra sobresssalente em tel jba |  |  | TSK240800014717 - System - WFM Agent - TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Unidade trocada apresentou erro. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Nessesario sobressalente foi feito a troca e a outra unidade apresentou erro | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3708782-ADRIANO APOLINARIO DA SILVA |  |  | '-23.536806 | '-46.802944 | 11977970334 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 14405
TSK240800014720 | EVE240800011496 | 2024-08-03 21:33 | 2024-08-05 02:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008716 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 03:17 |  | TRUE |  | SPO-SBPI01-THWP01 |  | SPO-SBPI01-THWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 01:33:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014720 - System - WFM Agent - TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Verificar link down Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:No diário de trabalho 04/08/2024 01:27:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 01:09 Verificando equipamento 04/08/2024 01:27:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 01:25 DE: SPO-SBPI01-THWP01 SLOT11 PT02 Tx ¦ + 00.07 dbm Rx ¦ - 17.13 dbm PARA DGO 1 Pos. 23-24 P ¦23¦Tx¦ - 00.27 dbm P ¦24¦Rx¦ - 16.80 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK # FMO - MEDIÇÕES FMMT# NTT/TSK: TSK240800014720 Técnico - Nome/TEL: Marcello Warren (11) 98307-0165 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SPO-SBPI01-THWP01 Numero do Cabo: DGO 1 Capacidade do cabo: 24 Fibras envolvidas: 23/24 Fibras Prioritárias: Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - N/A Endereço:ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI 1201 Nome/Fone : Atendente : NA Favor Acionar: FMO CONCLUSÕES DOS TESTES Foi passado o OTDR e TX esta parada a 7.697 metros do site, segue evidências em anexo. 04/08/2024 00:49:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 00:48 Técnico no local verificando acesso 04/08/2024 00:18:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014720 - System - WFM Agent - TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação:virar o dia 03/08/2024 22:26:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-03 22:25 Acionamento – 2ACNT- Técnico Marcello - 11983070165 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Esta atuando na ETD PENHA após irá verificar esta falha . Previsão: 00:45hs |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 02:04 | system | 27 |  | 04/08/2024 01:33:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014720 - System - WFM Agent - TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Verificar link down Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:No diário de trabalho 04/08/2024 01:27:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 01:09 Verificando equipamento 04/08/2024 01:27:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 01:25 DE: SPO-SBPI01-THWP01 SLOT11 PT02 Tx ¦ + 00.07 dbm Rx ¦ - 17.13 dbm PARA DGO 1 Pos. 23-24 P ¦23¦Tx¦ - 00.27 dbm P ¦24¦Rx¦ - 16.80 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK # FMO - MEDIÇÕES FMMT# NTT/TSK: TSK240800014720 Técnico - Nome/TEL: Marcello Warren (11) 98307-0165 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SPO-SBPI01-THWP01 Numero do Cabo: DGO 1 Capacidade do cabo: 24 Fibras envolvidas: 23/24 Fibras Prioritárias: Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - N/A Endereço:ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI 1201 Nome/Fone : Atendente : NA Favor Acionar: FMO CONCLUSÕES DOS TESTES Foi passado o OTDR e TX esta parada a 7.697 metros do site, segue evidências em anexo. 04/08/2024 00:49:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 00:48 Técnico no local verificando acesso 04/08/2024 00:18:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014720 - System - WFM Agent - TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação:virar o dia 03/08/2024 22:26:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-03 22:25 Acionamento – 2ACNT- Técnico Marcello - 11983070165 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Esta atuando na ETD PENHA após irá verificar esta falha . Previsão: 00:45hs |  |  | TSK240800014720 - System - WFM Agent - TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Verificar link down Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:No diário de trabalho | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3675365 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 17 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA |  |  | '-23.722306 | '-46.591028 | 11983070165 |  | Abertura Multipla FTTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014721 | EVE240800011476 | 2024-08-03 21:34 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 1 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008480 | [6 empty] | TRUE |  | RJO-BN200-HWP01 |  | RJO-BN200-HWP01 |  | FALSE | 05/08/2024 10:39:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3501292- RAPHAEL VIANNA EDUARDO - 2024-08-05 10:37 10:35 - Equipe no local realizando testes 05/08/2024 07:36:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3546985-JHUAN OLIVEIRA DE CARVALHO - 2024-08-05 07:35 07:20 Equipe do Aurélio acionada para tratativa 07:25 Previsão de chegada até 09:30 04/08/2024 10:53:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:51 10:30 Equipe recuando a reserva técnica 10:50 Equipe está criando a BERO SPB00348 Avenida Joaquim da Costa Lima Esquina, R. Tuiuti, s/n - São Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26165-390 04/08/2024 09:50:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 09:49 07:45 Equipe do Marcelo Pereira acionada, previsão de chegada 09h. 09:25 Equipe do Marcelo Pereira chega no BFRX04 09:30 Fibras estão paradas a 1.069 metros 09:35 Equipe a caminho da BERO SPB00014 Av. Joaquim da Costa Lima, 2970 - Parque Sao Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26165-390 09:45 Equipe localizou o cabo BFX&lt;1&gt;ABR ID 175162 AS-80-G-36 Av. Joaquim da Costa Lima 2900 - Parque Sao Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26167-325 - CARGA ALTA 04/08/2024 01:27:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 01:03 TSK: TSK240800014721 MOTIVO DA SUSPENSÃO: AREA DE RISCO LOCALIZAÇÃO: NOVA AURORA - BELFORD ROXO - RJ NE ID: BN06 NOME/CONTATO TÉCNICO: MONITOR OBS: FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS 03/08/2024 21:33:50 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TRIAGEM)* *Ticket:* TSK240800014690 / EVE240800011476 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 10 Min. *Anel:* -Anel: anel_ftts_bn_rjo_rj06 *Equipamento:* RJO-BN200-HWP01 *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 tracking_triagem_dt dt_8068023 portal_4field |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:42 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 10:39:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3501292- RAPHAEL VIANNA EDUARDO - 2024-08-05 10:37 10:35 - Equipe no local realizando testes 05/08/2024 07:36:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3546985-JHUAN OLIVEIRA DE CARVALHO - 2024-08-05 07:35 07:20 Equipe do Aurélio acionada para tratativa 07:25 Previsão de chegada até 09:30 04/08/2024 10:53:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:51 10:30 Equipe recuando a reserva técnica 10:50 Equipe está criando a BERO SPB00348 Avenida Joaquim da Costa Lima Esquina, R. Tuiuti, s/n - São Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26165-390 04/08/2024 09:50:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 09:49 07:45 Equipe do Marcelo Pereira acionada, previsão de chegada 09h. 09:25 Equipe do Marcelo Pereira chega no BFRX04 09:30 Fibras estão paradas a 1.069 metros 09:35 Equipe a caminho da BERO SPB00014 Av. Joaquim da Costa Lima, 2970 - Parque Sao Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26165-390 09:45 Equipe localizou o cabo BFX&lt;1&gt;ABR ID 175162 AS-80-G-36 Av. Joaquim da Costa Lima 2900 - Parque Sao Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26167-325 - CARGA ALTA 04/08/2024 01:27:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3291695-JEFFERSON PEREIRA DA SILVA DUARTE - 2024-08-04 01:03 TSK: TSK240800014721 MOTIVO DA SUSPENSÃO: AREA DE RISCO LOCALIZAÇÃO: NOVA AURORA - BELFORD ROXO - RJ NE ID: BN06 NOME/CONTATO TÉCNICO: MONITOR OBS: FAVOR INSERIR PENDING POR ÁREA DE RISCO ATÉ ÀS 8 HS 03/08/2024 21:33:50 - Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TRIAGEM)* *Ticket:* TSK240800014690 / EVE240800011476 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 10 Min. *Anel:* -Anel: anel_ftts_bn_rjo_rj06 *Equipamento:* RJO-BN200-HWP01 *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 tracking_triagem_dt dt_8068023 portal_4field |  |  |  | 0 |  | Não | Luciana Cristina De Oliveira Ichiyama | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3328446 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3328446-FLAVIO FERREIRA DA SILVA |  |  | '-22.746972 | '-43.391556 | 21970260362 |  | Abertura Multipla FTTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014724 | EVE240800011282 | 2024-08-03 21:36 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010369 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 22:07 | 2024-08-04 01:36 | TRUE |  | RR0108 |  | RR0108 |  | TRUE | 05/08/2024 10:04:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3708787-JULIA RODRIGUES SANTARELLI - 2024-08-05 10:01 Acionamento – 2ACNT - Técnico Anderson / Número Celular:+55 95 8415-6791 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Prev 40 min. 04/08/2024 19:07:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014724 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Série c fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Site com falha de fan no módulo frgm, levando a superaquecimento e por consequência intermitências no setor c. Neste momento chove em Boa vista conforme for em anexo, além do módulo ficar no alto da torre. Substituição deve ser feita pela manhã. 04/08/2024 19:07:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 18:59:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:58 Site com falha de fan no módulo frgm, levando a superaquecimento e por consequência intermitências no setor c. Neste momento chove em Boa vista conforme for em anexo, além do módulo ficar no alto da torre. Substituição deve ser feita pela manhã. 04/08/2024 14:10:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RR0108 END ID - RRBVA_0009 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - RR0108 END ID - RRBVA_0009 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 13:17:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:16 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011282&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 01:14:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014724 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Site fica em local de risco e será necessário verificação no alto da torre 04/08/2024 01:14:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:38 | wfm_agent | 44 |  | 05/08/2024 10:04:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3708787-JULIA RODRIGUES SANTARELLI - 2024-08-05 10:01 Acionamento – 2ACNT - Técnico Anderson / Número Celular:+55 95 8415-6791 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Prev 40 min. 04/08/2024 19:07:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014724 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Série c fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Site com falha de fan no módulo frgm, levando a superaquecimento e por consequência intermitências no setor c. Neste momento chove em Boa vista conforme for em anexo, além do módulo ficar no alto da torre. Substituição deve ser feita pela manhã. 04/08/2024 19:07:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 18:59:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:58 Site com falha de fan no módulo frgm, levando a superaquecimento e por consequência intermitências no setor c. Neste momento chove em Boa vista conforme for em anexo, além do módulo ficar no alto da torre. Substituição deve ser feita pela manhã. 04/08/2024 14:10:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RR0108 END ID - RRBVA_0009 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - RR0108 END ID - RRBVA_0009 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 13:17:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:16 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011282&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 01:14:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014724 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Site fica em local de risco e será necessário verificação no alto da torre 04/08/2024 01:14:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  |  | TSK240800014724 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Série c fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Site com falha de fan no módulo frgm, levando a superaquecimento e por consequência intermitências no setor c. Neste momento chove em Boa vista conforme for em anexo, além do módulo ficar no alto da torre. Substituição deve ser feita pela manhã. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3448399 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3448399-ODECIO TEIXEIRA DE SOUSA |  |  | 2.833056 | '-60.730556 | 0095981208704 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 27953
TSK240800014725 | EVE240800011503 | 2024-08-03 21:36 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008481 | [6 empty] | TRUE |  | CDVC01 |  | CDVC01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:04:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622264-BRUNO RODRIGUES NERIS - 2024-08-04 18:03 Ao realizar testes site encontra se com falha de fibra sendo mostrada massiva EVE240500071650 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:01 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 18:04:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622264-BRUNO RODRIGUES NERIS - 2024-08-04 18:03 Ao realizar testes site encontra se com falha de fibra sendo mostrada massiva EVE240500071650 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3622264 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3622264-BRUNO RODRIGUES NERIS |  |  | '-14.901278 | '-41.970833 | 81999826952 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014727 | EVE240800009428 | 2024-08-03 21:37 | 2024-08-04 18:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008484 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:31 |  | TRUE |  | 4G-GECMJ1 |  | 4G-GECMJ1 |  | FALSE | 04/08/2024 18:32:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:31 ******* ******* ******* 04/08/2024 18:32:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009428&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 23:06:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:05 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha Energia DC FCC VERTIV no hypermatrix. 2024-08-03 06:33:20 BRT Ref. 00:00:00 Falha Energia DC FCC VERTIV Probe Class 4 ATIVO (Tot. 1) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:53 | system | 12 |  | 04/08/2024 18:32:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:31 ******* ******* ******* 04/08/2024 18:32:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:30 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009428&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 03/08/2024 23:06:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:05 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha Energia DC FCC VERTIV no hypermatrix. 2024-08-03 06:33:20 BRT Ref. 00:00:00 Falha Energia DC FCC VERTIV Probe Class 4 ATIVO (Tot. 1) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3680985 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3680985-HERTON FABIO SOUSA SANTOS |  |  | '-15.707528 | '-52.76575 | 6581698768 |  | Falha Energia DC FCC VERTIV | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014730 | EVE240800011517 | 2024-08-03 21:42 | 2024-08-04 02:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008799 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800006631 | 2024-08-04 04:42 |  | TRUE |  | 4N-AVOTI0 |  | 4N-AVOTI0 |  | TRUE | 04/08/2024 02:36:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 02:35 Bom dia, poderia associar a TSK240800014730 Ao EVE240800006631 que está tratando o rompimento de cabo óptica rompido há 10 km de Gurupi 04/08/2024 01:42:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014730 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora devido falta de TX Motivo da tramitação:Solicitar associação dessa Tsk ao evento do rompimento 04/08/2024 01:28:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:20 Site fora devido falta de TX alugado provedor vivo Que está com cabo óptica rompido há 10 km de Gurupi sentido alvorada Solicitar associação dessa Tsk ao EVE240800006631 Que está tratando a falha do rompimento 04/08/2024 00:49:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 00:47 *MÁSCARA ESCALONAMENTO* Escalonamento – 2ESCS – Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Escalonado apoio, N2- Alexandre Silva//+55 62 8318-6987, técnico em deslocamento em área de sombra, o mesmo nos informará novamente quando estiver com sinal. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:52 | F8060121 | 22 |  | 04/08/2024 02:36:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 02:35 Bom dia, poderia associar a TSK240800014730 Ao EVE240800006631 que está tratando o rompimento de cabo óptica rompido há 10 km de Gurupi 04/08/2024 01:42:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014730 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora devido falta de TX Motivo da tramitação:Solicitar associação dessa Tsk ao evento do rompimento 04/08/2024 01:28:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:20 Site fora devido falta de TX alugado provedor vivo Que está com cabo óptica rompido há 10 km de Gurupi sentido alvorada Solicitar associação dessa Tsk ao EVE240800006631 Que está tratando a falha do rompimento 04/08/2024 00:49:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 00:47 *MÁSCARA ESCALONAMENTO* Escalonamento – 2ESCS – Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Escalonado apoio, N2- Alexandre Silva//+55 62 8318-6987, técnico em deslocamento em área de sombra, o mesmo nos informará novamente quando estiver com sinal. |  |  | TSK240800014730 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora devido falta de TX Motivo da tramitação:Solicitar associação dessa Tsk ao evento do rompimento | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMMT |  |  | '-12.247092 | '-49.158467 | 063981204404 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014731 | EVE240800010945 | 2024-08-03 21:43 | 2024-08-04 15:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008491 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:00 |  | TRUE |  | BA3057 |  | BA3057 |  | FALSE | 04/08/2024 15:00:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 14:59 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 12:00:01, falha de ac concessionária após normalização de ac concessionária site ok encaminhando tsk para encerramento 04/08/2024 13:33:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:32 atualização tecn GLAUCIO SOUZA CAMPOS 71 9188-0023 ação : tecn atuando BA3051 , segue sequencia de atendimento prev:04/08 prox. atual. 16:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:21 | system | 16 |  | 04/08/2024 15:00:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 14:59 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 12:00:01, falha de ac concessionária após normalização de ac concessionária site ok encaminhando tsk para encerramento 04/08/2024 13:33:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:32 atualização tecn GLAUCIO SOUZA CAMPOS 71 9188-0023 ação : tecn atuando BA3051 , segue sequencia de atendimento prev:04/08 prox. atual. 16:30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3497200 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS |  |  | '-16.345306 | '-39.575833 | 71991880023 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014733 | EVE240800011520 | 2024-08-03 21:46 | 2024-08-05 07:49 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008494 | [6 empty] | TRUE |  | RNACMCO-MCFA07-01 |  | RNACMCO-MCFA07-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:49 | admin | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | COMMAND_CENTER_FMMT_AL | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_AL |  |  | '-9.650417 | '-35.733583 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014739 | EVE240800010379 | 2024-08-03 21:47 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008495 | [6 empty] | TRUE |  | 4D-GJPI71-04 |  | 4D-GJPI71-04 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:28 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3704628 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3704628-JORGE FELIPE SOUZA DE PAULO |  |  | '-24.000222 | '-46.262722 | 11977970373 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014740 | EVE240800011229 | 2024-08-03 21:48 | 2024-08-04 14:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008498 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:14 |  | TRUE |  | TUUR26 |  | TUUR26 |  | FALSE | 04/08/2024 14:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:00 Efetuado a troca do cabo ( NODA) da IDU Siae AULA01 . 04/08/2024 12:46:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 12:45 No site ARIMW02 verificando rota , CA: 1598896 . 04/08/2024 11:42:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:40 Em deslocamento para o site ARIMW02 . 04/08/2024 11:42:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:40 Após testes realizados com Edivania do ISOC CORE foi verificado que a possível falha está no site ARIMW02 ( concentrador) que envia a transmissão para os sites : ( TUUR26 , TUUD18 , TUUR01 ) . 04/08/2024 11:40:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:39 Após testes realizados com Edivania do ISOC CORE foi verificado que a possível falha está no site ARIMW02 ( concentrador) que envia a transmissão para os sites : ( TUUR26 , TUUD18 , TUUR01 ) . 04/08/2024 11:11:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:09 Realizando testes na transmissão com Edivania do ISOC ACESSO. 04/08/2024 10:20:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 10:19 Sites GSMs TUUD18 , TUUR26 e TUUR01 todos com a transmissão aberta e com alarmes de ( SIA) na central AULA01 , tentando contato com ISOC para verificar rota de transmissão . 04/08/2024 10:00:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 09:59 No site verificando a falha . 04/08/2024 08:04:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 08:03 Técnico em deslocamento , previsão de chegada às 09:00 04/08 . |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:36 | system | 20 |  | 04/08/2024 14:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:00 Efetuado a troca do cabo ( NODA) da IDU Siae AULA01 . 04/08/2024 12:46:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 12:45 No site ARIMW02 verificando rota , CA: 1598896 . 04/08/2024 11:42:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:40 Em deslocamento para o site ARIMW02 . 04/08/2024 11:42:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:40 Após testes realizados com Edivania do ISOC CORE foi verificado que a possível falha está no site ARIMW02 ( concentrador) que envia a transmissão para os sites : ( TUUR26 , TUUD18 , TUUR01 ) . 04/08/2024 11:40:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:39 Após testes realizados com Edivania do ISOC CORE foi verificado que a possível falha está no site ARIMW02 ( concentrador) que envia a transmissão para os sites : ( TUUR26 , TUUD18 , TUUR01 ) . 04/08/2024 11:11:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 11:09 Realizando testes na transmissão com Edivania do ISOC ACESSO. 04/08/2024 10:20:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 10:19 Sites GSMs TUUD18 , TUUR26 e TUUR01 todos com a transmissão aberta e com alarmes de ( SIA) na central AULA01 , tentando contato com ISOC para verificar rota de transmissão . 04/08/2024 10:00:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 09:59 No site verificando a falha . 04/08/2024 08:04:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 08:03 Técnico em deslocamento , previsão de chegada às 09:00 04/08 . |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3267515 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO |  |  | '-18.599361 | '-48.695583 | 31998286948 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014745 | EVE240800011232 | 2024-08-03 21:49 | 2024-08-04 14:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008500 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:19 |  | TRUE |  | TUUR01 |  | TUUR01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:19:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:18 Efetuado a troca do cabo ( NODAL) da IDU Siae AULA01 . 04/08/2024 14:19:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:18 Efetuado a troca do cabo ( NODA) da IDU Siae AULA01 . |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:41 | system | 12 |  | 04/08/2024 14:19:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:18 Efetuado a troca do cabo ( NODAL) da IDU Siae AULA01 . 04/08/2024 14:19:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:18 Efetuado a troca do cabo ( NODA) da IDU Siae AULA01 . |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3267515 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO |  |  | '-18.606972 | '-48.68475 | 31998286948 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014749 | EVE240800009179 | 2024-08-03 21:52 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008502 | [6 empty] | TRUE |  | SR-SGLO57 |  | SR-SGLO57 |  | FALSE | 05/08/2024 02:54:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 02:52 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 23:19:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:18 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:24 | wfm_agent | 11 |  | 05/08/2024 02:54:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 02:52 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO 03/08/2024 23:19:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-03 23:18 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Hardware |  | T3430021 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3430021-FABIO AUGUSTO BALBINO |  |  | '-22.821611 | '-43.018639 | 21979460230 |  | RF UNIT PROBLEM ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014755 | EVE240800008117 | 2024-08-03 21:53 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008503 | [6 empty] | TRUE |  | SR-CES004 |  | SR-CES004 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:01 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNE-CE-PREV | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TNE-CE-PREV |  |  | '-6.610056 | '-39.634389 |  |  | EXAUSTOR 1 | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014758 | EVE240800011163 | 2024-08-03 21:53 | 2024-08-04 14:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008504 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:18 |  | TRUE |  | TUUD18 |  | TUUD18 |  | FALSE | 04/08/2024 14:18:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:17 Efetuado a troca do cabo ( NODA) da IDU Siae AULA01 . |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:40 | system | 12 |  | 04/08/2024 14:18:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:17 Efetuado a troca do cabo ( NODA) da IDU Siae AULA01 . |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3267515 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO |  |  | '-18.596278 | '-48.703889 | 31998286948 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014765 | EVE240800010872 | 2024-08-03 22:01 | 2024-08-04 10:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008510 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:27 |  | TRUE |  | SR-SCS125 |  | SR-SCS125 |  | FALSE | 04/08/2024 10:27:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:26 Falha de AC normalizado após restabelecimento de energia pela concessionária , apenas alarmes presos 04/08/2024 10:27:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:26 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010872&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SCS125&quot;:{&quot;Jitter&quot;:1}}}} 04/08/2024 10:25:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010872&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SCS125&quot;:{&quot;Jitter&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:47:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 08:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico informa que alarme preso no hipermatrix ira verificar com analista Previsão 11h 03/08/2024 22:18:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 22:17 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 99748-0613 Ação: Tecnico ciente, informa que site está com alarme preso será verificado com analista amanhã em HC. Proxima atualização: 08h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:48 | system | 16 |  | 04/08/2024 10:27:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:26 Falha de AC normalizado após restabelecimento de energia pela concessionária , apenas alarmes presos 04/08/2024 10:27:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:26 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010872&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SCS125&quot;:{&quot;Jitter&quot;:1}}}} 04/08/2024 10:25:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010872&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SCS125&quot;:{&quot;Jitter&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:47:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 08:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico informa que alarme preso no hipermatrix ira verificar com analista Previsão 11h 03/08/2024 22:18:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-03 22:17 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 99748-0613 Ação: Tecnico ciente, informa que site está com alarme preso será verificado com analista amanhã em HC. Proxima atualização: 08h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3702593 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3702593-DANIEL VARGAS DA SILVA |  |  | '-26.346417 | '-53.6595 |  |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014771 | EVE240800011036 | 2024-08-03 22:02 | 2024-08-04 10:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008512 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:51 |  | TRUE |  | 4G-SSYS20 |  | 4G-SSYS20 |  | FALSE | 04/08/2024 10:51:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:50 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011036&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 10:49:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:48 Falha normalizada após reconfiguração dos alarmes. 04/08/2024 09:44:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:43 Técnico atuando na falha, site com energia AC. conectando nos equipamentos para limpeza de alarmes 04/08/2024 09:02:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:01 Técnico tentando liberação de acesso com SBA para atuar na falha. 04/08/2024 08:38:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:37 Tecnico no local. 04/08/2024 07:55:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:54 Técnico lucio em deslocamento com previsão de chegada em 40 min 03/08/2024 23:04:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:02 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha de Energia. 240803-23:02:05-0300 10.108.21.109 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/21815 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-04-17 22:22:23 w Emergency Unlock Reset Key Required Lm=1,EmergencyUnlock=1 (Emergency Unlock Reset Key required) 2024-08-02 21:17:58 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72416-1 026640) 2024-08-02 23:25:31 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-13 98646,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1398656,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1400453,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1397641,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1398884,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1397 807,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1397788,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1398349,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1398856,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 20:37:25 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=1 (Falha de Energia) &gt;&gt;&gt; Total: 4 Alarms (1 Critical, 0 Major) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:12 | system | 21 |  | 04/08/2024 10:51:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:50 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011036&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 10:49:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:48 Falha normalizada após reconfiguração dos alarmes. 04/08/2024 09:44:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:43 Técnico atuando na falha, site com energia AC. conectando nos equipamentos para limpeza de alarmes 04/08/2024 09:02:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:01 Técnico tentando liberação de acesso com SBA para atuar na falha. 04/08/2024 08:38:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:37 Tecnico no local. 04/08/2024 07:55:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:54 Técnico lucio em deslocamento com previsão de chegada em 40 min 03/08/2024 23:04:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:02 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha de Energia. 240803-23:02:05-0300 10.108.21.109 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/21815 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-04-17 22:22:23 w Emergency Unlock Reset Key Required Lm=1,EmergencyUnlock=1 (Emergency Unlock Reset Key required) 2024-08-02 21:17:58 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72416-1 026640) 2024-08-02 23:25:31 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-13 98646,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1398656,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1400453,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1397641,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1398884,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1397 807,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1397788,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1398349,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1398856,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 20:37:25 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=1 (Falha de Energia) &gt;&gt;&gt; Total: 4 Alarms (1 Critical, 0 Major) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3309107 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3309107-LUCIO MOREIRA DOS SANTOS |  |  | '-15.917861 | '-47.771139 | 6183150414 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014772 | EVE240800011312 | 2024-08-03 22:02 | 2024-08-04 12:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008514 | [6 empty] | TRUE |  | 7NLSHMO01 |  | 7NLSHMO01 |  | FALSE | 04/08/2024 07:48:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 02:55:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 02:54 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:26 | system | 9 |  | 04/08/2024 07:48:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 02:55:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 02:54 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.411174 | '-49.07434 | 41997480459 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014778 | EVE240800011553 | 2024-08-03 22:08 | 2024-08-04 07:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008520 |  |  |  |  | 2024-08-04 10:13 |  | TRUE |  | 4G-NVIG22 |  | 4G-NVIG22 |  | FALSE | 04/08/2024 07:08:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:07 Segue em anexo evidências 04/08/2024 07:08:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:07 Técnico Carlos Henrique informa que a falha era devido dois conectores que alimenta as RRUs terem entrado em curto, após retirar, limpar e trocar a falha foi normalizada 04/08/2024 06:20:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:19 Técnico Carlos Henrique no site verificando a falha 04/08/2024 04:53:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 04:52 Técnico Carlos Henrique informa que está em deslocamento para o site, previsão 06:30:00 03/08/2024 22:18:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA - 2024-08-03 22:17 SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 20H AS 07:00H (área de risco). |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:35 | system | 16 |  | 04/08/2024 07:08:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:07 Segue em anexo evidências 04/08/2024 07:08:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:07 Técnico Carlos Henrique informa que a falha era devido dois conectores que alimenta as RRUs terem entrado em curto, após retirar, limpar e trocar a falha foi normalizada 04/08/2024 06:20:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:19 Técnico Carlos Henrique no site verificando a falha 04/08/2024 04:53:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 04:52 Técnico Carlos Henrique informa que está em deslocamento para o site, previsão 06:30:00 03/08/2024 22:18:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA - 2024-08-03 22:17 SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 20H AS 07:00H (área de risco). |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3177783 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3177783-CARLOS HENRIQUE PEREIRA |  |  | '-22.742639 | '-43.434 | 27981240417 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014781 | EVE240800010855 | 2024-08-03 22:11 | 2024-08-04 10:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008522 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:37 |  | TRUE |  | 18NLMLRD03 |  | 18NLMLRD03 |  | FALSE | 04/08/2024 10:33:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 10:31 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLMLRD03 Site operacional sem alarmes, limpo netcool. 04/08/2024 08:46:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3643023-OSMAR ANTUNES FILHO - 2024-08-04 08:45 Elemento: 18NLMLRD03 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPMIA_0009 ALARMES NETCOOL: Elemento: 18NLMLRD03 Gerência: Ericsson OSS Tecnologia: LTE Alarme: LTE CELL DOWN Severidade: Critical Início do alarme: 03/08/2024 16:13:39 Último alarme: 03/08/2024 16:13:39 Alarme Suprimido Elemento: 18NLMLRD03 Gerência: Ericsson OSS Tecnologia: LTE Alarme: PLMN Service Unavailable Severidade: Major Início do alarme: 03/08/2024 16:13:39 Último alarme: 03/08/2024 16:13:39 ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:59 | system | 11 |  | 04/08/2024 10:33:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 10:31 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLMLRD03 Site operacional sem alarmes, limpo netcool. 04/08/2024 08:46:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3643023-OSMAR ANTUNES FILHO - 2024-08-04 08:45 Elemento: 18NLMLRD03 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPMIA_0009 ALARMES NETCOOL: Elemento: 18NLMLRD03 Gerência: Ericsson OSS Tecnologia: LTE Alarme: LTE CELL DOWN Severidade: Critical Início do alarme: 03/08/2024 16:13:39 Último alarme: 03/08/2024 16:13:39 Alarme Suprimido Elemento: 18NLMLRD03 Gerência: Ericsson OSS Tecnologia: LTE Alarme: PLMN Service Unavailable Severidade: Major Início do alarme: 03/08/2024 16:13:39 Último alarme: 03/08/2024 16:13:39 ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3643023 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3643023-OSMAR ANTUNES FILHO |  |  | '-22.08541667 | '-49.90169444 | 15981430216 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014782 | EVE240800010446 | 2024-08-03 22:11 | 2024-08-05 08:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010232 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:01 |  | TRUE |  | SP2147 |  | SP2147 |  | FALSE | 05/08/2024 08:01:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:00 Normalizada durante deslocamento 05/08/2024 08:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010446&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:47:02 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 5 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SPCR08-2 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-SPCR08-3 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-SPCR08 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - SPCR08 END ID - SPSPO_0983 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - SP2147 END ID - SPSPO_0983 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - SPCR08 END ID - SPSPO_0983 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION ,NE ID - 4G-SPCR08-4 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - SP2147 END ID - SPSPO_0983 Summary - UMTS CELL DOWN |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:02 | wfm_agent | 18 |  | 05/08/2024 08:01:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:00 Normalizada durante deslocamento 05/08/2024 08:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010446&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:47:02 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 5 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SPCR08-2 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-SPCR08-3 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-SPCR08 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - SPCR08 END ID - SPSPO_0983 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - SP2147 END ID - SPSPO_0983 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - SPCR08 END ID - SPSPO_0983 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION ,NE ID - 4G-SPCR08-4 END ID - SPSPO_0983 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - SP2147 END ID - SPSPO_0983 Summary - UMTS CELL DOWN |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3727768 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3727768-DANILO CARLOS CARVALHO DE M |  |  | '-23.675861 | '-46.788667 | 11953416219 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014783 | EVE240800011300 | 2024-08-03 22:13 | 2024-08-04 11:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008524 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:09 |  | TRUE |  | SLJNJD02 |  | SLJNJD02 |  | FALSE | 04/08/2024 11:09:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO - 2024-08-04 11:08 Desarme disjuntor da concessionária, feito rearme e reaperto nos cabos 04/08/2024 09:18:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO - 2024-08-04 09:16 Em deslocamento previsão 1h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:32 | system | 11 |  | 04/08/2024 11:09:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO - 2024-08-04 11:08 Desarme disjuntor da concessionária, feito rearme e reaperto nos cabos 04/08/2024 09:18:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO - 2024-08-04 09:16 Em deslocamento previsão 1h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3650730 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3650730-MARCEL FERREIRA BONIFACIO |  |  | '-23.16976 | '-46.9053 | 11981165620 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014786 | EVE240800011073 | 2024-08-03 22:16 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30012091 |  |  |  |  | 2024-08-05 03:52 | 2024-08-05 15:47 | TRUE |  | 4G-RNS042 |  | 4G-RNS042 |  | FALSE | 05/08/2024 10:40:35 - Manoel Carlos Andrade Filho (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Manoel Carlos Andrade Filho - 05-08-2024 10:40:35 05/08/2024 00:53:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-05 00:51 Técnico/Contato: ADONIAS ALVES DE FREITAS/2196523-0161 Ação: Técnico informa que feito teste com ISOC MARCELO, constatado falha de TX transmissão, responsabilidade do Provedor AGILITY - (Grupo BRISANET) aberto chamado TSK240800018559 para o provedor 04/08/2024 22:29:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014786 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 21:33:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3447814-ADONIAS ALVES DE FREITAS - 2024-08-04 21:32 Reconfiguração de moden e poderão das árvores que estava tirando visada. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:41 | F8003367 | 34 |  | 05/08/2024 10:40:35 - Manoel Carlos Andrade Filho (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Manoel Carlos Andrade Filho - 05-08-2024 10:40:35 05/08/2024 00:53:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-05 00:51 Técnico/Contato: ADONIAS ALVES DE FREITAS/2196523-0161 Ação: Técnico informa que feito teste com ISOC MARCELO, constatado falha de TX transmissão, responsabilidade do Provedor AGILITY - (Grupo BRISANET) aberto chamado TSK240800018559 para o provedor 04/08/2024 22:29:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014786 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 21:33:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3447814-ADONIAS ALVES DE FREITAS - 2024-08-04 21:32 Reconfiguração de moden e poderão das árvores que estava tirando visada. |  |  | TSK240800014786 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE2_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447814-ADONIAS ALVES DE FREITAS |  |  | '-5.058583 | '-36.040694 | 81998267950 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 66
TSK240800014791 | EVE240800011241 | 2024-08-03 22:17 | 2024-08-03 23:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008529 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:13 |  | TRUE |  | SR-POAC05 |  | SR-POAC05 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:34 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.044164 | '-51.221244 | 071993960305 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014796 | EVE240800009917 | 2024-08-03 22:21 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008533 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SAST17 |  | 4G-SAST17 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:46 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3491012 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3491012-MACSON SILVA FREITAS |  |  | '-12.948 | '-38.410889 | 71992461572 |  | Bateria em Descarga | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014797 | EVE240800011352 | 2024-08-03 22:22 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010051 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:03 |  | TRUE |  | RMACSPO-SPLP47-01 |  | RMACSPO-SPLP47-01 |  | TRUE | 04/08/2024 16:03:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014797 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Verificar atenuação no trecho. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Restrição de acesso 04/08/2024 16:03:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 16:01 Site com restrição de acesso devido ser condomínio comercial e só atende em HC, favor suspender até amanhã. 04/08/2024 15:31:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 15:30 Técnico no local aguardando retorno da ATC sobre acesso ao condomínio. Portaria: Cláudio Site ATC: SPO012TM Atendente: Bruno Protocolo: 2809138 04/08/2024 15:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 15:12 Técnico no local verificando acesso ao site. 04/08/2024 10:02:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014797 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Verificar atenuação no trecho. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atender TSK escalonada 04/08/2024 10:00:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 09:59 Realizando parceria de campo para atender TSK escalonada. 04/08/2024 09:52:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 09:51 Realizado medições nos equipamentos abaixo: RMACSPO-SPLP47-01 PT.0/2/0 TX 01.55 RX -22.55 DGO CBS.21982 FO.03/04 FO.03 - TX 01.45 FO.04 - RX -22.44 Cordões ópticos entre equipamentos estão OK, técnico em deslocamento para verificar a outra ponta RMAGSPO-SPAI05-02. 04/08/2024 09:31:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 09:30 Acesso liberado técnico verificando equipamento. 04/08/2024 08:57:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 08:56 Técnico no local verificando acesso ao site. 04/08/2024 08:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 08:05 Técnico em deslocamento para RMACSPO-SPLP47-01 previsão de chegada ao site 09:00. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:32 | wfm_agent | 34 |  | 04/08/2024 16:03:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014797 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Verificar atenuação no trecho. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Restrição de acesso 04/08/2024 16:03:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 16:01 Site com restrição de acesso devido ser condomínio comercial e só atende em HC, favor suspender até amanhã. 04/08/2024 15:31:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 15:30 Técnico no local aguardando retorno da ATC sobre acesso ao condomínio. Portaria: Cláudio Site ATC: SPO012TM Atendente: Bruno Protocolo: 2809138 04/08/2024 15:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 15:12 Técnico no local verificando acesso ao site. 04/08/2024 10:02:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014797 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Verificar atenuação no trecho. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atender TSK escalonada 04/08/2024 10:00:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 09:59 Realizando parceria de campo para atender TSK escalonada. 04/08/2024 09:52:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 09:51 Realizado medições nos equipamentos abaixo: RMACSPO-SPLP47-01 PT.0/2/0 TX 01.55 RX -22.55 DGO CBS.21982 FO.03/04 FO.03 - TX 01.45 FO.04 - RX -22.44 Cordões ópticos entre equipamentos estão OK, técnico em deslocamento para verificar a outra ponta RMAGSPO-SPAI05-02. 04/08/2024 09:31:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 09:30 Acesso liberado técnico verificando equipamento. 04/08/2024 08:57:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 08:56 Técnico no local verificando acesso ao site. 04/08/2024 08:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 08:05 Técnico em deslocamento para RMACSPO-SPLP47-01 previsão de chegada ao site 09:00. |  |  | TSK240800014797 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Verificar atenuação no trecho. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Restrição de acesso | 0 |  | Não |  | Normal |  | Não Classificado |  | T3609073 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS |  |  | '-23.530194 | '-46.704833 | 11930331693 |  | Card Invalid | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014798 | EVE240800010489 | 2024-08-03 22:23 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008536 | [6 empty] | TRUE |  | NLOIOI01 |  | NLOIOI01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:41 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE |  |  | '-4.372139 | '-38.806806 |  |  | NE3SWS AGENT NOT RESPONDING TO REQUESTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014802 | EVE240800010499 | 2024-08-03 22:25 | 2024-08-04 04:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008545 |  |  |  |  | 2024-08-04 07:29 |  | TRUE |  | CBMT20 |  | CBMT20 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:52 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-15.594944 | '-56.13125 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014803 | EVE240800011575 | 2024-08-03 22:25 | 2024-08-04 08:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008547 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:36 |  | TRUE |  | 3SLCRAP01 |  | 3SLCRAP01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:38:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674446-RAMIRES DA ROSA SONAI - 2024-08-04 08:35 Normalizado após substituição do disjuntor de entrada AC. 04/08/2024 08:06:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674446-RAMIRES DA ROSA SONAI - 2024-08-04 08:04 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9 9812-2809 Ação: Tecnico no local verificando a falha Previsão: 10:30h Observação: CA 04/08/2024 07:49:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 07:48 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9 9812-2809 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 10h Observação: CA 04/08/2024 06:07:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 06:05 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9812-2809 Ação: Tecnico ciente, vai verificar Proxima atualização: 08h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:59 | system | 13 |  | 04/08/2024 08:38:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674446-RAMIRES DA ROSA SONAI - 2024-08-04 08:35 Normalizado após substituição do disjuntor de entrada AC. 04/08/2024 08:06:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674446-RAMIRES DA ROSA SONAI - 2024-08-04 08:04 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9 9812-2809 Ação: Tecnico no local verificando a falha Previsão: 10:30h Observação: CA 04/08/2024 07:49:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 07:48 ACIONAMENTO Técnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9 9812-2809 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 10h Observação: CA 04/08/2024 06:07:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 06:05 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: RAMIRES DA ROSA SONAI 48 9812-2809 Ação: Tecnico ciente, vai verificar Proxima atualização: 08h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3674446 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3674446-RAMIRES DA ROSA SONAI |  |  | '-28.711583 | '-49.435806 | 48998122809 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014806 | EVE240800011588 | 2024-08-03 22:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008560 | [6 empty] | TRUE |  | RMACNIU-NVIG06-01 |  | RMACNIU-NVIG06-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 22:50 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.753528 | '-43.4375 |  |  | DDMTemperatureHighAlarm | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014807 | EVE240800011589 | 2024-08-03 22:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008562 | [6 empty] | TRUE |  | RNACOLD-OLRD02-01 |  | RNACOLD-OLRD02-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:44 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE |  |  | '-7.960583 | '-34.839194 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014808 | EVE240800011099 | 2024-08-03 22:28 | 2024-08-05 09:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008564 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:15 |  | TRUE |  | 18NLRTXT01 |  | 18NLRTXT01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:16 | system | 11 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3489214 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO |  |  | '-6.736389 | '-35.126944 | 83998120691 |  | MASSIVA GERENCIA ACESSO BASEADA EM TEMPO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014814 | EVE240800010507 | 2024-08-03 22:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009585 |  |  | RESTRIÇÃO DE ACESSO |  | 2024-08-04 15:19 |  | TRUE |  | SPLP09 |  | SPLP09 |  | TRUE | 04/08/2024 12:20:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014814 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora de serviço. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:No local sem acesso, nao a ninguém na portaria para contato, em contato com ATC, Resposta ATC na tentativa de contato com condomínio. Protocolo: 2809087 Atividade: SITE FORA Informamos que sua solicitação foi finalizada e seu acesso ao site SPO414TM está bloqueado devido a insucesso nas tentativas de contato com os responsáveis pelo local, o chamado será direcionado para a área de acessos (nível 2) realizar atuação. *Está é uma resposta automática. Em caso de dúvidas entre em contato com o NOC no número 4766 4100 opção 5 todos os dias 24hs.* 04/08/2024 12:19:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 12:17:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:16 Resposta ATC na tentativa de contato com condomínio. Protocolo: 2809087 Atividade: SITE FORA Informamos que sua solicitação foi finalizada e seu acesso ao site SPO414TM está bloqueado devido a insucesso nas tentativas de contato com os responsáveis pelo local, o chamado será direcionado para a área de acessos (nível 2) realizar atuação. *Está é uma resposta automática. Em caso de dúvidas entre em contato com o NOC no número 4766 4100 opção 5 todos os dias 24hs.* 04/08/2024 11:16:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:15 No local nao a ninguém para contato na portaria, em contato com ATC Alfredo foi gerado protocolo de atendimento para possível liberação de acesso no local. Prot: 2809087 ID site DETENTORA : SPO414TM ATC SITE: SPLP09 ATEND: Alfredo END-ID TIM: SPSPO_0274 TSK240800014814 CA1598840 RUA ALIANÇA LIBERAL 406, LAPA SAO PAULO/SP 04/08/2024 10:59:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:58 Ja pelo local verificando acesso, mais informações as 12:00 04/08/2024 07:55:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014814 - System - WFM Agent - TEL-T3335042-DOUGLAS MACEDO DE LIMA ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:Yel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Tel Motivo da visita técnica: Site fora . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tratando spmn04 prioridade. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:58 | wfm_agent | 30 |  | 04/08/2024 12:20:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014814 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora de serviço. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:No local sem acesso, nao a ninguém na portaria para contato, em contato com ATC, Resposta ATC na tentativa de contato com condomínio. Protocolo: 2809087 Atividade: SITE FORA Informamos que sua solicitação foi finalizada e seu acesso ao site SPO414TM está bloqueado devido a insucesso nas tentativas de contato com os responsáveis pelo local, o chamado será direcionado para a área de acessos (nível 2) realizar atuação. *Está é uma resposta automática. Em caso de dúvidas entre em contato com o NOC no número 4766 4100 opção 5 todos os dias 24hs.* 04/08/2024 12:19:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 12:17:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:16 Resposta ATC na tentativa de contato com condomínio. Protocolo: 2809087 Atividade: SITE FORA Informamos que sua solicitação foi finalizada e seu acesso ao site SPO414TM está bloqueado devido a insucesso nas tentativas de contato com os responsáveis pelo local, o chamado será direcionado para a área de acessos (nível 2) realizar atuação. *Está é uma resposta automática. Em caso de dúvidas entre em contato com o NOC no número 4766 4100 opção 5 todos os dias 24hs.* 04/08/2024 11:16:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:15 No local nao a ninguém para contato na portaria, em contato com ATC Alfredo foi gerado protocolo de atendimento para possível liberação de acesso no local. Prot: 2809087 ID site DETENTORA : SPO414TM ATC SITE: SPLP09 ATEND: Alfredo END-ID TIM: SPSPO_0274 TSK240800014814 CA1598840 RUA ALIANÇA LIBERAL 406, LAPA SAO PAULO/SP 04/08/2024 10:59:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:58 Ja pelo local verificando acesso, mais informações as 12:00 04/08/2024 07:55:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014814 - System - WFM Agent - TEL-T3335042-DOUGLAS MACEDO DE LIMA ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:Yel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Tel Motivo da visita técnica: Site fora . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tratando spmn04 prioridade. |  |  | TSK240800014814 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Site fora de serviço. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:No local sem acesso, nao a ninguém na portaria para contato, em contato com ATC, Resposta ATC na tentativa de contato com condomínio. Protocolo: 2809087 Atividade: SITE FORA Informamos que sua solicitação foi finalizada e seu acesso ao site SPO414TM está bloqueado devido a insucesso nas tentativas de contato com os responsáveis pelo local, o chamado será direcionado para a área de acessos (nível 2) realizar atuação. *Está é uma resposta automática. Em caso de dúvidas entre em contato com o NOC no número 4766 4100 opção 5 todos os dias 24hs.* | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3436772 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3436772-RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA |  |  | '-23.521889 | '-46.725861 | 0011985960197 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014821 | EVE240800010768 | 2024-08-03 22:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008574 | [5 empty] | 2024-08-05 05:18 | TRUE |  | SP7071 |  | SP7071 |  | TRUE | 04/08/2024 11:47:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014821 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:*TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. 04/08/2024 11:47:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 11:19 Montando fic... 04/08/2024 10:22:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:20 Validando template... 04/08/2024 10:01:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:00 Montando template... 04/08/2024 08:59:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:58 Site vandalizado, fazendo levantamento do que foi furtado para em seguida montar fic... 04/08/2024 08:52:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:51 Atuando no site, verificando falha... 04/08/2024 08:05:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:03 Técnico em deslocamento para o site previsão de chegada as 08:38 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:48 | wfm_agent | 16 |  | 04/08/2024 11:47:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014821 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:*TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. 04/08/2024 11:47:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 11:19 Montando fic... 04/08/2024 10:22:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:20 Validando template... 04/08/2024 10:01:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:00 Montando template... 04/08/2024 08:59:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:58 Site vandalizado, fazendo levantamento do que foi furtado para em seguida montar fic... 04/08/2024 08:52:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:51 Atuando no site, verificando falha... 04/08/2024 08:05:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:03 Técnico em deslocamento para o site previsão de chegada as 08:38 |  |  | TSK240800014821 - System - WFM Agent - TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:*TEMPLATE DE VANDALISMO* TÉCNICO: Cleferson Rodrigues da silva ID: 0102058291 DATA: 04/07/2024 SITE: 4G-GRPD02 Ticket:CA1598719 TSK:TSK240800014821 *ACESSO AO SITE*: Sem cadeado *CADEADO GABINETE SERVIÇO*: Sem cadeado *CADEADO QTM*: Sem cadeado *TEM OUTRAS OPERADORAS NO LOCAL*? Não *VANDALIZADO/FURTADO* Ao chegar no site foi indentificado que houve vandalismo e furto do Relógio de energia, furto dos cabos AC entre relógio e QTM, furto de cabos AC na chegada do gabinete, furto dos cabos de alimentação da bateria de Lithiun, vandalismo nas fibras ópticas do 900mhz (3G), necessário subir AC do site para saber se ouve vandalismo em fibras do 4G ou cabos de alimentação DC, mas aparentemente tudo intacto. *MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO* 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para ligar cabos AC entre disjuntor geral do gabinete e fonte 01 vias duplas de cabos de alimentação 25mm (ou 2 vias unitaria com 1 metro cada totalizando 2 metros), para ligar cabos entre disjuntor do relógio e QTM 01 via dupla de cabos de alimentação 25mm ( ou 2 vias unitaria com 2 metros totalizando 4 metros), para alimentação da bateria de Lithiun. 3 fibras ópticas LC/LC para alimentação RRU do 900mhz 1 Cabo RPM 777 01/01000 R1B signal cable 5 cadeados papaiz 2 na proteção do gabinete 1 na proteção do QTM 1 na proteção do relógio 1 no portão de acesso 01 Disjuntor bipolar 63A, para instalar na entrada do gabinete 02 Split bolt 09 Conector agulha 25mm 03 Conector olhal 25mm 01 Cabo IDL, interligar entre DUW 01 Cabo F, interligar entre DUW 01 Fitas isolante preta 01 Fita alto fusão 01 Fita isolante vermelha 01 Fita isolante verde 01 Fita isolante azul *OBSERVAÇÕES* Portão de acesso sem cadeado necessário acionar detentora SBA para instalar cadeado deles, ouve furto também do medidor de energia. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3690671 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3690671-CLEFERSON RODRIGUES DA SILV |  |  | '-23.42713 | '-46.43184 | 011981464655 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014829 | EVE240800010924 | 2024-08-03 22:32 | 2024-08-05 09:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008578 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:25 |  | TRUE |  | MG2211 |  | MG2211 |  | FALSE | 05/08/2024 09:25:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396319-MAX RERYSSON DE ANDRADE VILELA - 2024-08-05 09:24 Falha normalizada |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:26 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 09:25:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396319-MAX RERYSSON DE ANDRADE VILELA - 2024-08-05 09:24 Falha normalizada |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3396319 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3396319-MAX RERYSSON DE ANDRADE VIL |  |  | '-21.845917 | '-43.794778 | 31991313361 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014835 | EVE240800011555 | 2024-08-03 22:33 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30011505 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-05 11:16 |  | TRUE |  | NDD-SND01-FHI01AG |  | NDD-SND01-FHI01AG |  | TRUE | 05/08/2024 09:12:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014835 - System - WFM Agent - TEL-T3727245-JULIO CESAR RIBEIRO Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico/Contato: Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Há energia no local: Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados verificar sinal TX no equipamento NDD-SND01-FHlAG Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do C.A.: CA1599014 Data e hora de entrada no site:04/08/202417:00:00 Data e hora da saída no site: 19:30:00 Nome do provedor: junto telecom Qual a designação do circuito afetado? NLNDDT01/TO0151 Alguma restrição? não Qual Como é o acesso ao site? cadeado mutlok Evidências em anexo. 05/08/2024 09:12:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 08:17:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014835 - System - WFM Agent - TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Passar para técnico Helder Bomfim responsável pelo CM de atendimento 05/08/2024 00:58:21 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 05-08-2024 00:58:21 04/08/2024 20:19:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014835 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Motivo da tramitação:Aguardando Flag tramitação do chamado pra isso Som 04/08/2024 20:07:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:27 Nó site 04/08/2024 20:07:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:26 Site fora devido falta de TX alugado provedor junto telecom com cabo óptica rompido há 29 Km do site de Natividade sentido Almas As curvas gravado foram enviadas para isoc Som via email para serem anexado ao evento para acionar o provedor junto telecom recuperar o cabo óptica rompido no trecho 04/08/2024 19:48:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 19:47 Técnico/Contato: Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Há energia no local: Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados verificar sinal TX no equipamento NDD-SND01-FHlAG Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do C.A.: CA1599014 Data e hora de entrada no site:04/08/202417:00:00 Data e hora da saída no site: 19:30:00 Nome do provedor: junto telecom Qual a designação do circuito afetado? NLNDDT01/TO0151 Alguma restrição? não Qual Como é o acesso ao site? cadeado mutlok Evidências em anexo. #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Isoc Som 04/08/2024 19:47:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:46 Técnico/Contato: FABIANO MAIA// Há energia no local: Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados verificar sinal TX no equipamento NDD-SND01-FHlAG Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do C.A.: CA1599014 Data e hora de entrada no site:04/08/202417:00:00 Data e hora da saída no site: 19:30:00 Nome do provedor: junto telecom Qual a designação do circuito afetado? NLNDDT01/TO0151 Alguma restrição? não Qual Como é o acesso ao site? cadeado mutlok 04/08/2024 11:42:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 11:41 2ACNT - Acionado técnico Helder 63 8120-4404 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK, irá verificar após 4N-AVO 03/08/2024 22:33:23 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Dupla falha: AMS-ROD01 x NDD-SND01- LC 575451 PMJ-ROD01 x NDD-SND01 Elemento isolado NDD-SND01-FHIO1AG PMJ-ROD01-FHI01CO>sh interface XGE0/7/4.200 % Can't find interface XGE0/7/4.200 PMJ-ROD01-FHI01CO>sh interface XGE0/7/4.2000 The following result (if any) may not be real-time ! Interface XGE0/7/4.2000 Type is l3 Hardware is Ethernet Current HW addr: ac29.5b0b.01e5 Physical:(not set) Logical:(not set) Description: Conexao ao NDD-SND01-FHIO1AG GE0/6/5 index 136071120 metric 1 mtu 9000 duplex-full arp ageing timeout 3000 vlan type: ordinary vlan <Administrative state:UP> <Physical link state:UP> <Operational state:UP> <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> PHY up count: 2 PHY down count: 2 Last physical up time : 02w00d15h Last physical down time : 02w00d15h AMS-ROD01-FHI01AG>sh interface XGE0/3/2 The following result (if any) may not be real-time ! Interface XGE0/3/2 Type is l3 Hardware is Ethernet Current HW addr: ac29.5b0d.0163 Physical:(not set) Logical:(not set) Description: Conexao ao Anel AGG NDD-SND01-FHI01AG XGE0/3/1 LC 575451 index 135012352 metric 1 mtu 9000 duplex-full arp ageing timeout 3000 vlan type: ordinary vlan <Administrative state:UP> <Physical link state:DOWN> <Operational state:UP> <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> PHY up count: 92 PHY down count: 94 Last physical up time : 01d08h55m Last physical down time : 06:24:51 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:12 | wfm_agent | 49 |  | 05/08/2024 09:12:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014835 - System - WFM Agent - TEL-T3727245-JULIO CESAR RIBEIRO Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico/Contato: Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Há energia no local: Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados verificar sinal TX no equipamento NDD-SND01-FHlAG Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do C.A.: CA1599014 Data e hora de entrada no site:04/08/202417:00:00 Data e hora da saída no site: 19:30:00 Nome do provedor: junto telecom Qual a designação do circuito afetado? NLNDDT01/TO0151 Alguma restrição? não Qual Como é o acesso ao site? cadeado mutlok Evidências em anexo. 05/08/2024 09:12:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 08:17:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014835 - System - WFM Agent - TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Passar para técnico Helder Bomfim responsável pelo CM de atendimento 05/08/2024 00:58:21 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 05-08-2024 00:58:21 04/08/2024 20:19:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014835 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Motivo da tramitação:Aguardando Flag tramitação do chamado pra isso Som 04/08/2024 20:07:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:27 Nó site 04/08/2024 20:07:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:26 Site fora devido falta de TX alugado provedor junto telecom com cabo óptica rompido há 29 Km do site de Natividade sentido Almas As curvas gravado foram enviadas para isoc Som via email para serem anexado ao evento para acionar o provedor junto telecom recuperar o cabo óptica rompido no trecho 04/08/2024 19:48:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 19:47 Técnico/Contato: Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Há energia no local: Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados verificar sinal TX no equipamento NDD-SND01-FHlAG Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do C.A.: CA1599014 Data e hora de entrada no site:04/08/202417:00:00 Data e hora da saída no site: 19:30:00 Nome do provedor: junto telecom Qual a designação do circuito afetado? NLNDDT01/TO0151 Alguma restrição? não Qual Como é o acesso ao site? cadeado mutlok Evidências em anexo. #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Isoc Som 04/08/2024 19:47:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:46 Técnico/Contato: FABIANO MAIA// Há energia no local: Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados verificar sinal TX no equipamento NDD-SND01-FHlAG Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do C.A.: CA1599014 Data e hora de entrada no site:04/08/202417:00:00 Data e hora da saída no site: 19:30:00 Nome do provedor: junto telecom Qual a designação do circuito afetado? NLNDDT01/TO0151 Alguma restrição? não Qual Como é o acesso ao site? cadeado mutlok 04/08/2024 11:42:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 11:41 2ACNT - Acionado técnico Helder 63 8120-4404 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK, irá verificar após 4N-AVO 03/08/2024 22:33:23 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Dupla falha: AMS-ROD01 x NDD-SND01- LC 575451 PMJ-ROD01 x NDD-SND01 Elemento isolado NDD-SND01-FHIO1AG PMJ-ROD01-FHI01CO>sh interface XGE0/7/4.200 % Can't find interface XGE0/7/4.200 PMJ-ROD01-FHI01CO>sh interface XGE0/7/4.2000 The following result (if any) may not be real-time ! Interface XGE0/7/4.2000 Type is l3 Hardware is Ethernet Current HW addr: ac29.5b0b.01e5 Physical:(not set) Logical:(not set) Description: Conexao ao NDD-SND01-FHIO1AG GE0/6/5 index 136071120 metric 1 mtu 9000 duplex-full arp ageing timeout 3000 vlan type: ordinary vlan <Administrative state:UP> <Physical link state:UP> <Operational state:UP> <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> PHY up count: 2 PHY down count: 2 Last physical up time : 02w00d15h Last physical down time : 02w00d15h AMS-ROD01-FHI01AG>sh interface XGE0/3/2 The following result (if any) may not be real-time ! Interface XGE0/3/2 Type is l3 Hardware is Ethernet Current HW addr: ac29.5b0d.0163 Physical:(not set) Logical:(not set) Description: Conexao ao Anel AGG NDD-SND01-FHI01AG XGE0/3/1 LC 575451 index 135012352 metric 1 mtu 9000 duplex-full arp ageing timeout 3000 vlan type: ordinary vlan <Administrative state:UP> <Physical link state:DOWN> <Operational state:UP> <UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> PHY up count: 92 PHY down count: 94 Last physical up time : 01d08h55m Last physical down time : 06:24:51 |  |  | TSK240800014835 - System - WFM Agent - TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Passar para técnico Helder Bomfim responsável pelo CM de atendimento | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMMT |  |  | '-11.694083 | '-47.701639 | 063981204404 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014836 | EVE240800010933 | 2024-08-03 22:34 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008586 | [6 empty] | TRUE |  | MG4368 |  | MG4368 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:11 | wfm_agent | 32 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3498527 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3498527-LUIZ GENO SILVA DE ALMEIDA |  |  | '-18.74465 | '-47.684481 | 34996364123 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014843 | EVE240800009585 | 2024-08-03 22:38 | 2024-08-04 16:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008588 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-ZSCT80 |  | 4G-ZSCT80 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:32 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TLE-MG-JFA01-BCA02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-JFA01-BCA02 |  |  | '-21.287011 | '-43.833931 |  |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014846 | EVE240800010532 | 2024-08-03 22:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008590 | [6 empty] | TRUE |  | MG1106 |  | MG1106 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:01 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 |  |  | '-19.901556 | '-43.920028 |  |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014848 | EVE240800011731 | 2024-08-03 22:41 | 2024-08-04 08:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008591 | [6 empty] | TRUE |  | SPZL01 |  | SPZL01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:28 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-13.546 | '-58.811889 |  |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014849 | EVE240800011076 | 2024-08-03 22:41 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011326 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:49 |  | TRUE |  | 5G-SPCC08 |  | 5G-SPCC08 |  | TRUE | 05/08/2024 09:54:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-05 09:52 No local verificando falha 05/08/2024 09:45:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-05 09:43 No local verificando acesso 05/08/2024 07:56:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-05 07:55 Em deslocamento para o site previsão 1h 05/08/2024 07:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014849 - System - WFM Agent - TEL-T3665300-VICTOR AUGUSTO LOPES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:repassar ao Victor 04/08/2024 11:10:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014849 - System - WFM Agent - TEL-T3656144-VICTOR AREVALO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:11 95803-6156 04/08/2024 11:10:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 10:50:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 10:49 5G-SPCC08 porteiro sr mesias informou que acesso a prestadores de serviço ou atividades de trabalho no condomínio somente de Seg a sex das 08 às 17 h , o mesmo acionou o síndico para ver se o mesmo poderia liberar o acesso onde o síndico me passou a mesma informação e não liberou o acesso solicitando o retorno amanhã 04/08/2024 10:03:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 10:02 Verificando acesso 04/08/2024 08:19:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 08:17 Em deslocamento para o site previsão 1h de |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:54 | wfm_agent | 34 |  | 05/08/2024 09:54:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-05 09:52 No local verificando falha 05/08/2024 09:45:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-05 09:43 No local verificando acesso 05/08/2024 07:56:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-05 07:55 Em deslocamento para o site previsão 1h 05/08/2024 07:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014849 - System - WFM Agent - TEL-T3665300-VICTOR AUGUSTO LOPES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:repassar ao Victor 04/08/2024 11:10:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014849 - System - WFM Agent - TEL-T3656144-VICTOR AREVALO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:11 95803-6156 04/08/2024 11:10:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 10:50:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 10:49 5G-SPCC08 porteiro sr mesias informou que acesso a prestadores de serviço ou atividades de trabalho no condomínio somente de Seg a sex das 08 às 17 h , o mesmo acionou o síndico para ver se o mesmo poderia liberar o acesso onde o síndico me passou a mesma informação e não liberou o acesso solicitando o retorno amanhã 04/08/2024 10:03:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 10:02 Verificando acesso 04/08/2024 08:19:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3656144-VICTOR AREVALO - 2024-08-04 08:17 Em deslocamento para o site previsão 1h de |  |  | TSK240800014849 - System - WFM Agent - TEL-T3665300-VICTOR AUGUSTO LOPES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:repassar ao Victor | 0 |  | Não | Fabricio Campos Fundao | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3656144 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3656144-VICTOR AREVALO |  |  | '-23.474111 | '-46.671111 | 11958036156 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800014850 | EVE240800011104 | 2024-08-03 22:42 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008593 | [6 empty] | TRUE |  | SI3354 |  | SI3354 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:32 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3537226 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3537226-MARLON DOS SANTOS NASCIMENT |  |  | '-23.9815 | '-46.457306 | 0013981630323 |  | UMTS NODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014853 | EVE240800011738 | 2024-08-03 22:43 | 2024-08-04 12:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008595 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-GRCT01-2 |  | 4G-GRCT01-2 |  | FALSE | 04/08/2024 00:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 00:48 #TRIAGEM TEL Site alarmando Current Too High, Service Degraded e Critical Temperature Performance Degraded. 240804-00:48:09-0300 10.122.78.154 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/12419 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 22:26:28 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-16 5558,PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-167140,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-166097,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-167155,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-171295,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-168131,PL MN ID-gNB ID 7 : 7243-166090,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-172069,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-171749,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-02 14:23:41 m Current Too High FieldReplaceableUnit=RU-19,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:42-&gt;90,91) 2024-08-02 14:23:41 m Current Too High FieldReplaceableUnit=RU-21,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:43-&gt;45) 2024-08-02 14:23:42 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GRCT01-18-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:45-&gt;43) 2024-08-04 00:41:21 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-70 248,PLMN ID-eNB ID 2 : 7243-109,PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-802949,PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-38,PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-70722,PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-72060,PLMN ID-eNB ID 7 : 7243-65649) 2024-08-04 02:33:18 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RU-19 (Temperature is too high. [ DL/A DL/B ] (Mixed Mode with other ME). AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;RUS 02 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CA73404790&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 280/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2E&quot;}]) 2024-08-04 02:33:30 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GRCT01-18-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:90-&gt;42) 2024-08-04 02:33:33 m Service Degraded NbIotCell=4G-GRCT01-18-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional In formation to find primary alarm. AI: S:91-&gt;42) 2024-08-04 03:47:26 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RU-18 (Temperature is too high. [ DL/A DL/B ] (Mixed Mode with other ME). AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;RUS 01 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CD3P045386&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 118 65/2&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R3B&quot;}] P:111-&gt;112) 2024-08-04 03:47:27 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GRCT01-18-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:112-&gt;111) &gt;&gt;&gt; Total: 10 Alarms (0 Critical, 0 Major) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:38 | system | 9 |  | 04/08/2024 00:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 00:48 #TRIAGEM TEL Site alarmando Current Too High, Service Degraded e Critical Temperature Performance Degraded. 240804-00:48:09-0300 10.122.78.154 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/12419 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 22:26:28 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-16 5558,PLMN ID-gNB ID 2 : 7243-167140,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-166097,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-167155,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-171295,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-168131,PL MN ID-gNB ID 7 : 7243-166090,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-172069,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-171749,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-02 14:23:41 m Current Too High FieldReplaceableUnit=RU-19,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:42-&gt;90,91) 2024-08-02 14:23:41 m Current Too High FieldReplaceableUnit=RU-21,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:43-&gt;45) 2024-08-02 14:23:42 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GRCT01-18-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:45-&gt;43) 2024-08-04 00:41:21 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-70 248,PLMN ID-eNB ID 2 : 7243-109,PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-802949,PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-38,PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-70722,PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-72060,PLMN ID-eNB ID 7 : 7243-65649) 2024-08-04 02:33:18 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RU-19 (Temperature is too high. [ DL/A DL/B ] (Mixed Mode with other ME). AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;RUS 02 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CA73404790&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 280/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2E&quot;}]) 2024-08-04 02:33:30 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GRCT01-18-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:90-&gt;42) 2024-08-04 02:33:33 m Service Degraded NbIotCell=4G-GRCT01-18-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional In formation to find primary alarm. AI: S:91-&gt;42) 2024-08-04 03:47:26 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RU-18 (Temperature is too high. [ DL/A DL/B ] (Mixed Mode with other ME). AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;RUS 01 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;CD3P045386&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 118 65/2&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R3B&quot;}] P:111-&gt;112) 2024-08-04 03:47:27 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GRCT01-18-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:112-&gt;111) &gt;&gt;&gt; Total: 10 Alarms (0 Critical, 0 Major) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3671266 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILV |  |  | '-23.4663 | '-46.53001 | 11969084560 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014856 | EVE240800011741 | 2024-08-03 22:45 | 2024-08-04 06:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008599 |  |  |  |  | 2024-08-04 09:14 |  | TRUE |  | 7NLUHCT01 |  | 7NLUHCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 06:14:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011741&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 06:05:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:03 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011741&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:44 | system | 11 |  | 04/08/2024 06:14:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011741&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 06:05:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:03 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011741&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3424400 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3424400-FLAVIO CRISTIANO PEREIRA |  |  | '-21.1248 | '-48.44915 | 0016981640116 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014857 | EVE240800011743 | 2024-08-03 22:46 | 2024-08-04 17:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008600 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:00 |  | TRUE |  | PZUR51 |  | PZUR51 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:01 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3143002 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 30 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3143002-AVENIR DOS REIS FERNANDES |  |  | '-19.423056 | '-47.252583 | 31995410545 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014858 | EVE240800010993 | 2024-08-03 22:46 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008601 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-CPIT01-2 |  | 4G-CPIT01-2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:53 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3441072 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441072-CARLOS CESAR CAMPACCI |  |  | '-22.9035 | '-47.035806 | 019984090588 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FUSIVEL INTERROMPIDO GPON | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014865 | EVE240800010383 | 2024-08-03 22:48 | 2024-08-04 08:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008602 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-PONMJ2 |  | 4G-PONMJ2 |  | FALSE | 03/08/2024 22:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 22:57 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha de Retificador/Exaustor. 240803-22:56:07-0300 10.122.9.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19154 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 17:11:50 M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=2 (Falha de Retificador/Exaustor) 2024-08-03 22:36:15 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-41 9656,PLMN ID-eNB ID 2 : 7244-418320) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 1 Major) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:11 | system | 8 |  | 03/08/2024 22:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 22:57 #TRIAGEM TEL Site alarmando Falha de Retificador/Exaustor. 240803-22:56:07-0300 10.122.9.25 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/19154 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 17:11:50 M External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=2 (Falha de Retificador/Exaustor) 2024-08-03 22:36:15 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-41 9656,PLMN ID-eNB ID 2 : 7244-418320) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 1 Major) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3510051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3510051-JONAS FERNANDES DE AZEVEDO |  |  | '-10.879417 | '-51.633333 | 65981310049 |  | Falha de Retificador/Exaustor | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014867 | EVE240800011046 | 2024-08-03 22:48 | 2024-08-04 14:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009398 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-04 17:27 | 2024-08-05 03:40 | TRUE |  | NLVPVP00 |  | NLVPVP00 |  | TRUE | 04/08/2024 14:15:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 14:13 Em deslocamento para o site Falha normalizada após restabelecimento de energia comercial local. 04/08/2024 11:04:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 11:02 Em deslocamento para o site 04/08/2024 07:40:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 07:40:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014867 - System - WFM Agent - TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN Nome da Operadora/Parceira:Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Falha de energia comercial local Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Aguardando equatorial 04/08/2024 07:37:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 07:36 Falha de energia comercial local foi aberto protocolo com atendente Carlos protocolo 11580220 previsão de normalização em 3horas. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 01:54 | system | 23 |  | 04/08/2024 14:15:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 14:13 Em deslocamento para o site Falha normalizada após restabelecimento de energia comercial local. 04/08/2024 11:04:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 11:02 Em deslocamento para o site 04/08/2024 07:40:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 07:40:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014867 - System - WFM Agent - TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN Nome da Operadora/Parceira:Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Falha de energia comercial local Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Aguardando equatorial 04/08/2024 07:37:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 07:36 Falha de energia comercial local foi aberto protocolo com atendente Carlos protocolo 11580220 previsão de normalização em 3horas. |  |  | TSK240800014867 - System - WFM Agent - TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN Nome da Operadora/Parceira:Oi A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Falha de energia comercial local Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:Aguardando equatorial | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3531843 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN |  |  | '-6.401389 | '-41.740556 | 21965230160 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 10196
TSK240800014868 | EVE240800011748 | 2024-08-03 22:48 | 2024-08-04 08:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008604 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:05 |  | TRUE |  | SI7686 |  | SI7686 |  | FALSE | 04/08/2024 08:06:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:05 Site operacional 04/08/2024 08:06:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:05 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011748&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:05:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:03 Site operacional e sem alarmes evidências abaixo e em anexo. Elemento: SI7686 Fabricante: ERICSSON Central: ASRR02 END_ID: SPSDL_0607 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:28 | system | 15 |  | 04/08/2024 08:06:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:05 Site operacional 04/08/2024 08:06:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:05 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011748&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:05:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:03 Site operacional e sem alarmes evidências abaixo e em anexo. Elemento: SI7686 Fabricante: ERICSSON Central: ASRR02 END_ID: SPSDL_0607 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3161067 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161067-ALEX SANDRO GOMES DA COSTA |  |  | '-21.265722 | '-48.873333 | 17982110963 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014870 | EVE240800010553 | 2024-08-03 22:49 | 2024-08-05 09:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010670 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:26 | 2024-08-05 16:21 | TRUE |  | 18NLIACT01 |  | 18NLIACT01 |  | FALSE | 05/08/2024 05:35:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-05 05:34 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 22:32:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014870 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 18:50:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 18:49 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 14:47:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 14:45 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 13:31:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 13:30 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 10:18:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 10:17 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 08:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 08:27 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:42:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:41 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:22:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:20 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:14:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:13 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 BTS6102 sem baterias e cabos. 04/08/2024 05:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 05:54 TSK240800014870 18NLIACT01 Previsão 6:30h |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:27 | system | 33 |  | 05/08/2024 05:35:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-05 05:34 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 22:32:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014870 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 18:50:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 18:49 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 14:47:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 14:45 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 13:31:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 13:30 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 10:18:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 10:17 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 08:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 08:27 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:42:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:41 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:22:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:20 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 Clima chuvoso na região BTS6102 sem baterias e cabos. Site com tráfego, sem falha de transmissão status enabled. Ligando Isoc solicitar limpeza alarmes. 04/08/2024 06:14:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 06:13 TSK240800014870 18NLIACT01 CA1598665 BTS6102 sem baterias e cabos. 04/08/2024 05:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO - 2024-08-04 05:54 TSK240800014870 18NLIACT01 Previsão 6:30h |  |  | TSK240800014870 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3396344 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396344-HAELSON BRITO DE ARAUJO |  |  | '-12.765722 | '-40.20925 | 081995320606 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 66
TSK240800014872 | EVE240800010018 | 2024-08-03 22:50 | 2024-08-04 12:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008607 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:41 |  | TRUE |  | 4S-MAS033 |  | 4S-MAS033 |  | FALSE | 04/08/2024 12:42:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:41 SITE OPERACIONAL FUNCIONANDO SEM ALARME SEGUE EM ANEXO FOTOS DO TAÍS SAI DE SEM ALARME NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA 04/08/2024 12:42:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010018&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 12:39:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:38 SITE OPERACIONAL FUNCIONANDO SEM ALARME SEGUE EM ANEXO FOTOS DO TAÍS SAI DE SEM ALARME NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA 04/08/2024 12:36:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:35 SITE OPERACIONAL FUNCIONANDO SEM ALARME SEGUE EM ANEXO FOTOS DO TAÍS SAI DE SEM ALARME NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA 03/08/2024 23:41:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:40 #TRIAGEM TEL Site alarmando Bateria em Descarga. 240803-23:39:11-0300 10.111.42.139 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/32388 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 07:06:42 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1 019911,PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-628635,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598563) 2024-08-03 15:12:06 m External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=3 (Bateria em Descarga) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:02 | system | 16 |  | 04/08/2024 12:42:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:41 SITE OPERACIONAL FUNCIONANDO SEM ALARME SEGUE EM ANEXO FOTOS DO TAÍS SAI DE SEM ALARME NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA 04/08/2024 12:42:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010018&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 12:39:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:38 SITE OPERACIONAL FUNCIONANDO SEM ALARME SEGUE EM ANEXO FOTOS DO TAÍS SAI DE SEM ALARME NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA 04/08/2024 12:36:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:35 SITE OPERACIONAL FUNCIONANDO SEM ALARME SEGUE EM ANEXO FOTOS DO TAÍS SAI DE SEM ALARME NORMALIZADO SEM INTERVENÇÃO TÉCNICA 03/08/2024 23:41:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-03 23:40 #TRIAGEM TEL Site alarmando Bateria em Descarga. 240803-23:39:11-0300 10.111.42.139 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/32388 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 07:06:42 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1 019911,PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-628635,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598563) 2024-08-03 15:12:06 m External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=3 (Bateria em Descarga) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3659808 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3659808-ABRAAO HENRIQUE DA SILVA S |  |  | '-4.840056 | '-42.997222 | 9882480249 |  | Bateria em Descarga | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014879 | EVE240800011307 | 2024-08-03 22:54 | 2024-08-04 08:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008609 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:50 |  | TRUE |  | 4G-VAZMJ6 |  | 4G-VAZMJ6 |  | FALSE | 04/08/2024 08:51:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:49 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011307&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 08:31:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 07:30 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-VAZMJ6 Site com alarme de Falha de Energia. 4G-VAZMJ6&gt; alt 240804-08:29:29-0300 10.122.237.129 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29264 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 06:45:43 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=1 (Falha de Energia) 2024-08-04 06:54:09 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. ,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1415616,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1415610) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 4G-VAZMJ6&gt; 04/08/2024 08:15:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:14 Atuando na falha 04/08/2024 03:17:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:16 Site esta com energia porem ta alarmdo ac foto esta anexado na tsk . Sera verificado amaha no primeiro horario 03/08/2024 23:56:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 22:55 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Ronildo Ferreira//+55 65 9961-9918 Em contato com técnico, o mesmo ciente do GMG em sua fila. N2- Wesley Batista ciente. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:11 | system | 25 |  | 04/08/2024 08:51:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:49 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011307&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 08:31:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 07:30 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-VAZMJ6 Site com alarme de Falha de Energia. 4G-VAZMJ6&gt; alt 240804-08:29:29-0300 10.122.237.129 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29264 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 06:45:43 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=1 (Falha de Energia) 2024-08-04 06:54:09 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. ,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1415616,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1415610) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 4G-VAZMJ6&gt; 04/08/2024 08:15:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:14 Atuando na falha 04/08/2024 03:17:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:16 Site esta com energia porem ta alarmdo ac foto esta anexado na tsk . Sera verificado amaha no primeiro horario 03/08/2024 23:56:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-03 22:55 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Ronildo Ferreira//+55 65 9961-9918 Em contato com técnico, o mesmo ciente do GMG em sua fila. N2- Wesley Batista ciente. |  |  |  | 0 | 2024-08-04 08:48 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3600512 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3600512-RONILDO FERREIRA RODRIGUES |  |  | '-15.673139 | '-56.125167 | 65981310135 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014883 | EVE240800010562 | 2024-08-03 22:56 | 2024-08-04 17:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008612 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:13 |  | TRUE |  | 4G-SBJB01 |  | 4G-SBJB01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:14:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:13 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPSBO_0007 - 4G-SBJB01 - Site operacional e sem alarmes, em consulta ao LOG de alarmes não consta intermitencia, END ID ok e sem alarmes 4G-SBJB01&gt; alt 240804-17:12:03-0300 10.122.85.210 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26833 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 20:08:24 m Link Degraded RiLink=3 (High BER at far end of the link. Near end port:FieldReplaceableUnit=RRU-1,RiPort=DATA_2 (trans portType=NOT_SET)) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SBJB01&gt; st car 240804-17:12:03-0300 10.122.85.210 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26833 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2934 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2935 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2936 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2937 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2938 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2939 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 4669 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SBJB01-35-MA 4671 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SBJB01-35-MB 4673 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SBJB01-35-MC =================================================================================== Total: 9 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:36 | system | 11 |  | 04/08/2024 17:14:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:13 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPSBO_0007 - 4G-SBJB01 - Site operacional e sem alarmes, em consulta ao LOG de alarmes não consta intermitencia, END ID ok e sem alarmes 4G-SBJB01&gt; alt 240804-17:12:03-0300 10.122.85.210 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26833 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 20:08:24 m Link Degraded RiLink=3 (High BER at far end of the link. Near end port:FieldReplaceableUnit=RRU-1,RiPort=DATA_2 (trans portType=NOT_SET)) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SBJB01&gt; st car 240804-17:12:03-0300 10.122.85.210 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26833 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2934 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 2935 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 2936 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 2937 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 2938 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 2939 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 4669 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SBJB01-35-MA 4671 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SBJB01-35-MB 4673 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-SBJB01-35-MC =================================================================================== Total: 9 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3637449 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3637449-RICARDO ODILA FIGUEIREDO |  |  | '-23.698222 | '-46.570444 | 11986346091 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014884 | EVE240800011775 | 2024-08-03 22:56 | 2024-08-04 06:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008613 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-PPRSG0 |  | 4G-PPRSG0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:20 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.297664 | '-55.099403 |  |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014888 | EVE240800011174 | 2024-08-03 22:58 | 2024-08-05 00:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008616 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | 18NLNVIG29 |  | 18NLNVIG29 |  | TRUE | 04/08/2024 04:18:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014888 - System - WFM Agent - TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NAO Motivo da visita técnica: xxxxx Motivo da tramitação:Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caidas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências 04/08/2024 02:40:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:39 Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caidas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências 04/08/2024 02:39:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:37 Local em área de risco técnico não se sentiu seguro e preferiu se afastar 04/08/2024 02:09:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:08 Técnico Carlos Henrique no site verificando a falha |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:35 | system | 29 |  | 04/08/2024 04:18:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014888 - System - WFM Agent - TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NAO Motivo da visita técnica: xxxxx Motivo da tramitação:Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caidas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências 04/08/2024 02:40:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:39 Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caidas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências 04/08/2024 02:39:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:37 Local em área de risco técnico não se sentiu seguro e preferiu se afastar 04/08/2024 02:09:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:08 Técnico Carlos Henrique no site verificando a falha |  |  | TSK240800014888 - System - WFM Agent - TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NAO Motivo da visita técnica: xxxxx Motivo da tramitação:Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caidas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3177783 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3177783-CARLOS HENRIQUE PEREIRA |  |  | '-22.792444 | '-43.43 | 27981240417 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014889 | EVE240800011781 | 2024-08-03 22:59 | 2024-08-04 10:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008617 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:32 |  | TRUE |  | SI7170 |  | SI7170 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:54 | system | 11 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3443688 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNAN |  |  | '-21.190056 | '-48.787667 | 17982110964 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014891 | EVE240800010052 | 2024-08-03 23:00 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009129 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 06:44 | 2024-08-05 03:15 | TRUE |  | SP1943 |  | SP1943 |  | TRUE | 04/08/2024 03:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014891 - System - WFM Agent - TEL-T3640145-CRISTIANO BRUNO RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificação em horário diurno 04/08/2024 03:45:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 00:01:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3628181-PEDRO RAFAEL DA SILVA LIMA - 2024-08-04 00:00 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional mas com alarmes de FALHA DE RETIFICADOR/PORTA ABERTA SP1943&gt; alt 240803-23:55:22-0300 10.56.139.185 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1010 stopfile=/tmp/880 Connecting to SP1943:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3628181/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240803-235512_814/ior814 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 3 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-11 11:18:01 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-07-11 11:18:06 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1 (PORTA ABERTA) 2024-08-03 12:26:58 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4 (FALHA DE RETIFICADOR) &gt;&gt;&gt; Total: 3 Alarms (2 Critical, 0 Major) SP1943&gt; st sector 240803-23:55:24-0300 10.56.139.185 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1010 stopfile=/tmp/880 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1360 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 1379 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 1398 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3 =================================================================================== Total: 3 MOs Necessário atuação em campo. Previsão: Não informado |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 03:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014891 - System - WFM Agent - TEL-T3640145-CRISTIANO BRUNO RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificação em horário diurno 04/08/2024 03:45:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 00:01:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3628181-PEDRO RAFAEL DA SILVA LIMA - 2024-08-04 00:00 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional mas com alarmes de FALHA DE RETIFICADOR/PORTA ABERTA SP1943&gt; alt 240803-23:55:22-0300 10.56.139.185 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1010 stopfile=/tmp/880 Connecting to SP1943:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3628181/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240803-235512_814/ior814 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 3 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-11 11:18:01 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-07-11 11:18:06 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1 (PORTA ABERTA) 2024-08-03 12:26:58 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=4 (FALHA DE RETIFICADOR) &gt;&gt;&gt; Total: 3 Alarms (2 Critical, 0 Major) SP1943&gt; st sector 240803-23:55:24-0300 10.56.139.185 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1010 stopfile=/tmp/880 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1360 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 1379 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 1398 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3 =================================================================================== Total: 3 MOs Necessário atuação em campo. Previsão: Não informado |  |  | TSK240800014891 - System - WFM Agent - TEL-T3640145-CRISTIANO BRUNO RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Verificação em horário diurno | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3708784 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3708784-JEFFERSON DE SOUSA CORDEIRO |  |  | '-23.565472 | '-46.762314 | 0011986346089 |  | FALHA DE RETIFICADOR | FALSE | FALSE |  | 15341
TSK240800014896 | EVE240800010781 | 2024-08-03 23:01 | 2024-08-05 10:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008620 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:24 |  | TRUE |  | 4G-WIGD91 |  | 4G-WIGD91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:26 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) |  |  | '-16.240389 | '-41.627667 | 31991311876 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014902 | EVE240800010195 | 2024-08-03 23:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008621 | [6 empty] | TRUE |  | SLSPME52 |  | SLSPME52 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:43 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3161142 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161142-RINALDO ROSA DOS SANTOS |  |  | '-23.549694 | '-46.625861 | 0011986346032 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA - ENERGIA ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014903 | EVE240800011796 | 2024-08-03 23:01 | 2024-08-04 03:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008622 |  |  |  | Normlaizado |  |  | TRUE |  | 4N-CLASI4 |  | 4N-CLASI4 |  | FALSE | 04/08/2024 03:36:21 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Nota de fechamento* <br/>Causa da falha: INDISPONIBILIADE TOTAL<br/>Ação para solução: NORMALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO<br/>Responsável pela solução: Cliente<br/>Validado por: Via gerência Nokia[code]<br>Notas:<br> <img src="/3cbe49351bb306d8819396433b4bcb9a.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:37 | T3722897 | 7 |  | 04/08/2024 03:36:21 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Nota de fechamento* <br/>Causa da falha: INDISPONIBILIADE TOTAL<br/>Ação para solução: NORMALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO<br/>Responsável pela solução: Cliente<br/>Validado por: Via gerência Nokia[code]<br>Notas:<br> <img src="/3cbe49351bb306d8819396433b4bcb9a.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.069833 | '-51.823944 |  |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014908 | EVE240800011807 | 2024-08-03 23:03 | 2024-08-04 03:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008623 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4N-PNBSI2 |  | 4N-PNBSI2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:39 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.377944 | '-51.442278 |  |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014909 | EVE240800011810 | 2024-08-03 23:03 | 2024-08-04 03:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008624 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4N-INOSI4 |  | 4N-INOSI4 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:48 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.464867 | '-51.813486 |  |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014910 | EVE240800011813 | 2024-08-03 23:03 | 2024-08-04 03:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008625 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-SPZLJ1 |  | 4G-SPZLJ1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:54 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-13.546 | '-58.811889 |  |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014913 | EVE240800011841 | 2024-08-03 23:05 | 2024-08-04 03:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008626 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4N-KCASI5 |  | 4N-KCASI5 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:58 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.529 | '-53.010722 |  |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014914 | EVE240800011842 | 2024-08-03 23:05 | 2024-08-04 11:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009349 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 14:06 | 2024-08-05 04:32 | TRUE |  | SI5191 |  | SI5191 |  | TRUE | 04/08/2024 10:58:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES - 2024-08-04 10:56 Elemento: SI5191 Fabricante: ERICSSON Central: ASOC02 END_ID: SPSPR_0002 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Falha normalizada após substituição de SUP 04/08/2024 10:32:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES - 2024-08-04 10:31 No local substituindo SUP 04/08/2024 08:32:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014914 - System - WFM Agent - TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário substituição de SUP, técnico estará verificando disponibilidade de sobressalente! Após, estará em deslocamento para o local. Chamado será suspenso até às 10h. 04/08/2024 08:32:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 07:47:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014914 - System - WFM Agent - TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:28 | system | 26 |  | 04/08/2024 10:58:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES - 2024-08-04 10:56 Elemento: SI5191 Fabricante: ERICSSON Central: ASOC02 END_ID: SPSPR_0002 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Falha normalizada após substituição de SUP 04/08/2024 10:32:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES - 2024-08-04 10:31 No local substituindo SUP 04/08/2024 08:32:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014914 - System - WFM Agent - TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário substituição de SUP, técnico estará verificando disponibilidade de sobressalente! Após, estará em deslocamento para o local. Chamado será suspenso até às 10h. 04/08/2024 08:32:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 07:47:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014914 - System - WFM Agent - TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: |  |  | TSK240800014914 - System - WFM Agent - TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário substituição de SUP, técnico estará verificando disponibilidade de sobressalente! Após, estará em deslocamento para o local. Chamado será suspenso até às 10h. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3599673 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES ROD |  |  | '-23.604833 | '-47.536278 | 15981004993 |  | Fan Failure | TRUE | FALSE |  | 5275
TSK240800014915 | EVE240800011843 | 2024-08-03 23:05 | 2024-08-04 04:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008628 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-DOSSG1 |  | 4G-DOSSG1 |  | FALSE | 04/08/2024 04:05:50 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Nota de fechamento* <br/>Causa da falha: INDISPONIBILIADE TOTAL<br/>Ação para solução: NORMALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO<br/>Responsável pela solução: Cliente<br/>Validado por: Via gerência Ericsson[code]<br>Notas:<br> <img src="/3075d9791b77c2d8d342edb22b4bcb8e.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:06 | T3722897 | 7 |  | 04/08/2024 04:05:50 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Nota de fechamento* <br/>Causa da falha: INDISPONIBILIADE TOTAL<br/>Ação para solução: NORMALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO<br/>Responsável pela solução: Cliente<br/>Validado por: Via gerência Ericsson[code]<br>Notas:<br> <img src="/3075d9791b77c2d8d342edb22b4bcb8e.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.255333 | '-54.97835 |  |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014916 | EVE240800011844 | 2024-08-03 23:05 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008629 | [6 empty] | TRUE |  | 4N-CLASI0 |  | 4N-CLASI0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:03 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO-MS-PNB01-PNB01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TCO-MS-PNB01-PNB01 |  |  | '-18.936033 | '-52.284289 | 67981410864 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014920 | EVE240800011864 | 2024-08-03 23:07 | 2024-08-04 05:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008630 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:22 |  | TRUE |  | 4N-CSF0I0 |  | 4N-CSF0I0 |  | FALSE | 04/08/2024 04:13:34 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 04:12<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 04:12:01 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Disponibilidade<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-CSF0I0<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/dfd615f11bffc2d8c044edb22b4bcbe1.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:23 | system | 8 |  | 04/08/2024 04:13:34 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 04:12<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 04:12:01 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Disponibilidade<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-CSF0I0<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/dfd615f11bffc2d8c044edb22b4bcbe1.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-18.679528 | '-52.869556 |  |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014923 | EVE240800011865 | 2024-08-03 23:08 | 2024-08-04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008631 |  |  |  |  | 2024-08-04 02:58 |  | TRUE |  | SR-CTCD01 |  | SR-CTCD01 |  | FALSE | 03/08/2024 23:50:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 23:49 Falha normalizada sem intervenção técnica, sem alarmes no netcool e TAIS. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:20 | system | 10 |  | 03/08/2024 23:50:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3654841-RENATA HELENA RICARDO - 2024-08-03 23:49 Falha normalizada sem intervenção técnica, sem alarmes no netcool e TAIS. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-25.441168 | '-49.285006 |  |  | FALHA DA BATERIA DE LITIO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014929 | EVE240800011871 | 2024-08-03 23:09 | 2024-08-05 09:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008632 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:36 |  | TRUE |  | 4N-INOSI2 |  | 4N-INOSI2 |  | FALSE | 05/08/2024 09:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:35 Falha normalizada 05/08/2024 09:36:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011871&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 05/08/2024 09:34:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:33 Site se encontra com falha de TX do provedor devido a rompimento no final de semana, falha normalizada após provedor recuperar cabo óptica danificado. Site se encontra operacional e sem alarme |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:07 | system | 13 |  | 05/08/2024 09:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:35 Falha normalizada 05/08/2024 09:36:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011871&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 05/08/2024 09:34:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:33 Site se encontra com falha de TX do provedor devido a rompimento no final de semana, falha normalizada após provedor recuperar cabo óptica danificado. Site se encontra operacional e sem alarme |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3702587 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-19.950733 | '-51.935131 | 67981410864 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014933 | EVE240800011881 | 2024-08-03 23:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008634 | [6 empty] | TRUE |  | NLATDS03 |  | NLATDS03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:19 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3612814 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612814-MAICON MORILO DA SILVA MOUR |  |  | '-20.095333 | '-51.105111 | 67981410772 |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014934 | EVE240800011888 | 2024-08-03 23:12 | 2024-08-05 09:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008635 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:46 |  | TRUE |  | QXA-INT01-HWW01 |  | QXA-INT01-HWW01 |  | FALSE | 05/08/2024 08:08:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3604361-VAGNER SILVA DOS SANTOS - 2024-08-05 08:06 Corretiva |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:35 | system | 12 |  | 05/08/2024 08:08:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3604361-VAGNER SILVA DOS SANTOS - 2024-08-05 08:06 Corretiva |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3604361 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3604361-VAGNER SILVA DOS SANTOS |  |  | '-4.971222 | '-39.020111 | 85999400346 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014936 | EVE240800011890 | 2024-08-03 23:13 | 2024-08-05 09:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008636 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:18 |  | TRUE |  | NLCLAS05 |  | NLCLAS05 |  | FALSE | 05/08/2024 09:20:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 Falha normalizada 05/08/2024 09:20:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011890&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30,&quot;alarms&quot;:{&quot;NLCLAS05&quot;:{&quot;Alarme de Disponibilidade&quot;:1}}}} 05/08/2024 09:18:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:16 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011890&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30,&quot;alarms&quot;:{&quot;NLCLAS05&quot;:{&quot;Alarme de Disponibilidade&quot;:1}}}} 05/08/2024 09:14:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:13 Site se encontra com falha de TX do provedor devido a rompimento no final de semana, falha normalizada após provedor recuperar cabo óptica danificado. Site se encontra operacional e sem alarme |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:50 | system | 15 |  | 05/08/2024 09:20:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 Falha normalizada 05/08/2024 09:20:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011890&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30,&quot;alarms&quot;:{&quot;NLCLAS05&quot;:{&quot;Alarme de Disponibilidade&quot;:1}}}} 05/08/2024 09:18:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:16 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011890&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30,&quot;alarms&quot;:{&quot;NLCLAS05&quot;:{&quot;Alarme de Disponibilidade&quot;:1}}}} 05/08/2024 09:14:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:13 Site se encontra com falha de TX do provedor devido a rompimento no final de semana, falha normalizada após provedor recuperar cabo óptica danificado. Site se encontra operacional e sem alarme |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3702587 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-19.107417 | '-51.740694 | 67981410864 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014938 | EVE240800009679 | 2024-08-03 23:14 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008639 | [6 empty] | TRUE |  | LGCR00 |  | LGCR00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:22 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-7.850556 | '-35.311361 | 81997260091 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014940 | EVE240800011727 | 2024-08-03 23:14 | [5 empty] | CAMPO FMO TNE 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008640 | [6 empty] | TRUE |  | PEREC_MSAN0001 |  | PEREC_MSAN0001 | PEREC_MSAN0001 | TRUE | 03/08/2024 23:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014940 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 23:27:53 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes |  |  |  | TRUE | 2024-08-03 23:29 | wfm_agent | 12 |  | 03/08/2024 23:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014940 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 23:27:53 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes |  |  | TSK240800014940 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CCI_FMO_TNE2 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TNE2 |  |  | '-8.091944 | '-34.945278 |  |  | ISOLAMENTO >>> TT_00494780/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014941 | EVE240800011845 | 2024-08-03 23:14 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010089 |  |  | Aguardando terceiros / Chave |  | 2024-08-04 19:20 | 2024-08-05 07:16 | TRUE |  | RMACRJO-RJ0438-01 |  | RMACRJO-RJ0438-01 |  | TRUE | 05/08/2024 07:36:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-05 07:35 Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 em deslocamento para nova tentativa de acesso 04/08/2024 16:20:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth. Layer Claudio Valadão ciente da falta de acesso e tec retornara amanha 05/08 no primeiro horario 04/08/2024 16:20:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000423 - (SUSPENSÃO) Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 16:14:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 16:14:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 04/08/2024 16:06:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 16:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? nao Motivo da visita técnica: Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 13:02:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 13:01:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000423 - (SUSPENSÃO) Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 13:01:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 13:00 Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 07:37:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:35 Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que vai realizar nova tentativa de acesso 04/08/2024 02:18:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico em horário comercial para testar o RJ 0438 04/08/2024 02:14:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 02:13 Após limpeza dos cordões foi realizado aferição das potências ópticas no RMAGRJO-RJCG08-01 Port 0/1/2 TX 0.96 RX -36.98 Cordões ok Necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 03/08/2024 23:14:44 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link com LOS em RMAGRJO-RJCG08-01GigabitEthernet 0/1/2 <RMAGRJO-RJCG08-01>display int GigabitEthernet 0/1/2 GigabitEthernet0/1/2 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 9) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel 098 ACC RMACRJO-RJ0438-01 Te1/1/17 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9000 Internet protocol processing : disabled IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 6ceb-b6cd-1b09 The Vendor PN is RTXM228-413 The Vendor Name is WTD Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -35.22dBm, Warning range: [-26.020, -8.999]dBm Tx Power: 1.58dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm A:RMACRJO-RJ0438-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO AGG¦RMAGRJO-RJCG08-01¦1/1/17¦NONE¦ACC RJO098¦ ACT¦NONE Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +40.1 +80.0 +73.0 -3.0 -10.0 Supply Voltage (V) 3.32 3.63 3.46 3.13 2.97 Tx Bias Current (mA) 41.1 130.0 120.0 30.0 20.0 Tx Output Power (dBm) 1.26 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -24.32 -5.00 -7.00 -23.98! -26.02 =============================================================================== =============================================================================== |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:12 | wfm_agent | 56 |  | 05/08/2024 07:36:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-05 07:35 Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 em deslocamento para nova tentativa de acesso 04/08/2024 16:20:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth. Layer Claudio Valadão ciente da falta de acesso e tec retornara amanha 05/08 no primeiro horario 04/08/2024 16:20:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000423 - (SUSPENSÃO) Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 16:14:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 16:14:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 04/08/2024 16:06:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 16:06:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? nao Motivo da visita técnica: Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 13:02:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 13:01:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000423 - (SUSPENSÃO) Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 13:01:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 13:00 Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 04/08/2024 07:37:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:35 Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que vai realizar nova tentativa de acesso 04/08/2024 02:18:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico em horário comercial para testar o RJ 0438 04/08/2024 02:14:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 02:13 Após limpeza dos cordões foi realizado aferição das potências ópticas no RMAGRJO-RJCG08-01 Port 0/1/2 TX 0.96 RX -36.98 Cordões ok Necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth 03/08/2024 23:14:44 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link com LOS em RMAGRJO-RJCG08-01GigabitEthernet 0/1/2 <RMAGRJO-RJCG08-01>display int GigabitEthernet 0/1/2 GigabitEthernet0/1/2 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 9) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel 098 ACC RMACRJO-RJ0438-01 Te1/1/17 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9000 Internet protocol processing : disabled IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 6ceb-b6cd-1b09 The Vendor PN is RTXM228-413 The Vendor Name is WTD Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -35.22dBm, Warning range: [-26.020, -8.999]dBm Tx Power: 1.58dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm A:RMACRJO-RJ0438-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO AGG¦RMAGRJO-RJCG08-01¦1/1/17¦NONE¦ACC RJO098¦ ACT¦NONE Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +40.1 +80.0 +73.0 -3.0 -10.0 Supply Voltage (V) 3.32 3.63 3.46 3.13 2.97 Tx Bias Current (mA) 41.1 130.0 120.0 30.0 20.0 Tx Output Power (dBm) 1.26 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -24.32 -5.00 -7.00 -23.98! -26.02 =============================================================================== =============================================================================== |  |  | TSK240800014941 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Fabricio Inacio 27 99726-7331 informa que será necessário acionamento técnico em horário comercial para testar o elemento RMACRJO-RJ0438-01 que fica localizado no ambiente da operadora Claro, onde o acesso depende da operadora, pois no portão principal tem um cadeado bluetooth. Layer Claudio Valadão ciente da falta de acesso e tec retornara amanha 05/08 no primeiro horario | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3631591 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3631591-FABRICIO INACIO DE FRANCA |  |  | '-22.911417 | '-43.538472 | 21960210196 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 10837
TSK240800014942 | EVE240800011463 | 2024-08-03 23:15 | 2024-08-05 10:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008643 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:31 |  | TRUE |  | JPRG00 |  | JPRG00 |  | FALSE | 05/08/2024 09:32:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 09:29 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JARDEL AMARO TRAJANO (83)99812-0691 Ação: Téc ira verificar Previsão: 10h30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:32 | system | 12 |  | 05/08/2024 09:32:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 09:29 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JARDEL AMARO TRAJANO (83)99812-0691 Ação: Téc ira verificar Previsão: 10h30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3489214 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 30 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO |  |  | '-7.110833 | '-34.881139 | 83998120691 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014943 | EVE240800011736 | 2024-08-03 23:15 | 2024-08-04 13:54 |  |  |  |  | CAMPO FMO TNE | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009776 | [6 empty] | TRUE |  | BASDR_MSAN0100 |  | BASDR_MSAN0100 | BASDR_MSAN0100 | TRUE | 04/08/2024 12:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. 04/08/2024 12:00:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 11:59 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. 04/08/2024 10:54:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:52 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que a equipe esta percorrendo a rota, a procura da falha Prox. Atualização:12:20h 04/08/2024 09:50:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 09:49 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que a equipe realizou testes, e constatou que a fibra esta parada a 21km. Equipe irá percorrer a rota, a procura da falha. Prox. Atualização:10:40h 04/08/2024 09:18:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 09:16 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que a equipe chegou no site , e irá realizar testes 04/08/2024 08:06:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 08:05 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que o técnico Anderson Tel:21 96021-0439 esta em deslocamento para Msan100. Previsão de chegada:09:30h 04/08/2024 08:05:11 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014985 03/08/2024 23:33:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014943 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Santana solicitou devolução para a regra criadora, pois o chamado não tem as curvas em SOR que é procedimento. Solicitamos ás curvas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:ANEL_FTTH_SALVADOR_55 N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 23:31:55 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014943 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Santana solicitou devolução para a regra criadora, pois o chamado não tem as curvas em SOR que é procedimento. Solicitamos ás curvas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:ANEL_FTTH_SALVADOR_55 N1/N2:Alexandre menezes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:54 | T3291004 | 37 |  | 04/08/2024 12:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. 04/08/2024 12:00:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 11:59 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. 04/08/2024 10:54:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:52 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que a equipe esta percorrendo a rota, a procura da falha Prox. Atualização:12:20h 04/08/2024 09:50:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 09:49 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que a equipe realizou testes, e constatou que a fibra esta parada a 21km. Equipe irá percorrer a rota, a procura da falha. Prox. Atualização:10:40h 04/08/2024 09:18:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 09:16 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que a equipe chegou no site , e irá realizar testes 04/08/2024 08:06:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 08:05 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , informou que o técnico Anderson Tel:21 96021-0439 esta em deslocamento para Msan100. Previsão de chegada:09:30h 04/08/2024 08:05:11 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014985 03/08/2024 23:33:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014943 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Santana solicitou devolução para a regra criadora, pois o chamado não tem as curvas em SOR que é procedimento. Solicitamos ás curvas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:ANEL_FTTH_SALVADOR_55 N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 23:31:55 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014943 Informação de tramitação: O Supervisor Marcelo Santana solicitou devolução para a regra criadora, pois o chamado não tem as curvas em SOR que é procedimento. Solicitamos ás curvas. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM ( x)NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:BA ANEL:ANEL_FTTH_SALVADOR_55 N1/N2:Alexandre menezes |  |  | TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TNE1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3522420-ANDERSON COSTA EVANGELISTA |  |  | '-12.971 | '-38.435639 |  |  | LINKDOWN - TT_00490435/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014944 | EVE240800011895 | 2024-08-03 23:16 | 2024-08-04 04:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008645 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | NLCZNM91 |  | NLCZNM91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:22 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-14.381564 | '-58.139719 |  |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014946 | EVE240800011776 | 2024-08-03 23:17 | 2024-08-04 05:18 |  |  |  |  | CAMPO FMO TNO | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008646 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:17 |  | TRUE |  | RNACBLM-BLMC01-01 |  | RNACBLM-BLMC01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 05:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 05:15 ##CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800014946 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139259 CODIGO DE SEGURANCA:979547 Técnico:Robson Ribeiro Técnico:Leonan Rodrigues Maciel Técnico:Joel Iran CAUSA: Carga Alta SERVICO EXECUTADO:repuxado 50mts de sobra técnica instalada 1 caixa de emenda 72 fusões ENDERECO DO DEFEITO:TV 14 DE MARÇO 1154 UMARIZAL BELÉM PA 66055 490 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/NtapFKkQV8hYJKWS7 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 390 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM(x), Descreva:1 cruzeta 10 abraçadeiras de naylon 1 bab 1 plaqueta Tim CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO:CBS00068 FO TRATADA:nao identificado SGF ANEL:anel_ip/mpls_cs_blm_man_cluster_acc29 FO PR/CBS REMOVIDO: X FO PR/CBS INSERIDO: X LOTE CABO RETIRADO: X TECNICO QUE RETIROU: X PLACA DO VEICULO:RVW1E67RUP1I27 ANALISTA NOC: VIA TAIS CENTRALIZADO: Thais Siqueira 04/08/2024 05:06:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 05:05 Terminei a análise de potência no elemento RNACBLM-BLMC01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/0/0/16 conectado à RNAGBLM-BLMS13-01 (TenGigE0/5/0/4) TX: -2.51 dbm RX: -4.14 dbm Referência para (0/0/0/16): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 05:00:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 04:59 Terminei a análise de potência no elemento RNAGBLM-BLMS13-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/5/0/4 conectado à RNACBLM-BLMC01-01.ti (TenGigE0/0/0/16) TX: -1.94 dbm RX: -3.45 dbm Referência para (0/5/0/4): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 04:57:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 04:55 #Atualização # Situação atual: Equipe solicita testes aguardando atendimento na fila de dados 04/08/2024 03:52:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 03:51 #Atualização # Situação atual: Equipe segue no endereço do rompimento preparando caixa Próxima atualização: 05:00 04/08/2024 03:12:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 03:11 #Atualização # Situação atual: Equipe localizou rompimento por carga alta ja repuxou 50 metros de cabo refazendo 1 caixa de emenda Próxima atualização: 16:00 04/08/2024 03:08:34 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Tv. 14 de Março - Umarizal, Belém - PA, 66055-490 REGIÃO: Belem CONTRATADA: Tel Telecomunicações CABO: CBS00068 ID DO CABO: 135461 ANEL PRINCIPAL: anel_ip/mpls_cs_blm_man_cluster_acc29 TRECHOS (SITES ALARMADOS): BLMC01 0/0/0/16 x RNAGBLM-BLMS13-01 0/5/0/4 TIPO DE CABO DANIFICADO: AS-80-G-72 CAUSA: Carga Alta TSK: TSK240800014946 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Robson DATA\HORA INICIO: 04/07/2024 03:00 DATA\HORA FIM: 04/07/2024 09:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/NtapFKkQV8hYJKWS7 04/08/2024 02:34:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 02:33 #Atualização # Situação atual: Equipe testou do C01 falha a 390m seguem percorrendo a rota Próxima atualização: 15:00 04/08/2024 01:51:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 01:50 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe testou do C01 falha a 390m. 04/08/2024 01:42:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 01:41 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe acesoou o site e vai iniciar os testes. 04/08/2024 01:27:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 01:05 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe verificando acesso no site C01, porem o endereço do site nao é o que consta no chamado, é o endereço abaixo: Tv. 14 de Março, 1008 - Umarizal, Belém - PA, 66055-490 04/08/2024 00:20:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 00:19 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue em deslocamento. 03/08/2024 23:38:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 23:37 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Robson em deslocamento de 1 hora para C01. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:07 | system | 57 |  | 04/08/2024 05:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 05:15 ##CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800014946 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139259 CODIGO DE SEGURANCA:979547 Técnico:Robson Ribeiro Técnico:Leonan Rodrigues Maciel Técnico:Joel Iran CAUSA: Carga Alta SERVICO EXECUTADO:repuxado 50mts de sobra técnica instalada 1 caixa de emenda 72 fusões ENDERECO DO DEFEITO:TV 14 DE MARÇO 1154 UMARIZAL BELÉM PA 66055 490 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/NtapFKkQV8hYJKWS7 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 390 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM(x), Descreva:1 cruzeta 10 abraçadeiras de naylon 1 bab 1 plaqueta Tim CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO:CBS00068 FO TRATADA:nao identificado SGF ANEL:anel_ip/mpls_cs_blm_man_cluster_acc29 FO PR/CBS REMOVIDO: X FO PR/CBS INSERIDO: X LOTE CABO RETIRADO: X TECNICO QUE RETIROU: X PLACA DO VEICULO:RVW1E67RUP1I27 ANALISTA NOC: VIA TAIS CENTRALIZADO: Thais Siqueira 04/08/2024 05:06:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 05:05 Terminei a análise de potência no elemento RNACBLM-BLMC01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/0/0/16 conectado à RNAGBLM-BLMS13-01 (TenGigE0/5/0/4) TX: -2.51 dbm RX: -4.14 dbm Referência para (0/0/0/16): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 05:00:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 04:59 Terminei a análise de potência no elemento RNAGBLM-BLMS13-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/5/0/4 conectado à RNACBLM-BLMC01-01.ti (TenGigE0/0/0/16) TX: -1.94 dbm RX: -3.45 dbm Referência para (0/5/0/4): TX: entre -8.1 e 0.4 dbm RX: entre -14.4 e 0.4 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 04:57:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 04:55 #Atualização # Situação atual: Equipe solicita testes aguardando atendimento na fila de dados 04/08/2024 03:52:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 03:51 #Atualização # Situação atual: Equipe segue no endereço do rompimento preparando caixa Próxima atualização: 05:00 04/08/2024 03:12:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 03:11 #Atualização # Situação atual: Equipe localizou rompimento por carga alta ja repuxou 50 metros de cabo refazendo 1 caixa de emenda Próxima atualização: 16:00 04/08/2024 03:08:34 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Tv. 14 de Março - Umarizal, Belém - PA, 66055-490 REGIÃO: Belem CONTRATADA: Tel Telecomunicações CABO: CBS00068 ID DO CABO: 135461 ANEL PRINCIPAL: anel_ip/mpls_cs_blm_man_cluster_acc29 TRECHOS (SITES ALARMADOS): BLMC01 0/0/0/16 x RNAGBLM-BLMS13-01 0/5/0/4 TIPO DE CABO DANIFICADO: AS-80-G-72 CAUSA: Carga Alta TSK: TSK240800014946 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Robson DATA\HORA INICIO: 04/07/2024 03:00 DATA\HORA FIM: 04/07/2024 09:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/NtapFKkQV8hYJKWS7 04/08/2024 02:34:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 02:33 #Atualização # Situação atual: Equipe testou do C01 falha a 390m seguem percorrendo a rota Próxima atualização: 15:00 04/08/2024 01:51:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 01:50 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe testou do C01 falha a 390m. 04/08/2024 01:42:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 01:41 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe acesoou o site e vai iniciar os testes. 04/08/2024 01:27:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 01:05 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe verificando acesso no site C01, porem o endereço do site nao é o que consta no chamado, é o endereço abaixo: Tv. 14 de Março, 1008 - Umarizal, Belém - PA, 66055-490 04/08/2024 00:20:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 00:19 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue em deslocamento. 03/08/2024 23:38:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-03 23:37 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Robson em deslocamento de 1 hora para C01. |  |  |  | 0 |  | Sim | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3610267 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3610267-LEONAN RODRIGUES MACIEL |  |  | '-1.471306 | '-48.493111 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014949 | EVE240800011870 | 2024-08-03 23:17 | 2024-08-04 02:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008648 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:18 |  | TRUE |  | RMAGRJO-CCD01-01 |  | RMAGRJO-CCD01-01 | RMAGRJO-CCD01-01 | FALSE | 04/08/2024 02:18:32 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014949 / EVE240800011870 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 57 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Verificado que no GRAFANA já não consta o alarme. Confirmado normalização com Diego Aleixo (DSOC). tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:41:08 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Alarme de temperatura sumiu do grafana. 04/08/2024 01:21:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800011870 – Task: TSK240800014949 Início da Task: 03/08/2024 23:17:08 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 01:16:05 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014949 / EVE240800011870 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 57 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Verificado que no GRAFANA já não consta o alarme. Solicitado validação ao time DSOC. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:15:05 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) Verificado que no GRAFANA já não consta o alarme. Solicitado validação ao time DSOC. 04/08/2024 00:21:16 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800011870 – Task: TSK240800014949 Início da Task: 03/08/2024 23:17:08 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 23:21:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800011870 – Task: TSK240800014949 Início da Task: 03/08/2024 23:17:08 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 23:19:08 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Verificar integridade do elemento. Verificar alarme de temperatura. NE: RMAGRJO-CCD01-01 SUMMARY: Physical Temperature threshold SEVERITY: Major FirstOccurrence: 03/08/2024 15:50:16 ThresholdType=riseOver ThresholdValue=10 CurrentValue=28 Alarme de alta temperatura no grafana. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:19 | system | 20 |  | 04/08/2024 02:18:32 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014949 / EVE240800011870 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 57 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Verificado que no GRAFANA já não consta o alarme. Confirmado normalização com Diego Aleixo (DSOC). tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:41:08 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Alarme de temperatura sumiu do grafana. 04/08/2024 01:21:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800011870 – Task: TSK240800014949 Início da Task: 03/08/2024 23:17:08 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 01:16:05 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014949 / EVE240800011870 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CCD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 57 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Verificado que no GRAFANA já não consta o alarme. Solicitado validação ao time DSOC. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:15:05 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) Verificado que no GRAFANA já não consta o alarme. Solicitado validação ao time DSOC. 04/08/2024 00:21:16 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800011870 – Task: TSK240800014949 Início da Task: 03/08/2024 23:17:08 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 23:21:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800011870 – Task: TSK240800014949 Início da Task: 03/08/2024 23:17:08 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 03/08/2024 23:19:08 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Verificar integridade do elemento. Verificar alarme de temperatura. NE: RMAGRJO-CCD01-01 SUMMARY: Physical Temperature threshold SEVERITY: Major FirstOccurrence: 03/08/2024 15:50:16 ThresholdType=riseOver ThresholdValue=10 CurrentValue=28 Alarme de alta temperatura no grafana. |  |  |  | 0 |  | Não | Diego Gomes Aleixo | Normal |  | Climatização |  | T3371270 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371270-LUIZ CLAUDIO BISPO PIRES |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 | 21969430253 |  | Temperatura | FALSE | FALSE |  | 35
TSK240800014950 | EVE240800011769 | 2024-08-03 23:18 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008649 | [6 empty] | TRUE |  | SWACJPA0104 |  | SWACJPA0104 |  | FALSE | 03/08/2024 23:17:59 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link intermitente 024 Aug 3 23:14:42 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/41 is up in mode access 2024 Aug 3 23:14:42 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/41 is down (Link failure) 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/41, operational speed changed to 1 Gbps 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/41, operational duplex mode changed to Full 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Receive Flow Control state chang ed to off 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Transmit Flow Control state chan ged to off 2024 Aug 3 23:14:58 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/41 is up in mode access 2024 Aug 3 23:15:16 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/41 is down (Link failure) 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/41, operational speed changed to 1 Gbps 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/41, operational duplex mode changed to Full 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Receive Flow Control state chang ed to off 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Transmit Flow Control state chan ged to off 2024 Aug 3 23:15:28 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/41 is up in mode access SWACJPA0104# sh interface Ethernet1/41 Ethernet1/41 is up admin state is up, Dedicated Interface Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 084f.a977.8c78 (bia 084f.a977.8c78) Description: Conexao ao AGR-8660-PB-JPA-03 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit , DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is access full-duplex, 1000 Mb/s Beacon is turned off Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto Input flow-control is off, output flow-c |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:45 | wfm_agent | 7 |  | 03/08/2024 23:17:59 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link intermitente 024 Aug 3 23:14:42 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/41 is up in mode access 2024 Aug 3 23:14:42 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/41 is down (Link failure) 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/41, operational speed changed to 1 Gbps 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/41, operational duplex mode changed to Full 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Receive Flow Control state chang ed to off 2024 Aug 3 23:14:56 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Transmit Flow Control state chan ged to off 2024 Aug 3 23:14:58 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/41 is up in mode access 2024 Aug 3 23:15:16 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet1/41 is down (Link failure) 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/41, operational speed changed to 1 Gbps 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/41, operational duplex mode changed to Full 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Receive Flow Control state chang ed to off 2024 Aug 3 23:15:26 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/41, operational Transmit Flow Control state chan ged to off 2024 Aug 3 23:15:28 SWACJPA0104 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet1/41 is up in mode access SWACJPA0104# sh interface Ethernet1/41 Ethernet1/41 is up admin state is up, Dedicated Interface Hardware: 100/1000/10000 Ethernet, address: 084f.a977.8c78 (bia 084f.a977.8c78) Description: Conexao ao AGR-8660-PB-JPA-03 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit , DLY 10 usec reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, medium is broadcast Port mode is access full-duplex, 1000 Mb/s Beacon is turned off Auto-Negotiation is turned on FEC mode is Auto Input flow-control is off, output flow-c |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | BAIXA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB |  |  | '-7.149722 | '-34.894472 |  |  | Interface down - Intermitencia | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800014951 | EVE240800011902 | 2024-08-03 23:18 | 2024-08-04 03:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30008647 |  |  |  |  | 2024-08-04 06:02 |  | TRUE |  | PIPAE01 |  | PIPAE01 |  | FALSE | 04/08/2024 03:03:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 03:02 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico informa que falha normalizada e validada com Core Diego, autorizado encerramento da tsk 04/08/2024 02:40:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:39 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico no local, entrando em contato com Core para validação Previsão: 3h30 Obs: 04/08/2024 02:39:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:38 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico no local, atuando Previsão: 3h30 Obs: 04/08/2024 02:14:54 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 51 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Rodolfo Minuzzo N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236 no local, realizando testes. Próxima atualização às 03h30. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:34:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-04 01:33 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico no local, atuando Previsão: 2:30h Obs: 04/08/2024 01:26:22 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 57 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Rodolfo Minuzzo N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:25:56 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 38 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:25:22 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:24:35 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* José Simão N3 - Coordenador Parceira Ondacom *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:21:30 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Maria Eduarda N2 - Líder Centralizado Parceira Ondacom *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 00:17:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 00:16 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: Técnico em deslocamento para o site Próxima atualização 01h30 Observação: CA 03/08/2024 23:31:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-03 23:30 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: Técnico acionado e ira verificar Próxima atualização 00h30 Observação: CA 03/08/2024 23:25:02 - Diego Dantas Dos Santos (Anotações de trabalho) Srs, Solicito prioridade no atendimento na falha de *FCC e AR-CONDICIONADO* Probe: *HMBR004803* no prédio industrial - *PIPAE01* UF= RS CIDADE= PORTO ALEGRE END= AVENIDA ANDARAÍ, 549 TASK= TSK240800014951 HS. DO ALARME= 23:11h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:04 | system | 25 |  | 04/08/2024 03:03:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 03:02 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico informa que falha normalizada e validada com Core Diego, autorizado encerramento da tsk 04/08/2024 02:40:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:39 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico no local, entrando em contato com Core para validação Previsão: 3h30 Obs: 04/08/2024 02:39:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:38 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico no local, atuando Previsão: 3h30 Obs: 04/08/2024 02:14:54 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 51 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Rodolfo Minuzzo N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236 no local, realizando testes. Próxima atualização às 03h30. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:34:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-04 01:33 Técnico: Sandro Carvalho (51 9 9328-0236) Ação: Técnico no local, atuando Previsão: 2:30h Obs: 04/08/2024 01:26:22 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 57 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Rodolfo Minuzzo N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:25:56 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 38 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:25:22 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Renata Renie N4 - Gerente Parceira Ondacom *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:24:35 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* José Simão N3 - Coordenador Parceira Ondacom *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 01:21:30 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800014951 / EVE240800011902 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PIPAE01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* Maria Eduarda N2 - Líder Centralizado Parceira Ondacom *Atualização:* Acionado Técnico Sandro Santos (FMMT) 51 99328-0236, previsão de chegada no Site às 02h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 00:17:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 00:16 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: Técnico em deslocamento para o site Próxima atualização 01h30 Observação: CA 03/08/2024 23:31:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-03 23:30 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: Técnico acionado e ira verificar Próxima atualização 00h30 Observação: CA 03/08/2024 23:25:02 - Diego Dantas Dos Santos (Anotações de trabalho) Srs, Solicito prioridade no atendimento na falha de *FCC e AR-CONDICIONADO* Probe: *HMBR004803* no prédio industrial - *PIPAE01* UF= RS CIDADE= PORTO ALEGRE END= AVENIDA ANDARAÍ, 549 TASK= TSK240800014951 HS. DO ALARME= 23:11h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3422615 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 2008 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3422615-SANDRO CARVALHO DOS SANTOS |  |  | '-30.016496 | '-51.168628 | 51983280236 |  | ALARME FCC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014953 | EVE240800011906 | 2024-08-03 23:19 | 2024-08-04 22:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008651 |  |  |  |  | 2024-08-05 01:08 |  | TRUE |  | 7NLPNBS02 |  | 7NLPNBS02 |  | FALSE | 04/08/2024 22:09:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:07 Falha normalizada 04/08/2024 22:08:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011906&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 22:07:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:06 Site se encontrava fora devido falha de TX vinda do provedor, falha normalizada após provedor restabelecer conectado após rompimento. Site se encontra operacional e sem alarme |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:39 | system | 13 |  | 04/08/2024 22:09:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:07 Falha normalizada 04/08/2024 22:08:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:07 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011906&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 22:07:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:06 Site se encontrava fora devido falha de TX vinda do provedor, falha normalizada após provedor restabelecer conectado após rompimento. Site se encontra operacional e sem alarme |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3702587 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-19.68525 | '-51.188667 | 67981410864 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014954 | EVE240800011884 | 2024-08-03 23:21 | 2024-08-04 22:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010582 |  |  |  |  | 2024-08-05 01:11 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJIG04-01 |  | RMACRJO-RJIG04-01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:43:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 16:42 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RMACRJO-RJIG04-01 Facilidade 1/1/17 TX=0.55dbm RX=-23.55 dbm RMAGRJO-RJPH18-01 Facilidade 0/3/0 TX=-1.79 dbm RX=11.52 dbm Após os procedimentos a falha foi normalizada 04/08/2024 16:15:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 16:14 Realizando testes e aferições ópticas no RMACRJO-RJIG04-01 03/08/2024 23:21:13 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado em RMACRJO-RJIG04-01 port 1/1/17 com -26.58 referencia de -4.50 a -26.58 A:RMACRJO-RJIG04-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 062 ACC RMAGRJO-RJPH18-01 0/3/0 Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +44.9 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 92.7 130.0 120.0 10.0 5.0 Tx Output Power (dBm) 1.52 7.50 6.50 -2.50 -3.50 Rx Optical Power (avg dBm) -26.58 -3.50 -4.50 -26.58 -27.70 =============================================================================== ============================================================================== |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:00 | system | 19 |  | 04/08/2024 16:43:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 16:42 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RMACRJO-RJIG04-01 Facilidade 1/1/17 TX=0.55dbm RX=-23.55 dbm RMAGRJO-RJPH18-01 Facilidade 0/3/0 TX=-1.79 dbm RX=11.52 dbm Após os procedimentos a falha foi normalizada 04/08/2024 16:15:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 16:14 Realizando testes e aferições ópticas no RMACRJO-RJIG04-01 03/08/2024 23:21:13 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado em RMACRJO-RJIG04-01 port 1/1/17 com -26.58 referencia de -4.50 a -26.58 A:RMACRJO-RJIG04-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 062 ACC RMAGRJO-RJPH18-01 0/3/0 Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9212 =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +44.9 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 92.7 130.0 120.0 10.0 5.0 Tx Output Power (dBm) 1.52 7.50 6.50 -2.50 -3.50 Rx Optical Power (avg dBm) -26.58 -3.50 -4.50 -26.58 -27.70 =============================================================================== ============================================================================== |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | Degradação de Sinal |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.803194 | '-43.206167 | 21969430159 |  | High error rate | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800014955 | EVE240800011918 | 2024-08-03 23:21 | 2024-08-04 14:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008652 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:28 |  | TRUE |  | NLSWYS01 |  | NLSWYS01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:28:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 Falha normalizada 04/08/2024 14:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011918&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 14:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:25 Site se encontra com falha devido a rompimento de fibra do provedor no dia 03/08. Falha resolvida após provedor recuperar cabo rompido. Site se encontra operacional e sem alarme 04/08/2024 14:21:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:20 Falha normalizada |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:59 | system | 14 |  | 04/08/2024 14:28:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 Falha normalizada 04/08/2024 14:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011918&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 14:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:25 Site se encontra com falha devido a rompimento de fibra do provedor no dia 03/08. Falha resolvida após provedor recuperar cabo rompido. Site se encontra operacional e sem alarme 04/08/2024 14:21:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:20 Falha normalizada |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3702587 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-20.366917 | '-51.420556 | 67981410864 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014956 | EVE240800011920 | 2024-08-03 23:21 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008653 | [6 empty] | TRUE |  | 4N-ATDSI5 |  | 4N-ATDSI5 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3612814 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612814-MAICON MORILO DA SILVA MOUR |  |  | '-20.094389 | '-51.033056 | 67981410772 |  | Alarme de Disponibilidade | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014957 | EVE240800011473 | 2024-08-03 23:22 | 2024-08-04 20:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008656 | [6 empty] | TRUE |  | BI7036 |  | BI7036 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:05 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3273107 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3273107-CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA |  |  | '-15.0235 | '-42.367167 | 81999827650 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014962 | EVE240800009463 | 2024-08-03 23:26 | 2024-08-04 17:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | MASSIVA EM ABERTO INFRACO | 30009100 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:28 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1293 |  | RJRJO_MSAN1293 |  | TRUE | 04/08/2024 17:26:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 17:24 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RJRJO_MSAN1293 RJDEL002M Facilidade 1/1/1 TX=1.51 dbm RX=-11.68 dbm RMAGRJO-RJO03-03 Facilidade 6/1/8 TX=1.62 dbm RX-23.19 dbm Após os procedimentos a falha foi normalizada 04/08/2024 07:39:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014962 - System - WFM Agent - TLP-T3371270-LUIZ CLAUDIO BISPO PIRES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 07:17:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371270-LUIZ CLAUDIO BISPO PIRES - 2024-08-04 07:15 FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00479333/2024 TSK240800014962 Técnico- Luiz Bispo Tel: 21 96943-0253 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES PONTA (B) NE:RMAGRJO-RJO03-03 PORTA:GE6/1/8 TX -01,49 RX -27,88 Fila A Bast 4 DiO 2 pos 9 e 10 Necessário medir na outra ponta. Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima. 03/08/2024 23:39:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-03 23:38 INFORMAÇÃO FMO: 2024-08-03 23:24 - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - Tel.: 21:00 - VERIFICADO CORDÕES NO ROCHA COM PERDA DE 6 DB NECESSÁRIO FMMT REALIZAR A TROCA DE CORDÕES EM ROCHA ENCAMINHAR CHAMADO PARA O FMMT 03/08/2024 23:26:00 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 17:29 | system | 20 |  | 04/08/2024 17:26:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 17:24 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RJRJO_MSAN1293 RJDEL002M Facilidade 1/1/1 TX=1.51 dbm RX=-11.68 dbm RMAGRJO-RJO03-03 Facilidade 6/1/8 TX=1.62 dbm RX-23.19 dbm Após os procedimentos a falha foi normalizada 04/08/2024 07:39:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014962 - System - WFM Agent - TLP-T3371270-LUIZ CLAUDIO BISPO PIRES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 07:17:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371270-LUIZ CLAUDIO BISPO PIRES - 2024-08-04 07:15 FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00479333/2024 TSK240800014962 Técnico- Luiz Bispo Tel: 21 96943-0253 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: 01e 02 Fibras Prioritárias: 01 e 02 CONCLUSÕES DOS TESTES PONTA (B) NE:RMAGRJO-RJO03-03 PORTA:GE6/1/8 TX -01,49 RX -27,88 Fila A Bast 4 DiO 2 pos 9 e 10 Necessário medir na outra ponta. Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima. 03/08/2024 23:39:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-03 23:38 INFORMAÇÃO FMO: 2024-08-03 23:24 - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - Tel.: 21:00 - VERIFICADO CORDÕES NO ROCHA COM PERDA DE 6 DB NECESSÁRIO FMMT REALIZAR A TROCA DE CORDÕES EM ROCHA ENCAMINHAR CHAMADO PARA O FMMT 03/08/2024 23:26:00 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014962 - System - WFM Agent - TLP-T3371270-LUIZ CLAUDIO BISPO PIRES Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3522084 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800012664 | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS |  |  | '-22.883889 | '-43.274642 | 21969430159 |  | LINK DOWN - TT_00479333/2024 | FALSE | FALSE |  | 36
TSK240800014965 | EVE240800011727 | 2024-08-03 23:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | MASSIVA EM ABERTO INFRACO | 30008662 | [6 empty] | TRUE |  | PEREC_MSAN0001 |  | PEREC_MSAN0001 |  | TRUE | 03/08/2024 23:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014940 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 23:28:55 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:23 | wfm_agent | 11 |  | 03/08/2024 23:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014940 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes 03/08/2024 23:28:55 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014940 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800014940 Informação de tramitação: O Supervisor José Gaudencio - Tel -85 992395840 solicitou devolução para a FMMT para verificar cordões , equipamentos e infra. Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM (x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PE ANEL:ANEL_FTTH_RECIFE_01 N1/N2:Alexandre menezes | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3536761 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800014940 |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3536761-ALDO LUCIO DA SILVA |  |  | '-8.091944 | '-34.945278 | 81997260278 |  | ISOLAMENTO >>> TT_00494780/2024 | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800014966 | EVE240800011488 | 2024-08-03 23:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010114 |  |  | ÁREA DE RISCO |  | 2024-08-04 19:31 | 2024-08-05 11:02 | TRUE |  | RNACRJO-RJBT02-01 |  | RNACRJO-RJBT02-01 |  | TRUE | 04/08/2024 16:33:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? nao Motivo da visita técnica: ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação: ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo 04/08/2024 16:33:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 04/08/2024 16:28:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Sem acesso 04/08/2024 16:21:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F - 2024-08-04 16:19 Conforme log anterior do técnico Mauro ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo 04/08/2024 16:19:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 Conforme log anterior do técnico Mauro ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo 04/08/2024 00:39:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico para atendimento durante os dia 03/08/2024 23:45:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-03 23:43 RNACRJO-RJBT02-01 Localizado em prédio residencial sem porteiro Acesso somente em horário comercial. RNACRJO-RJBT03-01 Localizado em prédio comercial Acesso em horário comercial |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 17:13 | wfm_agent | 43 |  | 04/08/2024 16:33:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? nao Motivo da visita técnica: ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação: ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo 04/08/2024 16:33:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000332 - (SUSPENSÃO) - Área de Risco - Chamado Crítico Alta Prioridade - Conforme recomendação dos gerentes Field, não será aceito suspensão por este motivo de área de risco. 04/08/2024 16:28:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Sem acesso 04/08/2024 16:21:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F - 2024-08-04 16:19 Conforme log anterior do técnico Mauro ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo 04/08/2024 16:19:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 Conforme log anterior do técnico Mauro ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo 04/08/2024 00:39:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico para atendimento durante os dia 03/08/2024 23:45:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-03 23:43 RNACRJO-RJBT02-01 Localizado em prédio residencial sem porteiro Acesso somente em horário comercial. RNACRJO-RJBT03-01 Localizado em prédio comercial Acesso em horário comercial |  |  | TSK240800014966 - System - WFM Agent - TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:nao A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? nao Motivo da visita técnica: ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ÁREA DE RISCO Motivo da tramitação: ambos os sites localizados em prédios comerciais com acesso somente de SEG a SAB em HORARIO COMERCIAL segue evidências em anexo | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3602826 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO |  |  | '-23.013389 | '-43.304806 | 21969430205 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 1
TSK240800014968 | EVE240800011400 | 2024-08-03 23:30 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008663 | [5 empty] | 2024-08-06 04:11 | TRUE |  | SLJVIT01 |  | SLJVIT01 |  | TRUE | 05/08/2024 09:51:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014968 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h 05/08/2024 09:51:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 05/08/2024 09:41:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014968 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h 05/08/2024 09:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 20:25:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:23 Atualização Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que site esta vandalizado mesmo informa que há possibilidade de ser recuperado amanha Próxima atualização 05/08 08:00h Observação: CA 04/08/2024 17:29:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 17:28 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 17:20:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 17:19 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01 ,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 12:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 12:17 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01 ,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:47:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 03:19:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 03:18 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:51 | wfm_agent | 19 |  | 05/08/2024 09:51:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014968 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h 05/08/2024 09:51:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 05/08/2024 09:41:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014968 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h 05/08/2024 09:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 20:25:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:23 Atualização Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que site esta vandalizado mesmo informa que há possibilidade de ser recuperado amanha Próxima atualização 05/08 08:00h Observação: CA 04/08/2024 17:29:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 17:28 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 17:20:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 17:19 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01 ,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 12:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 12:17 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01 ,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:47:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 03:19:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 03:18 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  | TSK240800014968 - System - WFM Agent - CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO: Técnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico informa que esta verificando se tem as fibra com coordenador e almox, pois esta em falta. Prev: 16h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_SC | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - SC |  |  | '-26.341912 | '-48.81379 | 41997480459 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014969 | EVE240800010853 | 2024-08-03 23:30 | 2024-08-04 16:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009157 |  |  |  |  | 2024-08-04 10:44 |  | TRUE |  | DOEU01 |  | DOEU01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:04:56 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - DOEU01 END ID - PADEU_0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 07:44:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:43 Site encontra-se Operacional parcialmente, testes realizados no Taís 04/08/2024 07:44:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:42 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010853&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 00:06:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 00:05 Atualização – 2ATLZ - segundo Suporte Pedro Suporte +55 11 95064-5900 alarmes de VSWR |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:33 | system | 16 |  | 04/08/2024 08:04:56 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - DOEU01 END ID - PADEU_0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 07:44:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:43 Site encontra-se Operacional parcialmente, testes realizados no Taís 04/08/2024 07:44:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:42 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010853&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 00:06:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 00:05 Atualização – 2ATLZ - segundo Suporte Pedro Suporte +55 11 95064-5900 alarmes de VSWR |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3695652-RICARDO DE SOUSA BORGES |  |  | '-4.295603 | '-47.557522 | 94981553873 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014970 | EVE240800010885 | 2024-08-03 23:30 | 2024-08-04 20:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008665 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:33 |  | TRUE |  | 7NLSHMO01 |  | 7NLSHMO01 |  | FALSE | 04/08/2024 20:33:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:32 O evento EVE240800010885 , ao ser analisado pelo método de datação API NETCOOL , utilizando o código FAUT0001001, verificamos se atende aos critérios de datação. Neste momento PODE ser datado, mas é possível um período de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso não atenda aos critérios da data final deste período, poderá ser reaberto. NOTA: A prova foi validada de acordo com a regra acima, o que significa que ainda poderão ocorrer falhas nos equipamentos fora da regra 04/08/2024 19:28:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 17:29 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:50:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:48 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 02:56:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 02:55 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:56 | system | 14 |  | 04/08/2024 20:33:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:32 O evento EVE240800010885 , ao ser analisado pelo método de datação API NETCOOL , utilizando o código FAUT0001001, verificamos se atende aos critérios de datação. Neste momento PODE ser datado, mas é possível um período de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso não atenda aos critérios da data final deste período, poderá ser reaberto. NOTA: A prova foi validada de acordo com a regra acima, o que significa que ainda poderão ocorrer falhas nos equipamentos fora da regra 04/08/2024 19:28:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 17:29 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:50:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:48 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 02:56:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 02:55 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.411174 | '-49.07434 | 41997480459 |  | NE3SWS AGENT NOT RESPONDING TO REQUESTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014980 | EVE240800011886 | 2024-08-03 23:31 | 2024-08-04 04:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008667 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | NLIVHS90 |  | NLIVHS90 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:17 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.392889 | '-53.895417 |  |  | Alarme de Disponibilidade | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014981 | EVE240800009732 | 2024-08-03 23:31 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008666 | [6 empty] | TRUE |  | MG7038 |  | MG7038 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:07 | wfm_agent | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Software |  | T3638577 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3638577-REINALDO DOS SANTOS LOPES |  |  | '-19.836667 | '-44.620556 | 31971115852 |  | RaxDeviceGroup_GeneralSwError | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800014982 | EVE240800011494 | 2024-08-03 23:33 | 2024-08-04 01:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008668 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:20 |  | TRUE |  | NLMRBA43 |  | NLMRBA43 |  | FALSE | 04/08/2024 01:28:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011494&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 01:28:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:20 Site operacional 03/08/2024 23:54:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:53 Acionamento – 2ACNT - Tec: Paulo Roberto Marabá / Tel:+55 91 8377-8755 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:42 | system | 12 |  | 04/08/2024 01:28:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011494&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 01:28:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:20 Site operacional 03/08/2024 23:54:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-03 23:53 Acionamento – 2ACNT - Tec: Paulo Roberto Marabá / Tel:+55 91 8377-8755 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3692755 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3692755-PAULO ROBERTO MACHADO DIAS |  |  | '-5.376833 | '-49.122583 | 9381024801 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800014985 | EVE240800011736 | 2024-08-03 23:34 | 2024-08-04 13:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | MASSIVA EM ABERTO INFRACO | 30009545 | [6 empty] | TRUE |  | BASDR_MSAN0100 |  | BASDR_MSAN0100 |  | TRUE | 04/08/2024 12:01:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. 04/08/2024 12:01:27 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014943 04/08/2024 08:10:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014985 - System - WFM Agent - TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Linkdown 04/08/2024 08:05:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014985 - System - WFM Agent - TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Linkdown 03/08/2024 23:33:31 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 13:51 | T3291004 | 20 |  | 04/08/2024 12:01:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. 04/08/2024 12:01:27 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800014943 04/08/2024 08:10:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014985 - System - WFM Agent - TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Linkdown 04/08/2024 08:05:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800014985 - System - WFM Agent - TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Linkdown 03/08/2024 23:33:31 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800014943 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544 , solicitou a devolução do chamado para FMMT, pois esta sem o cordão que faz o baypass no site safe03. Evidencias em anexo. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800014943 | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-12.971 | '-38.435639 |  |  | LINKDOWN - TT_00490435/2024 | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800015000 | EVE240800011482 | 2024-08-03 23:47 | 2024-08-04 01:49 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008677 |  |  |  |  | 2024-08-04 04:48 |  | TRUE |  | PA0904 |  | PA0904 |  | FALSE | 04/08/2024 01:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 01:44 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:11 | system | 11 |  | 04/08/2024 01:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 01:44 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Sim | System Administrator | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-1.070667 | '-48.392361 | 1934011508 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015006 | EVE240800012031 | 2024-08-03 23:49 | 2024-08-04 10:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE LIVE | 30009036 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:27 |  | TRUE |  | RMAGRJO-ITP01-01 |  | RMAGRJO-ITP01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 10:26:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO - 2024-08-04 10:24 Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-ITP01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/0/7 conectado à RJRJO_MSAN1367 (35782656) TX: 2.55 dbm RX: -22.07 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/0/7): TX: entre 0 e 5 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 06:44:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015006 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 04/08/2024 06:34:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 06:32 Realizado aferição das potências ópticas no RMAGRJO-ITP01-01 Port 5/0/7 TX 1.27 RX -22.46 (REF -23) Cordões ok Posição DGO Cabo 4 ITP X CUR fibra 23 e 35 Armário RJBAR018M Localizado no CEO TIM, necessário acionar técnico para testar em horário comercial |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:16 | system | 21 |  | 04/08/2024 10:26:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO - 2024-08-04 10:24 Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-ITP01-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/0/7 conectado à RJRJO_MSAN1367 (35782656) TX: 2.55 dbm RX: -22.07 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/0/7): TX: entre 0 e 5 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 06:44:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015006 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 04/08/2024 06:34:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 06:32 Realizado aferição das potências ópticas no RMAGRJO-ITP01-01 Port 5/0/7 TX 1.27 RX -22.46 (REF -23) Cordões ok Posição DGO Cabo 4 ITP X CUR fibra 23 e 35 Armário RJBAR018M Localizado no CEO TIM, necessário acionar técnico para testar em horário comercial |  |  | TSK240800015006 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3602826 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO |  |  | '-22.998667 | '-43.431194 | 21969430205 |  | High error rate | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015016 | EVE240800011420 | 2024-08-03 23:55 | 2024-08-04 04:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008682 | [6 empty] | TRUE |  | RS3743 |  | RS3743 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:05 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSL_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-29.645215 | '-52.190707 |  |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Infra | 0
TSK240800015017 | EVE240800011286 | 2024-08-03 23:55 | 2024-08-04 13:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008901 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:15 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SPIA14-03 |  | RMAGSPO-SPIA14-03 |  | FALSE | 04/08/2024 03:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 03:13 DE: RMAGSPO-SPIA14-03 0/1/6 Tx ¦ + 00.07 dbm Rx ¦ - 19.20 dbm dbm PARA CBS 16466 Pos. 09-10 P ¦09¦Tx¦ + 00.72 dbm P ¦10¦Rx¦ - 19.09 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK 04/08/2024 02:56:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 02:55 Técnico no local verificando equipamento 04/08/2024 01:28:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 01:11 Acionamento – 2ACNT- Técnico Marcello - 11983070165 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Esta atuando na TSK240800014720 após irá verificar com previsão estimada 90 min de deslocamento após finalizar atividade iniciada. 03/08/2024 23:55:49 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) VERIFICAR INTERFACES DA MSAN#* EVE:EVE240800011286 Alarme: High Broadcast input rate Elemento: RMAGSPO-SPIA14-03 Porta: 0/1/6 Grupo:ULTRAFIBRA - DSOC / IDOC / FIELD / FMO RMAGSPO-SPIA14-03>display interface GigabitEthernet 0/1/6 GigabitEthernet0/1/6 current state : UP (ifindex: 13) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao LIVE¦SPSPO_MSAN2754¦NONE¦NONE¦ANEL_FTTH_POA_5¦ACT¦NONE Switch Port, TPID : 8100(Hex), The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet protocol processing : disabled IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is f4de-af29-2d8e The Vendor PN is SPP5110ZR-C1 The Vendor Name is CISCO-SUMITOMO Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -19.28dBm, Warning range: [-26.989, -7.000]dBm Tx Power: 1.83dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm <RMAGSPO-SPIA14-03>display lldp neighbor interface GigabitEthernet 0/1/6 GigabitEthernet0/1/6 has 1 neighbor(s): Neighbor index :1 Chassis type :macAddress Chassis ID :a4be-2b16-7f66 Port ID type :interfaceName Port ID :ethernet0/8/0 Port description :Huawei-MA5800-V100R020-ETHERNET 0/8/0 System name :SPSPO_MSAN275 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:16 | system | 18 |  | 04/08/2024 03:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 03:13 DE: RMAGSPO-SPIA14-03 0/1/6 Tx ¦ + 00.07 dbm Rx ¦ - 19.20 dbm dbm PARA CBS 16466 Pos. 09-10 P ¦09¦Tx¦ + 00.72 dbm P ¦10¦Rx¦ - 19.09 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK 04/08/2024 02:56:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 02:55 Técnico no local verificando equipamento 04/08/2024 01:28:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 01:11 Acionamento – 2ACNT- Técnico Marcello - 11983070165 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Esta atuando na TSK240800014720 após irá verificar com previsão estimada 90 min de deslocamento após finalizar atividade iniciada. 03/08/2024 23:55:49 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) VERIFICAR INTERFACES DA MSAN#* EVE:EVE240800011286 Alarme: High Broadcast input rate Elemento: RMAGSPO-SPIA14-03 Porta: 0/1/6 Grupo:ULTRAFIBRA - DSOC / IDOC / FIELD / FMO RMAGSPO-SPIA14-03>display interface GigabitEthernet 0/1/6 GigabitEthernet0/1/6 current state : UP (ifindex: 13) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao LIVE¦SPSPO_MSAN2754¦NONE¦NONE¦ANEL_FTTH_POA_5¦ACT¦NONE Switch Port, TPID : 8100(Hex), The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet protocol processing : disabled IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is f4de-af29-2d8e The Vendor PN is SPP5110ZR-C1 The Vendor Name is CISCO-SUMITOMO Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -19.28dBm, Warning range: [-26.989, -7.000]dBm Tx Power: 1.83dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm <RMAGSPO-SPIA14-03>display lldp neighbor interface GigabitEthernet 0/1/6 GigabitEthernet0/1/6 has 1 neighbor(s): Neighbor index :1 Chassis type :macAddress Chassis ID :a4be-2b16-7f66 Port ID type :interfaceName Port ID :ethernet0/8/0 Port description :Huawei-MA5800-V100R020-ETHERNET 0/8/0 System name :SPSPO_MSAN275 |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | Disponibilidade |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.497556 | '-46.402639 | 11983070165 |  | High Broadcast input rate | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800015019 | EVE240800011541 | 2024-08-03 23:58 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009542 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:58 |  | TRUE |  | 4G-OI2191 |  | 4G-OI2191 |  | TRUE | 05/08/2024 10:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:08 Foi feito as medições no DATACOM 2104 PT-01 TX-08.56 RX-los PT-02 TX-08.59 RX-los Obs: A porta 1 e 2 do DATACOM estão apagadas. Será necessário acionar equipe da v.tal pra verificar a falha no 4G-Oi2191 05/08/2024 08:59:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:58 Atuando 05/08/2024 08:36:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:35 Verificando acesso 05/08/2024 07:52:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:50 Combustível liberado,em deslocamento para o site 05/08/2024 07:25:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:24 Aguardando liberação de combustível 05/08/2024 07:24:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:22 Em deslocamento 05/08/2024 06:22:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 06:21 Técnico Rosemberg acionado previsao 8h 04/08/2024 23:10:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 23:08 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446informou que foi feito o contato com a Camila da SBA a mesma não retornou informado se conseguiu falar com o responsável do 4G-Oi2191 a respeito do acesso.Coordenadora Jackeline em contato com layer Claudio Valadão , o mesmo solicitou que tec. retorne amanhã no primeiro horario 04/08/2024 11:59:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015019 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:4G-Oi2191 A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atender site fora Motivo da tramitação:Acesso só em horário comercial 04/08/2024 11:26:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:25 Foi feito o contato com a Camila da SBA a mesma não retornou informado se conseguiu falar com o responsável do 4G-Oi2191 a respeito do acesso. 04/08/2024 10:25:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:23 Feito contato novamente com a Camila da SBA a mesma falou que está verificando acesso 04/08/2024 10:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:59 Foi feito contato com a SBA atendente Camila está verificando o acesso com o responsável do 4G-Oi2191 04/08/2024 08:56:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 08:55 Tec. Rosemberg informa que Foi feito contato com atendente Camila da SBA a mesma está verificando o acesso pediu pra aguarda que vai retornar 4G-Oi2191 04/08/2024 08:19:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:18 Verificando acesso 04/08/2024 07:15:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:14 Em deslocamento 04/08/2024 06:28:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:26 Acesso ao site é somente em HC até as 17h - De segunda a sexta, porém Técnico Rosemberg irá realizar tentativa de acesso prev 8h 04/08/2024 06:19:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:17 Acesso ao site é somente em HC até as 17h - De segunda a sexta. 04/08/2024 00:07:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:05 Acesso ao site é somente em HC até as 17h - será realizado atendimento em período diurno. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:10 | wfm_agent | 36 |  | 05/08/2024 10:10:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:08 Foi feito as medições no DATACOM 2104 PT-01 TX-08.56 RX-los PT-02 TX-08.59 RX-los Obs: A porta 1 e 2 do DATACOM estão apagadas. Será necessário acionar equipe da v.tal pra verificar a falha no 4G-Oi2191 05/08/2024 08:59:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:58 Atuando 05/08/2024 08:36:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:35 Verificando acesso 05/08/2024 07:52:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:50 Combustível liberado,em deslocamento para o site 05/08/2024 07:25:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:24 Aguardando liberação de combustível 05/08/2024 07:24:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:22 Em deslocamento 05/08/2024 06:22:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 06:21 Técnico Rosemberg acionado previsao 8h 04/08/2024 23:10:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 23:08 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446informou que foi feito o contato com a Camila da SBA a mesma não retornou informado se conseguiu falar com o responsável do 4G-Oi2191 a respeito do acesso.Coordenadora Jackeline em contato com layer Claudio Valadão , o mesmo solicitou que tec. retorne amanhã no primeiro horario 04/08/2024 11:59:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015019 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:4G-Oi2191 A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atender site fora Motivo da tramitação:Acesso só em horário comercial 04/08/2024 11:26:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:25 Foi feito o contato com a Camila da SBA a mesma não retornou informado se conseguiu falar com o responsável do 4G-Oi2191 a respeito do acesso. 04/08/2024 10:25:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:23 Feito contato novamente com a Camila da SBA a mesma falou que está verificando acesso 04/08/2024 10:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:59 Foi feito contato com a SBA atendente Camila está verificando o acesso com o responsável do 4G-Oi2191 04/08/2024 08:56:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 08:55 Tec. Rosemberg informa que Foi feito contato com atendente Camila da SBA a mesma está verificando o acesso pediu pra aguarda que vai retornar 4G-Oi2191 04/08/2024 08:19:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:18 Verificando acesso 04/08/2024 07:15:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:14 Em deslocamento 04/08/2024 06:28:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:26 Acesso ao site é somente em HC até as 17h - De segunda a sexta, porém Técnico Rosemberg irá realizar tentativa de acesso prev 8h 04/08/2024 06:19:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:17 Acesso ao site é somente em HC até as 17h - De segunda a sexta. 04/08/2024 00:07:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:05 Acesso ao site é somente em HC até as 17h - será realizado atendimento em período diurno. |  |  | TSK240800015019 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:4G-Oi2191 A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atender site fora Motivo da tramitação:Acesso só em horário comercial | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3649435 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3649435-ROSEMBERG DE SOUZA E SILVA |  |  | '-22.86011 | '-43.32943 | 27981240446 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015022 | EVE240800011554 | 2024-08-04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010671 | [5 empty] | 2024-08-05 17:33 | TRUE |  | 4G-JCCU00 |  | 4G-JCCU00 |  | TRUE | 04/08/2024 23:04:46 - Erica Pereira De Souza (Anotações de trabalho) A task TSK240800018426 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, G.A não realiza liberação de acesso para a regra criadora em questão, por favor verificar. 04/08/2024 22:32:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015022 - System - WFM Agent - TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO Local/Site: 4G-JCCU00 Endereço: Jucuruçu Designação:Suspensão, aguardando sobressalente Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Sem conexão Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 22:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015022 - System - WFM Agent - TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO Local/Site: 4G-JCCU00 Endereço: Jucuruçu Designação:Suspensão, aguardando sobressalente Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Sem conexão Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 22:04:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000478 - GESTAO_ACESSO 04/08/2024 16:25:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO - 2024-08-04 16:24 Site sem alimentação via fibra da base band paras rrus, pedido sobressalente do cm de Itabuna, fibra e SFP, evidências em anexo 04/08/2024 09:05:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO - 2024-08-04 09:04 Em deslocamento, previsão chegada 11:30 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 33 |  | 04/08/2024 23:04:46 - Erica Pereira De Souza (Anotações de trabalho) A task TSK240800018426 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, G.A não realiza liberação de acesso para a regra criadora em questão, por favor verificar. 04/08/2024 22:32:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015022 - System - WFM Agent - TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO Local/Site: 4G-JCCU00 Endereço: Jucuruçu Designação:Suspensão, aguardando sobressalente Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Sem conexão Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 22:05:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015022 - System - WFM Agent - TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO Local/Site: 4G-JCCU00 Endereço: Jucuruçu Designação:Suspensão, aguardando sobressalente Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Sem conexão Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 22:04:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000478 - GESTAO_ACESSO 04/08/2024 16:25:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO - 2024-08-04 16:24 Site sem alimentação via fibra da base band paras rrus, pedido sobressalente do cm de Itabuna, fibra e SFP, evidências em anexo 04/08/2024 09:05:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO - 2024-08-04 09:04 Em deslocamento, previsão chegada 11:30 |  |  | TSK240800015022 - System - WFM Agent - TLP-T3698871-RENATO PIRES BONOMO Local/Site: 4G-JCCU00 Endereço: Jucuruçu Designação:Suspensão, aguardando sobressalente Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Sem conexão Tramitação ou Suspensão: Tramitação | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3497200 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS |  |  | '-16.840303 | '-40.154447 | 71991880023 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 5
TSK240800015024 | EVE240800011725 | 2024-08-04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008688 | [6 empty] | TRUE |  | SI9348 |  | SI9348 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3640531 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3640531-CARLOS ALBERTO BAPTISTELLA |  |  | '-22.752833 | '-47.322611 | 19982040978 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FUSIVEL INTERROMPIDO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015025 | EVE240800012019 | 2024-08-04 00:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008690 | [6 empty] | TRUE |  | FOFO00 |  | FOFO00 |  | FALSE | 05/08/2024 09:26:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:25 Técnico está tentando contato com o backhaul para maiores informações 05/08/2024 09:04:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 09:02 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: LUCIANO HENRIQUE BATISTA DA (21)96523-0139 Ação: Téc em deslocamento Previsão: 11h00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:27 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 09:26:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:25 Técnico está tentando contato com o backhaul para maiores informações 05/08/2024 09:04:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3711344-MYLLENA DUARTE DA COSTA TEIXEIRA - 2024-08-05 09:02 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: LUCIANO HENRIQUE BATISTA DA (21)96523-0139 Ação: Téc em deslocamento Previsão: 11h00 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447842 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447842-LUCIANO HENRIQUE BATISTA DA |  |  | '-6.369778 | '-35.00325 | 81998264260 |  | GSM CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015026 | EVE240800011507 | 2024-08-04 00:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008689 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-RNME10 |  | 4G-RNME10 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3635034 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3635034-FLAMARION NUNES SILVA |  |  | '-19.780639 | '-44.142139 | 11974261244 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015027 | EVE240800011098 | 2024-08-04 00:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011683 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 18:03 | 2024-08-05 06:09 | TRUE |  | MG8108 |  | MG8108 |  | TRUE | 04/08/2024 15:05:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015027 - System - WFM Agent - TLP-T3425132-CRISTIANO GOLÇALVES DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Vandalismo 04/08/2024 15:05:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 14:41:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 14:39 Conforme relatado acima ao chegar no site foi encontrado indivíduo no interior do site percebendo a chegada do técnico o mesmo evadiu do local, foi acionado a PM 190 que compareceu no local registrado o BO e realizando a ronda ao entorno, porem não conseguiu encontrar o suspeito, após entrar no site foi constatado o vandalismo com furto dos cabos de energia que alimenta as RRU e o vandalismo em uma das FO. Todo levantamento foi feito e juntamente com BO foi encaminhado a supervisão para aprovação da TIM, a TSK será suspensa aguardando a aprovação. 04/08/2024 14:15:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 14:13 Nome do Site *MI8108 e 4G-MCCN11_5G-MCCN11* Materiais furtados: *85,45 mts de cabo biplex RRU (2x10mm)* Vandalizado com corte de uma *Fibra Otica 50m*. Empresa: TLP ENVIADO PREFIC PARA APROVAÇÃO 04/08/2024 10:24:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 10:23 Técnico Neilson informa que foi encontrado site vandalizado com furto dos cabos de energia que Alimenta as RRUs MI8108 e 4G-MCCN11, fazendo levantamento do material furtado 04/08/2024 08:24:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 08:23 Técnico Neilson informa que está deslocando para site verificar a falha. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:11 | wfm_agent | 35 |  | 04/08/2024 15:05:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015027 - System - WFM Agent - TLP-T3425132-CRISTIANO GOLÇALVES DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Vandalismo 04/08/2024 15:05:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 14:41:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 14:39 Conforme relatado acima ao chegar no site foi encontrado indivíduo no interior do site percebendo a chegada do técnico o mesmo evadiu do local, foi acionado a PM 190 que compareceu no local registrado o BO e realizando a ronda ao entorno, porem não conseguiu encontrar o suspeito, após entrar no site foi constatado o vandalismo com furto dos cabos de energia que alimenta as RRU e o vandalismo em uma das FO. Todo levantamento foi feito e juntamente com BO foi encaminhado a supervisão para aprovação da TIM, a TSK será suspensa aguardando a aprovação. 04/08/2024 14:15:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 14:13 Nome do Site *MI8108 e 4G-MCCN11_5G-MCCN11* Materiais furtados: *85,45 mts de cabo biplex RRU (2x10mm)* Vandalizado com corte de uma *Fibra Otica 50m*. Empresa: TLP ENVIADO PREFIC PARA APROVAÇÃO 04/08/2024 10:24:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 10:23 Técnico Neilson informa que foi encontrado site vandalizado com furto dos cabos de energia que Alimenta as RRUs MI8108 e 4G-MCCN11, fazendo levantamento do material furtado 04/08/2024 08:24:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3718662-NEILSON SANTOS LOPES - 2024-08-04 08:23 Técnico Neilson informa que está deslocando para site verificar a falha. |  |  | TSK240800015027 - System - WFM Agent - TLP-T3425132-CRISTIANO GOLÇALVES DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Vandalismo | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3718661 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3718661-ROBSON FELIPE SOARES SILVA |  |  | '-16.746444 | '-43.868611 | 38997457030 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 64478
TSK240800015028 | EVE240800011087 | 2024-08-04 00:01 | 2024-08-04 10:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008692 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:29 |  | TRUE |  | SR-SCS123 |  | SR-SCS123 |  | FALSE | 04/08/2024 10:30:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:29 Normalizado após restabelecimento de energia pela concessionária apenas alarmes presos realizado a limpeza de alarmes ao analista 04/08/2024 10:30:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:28 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011087&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 08:46:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 08:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico informa que alarme preso no hipermatrix ira verificar com analista Previsão 11h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:50 | system | 13 |  | 04/08/2024 10:30:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:29 Normalizado após restabelecimento de energia pela concessionária apenas alarmes presos realizado a limpeza de alarmes ao analista 04/08/2024 10:30:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:28 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011087&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 08:46:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 08:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico informa que alarme preso no hipermatrix ira verificar com analista Previsão 11h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3702593 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3702593-DANIEL VARGAS DA SILVA |  |  | '-27.033833 | '-52.785361 |  |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015030 | EVE240800010996 | 2024-08-04 00:01 | 2024-08-04 08:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008693 | [6 empty] | TRUE |  | 5G-CTPP11 |  | 5G-CTPP11 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:20 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TLE-MG-BHE01-BHE03 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-BHE01-BHE03 |  |  | '-19.8945 | '-44.085306 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015033 | EVE240800012053 | 2024-08-04 00:02 | 2024-08-04 17:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008694 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:40 |  | TRUE |  | RRR-JVA01-NKI01AG |  | RRR-JVA01-NKI01AG |  | FALSE | 04/08/2024 17:41:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:40 Téc informa que falha normalizada após retorno da TX do provedor Vtal que atende equipamento. Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 17:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:39 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012053&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 17:39:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:38 Téc informa que falha normalizada após retorno da TX do provedor Vtal que atende equipamento. Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 17:24:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:23 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012053&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 14:05:29 - Alan Jhonson Felipe Ferreira Dos Santos (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Técnico Rafael Barbosa / Número Celular: 67981411266. Em contato com equipe , mesmo informa que falha está sendo ocasionada devido a rompimento de fibra ocasionando falha de seção , mesmo sendo tratado por provedor V.TAL : Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 13:55:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:53 Téc Rafael informa que há falha de provedor mapeado para a localidade. No momento em monitoramento. Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 13:48:20 - Alan Jhonson Felipe Ferreira Dos Santos (Anotações de trabalho) Acionamento – 2ACNT - Rafael Barbosa / Número Celular: 67981411266 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 13h (horário local) 04/08/2024 13:48:06 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante (Anotações de trabalho) Escalonamos Allan de FMMT que informou que o técnico esta em deslocamento (lembrando que na localidade é uma hora a menos) 2024-08-04 11:00 - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE - Tel.: 67981411266 Acionamento – 2ACNT - Rafael Barbosa / Número Celular: 67981411266 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 13h (horário local) 04/08/2024 10:45:47 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante (Anotações de trabalho) *Escalonamento* Contato escalonado: Allan centralizado Nível escalonamento: Supervisão Canal: Whatsapp Data e hora: 04/08/2024 10:42 Motivo escalonamento: Técnico não acionado B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:43:49 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Guilherme supervisor FMO TSP 17 99625-1609<br/>Nível escalonamento: Supervisão<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 10:42<br/>Motivo escalonamento: Técnico não acionado[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:21:19 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: TCO - OPERAÇÃO TIM & TEL<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 10:20<br/>Motivo escalonamento: Técnico não acionado[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:18:51 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Cliente afetado* <br/>Nome cliente: MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA ZACHARIAS<br/>Evento do cliente: EVE240800012025[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:29 | system | 22 |  | 04/08/2024 17:41:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:40 Téc informa que falha normalizada após retorno da TX do provedor Vtal que atende equipamento. Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 17:41:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:39 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012053&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 17:39:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:38 Téc informa que falha normalizada após retorno da TX do provedor Vtal que atende equipamento. Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 17:24:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:23 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012053&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 14:05:29 - Alan Jhonson Felipe Ferreira Dos Santos (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Técnico Rafael Barbosa / Número Celular: 67981411266. Em contato com equipe , mesmo informa que falha está sendo ocasionada devido a rompimento de fibra ocasionando falha de seção , mesmo sendo tratado por provedor V.TAL : Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 13:55:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:53 Téc Rafael informa que há falha de provedor mapeado para a localidade. No momento em monitoramento. Seção: HW_SECAO_ADD_CPE Provedor: V.TAL Descrição: Rompimento entre RIBAS DO RIO PARDO MS e CAMPO GRANDE MS Início: 04/08/2024 00:29:00 Data de Atualização: 04/08/2024 13:33:15 Duração: 13:19:20 Ticket: EVE240800012155 Chamado Provedor: ABR 70870 04/08/2024 13:48:20 - Alan Jhonson Felipe Ferreira Dos Santos (Anotações de trabalho) Acionamento – 2ACNT - Rafael Barbosa / Número Celular: 67981411266 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 13h (horário local) 04/08/2024 13:48:06 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante (Anotações de trabalho) Escalonamos Allan de FMMT que informou que o técnico esta em deslocamento (lembrando que na localidade é uma hora a menos) 2024-08-04 11:00 - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE - Tel.: 67981411266 Acionamento – 2ACNT - Rafael Barbosa / Número Celular: 67981411266 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 13h (horário local) 04/08/2024 10:45:47 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante (Anotações de trabalho) *Escalonamento* Contato escalonado: Allan centralizado Nível escalonamento: Supervisão Canal: Whatsapp Data e hora: 04/08/2024 10:42 Motivo escalonamento: Técnico não acionado B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:43:49 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Guilherme supervisor FMO TSP 17 99625-1609<br/>Nível escalonamento: Supervisão<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 10:42<br/>Motivo escalonamento: Técnico não acionado[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:21:19 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: TCO - OPERAÇÃO TIM & TEL<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 10:20<br/>Motivo escalonamento: Técnico não acionado[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:18:51 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Cliente afetado* <br/>Nome cliente: MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA ZACHARIAS<br/>Evento do cliente: EVE240800012025[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.450583 | '-53.762778 | 67981411266 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015034 | EVE240800011545 | 2024-08-04 00:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008695 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLBMRD01 |  | 18NLBMRD01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 00:03 | wfm_agent | 4 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 38 |  | FALSE | MÉDIA |  |  |  |  | '-21.771167 | '-46.846056 |  |  | VSWR Over Threshold | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015076 | EVE240800010255 | 2024-08-04 00:05 | 2024-08-04 20:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009891 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:45 |  | TRUE |  | MWE-RS-HVLMW01-N2-HW |  | MWE-RS-HVLMW01-N2-HW |  | TRUE | 04/08/2024 14:46:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015076 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:retorno ao centralizado 04/08/2024 14:39:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:38 ATUALIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE GMG HVLMW01 Técnico/Contato: Vlairton Moraes 51 983280142 Ação: GMG CONECTADO Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 08:45:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 11:05:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 11:20:00 Data/Hora fim da instalação: KM135 CA: 1598882 04/08/2024 14:20:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:19 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico informa que site com gmg será abastecido amanhã ás 09h Previsão: 05/08 09h 04/08/2024 12:31:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:29 VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Tecnico informa que se trata de falha concentrador solicitado protocoloco RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao layer Suzin ciente 04/08/2024 12:26:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:25 VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Tecnico informa que se trata de falha concentrador solicitado protocoloco RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. 04/08/2024 12:21:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:19 INSTALAÇÃO DE GMG HVLMW01 Técnico/Contato: Vlairton Moraes 51 983280142 Ação: GMG CONECTADO Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 08:45 Data/Hora fim do deslocamentov: 04/08/2024 11:05:00 Data/Hora inicio da instalação 04/08/2024 11:20 Data/Hora fim da instalação: KM135 CA: 04/08/2024 10:05:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 10:04 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico informa que terceira que presta serviço para a Avato, está fazendo emenda na rota Previsão: 04/08 13h 04/08/2024 09:14:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:13 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h12 04/08/2024 08:28:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:27 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico está verificando alarmes junto ao analista Previsão: 04/08 10h24 04/08/2024 08:28:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:26 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico está verificando alarmes junto ao analista Previsão: 04/08 10h24 04/08/2024 03:24:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 03:23 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 51 9 8328-0142 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:45 | system | 28 |  | 04/08/2024 14:46:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015076 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:retorno ao centralizado 04/08/2024 14:39:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:38 ATUALIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE GMG HVLMW01 Técnico/Contato: Vlairton Moraes 51 983280142 Ação: GMG CONECTADO Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 08:45:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 11:05:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 11:20:00 Data/Hora fim da instalação: KM135 CA: 1598882 04/08/2024 14:20:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:19 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico informa que site com gmg será abastecido amanhã ás 09h Previsão: 05/08 09h 04/08/2024 12:31:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:29 VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Tecnico informa que se trata de falha concentrador solicitado protocoloco RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao layer Suzin ciente 04/08/2024 12:26:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:25 VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Tecnico informa que se trata de falha concentrador solicitado protocoloco RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. 04/08/2024 12:21:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:19 INSTALAÇÃO DE GMG HVLMW01 Técnico/Contato: Vlairton Moraes 51 983280142 Ação: GMG CONECTADO Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 08:45 Data/Hora fim do deslocamentov: 04/08/2024 11:05:00 Data/Hora inicio da instalação 04/08/2024 11:20 Data/Hora fim da instalação: KM135 CA: 04/08/2024 10:05:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 10:04 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico informa que terceira que presta serviço para a Avato, está fazendo emenda na rota Previsão: 04/08 13h 04/08/2024 09:14:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:13 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico está em deslocamento para o site Previsão: 04/08 11h12 04/08/2024 08:28:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:27 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico está verificando alarmes junto ao analista Previsão: 04/08 10h24 04/08/2024 08:28:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:26 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico está verificando alarmes junto ao analista Previsão: 04/08 10h24 04/08/2024 03:24:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 03:23 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 51 9 8328-0142 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  | TSK240800015076 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:retorno ao centralizado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3694014 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3694014-VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA |  |  | '-32.168889 | '-53.384917 | 51983280142 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015082 | EVE240800012071 | 2024-08-04 00:07 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008704 | [6 empty] | TRUE |  | RNACMNS-LJMNS01-01 |  | RNACMNS-LJMNS01-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:21 | wfm_agent | 12 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNO_FMMT |  |  | '-3.103583 | '-60.011722 | 92981180014 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015086 | EVE240800011224 | 2024-08-04 00:08 | 2024-08-04 16:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008705 | [6 empty] | TRUE |  | 4S-BAS012 |  | 4S-BAS012 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:12 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3349202 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO |  |  | '-11.67285 | '-38.697808 | 081995322387 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015092 | EVE240800011558 | 2024-08-04 00:12 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011368 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 22:58 | 2024-08-05 15:11 | TRUE |  | NLVGJM01 |  | NLVGJM01 |  | TRUE | 04/08/2024 19:58:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015092 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Atividades em torre para verificar cabos e conectores, retomar Atividades a partir das 08:00 04/08/2024 19:58:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 18:35:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:34 Verificando rota VGAM47 04/08/2024 18:26:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:24 Necessário atividades em torre para verificar cabos e conectores, ODU ALFOPLUS18 não esta comunicando com radio Huawei 04/08/2024 17:50:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:48 Apos realizar testes foi identificado fallha no meio TX , site de passagem VGAM47 04/08/2024 11:24:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 11:22 Acionamento – 2ACNT - Anderson Viana /11 95803-9289 Acionado e ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsao: 12hs |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:40 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 19:58:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015092 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Atividades em torre para verificar cabos e conectores, retomar Atividades a partir das 08:00 04/08/2024 19:58:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 18:35:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:34 Verificando rota VGAM47 04/08/2024 18:26:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:24 Necessário atividades em torre para verificar cabos e conectores, ODU ALFOPLUS18 não esta comunicando com radio Huawei 04/08/2024 17:50:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:48 Apos realizar testes foi identificado fallha no meio TX , site de passagem VGAM47 04/08/2024 11:24:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678599-LEANDRO ARCACA DA SILVA - 2024-08-04 11:22 Acionamento – 2ACNT - Anderson Viana /11 95803-9289 Acionado e ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsao: 12hs |  |  | TSK240800015092 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Atividades em torre para verificar cabos e conectores, retomar Atividades a partir das 08:00 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3335042 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3335042-DOUGLAS MACEDO DE LIMA ARAU |  |  | '-23.615028 | '-47.043056 | 0011986346089 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 43200
TSK240800015094 | EVE240800012091 | 2024-08-04 00:13 | 2024-08-04 12:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009538 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:35 |  | TRUE |  | JAPO01 |  | JAPO01 |  | FALSE | 04/08/2024 11:57:18 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - JAPOJ1 END ID - MSJPOA0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION ,NE ID - JAPOJ1 END ID - MSJPOA0001 Summary - GSM BTS DOWN 04/08/2024 08:35:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:34 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:09 | system | 14 |  | 04/08/2024 11:57:18 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - JAPOJ1 END ID - MSJPOA0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION ,NE ID - JAPOJ1 END ID - MSJPOA0001 Summary - GSM BTS DOWN 04/08/2024 08:35:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:34 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.891167 | '-54.40775 |  |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015096 | EVE240800011559 | 2024-08-04 00:14 | 2024-08-04 16:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008711 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SAAN91 |  | 4G-SAAN91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:34 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3607702 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS |  |  | '-19.493 | '-41.982444 | 31975531768 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015097 | EVE240800009519 | 2024-08-04 00:15 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008712 | [6 empty] | TRUE |  | SR-NVIG14 |  | SR-NVIG14 |  | FALSE | 05/08/2024 09:38:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3250135-MARCELO RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-05 09:37 ## ANÁLISE SUPORTE REMOTO - CCI TLP ## STATUS: SITE COM ALARME NA GERÊNCIA HAUWEI Cell RX Channel Interference Noise Power Unbalanced RF Unit RX Channel RTWP/RSSI Too Low |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:39 | wfm_agent | 7 |  | 05/08/2024 09:38:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3250135-MARCELO RIBEIRO DA SILVA - 2024-08-05 09:37 ## ANÁLISE SUPORTE REMOTO - CCI TLP ## STATUS: SITE COM ALARME NA GERÊNCIA HAUWEI Cell RX Channel Interference Noise Power Unbalanced RF Unit RX Channel RTWP/RSSI Too Low |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3637828 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 24 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3637828-FAGNER FERREIRA NUNES |  |  | '-22.700111 | '-43.525056 | 21960210339 |  | RF UNIT PROBLEM ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015100 | EVE240800012094 | 2024-08-04 00:16 | 2024-08-04 00:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30008713 |  |  |  |  | 2024-08-04 03:25 |  | TRUE |  | PIPBC01 |  | PIPBC01 |  | FALSE | 04/08/2024 00:23:25 - Diego Dantas Dos Santos (Anotações de trabalho) Conforme log falha normalizada às 00:07h, orientado ao téc monitorar por 30min. 04/08/2024 00:20:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 00:19 Atualização Técnico/Contato: &quot;RONALDO JUNIOR FEUSER 41 9 9748-0666&quot; Ação: Técnico informa que gerador responsável pela OI não temos ação de campo 04/08/2024 00:18:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 00:17 Verificando acionamento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:56 | system | 18 |  | 04/08/2024 00:23:25 - Diego Dantas Dos Santos (Anotações de trabalho) Conforme log falha normalizada às 00:07h, orientado ao téc monitorar por 30min. 04/08/2024 00:20:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 00:19 Atualização Técnico/Contato: &quot;RONALDO JUNIOR FEUSER 41 9 9748-0666&quot; Ação: Técnico informa que gerador responsável pela OI não temos ação de campo 04/08/2024 00:18:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 00:17 Verificando acionamento |  |  |  | 0 | 2024-08-04 00:24 | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-26.228056 | '-52.674306 |  |  | FALHA DE AC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015101 | EVE240800011356 | 2024-08-04 00:16 | 2024-08-04 14:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008714 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:02 |  | TRUE |  | AREL01 |  | AREL01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:00:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3433158-MARCUS PAULO LOPES PINTO DA SILVA - 2024-08-04 13:59 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 a caminho do AREL01 verificar a massiva acesso ao site a partir de 7h Tecnico Marcus Paulo ja no local a energia já normalizou pela concessionária, porém tem problema no meio de transmissão, tentando falar com isoc Em contato com Edivania do isoc Foi verificado que a porta do rádio estava configurado errado , foi refeito a configuração, normalizando a falha . 04/08/2024 08:38:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3433158-MARCUS PAULO LOPES PINTO DA SILVA - 2024-08-04 08:37 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 a caminho do AREL01 verificar a massiva acesso ao site a partir de 7h Tecnico Marcus Paulo ja no local a energia já normalizou pela concessionária, porém tem problema no meio de transmissão, tentando falar com isoc 04/08/2024 06:35:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:33 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 a caminho do AREL01 verificar a massiva acesso ao site a partir de 7h 04/08/2024 05:48:24 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015101 / EVE240800011356 *Equipamento:* AREL01 *ANF:* 24 *Sites Afetados:* 17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia Mattos N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal (Interino) N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 informa que site *AREL01* não tem acesso noturno o mesmo localizado em sitio com portão fechado, acesso somente em período diurno a partir das 07:00. tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 00:36:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:35 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 informa que AREL01 não tem acesso noturno localizado em sitio com portão fechado, acesso somente em período diurno a partir das 7h. 04/08/2024 00:34:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:32 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 informa que AREL01 não tem acesso noturno somente em período diurno a partir das 7h. 04/08/2024 00:24:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:23 em acionamento 04/08/2024 00:16:29 - Marcelo Dias Cardoso (Anotações de trabalho) FALHA DE ENERGIA + SITES FORA HUB AREL01 4G-AREL06 AREL06 AREL01 RJ3991 18NLAREL01 7NLAREL01 PRTI12 RJ3462 4G-PETR62 18NLPETR50 RJ3442 4G-PETR42 RJ4172 18NLSAPU02 7NLSAPU02 SAPU02 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:23 | system | 19 |  | 04/08/2024 14:00:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3433158-MARCUS PAULO LOPES PINTO DA SILVA - 2024-08-04 13:59 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 a caminho do AREL01 verificar a massiva acesso ao site a partir de 7h Tecnico Marcus Paulo ja no local a energia já normalizou pela concessionária, porém tem problema no meio de transmissão, tentando falar com isoc Em contato com Edivania do isoc Foi verificado que a porta do rádio estava configurado errado , foi refeito a configuração, normalizando a falha . 04/08/2024 08:38:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3433158-MARCUS PAULO LOPES PINTO DA SILVA - 2024-08-04 08:37 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 a caminho do AREL01 verificar a massiva acesso ao site a partir de 7h Tecnico Marcus Paulo ja no local a energia já normalizou pela concessionária, porém tem problema no meio de transmissão, tentando falar com isoc 04/08/2024 06:35:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:33 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 a caminho do AREL01 verificar a massiva acesso ao site a partir de 7h 04/08/2024 05:48:24 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015101 / EVE240800011356 *Equipamento:* AREL01 *ANF:* 24 *Sites Afetados:* 17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia Mattos N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Audreiny Leal (Interino) N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 informa que site *AREL01* não tem acesso noturno o mesmo localizado em sitio com portão fechado, acesso somente em período diurno a partir das 07:00. tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 00:36:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:35 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 informa que AREL01 não tem acesso noturno localizado em sitio com portão fechado, acesso somente em período diurno a partir das 7h. 04/08/2024 00:34:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:32 Técnico Marcus Paulo 21 96021-0503 informa que AREL01 não tem acesso noturno somente em período diurno a partir das 7h. 04/08/2024 00:24:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 00:23 em acionamento 04/08/2024 00:16:29 - Marcelo Dias Cardoso (Anotações de trabalho) FALHA DE ENERGIA + SITES FORA HUB AREL01 4G-AREL06 AREL06 AREL01 RJ3991 18NLAREL01 7NLAREL01 PRTI12 RJ3462 4G-PETR62 18NLPETR50 RJ3442 4G-PETR42 RJ4172 18NLSAPU02 7NLSAPU02 SAPU02 |  |  |  | 0 | 2024-08-04 | Não | Marcelo Dias Cardoso | Normal |  | Energia |  | T3433158 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3433158-MARCUS PAULO LOPES PINTO DA |  |  | '-22.2395 | '-43.1013 | 21960210503 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800015113 | EVE240800011258 | 2024-08-04 00:23 | 2024-08-04 14:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009294 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:14 |  | TRUE |  | MI1689 |  | MI1689 |  | FALSE | 04/08/2024 14:15:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011258&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:12:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:11 Normalizado após substituição de F.O. na RRU do setor B 04/08/2024 11:21:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:16 Me deslocando para o atendimento com passagem na empresa para retirada de sobressalente. 04/08/2024 09:31:42 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MI1689 END ID - MGNLA_0017 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - MI1689 END ID - MGNLA_0017 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 08:52:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154389-CASSIO MURILO LEITE - 2024-08-04 08:51 Site operacional após reconfiguração de SW |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:36 | system | 20 |  | 04/08/2024 14:15:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011258&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:12:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:11 Normalizado após substituição de F.O. na RRU do setor B 04/08/2024 11:21:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:16 Me deslocando para o atendimento com passagem na empresa para retirada de sobressalente. 04/08/2024 09:31:42 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MI1689 END ID - MGNLA_0017 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - MI1689 END ID - MGNLA_0017 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 08:52:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154389-CASSIO MURILO LEITE - 2024-08-04 08:51 Site operacional após reconfiguração de SW |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3635034 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3635034-FLAMARION NUNES SILVA |  |  | '-20.158611 | '-43.944722 | 11974261244 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015116 | EVE240800011354 | 2024-08-04 00:25 | 2024-08-04 06:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008721 |  |  |  |  | 2024-08-04 09:02 |  | TRUE |  | UHCT01 |  | UHCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 06:03:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011354&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 01:28:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-04 01:16 Acionamento – 2ACNT - Técnico Flávio Cristiano Anf 16 +55 16 98164-0116 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: 3:30hrs |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:24 | system | 12 |  | 04/08/2024 06:03:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011354&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 01:28:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3611397-LUCIANA DA SILVA - 2024-08-04 01:16 Acionamento – 2ACNT - Técnico Flávio Cristiano Anf 16 +55 16 98164-0116 ciente da prioridade e prazo da SLA Previsão: 3:30hrs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3424400 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3424400-FLAVIO CRISTIANO PEREIRA |  |  | '-21.1248 | '-48.44915 | 0016981640116 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015120 | EVE240800009706 | 2024-08-04 00:28 |  | 2024-08-04 04:28 |  |  |  | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO SOM | 30011799 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 05/08/2024 10:02:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 10:00 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe Pedro Neto em deslocamento para endereço do site em Jatai, previsão de chegada as 11:30hrs. Próxima atualização: 10:40 05/08/2024 09:30:23 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Conjunta entre TIM + VIVO em Jataí-GO às 10h Equipe VIVO: JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 Equipe TIM: Pedro Neto 62 8318-6316 VIVO informa equipe para atividade. 05/08/2024 00:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015120 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso e identificação e monitoração das fibras. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. Por gentileza verificar disponibilidade para realização da conjunta as 09h. 05/08/2024 00:52:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 00:49:11 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 05-08-2024 00:49:11 05/08/2024 00:40:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:39 Necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso e identificação e monitoração das fibras. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. Por gentileza verificar disponibilidade para realização da conjunta as 09h. 04/08/2024 19:28:15 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Equipe no momento atuando no trecho Jatai - Rio Verde TSK240800014620 e irão atuar nesse trecho na sequencia. 04/08/2024 17:01:50 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Equipe no momento atuando no trecho Jatai - Rio Verde TSK240800014620 e irão atuar nesse trecho na sequencia. 04/08/2024 15:00:29 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800015120 / EVE240800009706 *Segmento Rede:* DWDM *Equipamento:* BSABHEDKF050020 H *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 14 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TCO *Escalonamento:* Reinilson Iglesias Junior N4 - Gerente Parceira Tel ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager Regional OP *Atualização:* Contato realizado com o Técnico Pedro, se encontra em Jataí realizando testes com a Equipe da Vivo Segue contato do Provedor caso queira entrar em contato para maiores informações: Equipe VIVO:* Juelson Freitas (62)996501472/(62)981172738 tracking_dwdm_dt dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 11:23:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:22 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO em deslocamento TSK240800014620 Jatai x Rio Verde 04/08/2024 10:43:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:42 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM PEDRO NETO segue em deslocamento 30 min para chegar PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 10:33:46 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Em contato com equipe VIVO Juelson (62)996501472/(62)981172738, o mesmo informa que já entrou em contato com equipe TIM Pedro e está no local aguardando chegada da equipe TIM. 04/08/2024 10:28:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:16 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM informa que equipe do provedor nao atende o telefone PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 08:22:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 08:20 Centralizado Guilherme: Equipe em direcionamento de 2hr para JATAI realizar a conjunta PROX ATUALIZAÇÃO: 09:00 04/08/2024 08:05:31 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #conjunta_provedor *Chamado TIM:* EVE240800009706 / TSK240800015120 *Trecho:* Jataí x Mineiros *Cliente:* VIVO *Protocolo:* ABR 70793 *Designação:* BSABHEDKF050020 *Local da conjunta:* Jataí-GO *Horário da conjunta:* 04/08 - imediata *Conjunta entre:* TIM + VIVO *Equipe TIM:* Pedro Neto 62 8318-6316. *Equipe VIVO:* JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 *Status:* Cliente VIVO informa equipe para conjunta imediata. Favor informar deslocamento da equipe TIM 04/08/2024 00:44:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015120 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Iuri informa que é necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso ao site da mesma e identificação e monitoração das fibras, pois trata-se de fibra escura. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. 04/08/2024 00:44:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 00:41:48 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 00:41:47 04/08/2024 00:39:37 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Supervisor Iuri informa que é necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso ao site da mesma e identificação e monitoração das fibras, pois trata-se de fibra escura. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. 04/08/2024 00:35:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 00:34 Verificando informações com supervisao e equipe de campo. 04/08/2024 00:29:02 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) Prezados, boa noite ! Anteriormente os senhores estavam tratando a falha no TSK240800012732, porém a mesma já se encontra encerrada sendo assim criamos esta para o retorno da tratativa da falha. Temos um cedente envolvido VIVO ( BSABHEDKF050020 ) que informa ainda estar em falha. Necessário verificar RX em JTRGO atenuada: JTRGOH68 - O-Shelf0(1A - JTRGOH68/01 - MNI)-8-13ST2-1(JTRGO - MNIGO¦dlt4.6¦OTS584¦)-OSC:1 RX Atual: -37.0 / RX Histórico: -35.2 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:02 | wfm_agent | 47 |  | 05/08/2024 10:02:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3615455-HIGOR ARAUJO ALVES - 2024-08-05 10:00 ##ATUALIZAÇÃO## Situação atual: Equipe Pedro Neto em deslocamento para endereço do site em Jatai, previsão de chegada as 11:30hrs. Próxima atualização: 10:40 05/08/2024 09:30:23 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Conjunta entre TIM + VIVO em Jataí-GO às 10h Equipe VIVO: JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 Equipe TIM: Pedro Neto 62 8318-6316 VIVO informa equipe para atividade. 05/08/2024 00:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015120 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso e identificação e monitoração das fibras. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. Por gentileza verificar disponibilidade para realização da conjunta as 09h. 05/08/2024 00:52:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 00:49:11 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 05-08-2024 00:49:11 05/08/2024 00:40:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:39 Necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso e identificação e monitoração das fibras. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. Por gentileza verificar disponibilidade para realização da conjunta as 09h. 04/08/2024 19:28:15 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Equipe no momento atuando no trecho Jatai - Rio Verde TSK240800014620 e irão atuar nesse trecho na sequencia. 04/08/2024 17:01:50 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Equipe no momento atuando no trecho Jatai - Rio Verde TSK240800014620 e irão atuar nesse trecho na sequencia. 04/08/2024 15:00:29 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800015120 / EVE240800009706 *Segmento Rede:* DWDM *Equipamento:* BSABHEDKF050020 H *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 14 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TEL FMO TCO *Escalonamento:* Reinilson Iglesias Junior N4 - Gerente Parceira Tel ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager Regional OP *Atualização:* Contato realizado com o Técnico Pedro, se encontra em Jataí realizando testes com a Equipe da Vivo Segue contato do Provedor caso queira entrar em contato para maiores informações: Equipe VIVO:* Juelson Freitas (62)996501472/(62)981172738 tracking_dwdm_dt dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 11:23:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:22 Centralizado Marcia : Equipe FMO TIM PEDRO NETO em deslocamento TSK240800014620 Jatai x Rio Verde 04/08/2024 10:43:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:42 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM PEDRO NETO segue em deslocamento 30 min para chegar PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 10:33:46 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Em contato com equipe VIVO Juelson (62)996501472/(62)981172738, o mesmo informa que já entrou em contato com equipe TIM Pedro e está no local aguardando chegada da equipe TIM. 04/08/2024 10:28:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:16 Centralizado Guilherme: Equipe FMO TIM informa que equipe do provedor nao atende o telefone PROX ATUALIZAÇÃO 11:00 04/08/2024 08:22:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 08:20 Centralizado Guilherme: Equipe em direcionamento de 2hr para JATAI realizar a conjunta PROX ATUALIZAÇÃO: 09:00 04/08/2024 08:05:31 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #conjunta_provedor *Chamado TIM:* EVE240800009706 / TSK240800015120 *Trecho:* Jataí x Mineiros *Cliente:* VIVO *Protocolo:* ABR 70793 *Designação:* BSABHEDKF050020 *Local da conjunta:* Jataí-GO *Horário da conjunta:* 04/08 - imediata *Conjunta entre:* TIM + VIVO *Equipe TIM:* Pedro Neto 62 8318-6316. *Equipe VIVO:* JUELSON FREITAS MAIA (62)996501472/(62)981172738 *Status:* Cliente VIVO informa equipe para conjunta imediata. Favor informar deslocamento da equipe TIM 04/08/2024 00:44:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015120 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Iuri informa que é necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso ao site da mesma e identificação e monitoração das fibras, pois trata-se de fibra escura. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. 04/08/2024 00:44:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 00:41:48 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 00:41:47 04/08/2024 00:39:37 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Supervisor Iuri informa que é necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso ao site da mesma e identificação e monitoração das fibras, pois trata-se de fibra escura. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. 04/08/2024 00:35:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 00:34 Verificando informações com supervisao e equipe de campo. 04/08/2024 00:29:02 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) Prezados, boa noite ! Anteriormente os senhores estavam tratando a falha no TSK240800012732, porém a mesma já se encontra encerrada sendo assim criamos esta para o retorno da tratativa da falha. Temos um cedente envolvido VIVO ( BSABHEDKF050020 ) que informa ainda estar em falha. Necessário verificar RX em JTRGO atenuada: JTRGOH68 - O-Shelf0(1A - JTRGOH68/01 - MNI)-8-13ST2-1(JTRGO - MNIGO¦dlt4.6¦OTS584¦)-OSC:1 RX Atual: -37.0 / RX Histórico: -35.2 |  |  | TSK240800015120 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessario conjunta com a Vivo em Jatai para acesso e identificação e monitoração das fibras. Equipe FMO será Pedro Neto 62 8318-6316. Por gentileza verificar disponibilidade para realização da conjunta as 09h. | 0 |  |  | Vanderlil Castro Da Silva | Normal |  | Interrupção Total da Rota |  | T3474888 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3474888-PEDRO NETO MIRANDA DA SILVA |  |  |  |  | 6283186316 |  | Interrupção Total da Rota | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015123 | EVE240800011941 | 2024-08-04 00:29 | 2024-08-04 13:47 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009758 | [6 empty] | TRUE |  | RJRJO_MSAN0412 |  | RJRJO_MSAN0412 | RJRJO_MSAN0412 | TRUE | 04/08/2024 05:29:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015123 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA Motivo da visita técnica: FAVOR TRAMITAR PARA FMMT Motivo da tramitação:Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA 04/08/2024 05:29:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 05:27 TSK/ NTT:TSK240800015123 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ESTRADA DO ENGENHO DA PEDRA 1377 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: OLARIA, RIO DE JANEIRO ANEL: BRAS DE PINA-2 CABO: ACESSP RJOLA008M *ID DO CABO: - CAUSA N1: EQUIPAMENTO CAUSA N2: EQUIPAMENTO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: DEFEITO NA TRANSMISSÃO DO RJOLA008M - EQUIPAMENTO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR TURANÇO MONITOR RESP. FECHAMENTO: RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 04/08/2024 05:26:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 05:25 Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:47 | T3291004 | 17 |  | 04/08/2024 05:29:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015123 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA Motivo da visita técnica: FAVOR TRAMITAR PARA FMMT Motivo da tramitação:Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA 04/08/2024 05:29:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 05:27 TSK/ NTT:TSK240800015123 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ESTRADA DO ENGENHO DA PEDRA 1377 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: OLARIA, RIO DE JANEIRO ANEL: BRAS DE PINA-2 CABO: ACESSP RJOLA008M *ID DO CABO: - CAUSA N1: EQUIPAMENTO CAUSA N2: EQUIPAMENTO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: DEFEITO NA TRANSMISSÃO DO RJOLA008M - EQUIPAMENTO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR TURANÇO MONITOR RESP. FECHAMENTO: RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 04/08/2024 05:26:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 05:25 Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA |  |  | TSK240800015123 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA Motivo da visita técnica: FAVOR TRAMITAR PARA FMMT Motivo da tramitação:Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 |  |  | '-22.845861 | '-43.261956 |  |  | LINK DOWN >>> TT_00490943/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015127 | EVE240800011100 | 2024-08-04 00:30 | 2024-08-04 10:49 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008728 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:47 |  | TRUE |  | 4G-SPVD21 |  | 4G-SPVD21 |  | FALSE | 04/08/2024 10:46:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 10:45 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site Previsão 10:10 No local fazendo testes Normalizado após reset na Baseband, operacional sem alarme. 04/08/2024 10:10:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 10:08 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site Previsão 10:10 No local fazendo testes 04/08/2024 09:44:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 09:43 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site Previsão 10:10 04/08/2024 09:44:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 09:43 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site 04/08/2024 09:22:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 09:20 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:10 | system | 16 |  | 04/08/2024 10:46:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 10:45 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site Previsão 10:10 No local fazendo testes Normalizado após reset na Baseband, operacional sem alarme. 04/08/2024 10:10:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 10:08 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site Previsão 10:10 No local fazendo testes 04/08/2024 09:44:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 09:43 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site Previsão 10:10 04/08/2024 09:44:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 09:43 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos Retornando para o site 04/08/2024 09:22:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA - 2024-08-04 09:20 Minhas chaves não abrem o cadeado multi Lock, chave T4U, em deslocamento para pegar em Guarulhos |  |  |  | 0 |  |  |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3691580 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3691580-KLEBER PEREIRA LACERDA |  |  | '-23.492622 | '-46.567278 | 11930021261 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015130 | EVE240800010932 | 2024-08-04 00:34 | 2024-08-05 04:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010230 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:47 |  | TRUE |  | PTTS01 |  | PTTS01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:46:10 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 10 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PTTS01 END ID - PAOXA_0002 Summary - GSM CELL DOWN ,NE ID - PTTS01 END ID - PAOXA_0002 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - PA4201 END ID - PAOXA_0002 Summary - UMTS NODEB DOWN 04/08/2024 08:24:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 08:23 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada e testado via suporte 04/08/2024 08:22:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:20 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PTTS01 Site operacional sem alarmes, limpo netcool PA4201 Site operacional sem alarmes, limpo netcool. BSC3i BRJO95 2024-08-04 08:17:19 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST DHR DFR ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0155 FLEXI MULTI U WO 3 O0155 WO 00693 26015 BTS-0287 U WO 0 0 PTTS01E -/- 0 0 2 TRX-001 U WO 121 0 104 MBCCH+CBCH P 5 TRX-002 U WO 119 0 104 2 00693 26016 BTS-0288 U WO 0 0 PTTS01F -/- 0 0 2 TRX-005 U WO 118 0 104 MBCCH+CBCH P 5 00693 26017 BTS-0289 U WO 0 0 PTTS01G -/- 0 0 1 TRX-009 U WO 113 0 104 MBCCH+CBCH P 2 TRX-010 U WO 115 0 104 8 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:155; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING /* NO MATCHING ALARMS FOUND */ END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 04:02:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:01 Atualização – 2ATLZ - Tec: Antônio Do Carmo PA TNO / Tel:+55 93 8116-0014 informa falha na ODU , verificando com layer klinger , site com deslocamento fluvial Previsão: 08:00hs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:48 | system | 17 |  | 04/08/2024 17:46:10 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 10 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PTTS01 END ID - PAOXA_0002 Summary - GSM CELL DOWN ,NE ID - PTTS01 END ID - PAOXA_0002 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - PA4201 END ID - PAOXA_0002 Summary - UMTS NODEB DOWN 04/08/2024 08:24:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 08:23 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada e testado via suporte 04/08/2024 08:22:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:20 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PTTS01 Site operacional sem alarmes, limpo netcool PA4201 Site operacional sem alarmes, limpo netcool. BSC3i BRJO95 2024-08-04 08:17:19 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST DHR DFR ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0155 FLEXI MULTI U WO 3 O0155 WO 00693 26015 BTS-0287 U WO 0 0 PTTS01E -/- 0 0 2 TRX-001 U WO 121 0 104 MBCCH+CBCH P 5 TRX-002 U WO 119 0 104 2 00693 26016 BTS-0288 U WO 0 0 PTTS01F -/- 0 0 2 TRX-005 U WO 118 0 104 MBCCH+CBCH P 5 00693 26017 BTS-0289 U WO 0 0 PTTS01G -/- 0 0 1 TRX-009 U WO 113 0 104 MBCCH+CBCH P 2 TRX-010 U WO 115 0 104 8 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:155; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING /* NO MATCHING ALARMS FOUND */ END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 04:02:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:01 Atualização – 2ATLZ - Tec: Antônio Do Carmo PA TNO / Tel:+55 93 8116-0014 informa falha na ODU , verificando com layer klinger , site com deslocamento fluvial Previsão: 08:00hs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-1.471222 | '-56.381 |  |  | BTS O&M LINK FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015133 | EVE240800011127 | 2024-08-04 00:35 | 2024-08-04 08:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008735 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:51 |  | TRUE |  | 4G-SAIG07 |  | 4G-SAIG07 |  | FALSE | 04/08/2024 08:52:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS - 2024-08-04 08:51 04/07/2024 As 08:50 ,técnico solicita o fechamento da tsk pois falha já normalizando após correção da falha mal contato nos cabos de alarmes. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:12 | system | 11 |  | 04/08/2024 08:52:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS - 2024-08-04 08:51 04/07/2024 As 08:50 ,técnico solicita o fechamento da tsk pois falha já normalizando após correção da falha mal contato nos cabos de alarmes. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3396337 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396337-ANTONIO MIRANDA DS SANTOS |  |  | '-12.981417 | '-38.456222 | 71991880243 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FALHA DE RETIFICADOR/EXAUSTOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015139 | EVE240800011433 | 2024-08-04 00:38 |  | 2024-08-04 04:38 |  |  |  | CAMPO FMO TNO | ISOC MONITORACAO SOM | 30010398 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 04/08/2024 20:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015139 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente 04/08/2024 20:37:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 20:34:07 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcos Brandao De Azevedo - 04-08-2024 20:34:07 04/08/2024 20:19:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:18 Sup Claude informa que conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente metrage de 1700m da rede VIVO a mesma sem falha presente, com isso a conjunta com Claro para verificar a falha e distancia correta para atuação 04/08/2024 19:24:12 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Poderiam informar dados da equipe TIM para conjunta conforme a mascara abaixo: 04/08/2024 19:23:36 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #Máscara para conjunta Chamado TIM : EVE240800011433 Trecho: Moju x Tailandia Cliente : CLARO Protocolo: 70.855 Local da conjunta : Mojú-PA (RODOVIA PA-150, KM 03, CEP: 68450000, MOJU/PA) Horário da conjunta: 05/08/2024 as 14h Conjunta entre: TIM + VIVO + CLARO Equipe VIVO: Técnico: Antônio Bruno Batista Santos Telefone: (91) 9 9133-1796 / (17) 9 8166-3424 RE- 0057536 Equipe TIM: Técnico: A definir Telefone: A definir Equipe CLARO: Técnico: Diego Telefone: 91 98412-3281 Claro Coordenador Técnico Rodrigo Mazeto 929 8415-4973 Status : Em alinhamento. 04/08/2024 01:10:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015139 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Após analise, supervisor Claude Janeo informa que curvas apontam falha a 1709m e essa metragem esta na rede da Vivo, pois só temos 100m de cabo nas pontas. Necessario acionamento da Vivo para tratativa da falha. 04/08/2024 01:10:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 01:08:43 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 01:08:43 04/08/2024 01:04:37 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Após analise, supervisor Claude Janeo informa que curvas apontam falha a 1709m e essa metragem esta na rede da Vivo, pois só temos 100m de cabo nas pontas. Necessario acionamento da Vivo para tratativa da falha. 04/08/2024 00:43:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 00:41 Curvas enviadas para analise da supervisao de campo. 04/08/2024 00:37:47 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) Vanderlil Castro Da Silva Anotações de trabalho•04/08/2024 00:08:34 Prezados, boa noite ! Favor analisar curvas do provedor do trecho de moju x tailandia encaminhado medições a partir de MOJ TX/RX. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:38 | wfm_agent | 41 |  | 04/08/2024 20:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015139 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente 04/08/2024 20:37:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 20:34:07 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcos Brandao De Azevedo - 04-08-2024 20:34:07 04/08/2024 20:19:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:18 Sup Claude informa que conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente metrage de 1700m da rede VIVO a mesma sem falha presente, com isso a conjunta com Claro para verificar a falha e distancia correta para atuação 04/08/2024 19:24:12 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Poderiam informar dados da equipe TIM para conjunta conforme a mascara abaixo: 04/08/2024 19:23:36 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #Máscara para conjunta Chamado TIM : EVE240800011433 Trecho: Moju x Tailandia Cliente : CLARO Protocolo: 70.855 Local da conjunta : Mojú-PA (RODOVIA PA-150, KM 03, CEP: 68450000, MOJU/PA) Horário da conjunta: 05/08/2024 as 14h Conjunta entre: TIM + VIVO + CLARO Equipe VIVO: Técnico: Antônio Bruno Batista Santos Telefone: (91) 9 9133-1796 / (17) 9 8166-3424 RE- 0057536 Equipe TIM: Técnico: A definir Telefone: A definir Equipe CLARO: Técnico: Diego Telefone: 91 98412-3281 Claro Coordenador Técnico Rodrigo Mazeto 929 8415-4973 Status : Em alinhamento. 04/08/2024 01:10:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015139 - System - WFM Agent - TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA Nome da Operadora/Parceira:tim/tel A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: xx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Após analise, supervisor Claude Janeo informa que curvas apontam falha a 1709m e essa metragem esta na rede da Vivo, pois só temos 100m de cabo nas pontas. Necessario acionamento da Vivo para tratativa da falha. 04/08/2024 01:10:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 01:08:43 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 01:08:43 04/08/2024 01:04:37 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Após analise, supervisor Claude Janeo informa que curvas apontam falha a 1709m e essa metragem esta na rede da Vivo, pois só temos 100m de cabo nas pontas. Necessario acionamento da Vivo para tratativa da falha. 04/08/2024 00:43:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 00:41 Curvas enviadas para analise da supervisao de campo. 04/08/2024 00:37:47 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) Vanderlil Castro Da Silva Anotações de trabalho•04/08/2024 00:08:34 Prezados, boa noite ! Favor analisar curvas do provedor do trecho de moju x tailandia encaminhado medições a partir de MOJ TX/RX. |  |  | TSK240800015139 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:conjunta solicitada e da Claro com VIVO, Supervisor Sérgio Miranda ciente | 0 |  |  | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Interrupção Total da Rota |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNO_FMO | [6 empty] | Interrupção Total da Rota | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015141 | EVE240800011724 | 2024-08-04 00:40 | 2024-08-04 05:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008739 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:52 |  | TRUE |  | SP3723 |  | SP3723 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:15 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Sistema Irradiante |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.48975 | '-46.372667 |  |  | Falha Sistema Irradiante | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015142 | EVE240800011726 | 2024-08-04 00:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009584 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RMACSPO-SPMN04-01 |  | RMACSPO-SPMN04-01 |  | TRUE | 04/08/2024 12:19:38 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A task TSK240800016742 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Chamado sendo tratado pelo evento EVE240800004521 04/08/2024 12:11:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015142 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificar ausência de sinal Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Possível falha na rede externa 04/08/2024 12:06:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 11:49 Realizado medições nos equipamentos abaixo: RMACSPO-SPMN04-01 PT.0/2/0 TX -02.35 RX Loss DGO CBS.23702 FO.03/04 FO.03 - TX -02.45 FO.04 - RX Loss Informações do OTDR: FO.03 - 0.923Km FO.04 - 0.923Km Evidências em anexo: Cordões ópticos entre equipamentos estão OK, possível falha na rede externa tramitando para FMO já que enlace é superior as curvas do OTDR. 04/08/2024 11:04:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 11:03 Técnico no site verificando equipamento. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 12:20 | wfm_agent | 22 |  | 04/08/2024 12:19:38 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A task TSK240800016742 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Chamado sendo tratado pelo evento EVE240800004521 04/08/2024 12:11:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015142 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificar ausência de sinal Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Possível falha na rede externa 04/08/2024 12:06:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 11:49 Realizado medições nos equipamentos abaixo: RMACSPO-SPMN04-01 PT.0/2/0 TX -02.35 RX Loss DGO CBS.23702 FO.03/04 FO.03 - TX -02.45 FO.04 - RX Loss Informações do OTDR: FO.03 - 0.923Km FO.04 - 0.923Km Evidências em anexo: Cordões ópticos entre equipamentos estão OK, possível falha na rede externa tramitando para FMO já que enlace é superior as curvas do OTDR. 04/08/2024 11:04:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS - 2024-08-04 11:03 Técnico no site verificando equipamento. |  |  | TSK240800015142 - System - WFM Agent - TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Verificar ausência de sinal Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Possível falha na rede externa | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3609073-CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS |  |  | '-23.45775 | '-46.648833 | 11930331693 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015144 | EVE240800012131 | 2024-08-04 00:41 | 2024-08-04 16:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008741 | [6 empty] | TRUE |  | RJMW13 |  | RJMW13 |  | FALSE | 04/08/2024 08:36:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:34 Conforme avaliação do suporte Site operacional e sem alarmes. Encerrando a TSk conforme print em anexo... 04/08/2024 08:35:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:34 Conforme avaliação do suporte Site operacional e sem alarmes. Encerrando a TSk... |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:00 | system | 10 |  | 04/08/2024 08:36:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:34 Conforme avaliação do suporte Site operacional e sem alarmes. Encerrando a TSk conforme print em anexo... 04/08/2024 08:35:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:34 Conforme avaliação do suporte Site operacional e sem alarmes. Encerrando a TSk... |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE | 170 | FALSE |  | 170 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.818389 | '-42.159861 | 21960210418 |  | Big Site: Falha de Energia AC CONTATORA COMERCIAL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015146 | EVE240800012138 | 2024-08-04 00:43 | 2024-08-04 04:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008743 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012137 |  |  | TRUE |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:16 | F8045307 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3536761 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 118 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3536761-ALDO LUCIO DA SILVA |  |  | '-8.011111 | '-34.874444 | 81997260278 |  | ETH_LOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015147 | EVE240800012137 | 2024-08-04 00:43 | 2024-08-04 08:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008744 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:26 |  | TRUE |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:26:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:25 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012137&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 08:26:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:25 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 06:32:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:31 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Denis Gomes 81 9726-0326 Ação: Tecnico acioando para verificar falha Previsão: 7:30h 04/08/2024 06:32:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:30 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Denis Gomes 81 9726-0326 Ação: Tecnico acioando para verificar falha Previsão: 7:30h 04/08/2024 04:14:49 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Verificar alarme de LOS em OLD-OLPE00 (Abertura de Enlace FTTS) OLD Anel Core OLD-OLPE00-HWP01-11-82EX2-1(Conexao ao Core RCE-JFE01-HWP05 - 12-82EX2-1 / D/OLD-OLP) -60.0 -9.2 Critical Alert x RCE-JFE01-HWP05-12-82EX2-1(Conexao ao Core OLD-OLPE00-HWP01 - 11-82EX2-1 /D / RNCORCE0201 ) -2.7 -6.0 Warning Alert OLD-OLPE00-HWP01-11-82EX2-2(Conexao ao Core OLD-OLBD00-HWP01 - 8-82EX2-1 / D/ OLD-OL) -60.0 -8.0 Critical Alert x OLD-OLBD00-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core OLD-OLPE00-HWP01 - 11-82EX2-2 / D/ OLD-OL) -6.5 -8.3 Normal OLD Anel 02 OLD-OLPE00-HWP01-14-81EG8-2(Conexao ao AGG OLD-OLAC00-HWP01 - 2-CXPG-22 / D/OLD-OLP) -60.0 -13.0 Critical Alert x OLD-OLAC00-HWP01-2-CXPG-22(Conexao ao AGG OLD-OLPE00-HWP01 - 14-81EG8-2 / D/OLD-OLP) -5.7 -15.0 Critical Alert |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:15 | system | 16 |  | 04/08/2024 08:26:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:25 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012137&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 08:26:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:25 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 06:32:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:31 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Denis Gomes 81 9726-0326 Ação: Tecnico acioando para verificar falha Previsão: 7:30h 04/08/2024 06:32:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:30 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Denis Gomes 81 9726-0326 Ação: Tecnico acioando para verificar falha Previsão: 7:30h 04/08/2024 04:14:49 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Verificar alarme de LOS em OLD-OLPE00 (Abertura de Enlace FTTS) OLD Anel Core OLD-OLPE00-HWP01-11-82EX2-1(Conexao ao Core RCE-JFE01-HWP05 - 12-82EX2-1 / D/OLD-OLP) -60.0 -9.2 Critical Alert x RCE-JFE01-HWP05-12-82EX2-1(Conexao ao Core OLD-OLPE00-HWP01 - 11-82EX2-1 /D / RNCORCE0201 ) -2.7 -6.0 Warning Alert OLD-OLPE00-HWP01-11-82EX2-2(Conexao ao Core OLD-OLBD00-HWP01 - 8-82EX2-1 / D/ OLD-OL) -60.0 -8.0 Critical Alert x OLD-OLBD00-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core OLD-OLPE00-HWP01 - 11-82EX2-2 / D/ OLD-OL) -6.5 -8.3 Normal OLD Anel 02 OLD-OLPE00-HWP01-14-81EG8-2(Conexao ao AGG OLD-OLAC00-HWP01 - 2-CXPG-22 / D/OLD-OLP) -60.0 -13.0 Critical Alert x OLD-OLAC00-HWP01-2-CXPG-22(Conexao ao AGG OLD-OLPE00-HWP01 - 14-81EG8-2 / D/OLD-OLP) -5.7 -15.0 Critical Alert |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3508214 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 118 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3508214-DENIS GOMES DA SILVA |  |  | '-8.011111 | '-34.874444 | 81997260326 |  | ETH_LOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015148 | EVE240800012139 | 2024-08-04 00:43 | 2024-08-04 04:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008745 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012137 |  |  | TRUE |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | OLD-OLPE00-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:15 | F8045307 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3508214 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 118 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3508214-DENIS GOMES DA SILVA |  |  | '-8.011111 | '-34.874444 | 81997260326 |  | ETH_LOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015151 | EVE240800010984 | 2024-08-04 00:45 | 2024-08-04 09:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008747 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:28 |  | TRUE |  | 5G-SPVS03 |  | 5G-SPVS03 |  | FALSE | 04/08/2024 09:24:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:23 Atendimento técnico Jaime – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional sem alarmes, limpo netcool. 5G-SPVS03&gt; alt 240804-09:22:01-0300 10.130.72.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/31321 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 12:11:20 m XnC Link to GNodeB Failure GNBCUCPFunction=1 (XnC link problem to gNodeBs listed in Additional Information. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 724:0 3-171549) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 5G-SPVS03&gt; st nrcell 240804-09:22:03-0300 10.130.72.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/31321 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1598 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPVS03-35-MA 1600 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPVS03-35-MB 1602 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPVS03-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs 5G-SPVS03&gt; st air 240804-09:22:05-0300 10.130.72.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/31321 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,FieldReplaceableUnit=AIR-1 55 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,FieldReplaceableUnit=AIR-3 69 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,FieldReplaceableUnit=AIR-5 14940 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1_RiPort_DATA_1 14941 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1_RiPort_DATA_2 14943 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3_RiPort_DATA_1 14944 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3_RiPort_DATA_2 14946 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5_RiPort_DATA_1 14947 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5_RiPort_DATA_2 =================================================================================== Total: 9 MOs 04/08/2024 09:10:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 09:08 Já estou no site realizando testes na antena Air Setor c |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:50 | system | 12 |  | 04/08/2024 09:24:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:23 Atendimento técnico Jaime – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional sem alarmes, limpo netcool. 5G-SPVS03&gt; alt 240804-09:22:01-0300 10.130.72.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/31321 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 12:11:20 m XnC Link to GNodeB Failure GNBCUCPFunction=1 (XnC link problem to gNodeBs listed in Additional Information. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 724:0 3-171549) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 5G-SPVS03&gt; st nrcell 240804-09:22:03-0300 10.130.72.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/31321 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1598 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPVS03-35-MA 1600 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPVS03-35-MB 1602 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPVS03-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs 5G-SPVS03&gt; st air 240804-09:22:05-0300 10.130.72.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_640.28133.125_933d stopfile=/tmp/31321 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,FieldReplaceableUnit=AIR-1 55 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,FieldReplaceableUnit=AIR-3 69 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,FieldReplaceableUnit=AIR-5 14940 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1_RiPort_DATA_1 14941 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-1_RiPort_DATA_2 14943 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3_RiPort_DATA_1 14944 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-3_RiPort_DATA_2 14946 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5_RiPort_DATA_1 14947 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Transport=1,ExtendedTransport=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5,EthernetPort=auto_FieldReplaceableUnit_AIR-5_RiPort_DATA_2 =================================================================================== Total: 9 MOs 04/08/2024 09:10:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 09:08 Já estou no site realizando testes na antena Air Setor c |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3258575 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS |  |  | '-23.592917 | '-46.746056 | 0011986345203 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015153 | EVE240800007399 | 2024-08-04 00:46 | 2024-08-04 10:53 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008748 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGRJO-ALOG01-01 |  | RMAGRJO-ALOG01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:41:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:40 09:45 Equipe esta tentando acesso no RJBF16. 10:35 Equipe não teve acesso no RJBF16. EQuipe vai para a ALOG. Estamos pedindo acesso na ALOG. 04/08/2024 09:13:15 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 26 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Leandro acionada para atividade. Previsão às 10h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:12:37 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 26 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Leandro acionada para atividade. Previsão às 10h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:17 Equipe do Leandro acionada para atividade. Previsão às 09:45hrs. 04/08/2024 06:04:13 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe FMMT realizou testes em RJBF16 e também em ALOG01, conforme LOG: RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 // TX: -3.23 // RX: -11..13 e RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 // TX.-8.7 // RX. -15.12 // FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6. Necessário atuação da equipe de rede. Acionado equipe FMO, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 03:49:07 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 1 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe FMMT realizou testes em RJBF16 e também em ALOG01, conforme LOG: RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 // TX: -3.23 // RX: -11..13 e RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 // TX.-8.7 // RX. -15.12 // FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6. Necessário atuação da equipe de rede. Acionado equipe FMO, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 03:45:29 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 43 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Filipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Equipe FMMT realizou testes em RJBF16 e também em ALOG01, conforme LOG: RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 // TX: -3.23 // RX: -11..13 e RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 // TX.-8.7 // RX. -15.12 // FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6. Necessário atuação da equipe de rede. Acionado equipe FMO, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:46:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800007399 – Task: TSK240800015153 Início da Task: 04/08/2024 00:45:44 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 01:46:35 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800007399 – Task: TSK240800015153 Início da Task: 04/08/2024 00:45:44 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 00:51:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800007399 – Task: TSK240800015153 Início da Task: 04/08/2024 00:45:44 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rhafael Eduardo - (5521965230164) - Monitor Miton Cunha - (5521980130025) - Monitor Jose Barbosa - (5521965461224) - Monitor Jeferson de Bem - (5511966357756) - Monitor David Rafael - (5511992571125) - Monitor Rafael Medeiros - (5521980213364) - Monitor Rafael Motta - (5521980212921) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 00:47:25 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) Realizado testes em RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 TX: -3.23 RX: -11..13 RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 TX.-8.7 RX. -15.12 FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6 Necessário atuação da equipe de rede. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:53 | admin | 18 |  | 04/08/2024 10:41:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 10:40 09:45 Equipe esta tentando acesso no RJBF16. 10:35 Equipe não teve acesso no RJBF16. EQuipe vai para a ALOG. Estamos pedindo acesso na ALOG. 04/08/2024 09:13:15 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 26 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Leandro acionada para atividade. Previsão às 10h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:12:37 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 26 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe do Leandro acionada para atividade. Previsão às 10h. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 08:17 Equipe do Leandro acionada para atividade. Previsão às 09:45hrs. 04/08/2024 06:04:13 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe FMMT realizou testes em RJBF16 e também em ALOG01, conforme LOG: RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 // TX: -3.23 // RX: -11..13 e RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 // TX.-8.7 // RX. -15.12 // FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6. Necessário atuação da equipe de rede. Acionado equipe FMO, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 03:49:07 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 1 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Daniela Curi N4 - Senior Manager OP *Atualização:* Equipe FMMT realizou testes em RJBF16 e também em ALOG01, conforme LOG: RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 // TX: -3.23 // RX: -11..13 e RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 // TX.-8.7 // RX. -15.12 // FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6. Necessário atuação da equipe de rede. Acionado equipe FMO, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 03:45:29 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* EVE240800007399 / TSK240800010229(FMMT) / TSK240800015153(FMO) *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-ALOG01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 43 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcia N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F ¦ Filipe Antunes N3 - Manager (interino) OP *Atualização:* Equipe FMMT realizou testes em RJBF16 e também em ALOG01, conforme LOG: RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 // TX: -3.23 // RX: -11..13 e RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 // TX.-8.7 // RX. -15.12 // FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6. Necessário atuação da equipe de rede. Acionado equipe FMO, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 02:46:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800007399 – Task: TSK240800015153 Início da Task: 04/08/2024 00:45:44 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 01:46:35 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800007399 – Task: TSK240800015153 Início da Task: 04/08/2024 00:45:44 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 00:51:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 2 Evento: EVE240800007399 – Task: TSK240800015153 Início da Task: 04/08/2024 00:45:44 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rhafael Eduardo - (5521965230164) - Monitor Miton Cunha - (5521980130025) - Monitor Jose Barbosa - (5521965461224) - Monitor Jeferson de Bem - (5511966357756) - Monitor David Rafael - (5511992571125) - Monitor Rafael Medeiros - (5521980213364) - Monitor Rafael Motta - (5521980212921) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 00:47:25 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) Realizado testes em RMACRJO-RJBF16-01 1/1/17 TX: -3.23 RX: -11..13 RMAGRJO-ALOG01-01 5/1/0 TX.-8.7 RX. -15.12 FL.1A BT.1 DGO1 BAND1 PT5/6 Necessário atuação da equipe de rede. |  |  |  | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.750556 | '-43.411667 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015163 | EVE240800011294 | 2024-08-04 00:50 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008750 | [6 empty] | TRUE |  | 7NLJQIT05 |  | 7NLJQIT05 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:27 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3396349 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396349- JOSÉ ALMIR PEREIRA DE SOUZ |  |  | '-13.860833 | '-40.096667 | 86999470920 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015165 | EVE240800004066 | 2024-08-04 00:52 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011381 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 21:32 | 2024-08-05 10:24 | TRUE |  | SR-CTJO01 |  | SR-CTJO01 |  | TRUE | 04/08/2024 18:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015165 - System - WFM Agent - FABIANA DA LUZ SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:na 04/08/2024 18:32:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 15:34:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:32 ACIONAMENTO Técnico/Contato: LICANOR SOARES 41 9 9748-0819 Ação: Tecnico ja foi informado, site sera verificado em horario comercial Previsão: 05/08 as 08h Observação: CA 04/08/2024 00:52:04 - Marcelo Dias Cardoso (Anotações de trabalho) Alarme presente |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:26 | wfm_agent | 19 |  | 04/08/2024 18:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015165 - System - WFM Agent - FABIANA DA LUZ SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:na 04/08/2024 18:32:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 15:34:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:32 ACIONAMENTO Técnico/Contato: LICANOR SOARES 41 9 9748-0819 Ação: Tecnico ja foi informado, site sera verificado em horario comercial Previsão: 05/08 as 08h Observação: CA 04/08/2024 00:52:04 - Marcelo Dias Cardoso (Anotações de trabalho) Alarme presente |  |  | TSK240800015165 - System - WFM Agent - FABIANA DA LUZ SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:na | 0 |  | Não | Marcelo Dias Cardoso | Normal |  | Hardware |  | T3211162 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3211162-ACACIO IZAIAS DE SOUZA |  |  | '-25.477631 | '-49.303871 | 41998570226 |  | RF UNIT PROBLEM ** | TRUE | FALSE |  | 48485
TSK240800015171 | EVE240800011012 | 2024-08-04 00:55 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010593 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-05 00:46 |  | TRUE |  | SPSM55 |  | SPSM55 |  | TRUE | 04/08/2024 21:46:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015171 - System - WFM Agent - TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ESCALONAMENTO ISOC *TSK240800015171 SITE: Spsm55 Contato *619 opção 1/2 • Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não foi Realizado testes no site e está sem nenhuma alarme presente Testado site na gerência pelo suporte tel e enformado que trx4 esta fora em local modem Foi enformado pelo suporte que • não ha perfil da carga gsm entrada: 04/08/2024 16:00 • Nome do técnico: Jaime Alves martins • N° de telefone: *(11)986345203 • Motivo do contato: Necessário bloquear 4g -da uma carga gsm setor c Obs estou no site das 16:00 até agora no foi atendido pelo suporte 04/08/2024 21:46:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 04/08/2024 21:44:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 21:42 Foi realizado teste no site e está sem nenhum alarme presente Todos rrrus ok Enformado pelo suporte tel que setor está com.rrus em local modem Foi pedido para suporte tel da uma carga remota no site e mesmo enformou que nao tenho perfil para da carga gsm ESCALONAMENTO ISOC *TSK240800015171 SITE: Spsm55 Contato *619 opção 1/2 • Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não foi Realizado testes no site e está sem nenhuma alarme presente Testado site na gerência pelo suporte tel e enformado que trx4 esta fora em local modem Foi enformado pelo suporte que • não ha perfil da carga gsm entrada: 04/08/2024 16:00 • Nome do técnico: Jaime Alves martins • N° de telefone: *(11)986345203 • Motivo do contato: Necessário bloquear 4g -da uma carga gsm setor c Obs estou no site das 16:00 até agora no foi atendido pelo suporte 04/08/2024 20:07:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 19:34 Foi realizado teste no site e está sem nenhum alarme presente Todos rrrus ok Enformado pelo suporte tel que setor está com.rrus em local modem Foi pedido para suporte tel da uma carga remota no site e mesmo enformou que nao tenho perfil para da carga gsm 04/08/2024 17:44:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 17:42 Estou no dite aguardando layer edson menegussi para realizar testes em conjunta 04/08/2024 15:03:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 15:01 Estou no realizado testes no site 04/08/2024 14:13:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 14:12 Estou em deslocamento para site previsão de chegada no site as 25:00 04/08/2024 08:14:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 08:13 Spsm55 Site f ica localizado em shopping Morumbi e acesso ao local e depois das 10:00 após abertura do shopping |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:42 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 21:46:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015171 - System - WFM Agent - TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ESCALONAMENTO ISOC *TSK240800015171 SITE: Spsm55 Contato *619 opção 1/2 • Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não foi Realizado testes no site e está sem nenhuma alarme presente Testado site na gerência pelo suporte tel e enformado que trx4 esta fora em local modem Foi enformado pelo suporte que • não ha perfil da carga gsm entrada: 04/08/2024 16:00 • Nome do técnico: Jaime Alves martins • N° de telefone: *(11)986345203 • Motivo do contato: Necessário bloquear 4g -da uma carga gsm setor c Obs estou no site das 16:00 até agora no foi atendido pelo suporte 04/08/2024 21:46:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 04/08/2024 21:44:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 21:42 Foi realizado teste no site e está sem nenhum alarme presente Todos rrrus ok Enformado pelo suporte tel que setor está com.rrus em local modem Foi pedido para suporte tel da uma carga remota no site e mesmo enformou que nao tenho perfil para da carga gsm ESCALONAMENTO ISOC *TSK240800015171 SITE: Spsm55 Contato *619 opção 1/2 • Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não foi Realizado testes no site e está sem nenhuma alarme presente Testado site na gerência pelo suporte tel e enformado que trx4 esta fora em local modem Foi enformado pelo suporte que • não ha perfil da carga gsm entrada: 04/08/2024 16:00 • Nome do técnico: Jaime Alves martins • N° de telefone: *(11)986345203 • Motivo do contato: Necessário bloquear 4g -da uma carga gsm setor c Obs estou no site das 16:00 até agora no foi atendido pelo suporte 04/08/2024 20:07:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 19:34 Foi realizado teste no site e está sem nenhum alarme presente Todos rrrus ok Enformado pelo suporte tel que setor está com.rrus em local modem Foi pedido para suporte tel da uma carga remota no site e mesmo enformou que nao tenho perfil para da carga gsm 04/08/2024 17:44:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 17:42 Estou no dite aguardando layer edson menegussi para realizar testes em conjunta 04/08/2024 15:03:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 15:01 Estou no realizado testes no site 04/08/2024 14:13:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 14:12 Estou em deslocamento para site previsão de chegada no site as 25:00 04/08/2024 08:14:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS - 2024-08-04 08:13 Spsm55 Site f ica localizado em shopping Morumbi e acesso ao local e depois das 10:00 após abertura do shopping |  |  | TSK240800015171 - System - WFM Agent - TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ESCALONAMENTO ISOC *TSK240800015171 SITE: Spsm55 Contato *619 opção 1/2 • Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não foi Realizado testes no site e está sem nenhuma alarme presente Testado site na gerência pelo suporte tel e enformado que trx4 esta fora em local modem Foi enformado pelo suporte que • não ha perfil da carga gsm entrada: 04/08/2024 16:00 • Nome do técnico: Jaime Alves martins • N° de telefone: *(11)986345203 • Motivo do contato: Necessário bloquear 4g -da uma carga gsm setor c Obs estou no site das 16:00 até agora no foi atendido pelo suporte | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3258575 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3258575-JAIME ALVES MARTINS |  |  | '-23.623806 | '-46.698861 | 0011986345203 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015175 | EVE240800010040 | 2024-08-04 00:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008754 | [6 empty] | TRUE |  | NLCNFS01 |  | NLCNFS01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:02 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3396339 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396339-EIDSON RICHARDSON PEREIRA D |  |  | '-9.89325 | '-39.031806 | 081999826609 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015176 | EVE240800012171 | 2024-08-04 00:57 | 2024-08-04 04:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008755 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-QRNMI2 |  | 4G-QRNMI2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:52 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-12.727 | '-52.409306 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015177 | EVE240800012170 | 2024-08-04 00:57 | 2024-08-04 10:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008756 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:01 |  | TRUE |  | 4G-QRNMI4 |  | 4G-QRNMI4 |  | FALSE | 04/08/2024 10:01:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:59 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes 04/08/2024 05:27:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 05:26 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Suspensão: Restrição de Acesso Como consta em chamados anteriores, site possui restrição de acesso, localizado na fazenda Amaggi Tanguro. Acesso apenas em horário comercial. Favor suspender o chamado para as 08h. Retorno: 04/07/ 08h 04/08/2024 05:05:57 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:05<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:05:45 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:05<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:04:39 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4G-QRNMI4<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/12e229f5477f8ed8a1574542036d43e3.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:02 | system | 11 |  | 04/08/2024 10:01:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:59 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes 04/08/2024 05:27:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 05:26 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Suspensão: Restrição de Acesso Como consta em chamados anteriores, site possui restrição de acesso, localizado na fazenda Amaggi Tanguro. Acesso apenas em horário comercial. Favor suspender o chamado para as 08h. Retorno: 04/07/ 08h 04/08/2024 05:05:57 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:05<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:05:45 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:05<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:04:39 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4G-QRNMI4<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/12e229f5477f8ed8a1574542036d43e3.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3680985 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3680985-HERTON FABIO SOUSA SANTOS |  |  | '-13.045778 | '-52.246222 | 6581698768 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015178 | EVE240800012176 | 2024-08-04 00:58 | 2024-08-04 04:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008758 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-QRNMI1 |  | 4G-QRNMI1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 04:45 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-12.841222 | '-52.388389 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015179 | EVE240800012177 | 2024-08-04 00:59 | 2024-08-04 11:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008759 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:05 |  | TRUE |  | RMAGCSC-CSFY51-02 |  | RMAGCSC-CSFY51-02 |  | FALSE | 04/08/2024 10:58:37 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) NORMALIZADO <RMAGCSC-CSFY51-02>DI INT 100GE0/11/0 100GE0/11/0 current state : UP (ifindex: 49) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 09:53:18-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO AGG¦RMAGCSC-CSUO01-02¦100GE0/12/0¦NONE¦AGG CSC002¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.13.105/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 484c-29c2-c0a8 Factor/Module: QSFP28, Standard: 100GBASE-LR4, FecMode: Disable The Vendor PN is RTXM290-806 The Vendor Name is WTD Port BW: 100G, Transceiver max BW: 100G, Transceiver Mode: SingleMode Connector Type: LC, Transmission Distance: 10km WaveLength: 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm Rx Warning range: [-10.599, 4.500]dBm, Tx Warning range: [-4.300, 4.500]dBm Rx0 Power: -3.12dBm, Tx0 Power: 1.07dBm Rx1 Power: -1.89dBm, Tx1 Power: 0.90dBm Rx2 Power: -1.63dBm, Tx2 Power: 1.76dBm Rx3 Power: -2.24dBm, Tx3 Power: 1.26dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-08-04 09:53:18-03:00 Last physical down time : 2024-08-04 09:51:10-03:00 Current system time: 2024-08-04 10:56:57-03:00 <RMAGCSC-CSUO01-02>DI INT 100GE0/12/0 100GE0/12/0 current state : UP (ifindex: 94) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 09:20:37-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO AGG¦RMAGCSC-CSFY51-02¦100GE0/11/0¦NONE¦AGG CSC001¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.13.104/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is f025-8ee8-6726 Factor/Module: QSFP28, Standard: 100GBASE-LR4, FecMode: Disable The Vendor PN is RTXM290-806 The Vendor Name is WTD Port BW: 100G, Transceiver max BW: 100G, Transceiver Mode: SingleMode Connector Type: LC, Transmission Distance: 10km WaveLength: 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm Rx Warning range: [-10.599, 4.500]dBm, Tx Warning range: [-4.300, 4.500]dBm Rx0 Power: -2.80dBm, Tx0 Power: 1.56dBm Rx1 Power: -3.57dBm, Tx1 Power: 1.64dBm Rx2 Power: -3.18dBm, Tx2 Power: 1.84dBm Rx3 Power: -3.32dBm, Tx3 Power: 1.14dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-08-04 09:20:37-03:00 Last physical down time : 2024-08-04 09:18:28-03:00 Current system time: 2024-08-04 10:24:49-03:00 ---- More ---- 04/08/2024 10:32:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 10:30 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIMAR DA SILVA 41 9 9748-0694 Ação: Técnico no site confirmou alarmes presos, em contato com noc para verificar Previsão: 12:30 Observação: CA 04/08/2024 08:36:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 08:34 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIMAR DA SILVA 41 9 9748-0694 Ação: Técnico ciente ira verificar. Previsão: 10:30 Observação: CA 04/08/2024 02:12:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:11 Site em esteira de atendimento sera verificado em HC |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:10 | F8086745 | 13 |  | 04/08/2024 10:58:37 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) NORMALIZADO <RMAGCSC-CSFY51-02>DI INT 100GE0/11/0 100GE0/11/0 current state : UP (ifindex: 49) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 09:53:18-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO AGG¦RMAGCSC-CSUO01-02¦100GE0/12/0¦NONE¦AGG CSC002¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.13.105/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 484c-29c2-c0a8 Factor/Module: QSFP28, Standard: 100GBASE-LR4, FecMode: Disable The Vendor PN is RTXM290-806 The Vendor Name is WTD Port BW: 100G, Transceiver max BW: 100G, Transceiver Mode: SingleMode Connector Type: LC, Transmission Distance: 10km WaveLength: 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm Rx Warning range: [-10.599, 4.500]dBm, Tx Warning range: [-4.300, 4.500]dBm Rx0 Power: -3.12dBm, Tx0 Power: 1.07dBm Rx1 Power: -1.89dBm, Tx1 Power: 0.90dBm Rx2 Power: -1.63dBm, Tx2 Power: 1.76dBm Rx3 Power: -2.24dBm, Tx3 Power: 1.26dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-08-04 09:53:18-03:00 Last physical down time : 2024-08-04 09:51:10-03:00 Current system time: 2024-08-04 10:56:57-03:00 <RMAGCSC-CSUO01-02>DI INT 100GE0/12/0 100GE0/12/0 current state : UP (ifindex: 94) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 09:20:37-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO AGG¦RMAGCSC-CSFY51-02¦100GE0/11/0¦NONE¦AGG CSC001¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.13.104/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is f025-8ee8-6726 Factor/Module: QSFP28, Standard: 100GBASE-LR4, FecMode: Disable The Vendor PN is RTXM290-806 The Vendor Name is WTD Port BW: 100G, Transceiver max BW: 100G, Transceiver Mode: SingleMode Connector Type: LC, Transmission Distance: 10km WaveLength: 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm Rx Warning range: [-10.599, 4.500]dBm, Tx Warning range: [-4.300, 4.500]dBm Rx0 Power: -2.80dBm, Tx0 Power: 1.56dBm Rx1 Power: -3.57dBm, Tx1 Power: 1.64dBm Rx2 Power: -3.18dBm, Tx2 Power: 1.84dBm Rx3 Power: -3.32dBm, Tx3 Power: 1.14dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-08-04 09:20:37-03:00 Last physical down time : 2024-08-04 09:18:28-03:00 Current system time: 2024-08-04 10:24:49-03:00 ---- More ---- 04/08/2024 10:32:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 10:30 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIMAR DA SILVA 41 9 9748-0694 Ação: Técnico no site confirmou alarmes presos, em contato com noc para verificar Previsão: 12:30 Observação: CA 04/08/2024 08:36:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 08:34 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIMAR DA SILVA 41 9 9748-0694 Ação: Técnico ciente ira verificar. Previsão: 10:30 Observação: CA 04/08/2024 02:12:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:11 Site em esteira de atendimento sera verificado em HC |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3683153 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 55 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3683153-DANIMAR DA SILVA |  |  | '-24.949917 | '-53.482251 | 41997480694 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015181 | EVE240800011785 | 2024-08-04 00:59 | 2024-08-04 06:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008760 |  |  |  |  | 2024-08-04 09:00 |  | TRUE |  | NDRD04 |  | NDRD04 |  | FALSE | 04/08/2024 05:58:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:57 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:22 | system | 10 |  | 04/08/2024 05:58:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 05:57 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-20.949806 | '-51.389611 |  |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015185 | EVE240800011311 | 2024-08-04 01:02 | 2024-08-05 04:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009451 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:50 |  | TRUE |  | 4G-MOSQJ6-3 |  | 4G-MOSQJ6-3 |  | FALSE | 05/08/2024 04:49:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:48 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 04/08/2024 11:03:59 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MOSQJ6 END ID - PABLM_0126 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-MOSQJ6-3 END ID - PABLM_0126 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-MOSQJ6-2 END ID - PABLM_0126 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - MOSQJ6 END ID - PABLM_0126 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 08:43:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:42 Falha do site ja normalizada segue evidencias. O evento EVE240800011311, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001004, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 08:41:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:39 Falha do site ja normalizada segue evidencias. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:51 | system | 18 |  | 05/08/2024 04:49:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:48 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. 04/08/2024 11:03:59 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MOSQJ6 END ID - PABLM_0126 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-MOSQJ6-3 END ID - PABLM_0126 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 4G-MOSQJ6-2 END ID - PABLM_0126 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - MOSQJ6 END ID - PABLM_0126 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 08:43:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:42 Falha do site ja normalizada segue evidencias. O evento EVE240800011311, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001004, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 08:41:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3677891-RENAN PINTO FERREIRA - 2024-08-04 08:39 Falha do site ja normalizada segue evidencias. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-1.107806 | '-48.417528 | 91982190636 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015190 | EVE240800010063 | 2024-08-04 01:03 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008764 | [6 empty] | TRUE |  | 4S-BAS111 |  | 4S-BAS111 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:41 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-14.364444 | '-39.92025 |  |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015200 | EVE240800012214 | 2024-08-04 01:14 | 2024-08-04 08:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008769 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:28 |  | TRUE |  | RNAGOLD-OLPE00-01 |  | RNAGOLD-OLPE00-01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:28 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 08:29:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012214&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;RNCORCE0201&quot;:{&quot;L2-BFD-6-SESSION_STATE_DOWN&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:29:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:27 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 07:50:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 07:48 ESCALONAMENTO ISOC/NOC: 08008882020 opc.2/2 Área a ser contatada : NOC BBIP Motivo do contato : VALIDAÇÃO Técnico/Contato: Denis Gomes da Silva 8199726-0326 TSK240800015200 RNAGOLD-OLPE00-01 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:18 | system | 14 |  | 04/08/2024 08:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:28 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 08:29:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012214&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;RNCORCE0201&quot;:{&quot;L2-BFD-6-SESSION_STATE_DOWN&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:29:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:27 Normalizado após destrave de router, por conta da temperatura. 04/08/2024 07:50:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 07:48 ESCALONAMENTO ISOC/NOC: 08008882020 opc.2/2 Área a ser contatada : NOC BBIP Motivo do contato : VALIDAÇÃO Técnico/Contato: Denis Gomes da Silva 8199726-0326 TSK240800015200 RNAGOLD-OLPE00-01 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3508214 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 118 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3508214-DENIS GOMES DA SILVA |  |  | '-8.011111 | '-34.874444 | 81997260326 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015202 | EVE240800011335 | 2024-08-04 01:14 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009271 |  | Atividade de implantação |  |  | 2024-08-04 07:20 | 2024-08-04 06:05 | TRUE |  | NLBVST33 |  | NLBVST33 |  | TRUE | 04/08/2024 16:39:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015202 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação interrogando Ericsson no site 04/08/2024 16:38:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000572 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 16:37:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:36 Implantação no site 04/08/2024 15:47:03 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Cleber Alves Da Cruz - 04-08-2024 15:47:03 04/08/2024 15:46:50 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800015202 / EVE240800011335 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 14 Hora(s) e 31 Min. *Motivo da alteração de status:* flag implantação *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 14:12:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 14:10 Tramitação – 2TRMT Área a ser contatada: ISOC FIELD Motivo do contato: FLAG TRAMITAÇÃO TSK: TSK240800015202 / EVE240800011335 Informação: implantação no local. Fotos em anexo 04/08/2024 04:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 04:20:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015202 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Área do site de risco e será necessário verificação na parte superior do site 04/08/2024 04:17:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:15 Acionamento – 2ACNT - Tec: Anderson Rogério Torres Tno / Tel:+55 95 8120-0243 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 16:39 | wfm_agent | 53 |  | 04/08/2024 16:39:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015202 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação interrogando Ericsson no site 04/08/2024 16:38:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000572 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 16:37:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:36 Implantação no site 04/08/2024 15:47:03 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Cleber Alves Da Cruz - 04-08-2024 15:47:03 04/08/2024 15:46:50 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800015202 / EVE240800011335 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 14 Hora(s) e 31 Min. *Motivo da alteração de status:* flag implantação *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 14:12:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 14:10 Tramitação – 2TRMT Área a ser contatada: ISOC FIELD Motivo do contato: FLAG TRAMITAÇÃO TSK: TSK240800015202 / EVE240800011335 Informação: implantação no local. Fotos em anexo 04/08/2024 04:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 04:20:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015202 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Área do site de risco e será necessário verificação na parte superior do site 04/08/2024 04:17:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:15 Acionamento – 2ACNT - Tec: Anderson Rogério Torres Tno / Tel:+55 95 8120-0243 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | TSK240800015202 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Implantação interrogando Ericsson no site | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3272621 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3272621-ANDERSON ROGERIO TORRES BRA |  |  | 2.811583 | '-60.765444 | 0095981200243 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 17844
TSK240800015207 | EVE240800007745 | 2024-08-04 01:18 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | MABE - TRJ | 30008772 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-MG-BASF01-T1-CG |  | MWE-MG-BASF01-T1-CG |  | TRUE | 04/08/2024 01:18:01 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:04 | wfm_agent | 5 |  | 04/08/2024 01:18:01 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Transmissão |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_2) | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800011365 |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_2) |  |  | '-18.76408333 | '-40.89452778 |  |  | NE NOT LOGIN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015208 | EVE240800012220 | 2024-08-04 01:18 | 2024-08-05 07:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008773 | [6 empty] | TRUE |  | OLD-OLBN03-HWP01 |  | OLD-OLBN03-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:22 | admin | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-8.005056 | '-34.852194 | 81997260091 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015211 | EVE240800012224 | 2024-08-04 01:20 | 2024-08-05 08:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008775 | [6 empty] | TRUE |  | RNACJFA-JFSS84-01 |  | RNACJFA-JFSS84-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:51 | admin | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3695595 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3695595-CARLOS DANIEL RAMOS LEONCIO |  |  | '-21.753639 | '-43.351083 | 71992320038 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015217 | EVE240800012229 | 2024-08-04 01:22 | 2024-08-04 11:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008777 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:00 |  | TRUE |  | PUHM01 |  | PUHM01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:58:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:57 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ARNO MARSCHALK JUNIOR41 9 9748-0646 Ação: Tecnico ja foi informado sobre a falha e ira verificar com o analista limpeza de alarmes Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:37:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:35 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ARNO MARSCHALK JUNIOR41 9 9748-0646 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/08 - 8h Observação: CA 04/08/2024 03:27:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 03:26 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: ARNO MARSCHALK JUNIOR41 9 9748-0646 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:21 | system | 12 |  | 04/08/2024 09:58:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:57 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ARNO MARSCHALK JUNIOR41 9 9748-0646 Ação: Tecnico ja foi informado sobre a falha e ira verificar com o analista limpeza de alarmes Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:37:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:35 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ARNO MARSCHALK JUNIOR41 9 9748-0646 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/08 - 8h Observação: CA 04/08/2024 03:27:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 03:26 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: ARNO MARSCHALK JUNIOR41 9 9748-0646 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3638467 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 21 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3638467-ARNO MARSCHALK JUNIOR |  |  | '-26.256271 | '-51.075274 | 41997480646 |  | Standalone Site: GMG OPERANDO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015218 | EVE240800012231 | 2024-08-04 01:23 | 2024-08-04 11:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008778 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:01 |  | TRUE |  | RNAGFOZ-FOZC59-01 |  | RNAGFOZ-FOZC59-01 |  | FALSE | 04/08/2024 11:02:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012231&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 10:03:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:02 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012231&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 08:36:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 08:34 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO SEVERO DE OLIVEIRA 51 9 8328-0226 Ação: Técnico ciente ira verificar Previsão: 10:30 Observação: CA 04/08/2024 02:13:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:11 Site em esteira de atendimento sera verificado em HC |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:42 | F8065167 | 13 |  | 04/08/2024 11:02:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012231&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 10:03:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:02 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012231&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 08:36:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 08:34 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO SEVERO DE OLIVEIRA 51 9 8328-0226 Ação: Técnico ciente ira verificar Previsão: 10:30 Observação: CA 04/08/2024 02:13:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 02:11 Site em esteira de atendimento sera verificado em HC |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3655688 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3655688-FERNANDO TRICHES DE OLIVEIR |  |  | '-25.537421 | '-54.582015 | 41997480693 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015219 | EVE240800002825 | 2024-08-04 01:23 | 2024-08-04 09:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009047 |  |  |  |  | 2024-08-04 09:54 |  | TRUE |  | RTICFLA0203 |  | RTICFLA0203 |  | TRUE | 04/08/2024 07:38:45 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao - 04-08-2024 07:38:45 04/08/2024 07:37:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. 04/08/2024 07:35:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA - 2024-08-04 07:34 Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. 04/08/2024 06:54:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Acionamento para verificar link intermitente Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tratando outra prioridade chamado retornou 04/08/2024 06:41:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S - 2024-08-04 06:39 Tecnico indicado para conjunta 04/08 ás 9h. DIOGO ROSA DOS SANTOS 86 999470917 Obs: Supervisão diurna á confirmar. 04/08/2024 04:55:30 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link ainda permanece intermitente RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:41:40.165 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:41:40.165 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.399 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.399 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.400 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.400 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.404 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 has been removed LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.468 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.469 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.520 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.521 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.243 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.244 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.247 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.247 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 RP/0/RP0/CPU0:RTICFLA0203#sh int HundredGigE0/4/0/9 Sun Aug 4 04:54:46.546 -03 HundredGigE0/4/0/9 is up, line protocol is up Interface state transitions: 6909 Dampening enabled: penalty 88, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is f8e5.7ea6.0830 (bia f8e5.7ea6.0830) Description: Conexao ao RTICBLM0101 [Hu0/4/0/0] - Designacao FLA-L2L-BLM-F-#97034 [WIRELINK] - VIA5 Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 38/255, rxload 3/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 100000Mb/s, 100GBASE-LR4, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 16 msec loopback not set, Last link flapped 00:03:28 Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters 4d21h 30 second input rate 1407174000 bits/sec, 531082 packets/sec 30 second output rate 15160715000 bits/sec, 1816687 packets/sec 242596300637 packets input, 95422876889441 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 576 input errors, 412 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 543838053165 packets output, 613258679888043 bytes, 0 total output drops Output 83 broadcast packets, 2162609 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 2992 carrier transitions 04/08/2024 01:24:08 - Wesley Alves Do Carmo (Anotações de trabalho) *TSK240800015219* Conjunta TIM x MOB Solicitada conjunta para testes, Na ponta de BLM 04/08 as 09h Técnico MOB: NOME: UDSON CHAGAS DA SILVA TELEFONE: (91) 9 8884-1482 CPF: 005.747.852-05 Técnico Tim: acionado FMMT para confirmação. FMMT:* Favor informar o nome e telefone do técnico para alinhar a conjunta #conjunta_provedor |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:16 | admin | 28 |  | 04/08/2024 07:38:45 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao - 04-08-2024 07:38:45 04/08/2024 07:37:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. 04/08/2024 07:35:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA - 2024-08-04 07:34 Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. 04/08/2024 06:54:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Acionamento para verificar link intermitente Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tratando outra prioridade chamado retornou 04/08/2024 06:41:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S - 2024-08-04 06:39 Tecnico indicado para conjunta 04/08 ás 9h. DIOGO ROSA DOS SANTOS 86 999470917 Obs: Supervisão diurna á confirmar. 04/08/2024 04:55:30 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link ainda permanece intermitente RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:41:40.165 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:41:40.165 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.399 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.399 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.400 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.400 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.404 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 has been removed LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.468 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.469 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.520 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:18.521 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.243 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.244 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.247 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 04:51:34.247 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 RP/0/RP0/CPU0:RTICFLA0203#sh int HundredGigE0/4/0/9 Sun Aug 4 04:54:46.546 -03 HundredGigE0/4/0/9 is up, line protocol is up Interface state transitions: 6909 Dampening enabled: penalty 88, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is f8e5.7ea6.0830 (bia f8e5.7ea6.0830) Description: Conexao ao RTICBLM0101 [Hu0/4/0/0] - Designacao FLA-L2L-BLM-F-#97034 [WIRELINK] - VIA5 Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 38/255, rxload 3/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 100000Mb/s, 100GBASE-LR4, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 16 msec loopback not set, Last link flapped 00:03:28 Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters 4d21h 30 second input rate 1407174000 bits/sec, 531082 packets/sec 30 second output rate 15160715000 bits/sec, 1816687 packets/sec 242596300637 packets input, 95422876889441 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 576 input errors, 412 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 543838053165 packets output, 613258679888043 bytes, 0 total output drops Output 83 broadcast packets, 2162609 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 2992 carrier transitions 04/08/2024 01:24:08 - Wesley Alves Do Carmo (Anotações de trabalho) *TSK240800015219* Conjunta TIM x MOB Solicitada conjunta para testes, Na ponta de BLM 04/08 as 09h Técnico MOB: NOME: UDSON CHAGAS DA SILVA TELEFONE: (91) 9 8884-1482 CPF: 005.747.852-05 Técnico Tim: acionado FMMT para confirmação. FMMT:* Favor informar o nome e telefone do técnico para alinhar a conjunta #conjunta_provedor |  |  | TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. | 0 |  | Não | Wesley Alves Do Carmo | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | COMMAND_CENTER | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | BAIXA |  | COMMAND CENTER - FMM |  |  | '-3.746167 | '-38.509806 | 86999470917 |  | Interface down - Intermitencia | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800015220 | EVE240800012236 | 2024-08-04 01:25 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010955 |  |  |  |  | 2024-08-05 03:57 |  | TRUE |  | RNACRJO-RJTJ14-01 |  | RNACRJO-RJTJ14-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:59 | wfm_agent | 12 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.917333 | '-43.209444 |  |  | Temperatura Acima do Limite ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015222 | EVE240800011355 | 2024-08-04 01:26 | 2024-08-04 09:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008782 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:30 |  | TRUE |  | PPRS01 |  | PPRS01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:31:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:29 Realizado o reset lógico e normalizado 04/08/2024 09:31:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:29 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011355&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 03:15:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 03:14 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Suspensão: Restrição de Acesso Sem Acesso = Não - Sem Restrição = Sim - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Sim - Domingo = Sim - Feriado = Sim - Hora de Início = 10 - Hora de Fim = 22 04/08 22h 04/08/2024 02:59:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:58 #TRIAGEM TEL Setores 5¦6¦7 fora alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS, TRX FAULTY, BTS WITH NO TRANSACTIONS, WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD, BTS FAULTY, BCCH MISSING e D-CHANNEL FAILURE. BTS ALARM LISTING BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 QUAL 2024-06-14 10:00:11.12 ** ALARM PPRS015 (55287) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 03 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 EQUIPM 2024-08-03 15:34:12.53 ** ALARM TRX -010 PPRS016 (52528) 7606 TRX FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 21 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 QUAL 2024-06-14 10:00:11.12 ** ALARM PPRS016 (55288) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 03 BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 QUAL 2024-06-14 10:00:11.12 ** ALARM PPRS017 (55289) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 03 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 QUAL 2024-08-03 15:34:12.81 * ALARM PPRS016 (52529) 7711 WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 EQUIPM 2024-08-03 15:34:12.84 *** ALARM PPRS016 (52530) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 21 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 QUAL 2024-08-03 15:34:12.91 *** ALARM PPRS016 (52531) 7767 BCCH MISSING 05 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 COMM 2024-08-03 15:34:42.34 * ALARM TRX -010 PPRS016 LAPD-0263 (52532) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 COMM 2024-08-03 15:34:42.64 * ALARM TRX -009 PPRS016 LAPD-0262 (52533) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 EQUIPM 2024-08-03 15:35:12.54 *** ALARM PPRS017 (52534) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 31 BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 QUAL 2024-08-03 15:35:12.82 *** ALARM PPRS017 (52535) 7767 BCCH MISSING 05 BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 COMM 2024-08-03 15:35:42.35 * ALARM TRX -017 PPRS017 LAPD-0267 (52536) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 EQUIPM 2024-08-03 15:36:12.55 *** ALARM PPRS015 (52537) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 11 BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 QUAL 2024-08-03 15:36:12.82 *** ALARM PPRS015 (52538) 7767 BCCH MISSING 05 BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 COMM 2024-08-03 15:36:42.35 * ALARM TRX -001 PPRS015 LAPD-0259 (52539) 7705 D-CHANNEL FAILURE END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:52 | system | 13 |  | 04/08/2024 09:31:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:29 Realizado o reset lógico e normalizado 04/08/2024 09:31:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:29 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011355&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 03:15:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 03:14 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Suspensão: Restrição de Acesso Sem Acesso = Não - Sem Restrição = Sim - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Sim - Domingo = Sim - Feriado = Sim - Hora de Início = 10 - Hora de Fim = 22 04/08 22h 04/08/2024 02:59:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:58 #TRIAGEM TEL Setores 5¦6¦7 fora alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS, TRX FAULTY, BTS WITH NO TRANSACTIONS, WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD, BTS FAULTY, BCCH MISSING e D-CHANNEL FAILURE. BTS ALARM LISTING BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 QUAL 2024-06-14 10:00:11.12 ** ALARM PPRS015 (55287) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 03 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 EQUIPM 2024-08-03 15:34:12.53 ** ALARM TRX -010 PPRS016 (52528) 7606 TRX FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 21 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 QUAL 2024-06-14 10:00:11.12 ** ALARM PPRS016 (55288) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 03 BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 QUAL 2024-06-14 10:00:11.12 ** ALARM PPRS017 (55289) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 03 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 QUAL 2024-08-03 15:34:12.81 * ALARM PPRS016 (52529) 7711 WORKING FULL RATE TCH RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 EQUIPM 2024-08-03 15:34:12.84 *** ALARM PPRS016 (52530) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 21 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 QUAL 2024-08-03 15:34:12.91 *** ALARM PPRS016 (52531) 7767 BCCH MISSING 05 BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 COMM 2024-08-03 15:34:42.34 * ALARM TRX -010 PPRS016 LAPD-0263 (52532) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE06 BCF-0220 BTS-0226 COMM 2024-08-03 15:34:42.64 * ALARM TRX -009 PPRS016 LAPD-0262 (52533) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 EQUIPM 2024-08-03 15:35:12.54 *** ALARM PPRS017 (52534) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 31 BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 QUAL 2024-08-03 15:35:12.82 *** ALARM PPRS017 (52535) 7767 BCCH MISSING 05 BCPE06 BCF-0220 BTS-0227 COMM 2024-08-03 15:35:42.35 * ALARM TRX -017 PPRS017 LAPD-0267 (52536) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 EQUIPM 2024-08-03 15:36:12.55 *** ALARM PPRS015 (52537) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block shared:S 00 00 00 83 11 11 BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 QUAL 2024-08-03 15:36:12.82 *** ALARM PPRS015 (52538) 7767 BCCH MISSING 05 BCPE06 BCF-0220 BTS-0225 COMM 2024-08-03 15:36:42.35 * ALARM TRX -001 PPRS015 LAPD-0259 (52539) 7705 D-CHANNEL FAILURE END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3650728 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3650728-THIAGO MENDES FERREIRA |  |  | '-22.531842 | '-55.731111 | 67981410117 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015223 | EVE240800011481 | 2024-08-04 01:26 | 2024-08-04 22:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008783 |  |  |  |  | 2024-08-05 01:58 |  | TRUE |  | 4G-PVO1J9 |  | 4G-PVO1J9 |  | FALSE | 04/08/2024 22:59:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011481&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 22:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:58 Conforme informações do ISOC Wallace, solicita a atuação do provedor Vital para está verificando a TX. TSK 240800018483, já aberta com o pedido de verificação da TX 04/08/2024 22:58:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:57 Conforme informações do ISOC Wallace, solicita a atuação do provedor Vital para está verificando a TX. TSK 240800018483, já aberta com o pedido de verificação da TX 04/08/2024 22:58:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011481&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 22:56:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:55 Conforme informações do ISOC Wallace, solicita a atuação do provedor Vital para está verificando a TX. TSK 240800018483, já aberta com o pedido de verificação da TX 04/08/2024 20:13:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 20:12 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PVO1J9-Site encontra-se fora, sem gerencia. 04/08/2024 17:00:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 15:59 Acionamento – 2ACNT- Diego / 69 9932-3709 Técnico em tratativas no site KPVO02 , após irá verificar site em questão 04/08/2024 09:24:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:22 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-PVO1J9 Status: Inoperante Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:59 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 22:59:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011481&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 22:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:58 Conforme informações do ISOC Wallace, solicita a atuação do provedor Vital para está verificando a TX. TSK 240800018483, já aberta com o pedido de verificação da TX 04/08/2024 22:58:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:57 Conforme informações do ISOC Wallace, solicita a atuação do provedor Vital para está verificando a TX. TSK 240800018483, já aberta com o pedido de verificação da TX 04/08/2024 22:58:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011481&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 22:56:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:55 Conforme informações do ISOC Wallace, solicita a atuação do provedor Vital para está verificando a TX. TSK 240800018483, já aberta com o pedido de verificação da TX 04/08/2024 20:13:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 20:12 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PVO1J9-Site encontra-se fora, sem gerencia. 04/08/2024 17:00:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 15:59 Acionamento – 2ACNT- Diego / 69 9932-3709 Técnico em tratativas no site KPVO02 , após irá verificar site em questão 04/08/2024 09:24:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:22 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-PVO1J9 Status: Inoperante Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3401903 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3401903-ADRIANO ROBERTO RAMOS VLAXI |  |  | '-8.776889 | '-63.886361 | 69999454686 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015226 | EVE240800012242 | 2024-08-04 01:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008784 | [6 empty] | TRUE |  | RNACRJO-RJBT02-01 |  | RNACRJO-RJBT02-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 01:38 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-23.013389 | '-43.304806 |  |  | Temperatura Acima do Limite ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015227 | EVE240800011485 | 2024-08-04 01:28 | 2024-08-04 13:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008785 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:20 |  | TRUE |  | SR-PRTI12 |  | SR-PRTI12 |  | FALSE | 04/08/2024 13:21:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:20 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011485&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;SR-PRTI12&quot;:{&quot;FALHA DE ENERGIA&quot;:1}}}} 04/08/2024 13:19:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:18 *ATUALIZAÇÃO GMG* *TSK* TSK240800015227 *SITE* SR-PRTI12 *Técnico/Contato:* Thiago Dias /2196021-0216 *Ação:* Instalação de gmg móvel *Data/Hora inicio do deslocamento:* 04/08/2024 / 08:10:00 *Data/Hora da instalação:* 04/08/2024 / 09:18:00 *Data/Hora inicio reabastecimento:* ××/××/×× ××:××:×× *Data/Hora fim da instalação:* 04/08/2024 13:10:11 *KM:* 128595 *CA* CA1598755 *Obs:* Falha de energia concessionária Enel com protocolo aberto, queda de árvore na estrada de Paraty-Mirim 04/08/2024 13:18:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:16 Falha de energia normalizada, Gmg movel foi desligado as 13:10. 04/08/2024 09:32:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:31 *ATUALIZAÇÃO GMG* *TSK* TSK240800015227 *SITE* SR-PRTI12 *Técnico/Contato:* Thiago Dias /2196021-0216 *Ação:* Instalação de gmg móvel *Data/Hora inicio do deslocamento:* 04/08/2024 / 08:10:00 *Data/Hora da instalação:* 04/08/2024 / 09:18:00 *Data/Hora inicio reabastecimento:* ××/××/×× ××:××:×× *Data/Hora fim da instalação:* ××/××/×× ××:××:×× *KM:* 128595 *CA* CA1598755 *Obs:* Falha de energia concessionária Enel com protocolo aberto, queda de árvore na estrada de Paraty-Mirim 04/08/2024 08:47:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:45 Aguardando flag para instalação do gerador móvel 04/08/2024 08:15:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:14 Técnico em deslocamento para realizar a instalação do gerador móvel no site. 04/08/2024 06:36:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:35 SR-PRTI12 Falha de energia Atendente - Eletrônico Protocolo - 643866389 Previsão - Mais breve possível 04/08/2024 06:31:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:29 Atualização, Técnico informa que o site está com uma falha de energia, Será realizado a abertura de protocolo junto a concessionária Enel. 04/08/2024 01:49:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 01:47 Técnico Thiago informa que Falha de energia coletiva na localidade, Técnico irá verificar falha no primeiro horário da manhã. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:41 | system | 20 |  | 04/08/2024 13:21:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:20 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011485&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;SR-PRTI12&quot;:{&quot;FALHA DE ENERGIA&quot;:1}}}} 04/08/2024 13:19:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:18 *ATUALIZAÇÃO GMG* *TSK* TSK240800015227 *SITE* SR-PRTI12 *Técnico/Contato:* Thiago Dias /2196021-0216 *Ação:* Instalação de gmg móvel *Data/Hora inicio do deslocamento:* 04/08/2024 / 08:10:00 *Data/Hora da instalação:* 04/08/2024 / 09:18:00 *Data/Hora inicio reabastecimento:* ××/××/×× ××:××:×× *Data/Hora fim da instalação:* 04/08/2024 13:10:11 *KM:* 128595 *CA* CA1598755 *Obs:* Falha de energia concessionária Enel com protocolo aberto, queda de árvore na estrada de Paraty-Mirim 04/08/2024 13:18:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:16 Falha de energia normalizada, Gmg movel foi desligado as 13:10. 04/08/2024 09:32:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:31 *ATUALIZAÇÃO GMG* *TSK* TSK240800015227 *SITE* SR-PRTI12 *Técnico/Contato:* Thiago Dias /2196021-0216 *Ação:* Instalação de gmg móvel *Data/Hora inicio do deslocamento:* 04/08/2024 / 08:10:00 *Data/Hora da instalação:* 04/08/2024 / 09:18:00 *Data/Hora inicio reabastecimento:* ××/××/×× ××:××:×× *Data/Hora fim da instalação:* ××/××/×× ××:××:×× *KM:* 128595 *CA* CA1598755 *Obs:* Falha de energia concessionária Enel com protocolo aberto, queda de árvore na estrada de Paraty-Mirim 04/08/2024 08:47:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:45 Aguardando flag para instalação do gerador móvel 04/08/2024 08:15:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:14 Técnico em deslocamento para realizar a instalação do gerador móvel no site. 04/08/2024 06:36:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:35 SR-PRTI12 Falha de energia Atendente - Eletrônico Protocolo - 643866389 Previsão - Mais breve possível 04/08/2024 06:31:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:29 Atualização, Técnico informa que o site está com uma falha de energia, Será realizado a abertura de protocolo junto a concessionária Enel. 04/08/2024 01:49:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 01:47 Técnico Thiago informa que Falha de energia coletiva na localidade, Técnico irá verificar falha no primeiro horário da manhã. |  |  |  | 0 | 2024-08-04 13:10 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3429608 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429608-THIAGO DIAS DA SENHORA |  |  | '-23.243417 | '-44.644472 | 21960210216 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015229 | EVE240800012244 | 2024-08-04 01:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30011885 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:59 |  | TRUE |  | RMACIDU-IDMS01-01 |  | RMACIDU-IDMS01-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:50 | wfm_agent | 14 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3587459 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3587459-RICARDO ACACIO ROMANO |  |  | '-23.1154166666667 | '-47.2426388888889 | 19984090343 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015242 | EVE240800011391 | 2024-08-04 01:33 | 2024-08-04 12:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008789 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800011406 |  |  | TRUE |  | O36649 |  | O36649 |  | FALSE | 04/08/2024 10:58:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:57 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. Precisa habilitar flag para ser tramitada tsk para o provedor. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:46 | F8061670 | 7 |  | 04/08/2024 10:58:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:57 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. Precisa habilitar flag para ser tramitada tsk para o provedor. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3504452 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-7.625139 | '-72.669389 | 68981090137 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015252 | EVE240800012054 | 2024-08-04 01:38 | 2024-08-05 09:34 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008790 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | MGA-NAM01-HWW01 |  | MGA-NAM01-HWW01 |  | TRUE | 04/08/2024 14:42:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015252 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Após testes com OTDR e identificado Rede Tim com 1.354mts, existe atenuações no enlace do Provedor. SEGUE CURVAS EM PDF/SOR PARA SEREM ENVIADAS AO PROVEDOR F25 RX: 1.354mt atenuado 0,96dBm(jumper site Oi/V,TAL) 37.953km atenuado 2,46dBm 46.087km atenuado 1,40dBm F27 TX: 1.352mt atenuado 1,73dBm(jumper site Oi/V.TAL) 12.393km atenuado 2,58dBm 27.958km atenuado 2,72dBm 46.068km atenuado 1,26dBm 49.279km atenuado 2,17dBm 65.980dBm final 04/08/2024 14:42:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 14:21:30 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 14:21:29 04/08/2024 14:18:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:17 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Após testes com OTDR e identificado Rede Tim com 1.354mts, existe atenuações no enlace do Provedor. SEGUE CURVAS EM PDF/SOR PARA SEREM ENVIADAS AO PROVEDOR F25 RX: 1.354mt atenuado 0,96dBm(jumper site Oi/V,TAL) 37.953km atenuado 2,46dBm 46.087km atenuado 1,40dBm F27 TX: 1.352mt atenuado 1,73dBm(jumper site Oi/V.TAL) 12.393km atenuado 2,58dBm 27.958km atenuado 2,72dBm 46.068km atenuado 1,26dBm 49.279km atenuado 2,17dBm 65.980dBm final 04/08/2024 13:13:49 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 11 Hora(s) e 35 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 informa que segue realizando testes na rota NEA-SJE01 para verificação da falha Previsão: 14h30 tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:11:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:09 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico no site, informa que segue realizando testes na rota NEA-SJE01 para verificação da falha Previsão: 14h30 04/08/2024 12:42:10 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Solicitado apoio ao field para atualização. #tracking_longa_distancia 04/08/2024 12:15:26 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 10 Hora(s) e 0 Min *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 segue no site NEA-SJE01 realizando testes e gravando curvas. Previsão: 13:00 tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 11:04:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 11:03 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico segue no site NEA-SJE01 realizando testes e gravando curvas. Previsão: 13:00 Observação: 04/08/2024 09:47:30 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 5 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR 41 9 9748-0816 no local iniciando no site NEA-SJE01 Previsão 11h tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 09:32:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 09:31 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico no local iniciando no site NEA-SJE01 Previsão: 11:00 Observação: 04/08/2024 07:46:53 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 5 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR 41 9 9748-0816 ira deslocar Previsão 09:30 tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 07:46:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 07:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico ira deslocar Previsão:09:30 Observação: 04/08/2024 07:22:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 07:20 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico ira deslocar Próxima atualização:09:30 Observação: 04/08/2024 04:43:19 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 50 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Provedor VTAL não reconhece falha em sua rede e solicita curvas. N2 Etson Luiz - 41 9748-0589 informa que testes é em Rede de terceiros e será gravado curvas após as 09:00 na ponta de _*Nova Esperança (NEA-SJE01-HWW01)*_, já que na ponte de Maringá a equipe de FMO está sem acesso por se tratar de site da CLARO. Realizado contato com N4 Renata Renie onde a mesma informa que será solicitado a extração de curvas a partir das 07:00 devido a criticidade da falha, a mesma está ciente da criticidade da falha. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 04:41:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3651303-MARIA EDUARDA CASTRO DE LIMA - 2024-08-04 04:40 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico informa que testes é em Rede de terceiros e conforme alinhado junto a Etson supervisor, curvas seram extraídas pela manhã! Ponta de testes em Nova Esperança, Maringá sem acesso site da Claro Próxima atualização:07:00 Observação: Supervisor Etson ciente, Gerente Renata Raine ciente 04/08/2024 04:35:47 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 50 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Provedor VTAL não reconhece falha em sua rede e solicita curvas. N2 Etson Luiz - 41 9748-0589 informa que testes é em Rede de terceiros e será gravado curvas após as 09:00 na ponta de _*Nova Esperança (NEA-SJE01-HWW01)*_, já que na ponte de Maringá a equipe de FMO está sem acesso por se tratar de site da CLARO. Realizado contato com N4 Renata Renie onde a mesma informa que será solicitado a extração de curvas a partir das 07:00 devido a criticidade da falha, a mesma está ciente da criticidade da falha. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 03:41:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TSL Evento: EVE240800012054 – Task: TSK240800015252 Início da Task: 04/08/2024 01:37:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Renata Renie Marinho - (5541997480600) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 02:41:34 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TSL Evento: EVE240800012054 – Task: TSK240800015252 Início da Task: 04/08/2024 01:37:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Jose Valdir Simão Junior - (5541997480501) - Coordenador Centralizado Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 02:41:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TSL Evento: EVE240800012054 – Task: TSK240800015252 Início da Task: 04/08/2024 01:37:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rafaela Almeida - (5541997480509) - Apoio Nayara Rodrigues da Silva - (5541997480530) - Apoio Faylon Afonso - (5541997480507) - Apoio Adejoacila Satori - (5541997480503) - Apoio #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 01:58:51 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Etson Luiz N2 - Supervisor Campo Parceira *Atualização:* Supervisor Etson 41 9748-0589 verificando a disponibilidade técnica para atendimento da falha. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 01:48:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 01:47 Verificando com Supervisor Etson +55 41 9748-0589 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:34 | admin | 38 |  | 04/08/2024 14:42:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015252 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Após testes com OTDR e identificado Rede Tim com 1.354mts, existe atenuações no enlace do Provedor. SEGUE CURVAS EM PDF/SOR PARA SEREM ENVIADAS AO PROVEDOR F25 RX: 1.354mt atenuado 0,96dBm(jumper site Oi/V,TAL) 37.953km atenuado 2,46dBm 46.087km atenuado 1,40dBm F27 TX: 1.352mt atenuado 1,73dBm(jumper site Oi/V.TAL) 12.393km atenuado 2,58dBm 27.958km atenuado 2,72dBm 46.068km atenuado 1,26dBm 49.279km atenuado 2,17dBm 65.980dBm final 04/08/2024 14:42:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 14:21:30 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 14:21:29 04/08/2024 14:18:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:17 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Após testes com OTDR e identificado Rede Tim com 1.354mts, existe atenuações no enlace do Provedor. SEGUE CURVAS EM PDF/SOR PARA SEREM ENVIADAS AO PROVEDOR F25 RX: 1.354mt atenuado 0,96dBm(jumper site Oi/V,TAL) 37.953km atenuado 2,46dBm 46.087km atenuado 1,40dBm F27 TX: 1.352mt atenuado 1,73dBm(jumper site Oi/V.TAL) 12.393km atenuado 2,58dBm 27.958km atenuado 2,72dBm 46.068km atenuado 1,26dBm 49.279km atenuado 2,17dBm 65.980dBm final 04/08/2024 13:13:49 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 11 Hora(s) e 35 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 informa que segue realizando testes na rota NEA-SJE01 para verificação da falha Previsão: 14h30 tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:11:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:09 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico no site, informa que segue realizando testes na rota NEA-SJE01 para verificação da falha Previsão: 14h30 04/08/2024 12:42:10 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Solicitado apoio ao field para atualização. #tracking_longa_distancia 04/08/2024 12:15:26 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 10 Hora(s) e 0 Min *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 segue no site NEA-SJE01 realizando testes e gravando curvas. Previsão: 13:00 tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 11:04:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 11:03 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico segue no site NEA-SJE01 realizando testes e gravando curvas. Previsão: 13:00 Observação: 04/08/2024 09:47:30 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 5 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR 41 9 9748-0816 no local iniciando no site NEA-SJE01 Previsão 11h tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 09:32:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 09:31 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico no local iniciando no site NEA-SJE01 Previsão: 11:00 Observação: 04/08/2024 07:46:53 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 5 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Técnico JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR 41 9 9748-0816 ira deslocar Previsão 09:30 tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 07:46:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 07:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico ira deslocar Previsão:09:30 Observação: 04/08/2024 07:22:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 07:20 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico ira deslocar Próxima atualização:09:30 Observação: 04/08/2024 04:43:19 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 50 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Filipe Antunes (Interino) N3 - Manager Regional OP *Atualização:* Provedor VTAL não reconhece falha em sua rede e solicita curvas. N2 Etson Luiz - 41 9748-0589 informa que testes é em Rede de terceiros e será gravado curvas após as 09:00 na ponta de _*Nova Esperança (NEA-SJE01-HWW01)*_, já que na ponte de Maringá a equipe de FMO está sem acesso por se tratar de site da CLARO. Realizado contato com N4 Renata Renie onde a mesma informa que será solicitado a extração de curvas a partir das 07:00 devido a criticidade da falha, a mesma está ciente da criticidade da falha. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 04:41:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3651303-MARIA EDUARDA CASTRO DE LIMA - 2024-08-04 04:40 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Ação: Técnico informa que testes é em Rede de terceiros e conforme alinhado junto a Etson supervisor, curvas seram extraídas pela manhã! Ponta de testes em Nova Esperança, Maringá sem acesso site da Claro Próxima atualização:07:00 Observação: Supervisor Etson ciente, Gerente Renata Raine ciente 04/08/2024 04:35:47 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 50 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Renata Reniê N4 - Gerente Parceira Ondacom ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Provedor VTAL não reconhece falha em sua rede e solicita curvas. N2 Etson Luiz - 41 9748-0589 informa que testes é em Rede de terceiros e será gravado curvas após as 09:00 na ponta de _*Nova Esperança (NEA-SJE01-HWW01)*_, já que na ponte de Maringá a equipe de FMO está sem acesso por se tratar de site da CLARO. Realizado contato com N4 Renata Renie onde a mesma informa que será solicitado a extração de curvas a partir das 07:00 devido a criticidade da falha, a mesma está ciente da criticidade da falha. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 03:41:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TSL Evento: EVE240800012054 – Task: TSK240800015252 Início da Task: 04/08/2024 01:37:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Renata Renie Marinho - (5541997480600) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 02:41:34 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TSL Evento: EVE240800012054 – Task: TSK240800015252 Início da Task: 04/08/2024 01:37:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Jose Valdir Simão Junior - (5541997480501) - Coordenador Centralizado Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 02:41:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMO TSL Evento: EVE240800012054 – Task: TSK240800015252 Início da Task: 04/08/2024 01:37:50 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rafaela Almeida - (5541997480509) - Apoio Nayara Rodrigues da Silva - (5541997480530) - Apoio Faylon Afonso - (5541997480507) - Apoio Adejoacila Satori - (5541997480503) - Apoio #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 01:58:51 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800015252 / EVE240800012054 *Elemento seção:* MGA-NAM01-HWW01 / WDM_LD_HW_SECAO_APU_MGA *Rompimento:* entre NOVA ESPERANCA-PR e MARINGA-PR *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMO TSL *Escalonamento:* Etson Luiz N2 - Supervisor Campo Parceira *Atualização:* Supervisor Etson 41 9748-0589 verificando a disponibilidade técnica para atendimento da falha. tracking_longa_distancia dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 01:48:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 01:47 Verificando com Supervisor Etson +55 41 9748-0589 |  |  | TSK240800015252 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: JOSE ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES JR41 9 9748-0816 Após testes com OTDR e identificado Rede Tim com 1.354mts, existe atenuações no enlace do Provedor. SEGUE CURVAS EM PDF/SOR PARA SEREM ENVIADAS AO PROVEDOR F25 RX: 1.354mt atenuado 0,96dBm(jumper site Oi/V,TAL) 37.953km atenuado 2,46dBm 46.087km atenuado 1,40dBm F27 TX: 1.352mt atenuado 1,73dBm(jumper site Oi/V.TAL) 12.393km atenuado 2,58dBm 27.958km atenuado 2,72dBm 46.068km atenuado 1,26dBm 49.279km atenuado 2,17dBm 65.980dBm final | 0 |  | Não | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-23.423 | '-51.935583 |  |  | MUT_TLOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015254 | EVE240800011514 | 2024-08-04 01:39 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010204 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 17:31 | 2024-08-05 10:32 | TRUE |  | 3SLIPCI01 |  | 3SLIPCI01 |  | TRUE | 05/08/2024 08:19:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3702829-RECIM BRANDÃO COSTA - 2024-08-05 08:18 Em delocamento 04/08/2024 14:31:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015254 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário deslocamento de sobressalentes 04/08/2024 14:31:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 14:31:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:29 Necessário a substituição da odu no site ipcij1 04/08/2024 14:30:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:28 Realizado testes e verificado que será necessário a substituição da UBT-T PART NUMBER 3DB29215AAAB01, verificamos a disponibilidade no almoxarifado TLP ,será necessário a suspensão para transporte de sobressalentes 04/08/2024 14:12:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:43 Técnico informa que foi realizado testes e verificado que no site estamos sem RX vindo pe4100 04/08/2024 09:16:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:15 Técnico em deslocamento Previsão de chegada em 1hr e 30 minutos |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:20 | wfm_agent | 25 |  | 05/08/2024 08:19:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3702829-RECIM BRANDÃO COSTA - 2024-08-05 08:18 Em delocamento 04/08/2024 14:31:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015254 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário deslocamento de sobressalentes 04/08/2024 14:31:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 14:31:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:29 Necessário a substituição da odu no site ipcij1 04/08/2024 14:30:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:28 Realizado testes e verificado que será necessário a substituição da UBT-T PART NUMBER 3DB29215AAAB01, verificamos a disponibilidade no almoxarifado TLP ,será necessário a suspensão para transporte de sobressalentes 04/08/2024 14:12:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:43 Técnico informa que foi realizado testes e verificado que no site estamos sem RX vindo pe4100 04/08/2024 09:16:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:15 Técnico em deslocamento Previsão de chegada em 1hr e 30 minutos |  |  | TSK240800015254 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Necessário deslocamento de sobressalentes | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3702829 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3702829-RECIM BRANDÃO COSTA |  |  | '-8.379722 | '-34.983028 | 81997260543 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 10715
TSK240800015255 | EVE240800012257 | 2024-08-04 01:39 | 2024-08-04 02:39 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008791 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:37 |  | TRUE |  | RNACPAE-RS0338-01 |  | RNACPAE-RS0338-01 |  | FALSE | 04/08/2024 02:38:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:37 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800014692 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Rua orfanotrofio 457 LAT / LONG FALHA: -30.080453,-51.219046 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi lançado 200 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( x ) NÃO ( ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO SPB A: RUA orfanotrofio 711 LAT / LONG SPB A : -30.080996,-51.220052 Nº FUSÕES SPB A: 72 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO DA SPB: Rua orfanotrofio 555 LAT / LONG SPB :-30.080005,-51.218639 Nº FUSÕES SPB B: 72 -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x ) REPUXADO () TIPO: AS 80 72fo METRAGEM PONTA A: 3000 METRAGEM PONTA B:3200 -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel .André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 01:53:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 01:51 Verificando com a equipe |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:47 | admin | 12 |  | 04/08/2024 02:38:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:37 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800014692 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Rua orfanotrofio 457 LAT / LONG FALHA: -30.080453,-51.219046 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi lançado 200 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( x ) NÃO ( ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO SPB A: RUA orfanotrofio 711 LAT / LONG SPB A : -30.080996,-51.220052 Nº FUSÕES SPB A: 72 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO DA SPB: Rua orfanotrofio 555 LAT / LONG SPB :-30.080005,-51.218639 Nº FUSÕES SPB B: 72 -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x ) REPUXADO () TIPO: AS 80 72fo METRAGEM PONTA A: 3000 METRAGEM PONTA B:3200 -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel .André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 01:53:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 01:51 Verificando com a equipe |  |  |  | 0 |  | Não | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.066833 | '-51.193 | 071993960305 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015257 | EVE240800012259 | 2024-08-04 01:40 | 2024-08-04 02:40 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008794 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:39 |  | TRUE |  | RNACPAE-POAS56-01 |  | RNACPAE-POAS56-01 |  | FALSE | 04/08/2024 02:40:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:38 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800014692 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Rua orfanotrofio 457 LAT / LONG FALHA: -30.080453,-51.219046 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi lançado 200 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( x ) NÃO ( ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO SPB A: RUA orfanotrofio 711 LAT / LONG SPB A : -30.080996,-51.220052 Nº FUSÕES SPB A: 72 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO DA SPB: Rua orfanotrofio 555 LAT / LONG SPB :-30.080005,-51.218639 Nº FUSÕES SPB B: 72 -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x ) REPUXADO () TIPO: AS 80 72fo METRAGEM PONTA A: 3000 METRAGEM PONTA B:3200 -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel .André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 02:07:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:06 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: RNACPAE-POAS56-01 TICKET: TSK240800015257 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014692 04/08/2024 01:53:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 01:51 Verificando com a equipe |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:28 | system | 12 |  | 04/08/2024 02:40:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:38 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK 240800014692 CAUSA FALHA: Cabo foi vandalizado cortado em meio do vão .furto de cabos metálico afetando nos rede. ENDEREÇO FALHA: Rua orfanotrofio 457 LAT / LONG FALHA: -30.080453,-51.219046 DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: INTERROMPIDO (X) DEGRADADO ( ) -------------------------------------------------------------------------- TRATATIVA: foi lançado 200 metros de cabo para recuperação do sinal . DEFINITIVO ( x ) PROVISÓRIO ( ) CHUVA: SIM ( x ) NÃO ( ) OBSERVAÇÃO: Cabo foi danificado por vandalismo contado no vão. FOTOS: SIM ( X ) NÃO ( ) (falha/spb a/spb b) -------------------------------------------------------------------------- SPB A NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO SPB A: RUA orfanotrofio 711 LAT / LONG SPB A : -30.080996,-51.220052 Nº FUSÕES SPB A: 72 fo -------------------------------------------------------------------------- SPB B NOVA ( ) EXISTENTE ( x ) ENDEREÇO DA SPB: Rua orfanotrofio 555 LAT / LONG SPB :-30.080005,-51.218639 Nº FUSÕES SPB B: 72 -------------------------------------------------------------------------- CABO LANÇADO (x ) REPUXADO () TIPO: AS 80 72fo METRAGEM PONTA A: 3000 METRAGEM PONTA B:3200 -------------------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: Ivan pereira, Nathaniel .André Bandinelli FONE TÉCNICO: 51 983280249 PLACA TÉCNICO: RVS2F59 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 02:07:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 02:06 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: RNACPAE-POAS56-01 TICKET: TSK240800015257 OBS: Falha sendo tratada pela TSK240800014692 04/08/2024 01:53:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3220571-JULIANE BANISKI DE AGUIAR - 2024-08-04 01:51 Verificando com a equipe |  |  |  | 0 |  | Não | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.0656111111111 | '-51.2358888888889 | 071993960305 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015258 | EVE240800012269 | 2024-08-04 01:40 | 2024-08-04 02:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30008795 |  |  |  |  | 2024-08-04 05:04 |  | TRUE |  | PIFNS01 |  | PIFNS01 |  | FALSE | 04/08/2024 02:04:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 02:03 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS48 9 9812-3281 Ação: Técnico informa PI normalizada validado com CORE Leandro. 04/08/2024 01:58:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 01:57 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ciente, ligando no CORE Proxima atualização: 02:30h 04/08/2024 01:56:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 01:55 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ciente, verificando alarmes Proxima atulização: 02:20h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 02:06 | system | 11 |  | 04/08/2024 02:04:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 02:03 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS48 9 9812-3281 Ação: Técnico informa PI normalizada validado com CORE Leandro. 04/08/2024 01:58:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 01:57 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ciente, ligando no CORE Proxima atualização: 02:30h 04/08/2024 01:56:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 01:55 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ciente, verificando alarmes Proxima atulização: 02:20h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3496744 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3496744-WILSON JOAQUIM DE CAMPOS |  |  | '-27.597729 | '-48.585088 | 48998123281 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA PREDIO INDUSTRIAL - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015260 | EVE240800011515 | 2024-08-04 01:41 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010310 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 13:42 | 2024-08-05 06:38 | TRUE |  | NLSTRM05 |  | NLSTRM05 |  | TRUE | 05/08/2024 10:14:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3704634-VITOR MIGUEL DOS SANTOS - 2024-08-05 10:12 #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Solicitado Flag ao Layer Tiago. 05/08/2024 10:02:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 10:00 #TRIAGEM TEL - Analisado pelo Suporte TEL. site fora, necessário atuação de campo. 04/08/2024 22:46:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 22:45 *MÁSCARA TRAMITAÇÃO* Tramitação – 2TRMT – Tramitação: Integração, equipe de implantação Smart Service: NE: 5G-STRMJ5 ID do Ticket: CA1598773 Status: Fechado Cidade: SANTAREM PA Colaborador: Jair Antonio dos Santos Empresa parceira: ERICSSON Ticket relacionado: Não informado Entrada: 04/08/2024 09:44:26 Saída: Não informada Atividades: Não informadas Impactos: iNTEGRAÇÃO DO 5G. Observações: Não informadas NE: 5G-STRMJ5 ID do Ticket: CA1598301 Status: Fechado Cidade: SANTAREM PA Colaborador: Jair Antonio dos Santos Empresa parceira: ERICSSON Ticket relacionado: Não informado Entrada: 03/08/2024 09:03:05 Saída: Não informada Atividades: Não informadas Impactos: iMPLANTAÇÃO DO 5G (intregação). Observações: Não informadas 04/08/2024 22:17:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 22:16 Atualização – 2ATLZ -Equipa de implantação ainda sem encontra no local ,flag ativa 04/08/2024 18:29:47 - Carolina Rufino Dos Santos (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 04/08/2024 10:42:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015260 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Equipa de implantação ainda sem encontra no local ,flag ativa 04/08/2024 10:42:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 04/08/2024 09:45:41 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 09:45:41 04/08/2024 09:45:35 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800015260 / EVE240800011515 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 3 Min. *Motivo da alteração de status:* Implantação no local. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:26:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:25 GSM tem uma falha de TX abri um Ticket pra analise 169187 STRMJ5 TIM Abis disable 04/08/2024 09:15:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:13 Segundo informações do responsável de implantação feita implantação ontem com equipamentos ericsson no local 4 g e 5 g Swap Ericsson 04/08/2024 08:05:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:04 Aguardando acesso ao site, segurança amarda no local, verificando com apoio local.. 04/08/2024 04:39:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 04:38 Aguardando acesso ao site, segurança amarda no local, verificando com apoio local.. 04/08/2024 04:27:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:26 Acionamento – 2ACNT - Tec: Adones / Tel:+55 94 8152-7105 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Informa que esta na localidade de Juriti junto com o técnico Antônio do Carmo e ira verificar na sequencia Previsão: 08:00hs |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:14 | wfm_agent | 52 |  | 05/08/2024 10:14:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3704634-VITOR MIGUEL DOS SANTOS - 2024-08-05 10:12 #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: Solicitado Flag ao Layer Tiago. 05/08/2024 10:02:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 10:00 #TRIAGEM TEL - Analisado pelo Suporte TEL. site fora, necessário atuação de campo. 04/08/2024 22:46:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 22:45 *MÁSCARA TRAMITAÇÃO* Tramitação – 2TRMT – Tramitação: Integração, equipe de implantação Smart Service: NE: 5G-STRMJ5 ID do Ticket: CA1598773 Status: Fechado Cidade: SANTAREM PA Colaborador: Jair Antonio dos Santos Empresa parceira: ERICSSON Ticket relacionado: Não informado Entrada: 04/08/2024 09:44:26 Saída: Não informada Atividades: Não informadas Impactos: iNTEGRAÇÃO DO 5G. Observações: Não informadas NE: 5G-STRMJ5 ID do Ticket: CA1598301 Status: Fechado Cidade: SANTAREM PA Colaborador: Jair Antonio dos Santos Empresa parceira: ERICSSON Ticket relacionado: Não informado Entrada: 03/08/2024 09:03:05 Saída: Não informada Atividades: Não informadas Impactos: iMPLANTAÇÃO DO 5G (intregação). Observações: Não informadas 04/08/2024 22:17:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 22:16 Atualização – 2ATLZ -Equipa de implantação ainda sem encontra no local ,flag ativa 04/08/2024 18:29:47 - Carolina Rufino Dos Santos (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 04/08/2024 10:42:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015260 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Equipa de implantação ainda sem encontra no local ,flag ativa 04/08/2024 10:42:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000151 - "Tramitação autorizada" para Field necessário entrar em contato. Favor verificar (Flag de Contato) 04/08/2024 09:45:41 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Thais Cristina De Freitas.. - 04-08-2024 09:45:41 04/08/2024 09:45:35 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800015260 / EVE240800011515 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 3 Min. *Motivo da alteração de status:* Implantação no local. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:26:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:25 GSM tem uma falha de TX abri um Ticket pra analise 169187 STRMJ5 TIM Abis disable 04/08/2024 09:15:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:13 Segundo informações do responsável de implantação feita implantação ontem com equipamentos ericsson no local 4 g e 5 g Swap Ericsson 04/08/2024 08:05:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:04 Aguardando acesso ao site, segurança amarda no local, verificando com apoio local.. 04/08/2024 04:39:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 04:38 Aguardando acesso ao site, segurança amarda no local, verificando com apoio local.. 04/08/2024 04:27:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:26 Acionamento – 2ACNT - Tec: Adones / Tel:+55 94 8152-7105 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Informa que esta na localidade de Juriti junto com o técnico Antônio do Carmo e ira verificar na sequencia Previsão: 08:00hs |  |  | TSK240800015260 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Equipa de implantação ainda sem encontra no local ,flag ativa | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3685274 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3685274-ADONES RODRIGUES RIBEIRO |  |  | '-2.439167 | '-54.718056 | 94981527105 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 28012
TSK240800015261 | EVE240800011403 | 2024-08-04 01:41 | 2024-08-05 08:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008797 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:26 |  | TRUE |  | MG7009 |  | MG7009 |  | FALSE | 05/08/2024 08:26:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:25 Testes grupo FMMTO site operacional 05/08/2024 08:26:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011403&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:27 | system | 15 |  | 05/08/2024 08:26:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:25 Testes grupo FMMTO site operacional 05/08/2024 08:26:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011403&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3490982 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3490982-RICARDO MIZERANI DE SOUZA |  |  | '-20.461306 | '-44.746489 | 31997938643 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015263 | EVE240800011496 | 2024-08-04 01:42 | 2024-08-05 01:16 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30010659 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:15 |  | TRUE |  | SPO-SBPI01-THWP01 |  | SPO-SBPI01-THWP01 |  | FALSE | 05/08/2024 01:10:52 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2772, ANCHIETA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP BAIRRO: ETD SILVESTRE REGIÃO/CIDADE: PR/CBS: PR13693 CAUSA 1: CORDÃO_ÓPTICO CAUSA 2: MAU CONECTADO ID/SPB - CAIXA/CABO: ANEL: METRO SUL 2 TRECHO: ETD SILVESTRE - SBPI01 NOC: TAIS/NETCOOL OBS: FOI EFETUADOS TESTES PONTA A PONTA COM EQUIPE NO SITE SBPI01 E NA ETD SILVESTRE PARA GARANTIR AS POSIÇOES 05/08/2024 01:06:07 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRA INTEIRA SEM FALHAS 05/08/2024 01:04:11 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) testes efetuados ANEL: METRO SUL 2 SITE: SBPI01 SPO-SBPI01-THWP01 SLOT 11 PORTA 2 Tx 28,757km sem atenuação Rx-21 04/08/2024 22:30:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015263 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 17:21:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) ALP-T3394230-WELLINGTON DE JESUS - 2024-08-04 17:20 Ar condicionado do gabinete não está funcionando temperatura está interna está muito acima do normal 04/08/2024 17:10:08 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800015263 ANEL:METRO SUL SITE:SBPI01 RESTRIÇÃO: EQUIPAMENTO:SPO-SBPI01-THWP01 INTERFACE:SLOT11 82EX2 PORTA 2 TX: - 09 RX: -25 DGO:PR11102 FO 11: 11.446 MTS FO 12: 11.446 MTS 04/08/2024 12:31:29 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Aguardando disponibilidade técnica conforme tratativa dos chamados abaixo, previsão de atendimento a partir das 16:00h TSK240800016472 TSK240800003503 TSK240800016459 TSK240800008860 04/08/2024 11:00:28 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Alpitel TSP FMO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 11:00<br/>Motivo escalonamento: Técnico não acionado[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:58:18 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Cliente afetado* <br/>Nome cliente: SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP<br/>Evento do cliente: EVE240800012106[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 01:42:27 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Segue testes realizados pela TEL FMMT , caso duvidas interagir WA WFM Agent Anotações de trabalho•04/08/2024 01:27:44 TSK240800014720 - CAMPO FMMT TSP - Matricula: System - 04/08/2024 01:27:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 01:25 DE: SPO-SBPI01-THWP01 SLOT11 PT02 Tx ¦ + 00.07 dbm Rx ¦ - 17.13 dbm PARA DGO 1 Pos. 23-24 P ¦23¦Tx¦ - 00.27 dbm P ¦24¦Rx¦ - 16.80 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK # FMO - MEDIÇÕES FMMT# NTT/TSK: TSK240800014720 Técnico - Nome/TEL: Marcello Warren (11) 98307-0165 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SPO-SBPI01-THWP01 Numero do Cabo: DGO 1 Capacidade do cabo: 24 Fibras envolvidas: 23/24 Fibras Prioritárias: Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - N/A Endereço:ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI 1201 Nome/Fone : Atendente : NA Favor Acionar: FMO CONCLUSÕES DOS TESTES Foi passado o OTDR e TX esta parada a 7.697 metros do site, segue evidências em anexo. att: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:04 | system | 35 |  | 05/08/2024 01:10:52 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 2772, ANCHIETA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP BAIRRO: ETD SILVESTRE REGIÃO/CIDADE: PR/CBS: PR13693 CAUSA 1: CORDÃO_ÓPTICO CAUSA 2: MAU CONECTADO ID/SPB - CAIXA/CABO: ANEL: METRO SUL 2 TRECHO: ETD SILVESTRE - SBPI01 NOC: TAIS/NETCOOL OBS: FOI EFETUADOS TESTES PONTA A PONTA COM EQUIPE NO SITE SBPI01 E NA ETD SILVESTRE PARA GARANTIR AS POSIÇOES 05/08/2024 01:06:07 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRA INTEIRA SEM FALHAS 05/08/2024 01:04:11 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) testes efetuados ANEL: METRO SUL 2 SITE: SBPI01 SPO-SBPI01-THWP01 SLOT 11 PORTA 2 Tx 28,757km sem atenuação Rx-21 04/08/2024 22:30:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015263 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 17:21:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) ALP-T3394230-WELLINGTON DE JESUS - 2024-08-04 17:20 Ar condicionado do gabinete não está funcionando temperatura está interna está muito acima do normal 04/08/2024 17:10:08 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800015263 ANEL:METRO SUL SITE:SBPI01 RESTRIÇÃO: EQUIPAMENTO:SPO-SBPI01-THWP01 INTERFACE:SLOT11 82EX2 PORTA 2 TX: - 09 RX: -25 DGO:PR11102 FO 11: 11.446 MTS FO 12: 11.446 MTS 04/08/2024 12:31:29 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Aguardando disponibilidade técnica conforme tratativa dos chamados abaixo, previsão de atendimento a partir das 16:00h TSK240800016472 TSK240800003503 TSK240800016459 TSK240800008860 04/08/2024 11:00:28 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Alpitel TSP FMO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 11:00<br/>Motivo escalonamento: Técnico não acionado[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 10:58:18 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Cliente afetado* <br/>Nome cliente: SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP<br/>Evento do cliente: EVE240800012106[code][/code] B2B - TIM F8082973 - Pollyana Matias Uchoa Cavalcante tracking_corporativo 04/08/2024 01:42:27 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Segue testes realizados pela TEL FMMT , caso duvidas interagir WA WFM Agent Anotações de trabalho•04/08/2024 01:27:44 TSK240800014720 - CAMPO FMMT TSP - Matricula: System - 04/08/2024 01:27:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-04 01:25 DE: SPO-SBPI01-THWP01 SLOT11 PT02 Tx ¦ + 00.07 dbm Rx ¦ - 17.13 dbm PARA DGO 1 Pos. 23-24 P ¦23¦Tx¦ - 00.27 dbm P ¦24¦Rx¦ - 16.80 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK # FMO - MEDIÇÕES FMMT# NTT/TSK: TSK240800014720 Técnico - Nome/TEL: Marcello Warren (11) 98307-0165 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SPO-SBPI01-THWP01 Numero do Cabo: DGO 1 Capacidade do cabo: 24 Fibras envolvidas: 23/24 Fibras Prioritárias: Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - N/A Endereço:ESTRADA PARTICULAR EIJI KIKUTI 1201 Nome/Fone : Atendente : NA Favor Acionar: FMO CONCLUSÕES DOS TESTES Foi passado o OTDR e TX esta parada a 7.697 metros do site, segue evidências em anexo. att: |  |  | TSK240800015263 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Sim | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3437837 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 17 |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3437837-LEANDRO RODRIGUES |  |  | '-23.722306 | '-46.591028 |  |  | Abertura Multipla FTTS | TRUE | FALSE |  | 66
TSK240800015266 | EVE240800010191 | 2024-08-04 01:45 | 2024-08-04 09:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008801 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:11 |  | TRUE |  | 4G-SJCAJ2 |  | 4G-SJCAJ2 |  | FALSE | 04/08/2024 09:11:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:10 Falha normalizada validado pelo suporte tel site sem alarmes 04/08/2024 09:11:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010191&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SJCAJ2&quot;:{&quot;S1ap Link Down&quot;:4,&quot;FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN&quot;:1,&quot;Heartbeat Failure&quot;:1,&quot;Falha Energia DC FCC VERTIV&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:38:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:37 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SJCAJ2 Falha normalizada, limpo netcool. Log em anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:32 | system | 14 |  | 04/08/2024 09:11:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:10 Falha normalizada validado pelo suporte tel site sem alarmes 04/08/2024 09:11:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:10 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010191&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;4G-SJCAJ2&quot;:{&quot;S1ap Link Down&quot;:4,&quot;FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN&quot;:1,&quot;Heartbeat Failure&quot;:1,&quot;Falha Energia DC FCC VERTIV&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:38:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:37 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SJCAJ2 Falha normalizada, limpo netcool. Log em anexo. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3677051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3677051-RODRIGO LOPES NEVES |  |  | '-3.564167 | '-46.25525 | 9882480126 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015267 | EVE240800011302 | 2024-08-04 01:45 | 2024-08-04 03:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008802 |  |  |  |  | 2024-08-04 06:20 |  | TRUE |  | VAZM01 |  | VAZM01 |  | FALSE | 04/08/2024 03:21:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011302&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 03:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:17 PLC travada reset normalizou 04/08/2024 02:53:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:52 Técnico no.local verificando a falha 04/08/2024 02:37:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:35 Técnico em deslocamento previsão de 25 mim 04/08/2024 02:30:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 01:29 Acionamento – 2ACNT – Jovelino Jovinho Tel: 65 8131-0059 o mesmo ciente do prazo SLA da TSK. Previsão de chegada às 03:30. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:41 | system | 16 |  | 04/08/2024 03:21:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011302&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 03:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 02:17 PLC travada reset normalizou 04/08/2024 02:53:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:52 Técnico no.local verificando a falha 04/08/2024 02:37:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 01:35 Técnico em deslocamento previsão de 25 mim 04/08/2024 02:30:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 01:29 Acionamento – 2ACNT – Jovelino Jovinho Tel: 65 8131-0059 o mesmo ciente do prazo SLA da TSK. Previsão de chegada às 03:30. |  |  |  | 0 | 2024-08-04 03:18 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3447294 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447294-JUVELINO JOVINO PULQUERIO |  |  | '-15.6355 | '-56.15577778 | 65981310059 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015268 | EVE240800012279 | 2024-08-04 01:46 | 2024-08-04 05:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008804 |  |  |  | Normalizado |  |  | TRUE |  | 4G-EBBG03 |  | 4G-EBBG03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:14 | T3722897 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TLE-MG-URA01-URA01 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-URA01-URA01 |  |  | '-19.745417 | '-49.703778 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015269 | EVE240800012278 | 2024-08-04 01:46 | 2024-08-04 15:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008803 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:07 |  | TRUE |  | CRUN00 |  | CRUN00 |  | FALSE | 04/08/2024 13:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 13:17 ACIONAMENTO Técnico: LUAN MATHEUS DA SILVA (81)99905-4681 Ação: Técnico acionado para abertura do protocolo de energia para normalização da variação de tensão. Observação: Lider Jose Saraiva, ciente. Variação de tensão possivelmente ocasionada por conta do hotel que temos proximo ao site. 04/08/2024 02:20:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-04 02:19 Técnico/Contato: RAIMUNDO PEREIRA BEZERRA/2196021-0554 Ação: Técnico possivelmente em área de sombra, seguiremos tentando contato |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:29 | system | 15 |  | 04/08/2024 13:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 13:17 ACIONAMENTO Técnico: LUAN MATHEUS DA SILVA (81)99905-4681 Ação: Técnico acionado para abertura do protocolo de energia para normalização da variação de tensão. Observação: Lider Jose Saraiva, ciente. Variação de tensão possivelmente ocasionada por conta do hotel que temos proximo ao site. 04/08/2024 02:20:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-04 02:19 Técnico/Contato: RAIMUNDO PEREIRA BEZERRA/2196021-0554 Ação: Técnico possivelmente em área de sombra, seguiremos tentando contato |  |  |  | 0 | 2024-08-04 15:06 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3497192 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 61 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497192-LUAN MATHEUS DA SILVA |  |  | '-8.2925 | '-35.989722 | 86999470936 |  | Big Site: Variação da tensão de entrada | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015271 | EVE240800012268 | 2024-08-04 01:47 | 2024-08-04 10:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | CAMPO FMMT TSL | 30009011 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 13:56 | 2024-08-04 08:54 | TRUE |  | ESRD01 |  | ESRD01 | ESRD01 | TRUE | 04/08/2024 10:57:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:55 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012268&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Não foram encontrados alarmes no evento.&quot;}} 04/08/2024 10:24:07 - Edivania Pereira Da Silva (Anotações de trabalho) Verificado, sites operacionais, zerado taxa de erro do site: ESRD01, e não taxou erro. 04/08/2024 10:03:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:02 Em contato com edvania isoc, realizando testes 04/08/2024 09:21:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:20 No local, foi remanejado alimentaocao do mw, que estava com alarmede power imput, no momento sem alarme, tentando contato com isoc para verificar intermitencia 04/08/2024 06:24:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 06:23 Acionamento – 2ACNT – Cesar Henrique Tel: 19984090307 o mesmo ciente do prazo SLA da TSK. Téc ciente de que a falha retornou. Previsão de chegada no local às 07:50 04/08/2024 06:16:58 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800015271 / EVE240800012268 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 29 Min. *Motivo da alteração de status:* Devolução de chamado *Chamado travado:* Sim tracking_status_dt dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 03:04:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015271 - System - WFM Agent - TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Vide diario 04/08/2024 03:04:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 03:02:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA - 2024-08-04 03:01 Em contato com isoc, o mesmo informou que a rede mw esta ok no momento e solicitou monitoramento dos sites 04/08/2024 02:52:14 - Marcelo Dias Cardoso (Anotações de trabalho) Tec Cesar entrou em contato com Isoc realizado teste no momento do teste site operacionais , o mesmo vai monitorar a falha . 04/08/2024 02:31:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA - 2024-08-04 02:30 SITE COM intermitencia devido constante falha de ac na rede eletrica, falha foi solucionada pela TSK240800006690, e conforme log do TAIS, Ultima queda foi durante q normalizacao de ac do site 04/08/2024 02:16:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 02:15 Acionamento – 2ACNT - Cesar Henrique Barbosa/ Número Celular: 19 98409-0307 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 04:00h. Escalonamento – 2ESCS - Reinaldo Supervisor / Número Celular: 14 98201-0525 ciente. 04/08/2024 01:48:14 - Alexandre Specie (Anotações de trabalho) SITE FORA DE SERVIÇO ( INTERMITENTE) AHRD01 AHRD02 AHCT01 HPCT01 KBRD01 KBRD02 DVCT01 DYCT01 MGDI01 MJCT01 RACT01 RAMC01 JVRD01 JVRD02 THCT01 VSJP01 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 10:57 | wfm_agent | 35 |  | 04/08/2024 10:57:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:55 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012268&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Não foram encontrados alarmes no evento.&quot;}} 04/08/2024 10:24:07 - Edivania Pereira Da Silva (Anotações de trabalho) Verificado, sites operacionais, zerado taxa de erro do site: ESRD01, e não taxou erro. 04/08/2024 10:03:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:02 Em contato com edvania isoc, realizando testes 04/08/2024 09:21:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:20 No local, foi remanejado alimentaocao do mw, que estava com alarmede power imput, no momento sem alarme, tentando contato com isoc para verificar intermitencia 04/08/2024 06:24:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 06:23 Acionamento – 2ACNT – Cesar Henrique Tel: 19984090307 o mesmo ciente do prazo SLA da TSK. Téc ciente de que a falha retornou. Previsão de chegada no local às 07:50 04/08/2024 06:16:58 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800015271 / EVE240800012268 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 29 Min. *Motivo da alteração de status:* Devolução de chamado *Chamado travado:* Sim tracking_status_dt dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 03:04:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015271 - System - WFM Agent - TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Vide diario 04/08/2024 03:04:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 03:02:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA - 2024-08-04 03:01 Em contato com isoc, o mesmo informou que a rede mw esta ok no momento e solicitou monitoramento dos sites 04/08/2024 02:52:14 - Marcelo Dias Cardoso (Anotações de trabalho) Tec Cesar entrou em contato com Isoc realizado teste no momento do teste site operacionais , o mesmo vai monitorar a falha . 04/08/2024 02:31:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA - 2024-08-04 02:30 SITE COM intermitencia devido constante falha de ac na rede eletrica, falha foi solucionada pela TSK240800006690, e conforme log do TAIS, Ultima queda foi durante q normalizacao de ac do site 04/08/2024 02:16:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-04 02:15 Acionamento – 2ACNT - Cesar Henrique Barbosa/ Número Celular: 19 98409-0307 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 04:00h. Escalonamento – 2ESCS - Reinaldo Supervisor / Número Celular: 14 98201-0525 ciente. 04/08/2024 01:48:14 - Alexandre Specie (Anotações de trabalho) SITE FORA DE SERVIÇO ( INTERMITENTE) AHRD01 AHRD02 AHCT01 HPCT01 KBRD01 KBRD02 DVCT01 DYCT01 MGDI01 MJCT01 RACT01 RAMC01 JVRD01 JVRD02 THCT01 VSJP01 |  |  | TSK240800015271 - System - WFM Agent - TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Vide diario | 0 |  | Não | Ricardo Bispo De Oliveira | Normal |  | Base Down |  | T3678116 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 44 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3678116-CESAR HENRIQUE BARBOSA |  |  | '-22.248472 | '-46.810083 | 19984090307 |  | SITE FORA DE SERVIÇO | FALSE | TRUE | Massiva - Mw | 11203
TSK240800015275 | EVE240800011412 | 2024-08-04 01:51 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011938 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-05 03:59 | 2024-08-05 21:00 | TRUE |  | 4G-CGM1J2 |  | 4G-CGM1J2 |  | TRUE | 05/08/2024 01:00:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015275 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que site possui diversas pendências de implantação oque pode estar causando falha no site. Será verificado junto a Tim em 05/08 a partir das 8hs 05/08/2024 01:00:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 14:32:42 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-CGM1J2 END ID - MSCPE_0203 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 4G-CGM1J2 END ID - MSCPE_0203 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 14:13:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:11 Normalizado site. Verificado gerencia 04/08/2024 14:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:11 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011412&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 02:51:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:50 #TRIAGEM TEL Setores do 5G fora alarmando SW Error e Service Unavailable. 240804-02:49:43-0300 10.238.9.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/27420 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 22:53:36 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-14 23638,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1423631,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1423589,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1423453,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1423571,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1423 455,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1423502) 2024-08-04 04:49:32 m SW Error FieldReplaceableUnit=1 (Contact next level of support and provide log files required by Data Collection Guideline. AI: UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;RAN Processor 6651&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;EM8A294757&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KDU1370093/11&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R4B&quot;}] P:10-&gt;11,12,13) 2024-08-04 04:49:37 M Service Unavailable NRCellDU=5G-CGM1J2-35-MB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Inf ormation to find primary alarm. AI: S:11-&gt;10) 2024-08-04 04:51:35 M Service Unavailable NRCellDU=5G-CGM1J2-35-MC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Inf ormation to find primary alarm. AI: S:12-&gt;10) 2024-08-04 04:51:35 M Service Unavailable NRCellDU=5G-CGM1J2-35-MA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Inf ormation to find primary alarm. AI: S:13-&gt;10) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (0 Critical, 3 Major) 4G-CGM1J2&gt; st sector 240804-02:49:50-0300 10.238.9.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/27420 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 783 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 784 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 785 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 1321 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-CGM1J2-35-MA 1323 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-CGM1J2-35-MB 1325 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-CGM1J2-35-MC 1405 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 1406 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=17 1407 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=18 1408 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=19 1409 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 1410 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== Total: 12 MOs |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:08 | wfm_agent | 23 |  | 05/08/2024 01:00:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015275 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que site possui diversas pendências de implantação oque pode estar causando falha no site. Será verificado junto a Tim em 05/08 a partir das 8hs 05/08/2024 01:00:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 14:32:42 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-CGM1J2 END ID - MSCPE_0203 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 4G-CGM1J2 END ID - MSCPE_0203 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 14:13:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:11 Normalizado site. Verificado gerencia 04/08/2024 14:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:11 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011412&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 02:51:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:50 #TRIAGEM TEL Setores do 5G fora alarmando SW Error e Service Unavailable. 240804-02:49:43-0300 10.238.9.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/27420 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 22:53:36 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-14 23638,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1423631,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1423589,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1423453,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1423571,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1423 455,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1423502) 2024-08-04 04:49:32 m SW Error FieldReplaceableUnit=1 (Contact next level of support and provide log files required by Data Collection Guideline. AI: UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;RAN Processor 6651&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;EM8A294757&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KDU1370093/11&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R4B&quot;}] P:10-&gt;11,12,13) 2024-08-04 04:49:37 M Service Unavailable NRCellDU=5G-CGM1J2-35-MB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Inf ormation to find primary alarm. AI: S:11-&gt;10) 2024-08-04 04:51:35 M Service Unavailable NRCellDU=5G-CGM1J2-35-MC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Inf ormation to find primary alarm. AI: S:12-&gt;10) 2024-08-04 04:51:35 M Service Unavailable NRCellDU=5G-CGM1J2-35-MA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Inf ormation to find primary alarm. AI: S:13-&gt;10) &gt;&gt;&gt; Total: 5 Alarms (0 Critical, 3 Major) 4G-CGM1J2&gt; st sector 240804-02:49:50-0300 10.238.9.121 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/27420 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 783 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 784 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 785 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 1321 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-CGM1J2-35-MA 1323 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-CGM1J2-35-MB 1325 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-CGM1J2-35-MC 1405 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=1 1406 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=17 1407 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=18 1408 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=19 1409 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=2 1410 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== Total: 12 MOs |  |  | TSK240800015275 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que site possui diversas pendências de implantação oque pode estar causando falha no site. Será verificado junto a Tim em 05/08 a partir das 8hs | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3557839 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3557839-RENANN DE OLIVEIRA CABRAL |  |  | '-20.525778 | '-54.58075 | 67981411239 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 32409
TSK240800015276 | EVE240800011495 | 2024-08-04 01:54 | 2024-08-05 00:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008815 | [6 empty] | TRUE |  | 7NLLAVC01 |  | 7NLLAVC01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:02 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3273107 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3273107-CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA |  |  | '-14.684333 | '-42.5055 | 81999827650 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015277 | EVE240800011010 | 2024-08-04 01:54 | 2024-08-05 09:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010322 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:34 |  | TRUE |  | 4S-PAS047 |  | 4S-PAS047 |  | FALSE | 05/08/2024 09:35:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:33 Backlog 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com flutuação de tensão porem operacional segue o log a baixo 4S-PAS047&gt; alt 240805-09:30:18-0300 10.111.42.154 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/30047 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4S-PAS047&gt; st cell 240805-09:30:27-0300 10.111.42.154 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/30047 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS047-07-A 109 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS047-07-B 177 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS047-07-C 267 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS047-07-IA 268 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS047-07-IB 269 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS047-07-IC =================================================================================== Total: 6 MOs 04/08/2024 18:37:21 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4S-PAS047 END ID - PAIAB_0012 Summary - Tensão de Flutuação DC Anormal 04/08/2024 09:53:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:51 Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4S-PAS047 Status: Operacional (Hypermatrix) Alarmes: Tensão de Flutuação DC Anormal Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:35 | wfm_agent | 17 |  | 05/08/2024 09:35:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:33 Backlog 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com flutuação de tensão porem operacional segue o log a baixo 4S-PAS047&gt; alt 240805-09:30:18-0300 10.111.42.154 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/30047 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4S-PAS047&gt; st cell 240805-09:30:27-0300 10.111.42.154 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/30047 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS047-07-A 109 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS047-07-B 177 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS047-07-C 267 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS047-07-IA 268 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS047-07-IB 269 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS047-07-IC =================================================================================== Total: 6 MOs 04/08/2024 18:37:21 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4S-PAS047 END ID - PAIAB_0012 Summary - Tensão de Flutuação DC Anormal 04/08/2024 09:53:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:51 Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4S-PAS047 Status: Operacional (Hypermatrix) Alarmes: Tensão de Flutuação DC Anormal Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3717250 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3717250-THALIA VITORIA SOUZA DE SOU |  |  | '-6.839028 | '-56.584056 |  |  | Tensão de Flutuação DC Anormal | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015278 | EVE240800012285 | 2024-08-04 01:54 | 2024-08-04 13:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008817 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012287 |  |  | TRUE |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:29 | F8034726 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3561876 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | ETH_LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015279 | EVE240800012286 | 2024-08-04 01:55 | 2024-08-04 13:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008818 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012287 |  |  | TRUE |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:17:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:15 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: CPE-CPS02-HWP01 Alarmes: ETH_LOS 15-81EG8-3(Conexao ao AGG CPE-CGMS33-HWP01 - 12-81EG8-8 / f-3)-MAC:1 Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:26 | F8034726 | 8 |  | 04/08/2024 09:17:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:15 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: CPE-CPS02-HWP01 Alarmes: ETH_LOS 15-81EG8-3(Conexao ao AGG CPE-CGMS33-HWP01 - 12-81EG8-8 / f-3)-MAC:1 Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3561876 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | ETH_LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015280 | EVE240800012287 | 2024-08-04 01:55 | 2024-08-04 13:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008819 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:47 |  | TRUE |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:47:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012287&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;CPE-CPS02-HWP01&quot;:{&quot;ETH_LOS&quot;:1}}}} 04/08/2024 13:45:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:44 Téc Rafael Barbosa informa que após contato com NOC TX SHIRLEY foi verificado falha de TX LOSS nas duas pontas. Autorizado o fechamento desta TSK. Conforme SHIRLEY NOC será acionado FMO para verificação TSK240800016983. CPE-CPS02-HWP01 Dir CGMS17 CPE-CPS02-HWP01 Dir CGMS33 CPE-CPS02-HWP01 Dir BN017 04/08/2024 13:23:38 - Shirley Da Costa Marinho (Anotações de trabalho) Trecho rompido. CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CPS02-HWP01 - 8-82EX2-1 / f-4) -60.0 -7.0 CPE-CPS02-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1 / f-51) -60.0 -10.0 04/08/2024 12:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:36 Téc no local verificando equipamento. 04/08/2024 09:14:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:13 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: CPE-CPS02-HWP01 Alarmes: ETH_LOS 8-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1 / f-51)-MAC:1 Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:12 | F8058893 | 15 |  | 04/08/2024 13:47:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012287&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;CPE-CPS02-HWP01&quot;:{&quot;ETH_LOS&quot;:1}}}} 04/08/2024 13:45:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:44 Téc Rafael Barbosa informa que após contato com NOC TX SHIRLEY foi verificado falha de TX LOSS nas duas pontas. Autorizado o fechamento desta TSK. Conforme SHIRLEY NOC será acionado FMO para verificação TSK240800016983. CPE-CPS02-HWP01 Dir CGMS17 CPE-CPS02-HWP01 Dir CGMS33 CPE-CPS02-HWP01 Dir BN017 04/08/2024 13:23:38 - Shirley Da Costa Marinho (Anotações de trabalho) Trecho rompido. CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CPS02-HWP01 - 8-82EX2-1 / f-4) -60.0 -7.0 CPE-CPS02-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1 / f-51) -60.0 -10.0 04/08/2024 12:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:36 Téc no local verificando equipamento. 04/08/2024 09:14:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:13 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: CPE-CPS02-HWP01 Alarmes: ETH_LOS 8-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1 / f-51)-MAC:1 Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | ETH_LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015281 | EVE240800012024 | 2024-08-04 01:56 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC SUPORTE ACESSO | 30010580 |  |  |  |  | 2024-08-05 00:37 |  | TRUE |  | EFCT01 |  | EFCT01 |  | TRUE | 04/08/2024 21:38:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015281 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em último lugar da fila 04/08/2024 18:22:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:21 Encerramento – 2ENCR - Normalizado Elemento: EFCT01 Fabricante: NOKIA Central: BCAS07 END_ID: SPEFO_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 08:57:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 08:56 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular: 19 98409-0788 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. No momento irá verificar falha PLBT01 após seguirá tratativa no site em questão. Para maiores informações 11h 04/08/2024 01:56:32 - Ivanildo De Souza (Anotações de trabalho) Equipe de campo. Site fora indicando a ET 593 alinhada para BSC. A ET 818 que carrega a gerencia esta fora. E1 não esta configurado no MW Ericsson. No router EFO-VQF01-ZTI01AG nao encontrei configuração E1. Acionado campo Chamado intermitente EEI:BCF=450; LOADING PROGRAM VERSION 39.9-0 FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 02:44:06 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0450 FLEXI MULTI U WO 1 D0450 BL 05019 32615 BTS-0450 U WO 0 0 EFCT01E -/- 0 TRX-025 U BL-RSL 106 0 818 MBCCH+CBCH P 4 05019 32616 BTS-0451 U WO 0 0 EFCT01F -/- 0 TRX-029 U BL-RSL 107 0 818 MBCCH+CBCH P 1 05019 32617 BTS-0452 U WO 0 0 EFCT01G -/- 0 TRX-033 U BL-RSL 102 0 818 MBCCH+CBCH P 4 05019 32613 BTS-0491 U WO 0 0 EFCT01C RF/- 0 TRX-017 U BL-RSL 627 0 818 MBCCH+CBCH P 1 05019 32611 BTS-0492 U WO 0 1 EFCT01A RF/- 10 TRX-001 U WO 629 0 593 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U WO 636 0 593 1 05019 32612 BTS-0493 U WO 0 0 EFCT01B RF/- 1 TRX-009 U WO 608 0 593 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND <EE_> < ET-593 PCM OK COMMAND EXECUTED SUPERVISION COMMAND <YE_> < MAIN LEVEL COMMAND <___> < ZYMO:ET,593; LOADING PROGRAM VERSION 6.2-0 FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 02:43:59 PCM STATISTICS PERMANENT MEASUREMENT UNIT START TIME ET-593 2024-08-03 00:00 DISTURBANCES: DISTTYPE COUNTER LIMITS (MS) 10-50 50-200 200-1000 1000- NOINSGN 0 0 0 0 FALOST 0 0 0 0 AIS 0 0 0 0 REMOTE 0 0 0 0 FRAME ALIGNMENT SIGNAL ERRORS: COUNTER LIMITS (ERRORS/ 5 SEC) 1-39 40-79 80-159 160- 0 0 0 0 SLIPS: POSITIVE NEGATIVE 0 0 RC PERFORMANCE MONITORING: TOTAL AVAIL UNAVAIL TIME TIME TIME LOCAL END 02:43:58 02:43:58 00:00:00 REMOTE END 02:43:58 02:43:58 00:00:00 (%) EFS ES SES DM LOCAL END 100.00 0.00 0.00 0.00 REMOTE END 100.00 0.00 0.00 0.00 ZYEF:ET,818; LOADING PROGRAM VERSION 9.3-0 FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 02:43:40 PCM SERVICE STATE PAGE 1 ET-818 PCM FAILURE OBSERVED BY FAMILIES 1E7 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:48 | wfm_agent | 17 |  | 04/08/2024 21:38:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015281 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em último lugar da fila 04/08/2024 18:22:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:21 Encerramento – 2ENCR - Normalizado Elemento: EFCT01 Fabricante: NOKIA Central: BCAS07 END_ID: SPEFO_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 08:57:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 08:56 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular: 19 98409-0788 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. No momento irá verificar falha PLBT01 após seguirá tratativa no site em questão. Para maiores informações 11h 04/08/2024 01:56:32 - Ivanildo De Souza (Anotações de trabalho) Equipe de campo. Site fora indicando a ET 593 alinhada para BSC. A ET 818 que carrega a gerencia esta fora. E1 não esta configurado no MW Ericsson. No router EFO-VQF01-ZTI01AG nao encontrei configuração E1. Acionado campo Chamado intermitente EEI:BCF=450; LOADING PROGRAM VERSION 39.9-0 FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 02:44:06 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0450 FLEXI MULTI U WO 1 D0450 BL 05019 32615 BTS-0450 U WO 0 0 EFCT01E -/- 0 TRX-025 U BL-RSL 106 0 818 MBCCH+CBCH P 4 05019 32616 BTS-0451 U WO 0 0 EFCT01F -/- 0 TRX-029 U BL-RSL 107 0 818 MBCCH+CBCH P 1 05019 32617 BTS-0452 U WO 0 0 EFCT01G -/- 0 TRX-033 U BL-RSL 102 0 818 MBCCH+CBCH P 4 05019 32613 BTS-0491 U WO 0 0 EFCT01C RF/- 0 TRX-017 U BL-RSL 627 0 818 MBCCH+CBCH P 1 05019 32611 BTS-0492 U WO 0 1 EFCT01A RF/- 10 TRX-001 U WO 629 0 593 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U WO 636 0 593 1 05019 32612 BTS-0493 U WO 0 0 EFCT01B RF/- 1 TRX-009 U WO 608 0 593 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND <EE_> < ET-593 PCM OK COMMAND EXECUTED SUPERVISION COMMAND <YE_> < MAIN LEVEL COMMAND <___> < ZYMO:ET,593; LOADING PROGRAM VERSION 6.2-0 FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 02:43:59 PCM STATISTICS PERMANENT MEASUREMENT UNIT START TIME ET-593 2024-08-03 00:00 DISTURBANCES: DISTTYPE COUNTER LIMITS (MS) 10-50 50-200 200-1000 1000- NOINSGN 0 0 0 0 FALOST 0 0 0 0 AIS 0 0 0 0 REMOTE 0 0 0 0 FRAME ALIGNMENT SIGNAL ERRORS: COUNTER LIMITS (ERRORS/ 5 SEC) 1-39 40-79 80-159 160- 0 0 0 0 SLIPS: POSITIVE NEGATIVE 0 0 RC PERFORMANCE MONITORING: TOTAL AVAIL UNAVAIL TIME TIME TIME LOCAL END 02:43:58 02:43:58 00:00:00 REMOTE END 02:43:58 02:43:58 00:00:00 (%) EFS ES SES DM LOCAL END 100.00 0.00 0.00 0.00 REMOTE END 100.00 0.00 0.00 0.00 ZYEF:ET,818; LOADING PROGRAM VERSION 9.3-0 FlexiBSC BCAS07 2024-08-03 02:43:40 PCM SERVICE STATE PAGE 1 ET-818 PCM FAILURE OBSERVED BY FAMILIES 1E7 |  |  | TSK240800015281 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Colocar em último lugar da fila | 0 |  | Não | Ivanildo De Souza | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3441080 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS |  |  | '-23.045861 | '-47.376806 | 19984090788 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015286 | EVE240800011542 | 2024-08-04 01:59 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008821 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAS418 |  | 4G-BAS418 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:41 | wfm_agent | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3497201 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA |  |  | '-15.1431583333333 | '-39.7290361111111 | 84999404561 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015287 | EVE240800011358 | 2024-08-04 02:00 | 2024-08-04 04:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008822 |  |  |  |  | 2024-08-04 07:04 |  | TRUE |  | SLSC10 |  | SLSC10 |  | FALSE | 04/08/2024 04:05:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:04 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:27 | system | 10 |  | 04/08/2024 04:05:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 04:04 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-2.538056 | '-44.297361 | 1934011508 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015288 | EVE240800011389 | 2024-08-04 02:00 | 2024-08-04 16:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008823 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:04 |  | TRUE |  | SLMCTR01 |  | SLMCTR01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 12:13 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:26 | system | 18 |  | 04/08/2024 12:14:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 12:13 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3598950 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA |  |  | '-9.673806 | '-35.75675 | 79991770243 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015289 | EVE240800011386 | 2024-08-04 02:01 | 2024-08-04 16:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008824 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:06 |  | TRUE |  | SLMCTR01 |  | SLMCTR01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:27 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3598950 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA |  |  | '-9.673806 | '-35.75675 | 79991770243 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015291 | EVE240800012152 | 2024-08-04 02:01 | 2024-08-04 17:40 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008825 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:39 |  | TRUE |  | RNACMCO-MCCA02-01 |  | RNACMCO-MCCA02-01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:34:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 17:33 Técnico Alderito Henrique informa que teve uma manutenção predial no sistema de energia afentando o site, mas já normalizado. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:40 | system | 18 |  | 04/08/2024 17:34:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO - 2024-08-04 17:33 Técnico Alderito Henrique informa que teve uma manutenção predial no sistema de energia afentando o site, mas já normalizado. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3497211 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3497211-ALDERITO HENRIQUE DO REGO |  |  | '-9.627278 | '-35.698889 | 79991770232 |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015298 | EVE240800012309 | 2024-08-04 02:09 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30011396 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 21:51 | 2024-08-05 10:52 | TRUE |  | FNS-FNCQ01-THWP01 |  | FNS-FNCQ01-THWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 18:52:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015298 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Chamado sera verificado em HC 04/08/2024 18:52:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 18:24:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 18:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado e esta verificando alarmes para atuação Previsão: 20h Observação: CA 04/08/2024 15:15:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:13 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar em horário comercial Previsão: 05/08 as 8h Observação: CA 04/08/2024 03:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 03:02 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:00 | wfm_agent | 22 |  | 04/08/2024 18:52:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015298 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Chamado sera verificado em HC 04/08/2024 18:52:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 18:24:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 18:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado e esta verificando alarmes para atuação Previsão: 20h Observação: CA 04/08/2024 15:15:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:13 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar em horário comercial Previsão: 05/08 as 8h Observação: CA 04/08/2024 03:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 03:02 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  | TSK240800015298 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Chamado sera verificado em HC | 0 |  | Não |  | Normal |  | Falha de Hardware |  | T3675887 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3675887-JULIANO NASCIMENTO COIMBRA |  |  | '-27.606556 | '-48.577389 |  |  | Falha de Hardware ** | FALSE | FALSE |  | 47274
TSK240800015299 | EVE240800012313 | 2024-08-04 02:11 | 2024-08-04 08:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE LIVE | 30008831 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGRJO-VGE01-01 |  | RMAGRJO-VGE01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 06:02:24 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 47 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 06:01:58 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 06:00:11 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 05:59:47 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 25 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Matheus Palmeira N3 - Coordenador (interino) Parceira TLP *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 05:57:59 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 14 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcela N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:51:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-04 04:50 *ISOC FIELD (PROCESSO TRACKING TRANSPORTE*: Motivo do contato:*SUSPENSÃO* NE ID:RMAGRJO-VGE01-01 TICKET:TSK240800015299 OBS: Técnico Luiz Bispo 21 96943-0253 informa: AGG VGE localizado em área de risco, impossibilitando atuação em horário noturno. Favor suspender 04/08/2024 04:16:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012313 – Task: TSK240800015299 Início da Task: 04/08/2024 02:11:18 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 03:16:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012313 – Task: TSK240800015299 Início da Task: 04/08/2024 02:11:18 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 02:16:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012313 – Task: TSK240800015299 Início da Task: 04/08/2024 02:11:18 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:41 | admin | 16 |  | 04/08/2024 06:02:24 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 47 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Audreiny Leal N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 06:01:58 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 06:00:11 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 29 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira TLP *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 05:59:47 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 25 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Matheus Palmeira N3 - Coordenador (interino) Parceira TLP *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 05:57:59 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015299 / EVE240800012313 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-VGE01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 14 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Marcela N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Acionado Técnico Luiz Bispo (FMMT) 21 96943-0253, previsão de atendimento às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:51:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-04 04:50 *ISOC FIELD (PROCESSO TRACKING TRANSPORTE*: Motivo do contato:*SUSPENSÃO* NE ID:RMAGRJO-VGE01-01 TICKET:TSK240800015299 OBS: Técnico Luiz Bispo 21 96943-0253 informa: AGG VGE localizado em área de risco, impossibilitando atuação em horário noturno. Favor suspender 04/08/2024 04:16:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012313 – Task: TSK240800015299 Início da Task: 04/08/2024 02:11:18 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 03:16:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012313 – Task: TSK240800015299 Início da Task: 04/08/2024 02:11:18 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 02:16:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012313 – Task: TSK240800015299 Início da Task: 04/08/2024 02:11:18 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3297225 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F |  |  | '-22.811639 | '-43.320944 | 21979460085 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015306 | EVE240800012317 | 2024-08-04 02:17 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008834 | [6 empty] | TRUE |  | MNS-BN006-HWP01 |  | MNS-BN006-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:48:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:47 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: MNS-BN006-HWP01 Status: Isolado Alarmes: NE_COMMU_BREAK Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:48 | wfm_agent | 5 |  | 04/08/2024 09:48:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:47 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: MNS-BN006-HWP01 Status: Isolado Alarmes: NE_COMMU_BREAK Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNO_FMMT |  |  | '-3.080083 | '-59.966944 |  |  | Isolated NE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015317 | EVE240800012332 | 2024-08-04 02:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011395 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 16:09 | 2024-08-05 09:11 | TRUE |  | NLURJK08 |  | NLURJK08 |  | TRUE | 05/08/2024 10:01:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3526368-NERIANE CARVALHO SOUSA - 2024-08-05 09:59 Técnico Renato 31-991311501 no local, verificando falha. 05/08/2024 08:55:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3526368-NERIANE CARVALHO SOUSA - 2024-08-05 08:54 Técnico Renato 31-991311501 em deslocamento. Previsão 09h15. 04/08/2024 13:11:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015317 - System - WFM Agent - TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Elaboração de orçamento para recuperar vandalismo 04/08/2024 13:11:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:09:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3498527-LUIZ GENO SILVA DE ALMEIDA - 2024-08-04 11:08 Local foi vandalizado novamente, cabos cortado, RRU, cabos DC... |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:02 | wfm_agent | 30 |  | 05/08/2024 10:01:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3526368-NERIANE CARVALHO SOUSA - 2024-08-05 09:59 Técnico Renato 31-991311501 no local, verificando falha. 05/08/2024 08:55:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3526368-NERIANE CARVALHO SOUSA - 2024-08-05 08:54 Técnico Renato 31-991311501 em deslocamento. Previsão 09h15. 04/08/2024 13:11:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015317 - System - WFM Agent - TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Elaboração de orçamento para recuperar vandalismo 04/08/2024 13:11:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:09:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3498527-LUIZ GENO SILVA DE ALMEIDA - 2024-08-04 11:08 Local foi vandalizado novamente, cabos cortado, RRU, cabos DC... |  |  | TSK240800015317 - System - WFM Agent - TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Elaboração de orçamento para recuperar vandalismo | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3599704 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3599704-RENATO FERREIRA DA SILVA |  |  | '-18.941667 | '-48.2735 | 31991311501 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 67757
TSK240800015319 | EVE240800012333 | 2024-08-04 02:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008841 | [6 empty] | TRUE |  | RTOCSDR0301 |  | RTOCSDR0301 |  | FALSE | 04/08/2024 02:28:37 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora RP/0/RP0/CPU0:RTOCSDR0301#sh int TenGigE0/0/0/68/3 Sun Aug 4 02:27:30.669 -03 TenGigE0/0/0/68/3 is down, line protocol is down Interface state transitions: 1674 Hardware is TenGigE, address is 38fd.f8e4.2543 (bia 38fd.f8e4.2543) Description: Conexao ao RTACSDR0303 [Te0/1/0/11] Internet address is Unknown MTU 9104 bytes, BW 10000000 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:39 | wfm_agent | 7 |  | 04/08/2024 02:28:37 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora RP/0/RP0/CPU0:RTOCSDR0301#sh int TenGigE0/0/0/68/3 Sun Aug 4 02:27:30.669 -03 TenGigE0/0/0/68/3 is down, line protocol is down Interface state transitions: 1674 Hardware is TenGigE, address is 38fd.f8e4.2543 (bia 38fd.f8e4.2543) Description: Conexao ao RTACSDR0303 [Te0/1/0/11] Internet address is Unknown MTU 9104 bytes, BW 10000000 |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.967389 | '-38.510139 |  |  | Interface down - Intermitencia | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800015320 | EVE240800012338 | 2024-08-04 02:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008839 | [6 empty] | TRUE |  | RNCOCPE0201 |  | RNCOCPE0201 |  | TRUE | 04/08/2024 15:50:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015320 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/1/0/6 des Sun Aug 4 14:45:48.908 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/1/0/6 down down Conexao ao ACC¦RNACCPE-CGMS44-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC04¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGMS44-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:46:49.057 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/1/0/6¦NONE¦ACC CPE004¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Oper. Status/Control: LOS, 04/08/2024 15:47:31 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/1/0/6 des Sun Aug 4 14:45:48.908 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/1/0/6 down down Conexao ao ACC¦RNACCPE-CGMS44-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC04¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGMS44-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:46:49.057 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/1/0/6¦NONE¦ACC CPE004¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Oper. Status/Control: LOS, 04/08/2024 14:22:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:21 Téc Rafael no local em tratativa. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:50 | system | 14 |  | 04/08/2024 15:50:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015320 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/1/0/6 des Sun Aug 4 14:45:48.908 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/1/0/6 down down Conexao ao ACC¦RNACCPE-CGMS44-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC04¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGMS44-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:46:49.057 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/1/0/6¦NONE¦ACC CPE004¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Oper. Status/Control: LOS, 04/08/2024 15:47:31 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/1/0/6 des Sun Aug 4 14:45:48.908 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/1/0/6 down down Conexao ao ACC¦RNACCPE-CGMS44-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC04¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGMS44-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:46:49.057 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/1/0/6¦NONE¦ACC CPE004¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Oper. Status/Control: LOS, 04/08/2024 14:22:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:21 Téc Rafael no local em tratativa. |  |  | TSK240800015320 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/1/0/6 des Sun Aug 4 14:45:48.908 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/1/0/6 down down Conexao ao ACC¦RNACCPE-CGMS44-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC04¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGMS44-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:46:49.057 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/1/0/6¦NONE¦ACC CPE004¦ACT¦NONE Tx Power: 0.55990 mW (-2.51890 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Oper. Status/Control: LOS, | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015321 | EVE240800012339 | 2024-08-04 02:29 | 2024-08-05 05:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008840 | [6 empty] | TRUE |  | RNCOCPE0201 |  | RNCOCPE0201 |  | TRUE | 04/08/2024 15:58:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015321 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) 04/08/2024 15:57:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015321 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) 04/08/2024 15:49:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:47 Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (&lt;-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (&lt;-40.00 dBm) 04/08/2024 15:44:06 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:17 | F8058893 | 18 |  | 04/08/2024 15:58:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015321 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) 04/08/2024 15:57:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015321 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) 04/08/2024 15:49:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:47 Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (&lt;-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (&lt;-40.00 dBm) 04/08/2024 15:44:06 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) |  |  | TSK240800015321 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que conforme verificado com NOC DADOS PRISCILA. Elementos com LOSS nas DUAS PONTAS. Acionar FMO. LOS em ambas as pontas RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0201#sh int TenGigE0/2/0/6 des Sun Aug 4 14:42:33.591 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/6 down down CONEXAO AO ACC¦RNACCPE-CGM105-01¦TE0/0/0/17¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_ACC08¦ACT¦NONE Tx Power: 1.00200 mW (0.00868 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) ---------------- RP/0/RP0/CPU0:RNACCPE-CGM105-01#sh int TE0/0/0/17 des Sun Aug 4 14:43:31.809 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/0/0/17 down down CONEXAO AO CORE¦RNCOCPE0201¦TE0/2/0/6¦NONE¦ACC CPE008¦ACT¦NONE Tx Power: 1.08210 mW (0.34267 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015326 | EVE240800012343 | 2024-08-04 02:30 | 2024-08-04 05:56 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008843 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:55 |  | TRUE |  | 18NLJORD01 |  | 18NLJORD01 |  | FALSE | 04/08/2024 05:56:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 05:55 Encerramento – 2ENCR- Normalizado sem intervenção técnica 04/08/2024 05:31:13 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: ECORODOVIAS (Econoroeste)<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:31[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:30:55 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TSP<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:30<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:29:37 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 18NLJORD01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/c4a861bd1bfb46d8a16a63923b4bcb1f.iix" style="width: 967px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:57 | wfm_agent | 12 |  | 04/08/2024 05:56:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 05:55 Encerramento – 2ENCR- Normalizado sem intervenção técnica 04/08/2024 05:31:13 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: ECORODOVIAS (Econoroeste)<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:31[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:30:55 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TSP<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:30<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:29:37 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 18NLJORD01<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/c4a861bd1bfb46d8a16a63923b4bcb1f.iix" style="width: 967px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-21.176889 | '-48.3755 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015327 | EVE240800011790 | 2024-08-04 02:30 | 2024-08-04 12:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008845 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:38 |  | TRUE |  | EPIT03 |  | EPIT03 |  | FALSE | 04/08/2024 12:38:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 12:37 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 10:00:01, falta de ac concessionária após manobra de fase concessionária e reconfiguração do serviço site ok, encaminhado tsk para encerramento |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 | system | 10 |  | 04/08/2024 12:38:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 12:37 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 10:00:01, falta de ac concessionária após manobra de fase concessionária e reconfiguração do serviço site ok, encaminhado tsk para encerramento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3497200 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS |  |  | '-16.393278 | '-39.467139 | 71991880023 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015330 | EVE240800011411 | 2024-08-04 02:30 | 2024-08-04 16:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008844 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BAS275 |  | 4G-BAS275 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:18 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-GNB01-GNB01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-GNB01-GNB01 |  |  | '-14.793222 | '-42.267472 | 81999827650 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015337 | EVE240800011739 | 2024-08-04 02:33 | 2024-08-04 11:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SUPORTE ACESSO | 30008848 |  | Validar chamado repetido |  |  |  |  | TRUE |  | 4S-MGS233 |  | 4S-MGS233 |  | TRUE | 04/08/2024 09:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015337 - System - WFM Agent - TLP-T3650110-ANDRE APARECIDO LEONEL TEIXEIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Off-Gridd fora de operação. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site normalizado após sistema Off-Gridd alimentar o site. 04/08/2024 09:26:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000520 - Validar chamado repetido 04/08/2024 09:15:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3650110-ANDRE APARECIDO LEONEL TEIXEIRA - 2024-08-04 09:13 Site normalizado após sistema Off-Gridd energisar o site, nesse momento encontra-se operacional e sem alarmes presentes. Obs.: as baterias da detentora Winity estão com autonomia comprometida, diminuindo o tempo de operação do site em dias sem sol. 04/08/2024 02:33:28 - Ivanildo De Souza (Anotações de trabalho) Equipe de campo. Site com quedas intermitentes.MWE-MG-4S-MGS233-Y9513-4S-MGS234,esta sem gerencia e não é possível ver status do link. Necessário verificar o site localmente , verificar a infra, autonomia do banco de baterias retificadores e MW. Acionado campo. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 11:26 | F8060172 | 20 |  | 04/08/2024 09:26:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015337 - System - WFM Agent - TLP-T3650110-ANDRE APARECIDO LEONEL TEIXEIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Off-Gridd fora de operação. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site normalizado após sistema Off-Gridd alimentar o site. 04/08/2024 09:26:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000520 - Validar chamado repetido 04/08/2024 09:15:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3650110-ANDRE APARECIDO LEONEL TEIXEIRA - 2024-08-04 09:13 Site normalizado após sistema Off-Gridd energisar o site, nesse momento encontra-se operacional e sem alarmes presentes. Obs.: as baterias da detentora Winity estão com autonomia comprometida, diminuindo o tempo de operação do site em dias sem sol. 04/08/2024 02:33:28 - Ivanildo De Souza (Anotações de trabalho) Equipe de campo. Site com quedas intermitentes.MWE-MG-4S-MGS233-Y9513-4S-MGS234,esta sem gerencia e não é possível ver status do link. Necessário verificar o site localmente , verificar a infra, autonomia do banco de baterias retificadores e MW. Acionado campo. |  |  | TSK240800015337 - System - WFM Agent - TLP-T3650110-ANDRE APARECIDO LEONEL TEIXEIRA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Sim Motivo da visita técnica: Off-Gridd fora de operação. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site normalizado após sistema Off-Gridd alimentar o site. | 0 |  | Não | Ivanildo De Souza | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3650110 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3650110-ANDRE APARECIDO LEONEL TEIX |  |  | '-21.186694 | '-43.864306 | 31991313305 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015338 | EVE240800011493 | 2024-08-04 02:33 | 2024-08-04 20:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008849 | [6 empty] | TRUE |  | BA7123 |  | BA7123 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:50 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3273107 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3273107-CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA |  |  | '-14.843917 | '-42.428639 | 81999827650 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015343 | EVE240800012346 | 2024-08-04 02:37 | 2024-08-04 12:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008850 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:05 |  | TRUE |  | CCE-FER01-NKI01AG |  | CCE-FER01-NKI01AG |  | FALSE | 04/08/2024 12:51:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:05 No site. 04/08/2024 12:06:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:04 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012346&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 12:05:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:03 Site operacional e sem alarmes, normalizado sem intervenção técnica, verificado localmente. Validado por Alberto(BBIP). 04/08/2024 12:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:02 No site. 04/08/2024 11:52:22 - Alberto Luiz Ferreira Moreira Junior (Anotações de trabalho) Técnico Carlos orientado a validar link down em router nokia via TAIS conforme protocolo utilizando comando: "potência + hostname + interface". 04/08/2024 11:10:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:08 Foi feito as medições com Power meter e temos potência em ambos os lados, foi feito loop no Nokia e alinhou mas quando estende a fibra não alinha. Foi substituída a fibra e mesmo assim não alinhou. Aguardando atendimento isoc para suporte. 04/08/2024 10:18:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:17 Tecnico no site verificando. 04/08/2024 07:54:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:53 Em deslocamento. Previsão no site as 10:00. 04/08/2024 02:36:37 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Elemento isolao GEU-JRI01-NKI01AG *A:CCE-FER01-NKI01AG# show port 1/1/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : conexao ao GEU-JRI01-NKI01AG; port 10G_1/1/26; ID xxx Interface : 1/1/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9212 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292402690 Hold time up : 5 secon |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:54 | system | 18 |  | 04/08/2024 12:51:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:05 No site. 04/08/2024 12:06:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:04 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012346&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 12:05:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:03 Site operacional e sem alarmes, normalizado sem intervenção técnica, verificado localmente. Validado por Alberto(BBIP). 04/08/2024 12:03:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:02 No site. 04/08/2024 11:52:22 - Alberto Luiz Ferreira Moreira Junior (Anotações de trabalho) Técnico Carlos orientado a validar link down em router nokia via TAIS conforme protocolo utilizando comando: "potência + hostname + interface". 04/08/2024 11:10:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:08 Foi feito as medições com Power meter e temos potência em ambos os lados, foi feito loop no Nokia e alinhou mas quando estende a fibra não alinha. Foi substituída a fibra e mesmo assim não alinhou. Aguardando atendimento isoc para suporte. 04/08/2024 10:18:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:17 Tecnico no site verificando. 04/08/2024 07:54:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:53 Em deslocamento. Previsão no site as 10:00. 04/08/2024 02:36:37 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Elemento isolao GEU-JRI01-NKI01AG *A:CCE-FER01-NKI01AG# show port 1/1/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : conexao ao GEU-JRI01-NKI01AG; port 10G_1/1/26; ID xxx Interface : 1/1/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9212 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292402690 Hold time up : 5 secon |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3273107 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3273107-CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA |  |  | '-14.517694 | '-42.220194 | 81999827650 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800015347 | EVE240800011453 | 2024-08-04 02:38 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC SUPORTE ACESSO | 30010052 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:03 |  | TRUE |  | AC0045 |  | AC0045 |  | TRUE | 04/08/2024 23:43:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-04 21:42 Suspensão – 2SPNS – Edmilson 68 8109-0137. Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08, as 8h horário local Acre. Fotos em anexo. 05/08 08h. 04/08/2024 17:42:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:40 Ponta A transmissão sai do RBOA13(4G-RBOAA3, E transmisao mando sinal para o site AC0045, Pois é um elance de Radio. 04/08/2024 16:03:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015347 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Tsk informada Motivo da tramitação:Esperando flag 04/08/2024 12:44:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:43 Ok 04/08/2024 12:33:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:31 SITE ESTA FORA DEVIDO AO CONCENTRSDOR 4G-RBOAA3, ESTA FORA. 04/08/2024 12:26:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:25 Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08, ss 8h horario local Acre. Fotos em anexo. 04/08/2024 12:05:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:03 Verificando falha no site 04/08/2024 11:45:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 09:44 2ACNT - Acionado técnico Edmilson 68 8109-0137 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK técnico irá verificar falha conforme solicitado por layer Evandro, 04/08/2024 04:05:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:04 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 04/08/2024 02:55:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:54 #TRIAGEM TEL Site fora e sem gerência. 04/08/2024 02:38:09 - Ivanildo De Souza (Anotações de trabalho) Equipe de campo. Site com quedas intermitentes.MWE-AC-RBOA45-N1,esta sem gerencia e não é possível ver status do link. Necessário verificar o site localmente , verificar a infra, autonomia do banco de baterias retificadores e MW. Acionado campo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:06 | wfm_agent | 30 |  | 04/08/2024 23:43:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-04 21:42 Suspensão – 2SPNS – Edmilson 68 8109-0137. Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08, as 8h horário local Acre. Fotos em anexo. 05/08 08h. 04/08/2024 17:42:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:40 Ponta A transmissão sai do RBOA13(4G-RBOAA3, E transmisao mando sinal para o site AC0045, Pois é um elance de Radio. 04/08/2024 16:03:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015347 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Tsk informada Motivo da tramitação:Esperando flag 04/08/2024 12:44:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:43 Ok 04/08/2024 12:33:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:31 SITE ESTA FORA DEVIDO AO CONCENTRSDOR 4G-RBOAA3, ESTA FORA. 04/08/2024 12:26:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:25 Site fica dentro da área de um condomínio, não temos acesso ao site, precisamos suspender a tsk para amanhã dia 05/08, ss 8h horario local Acre. Fotos em anexo. 04/08/2024 12:05:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:03 Verificando falha no site 04/08/2024 11:45:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 09:44 2ACNT - Acionado técnico Edmilson 68 8109-0137 ciente da prioridade e prazo SLA da TSK técnico irá verificar falha conforme solicitado por layer Evandro, 04/08/2024 04:05:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 04:04 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Edmilson Estácio//+55 68 8109-0137 Em contato com técnico Edmilson, o mesmo informa que técnico da Nova OI confirmou rompimento de fibra. Segue o BA. BA 216446241 Solicitamos a associação dos chamados a baixo. 4G-MLIAJ1//TSK240800014612 CZUA02//TSK240800014592 4G-PWTAJ1//TSK240800014609 4G-RBOAA3-2//TSK240800014673 AC0045//TSK240800015347 04/08/2024 02:55:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 02:54 #TRIAGEM TEL Site fora e sem gerência. 04/08/2024 02:38:09 - Ivanildo De Souza (Anotações de trabalho) Equipe de campo. Site com quedas intermitentes.MWE-AC-RBOA45-N1,esta sem gerencia e não é possível ver status do link. Necessário verificar o site localmente , verificar a infra, autonomia do banco de baterias retificadores e MW. Acionado campo. |  |  | TSK240800015347 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Tsk informada Motivo da tramitação:Esperando flag | 0 |  | Não | Ivanildo De Souza | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3504452 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-9.958944 | '-67.845778 | 68981090137 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015353 | EVE240800012364 | 2024-08-04 02:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008852 | [6 empty] | TRUE |  | RTACSDR0303 |  | RTACSDR0303 |  | FALSE | 04/08/2024 02:40:34 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora RP/0/RP0/CPU0:RTACSDR0303#sh int TenGigE0/1/0/11 Sun Aug 4 02:39:28.208 BRT TenGigE0/1/0/11 is down, line protocol is down Interface state transitions: 2260 Dampening enabled: penalty 5282, suppressed (168 secs remaining) half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is TenGigE, address is e00e.da66.6c81 (bia e00e.da66.6c81) Description: Conexao ao RTOCSDR0301 [Ten0/0/0/68/3] |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:39 | wfm_agent | 7 |  | 04/08/2024 02:40:34 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora RP/0/RP0/CPU0:RTACSDR0303#sh int TenGigE0/1/0/11 Sun Aug 4 02:39:28.208 BRT TenGigE0/1/0/11 is down, line protocol is down Interface state transitions: 2260 Dampening enabled: penalty 5282, suppressed (168 secs remaining) half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is TenGigE, address is e00e.da66.6c81 (bia e00e.da66.6c81) Description: Conexao ao RTOCSDR0301 [Ten0/0/0/68/3] |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.967389 | '-38.510139 |  |  | Interface down - Intermitencia | FALSE | FALSE |  | 34
TSK240800015356 | EVE240800012367 | 2024-08-04 02:42 | 2024-08-05 05:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009428 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:46 |  | TRUE |  | FLA-CEN01-HWP01 |  | FLA-CEN01-HWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 10:46:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015356 - System - WFM Agent - TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Não houve Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Final de jornada |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 05:55 | admin | 14 |  | 04/08/2024 10:46:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015356 - System - WFM Agent - TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Não houve Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Final de jornada |  |  | TSK240800015356 - System - WFM Agent - TLP-T3606562-VANDILSON MOREIRA DOS S Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Não houve Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Final de jornada | 0 |  | Não |  | Normal |  | Lógica |  | T3142106 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142106-JOSE MESSIAS DO NASC DE LIM |  |  | '-3.734861 | '-38.535139 | 85999400315 |  | MAC_FCS_EXC - Alta taxa de erro | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015358 | EVE240800011519 | 2024-08-04 02:45 | 2024-08-04 09:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008856 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:34 |  | TRUE |  | 7NLATRN01 |  | 7NLATRN01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:32:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 09:31 Técnico ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA 27 98124-0436 acionado Previsao 09:30 . No local verificando falha. Refeito aterramento rádio asga e mesmo estava travado necessário reset físico normalizando a falha, técnico ira monitora por 30 min após isso será encerrado a nota . 04/08/2024 08:25:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 08:24 Técnico ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA 27 98124-0436 acionado Previsao 09:30 . No local verificando falha. 04/08/2024 07:36:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 07:34 Técnico ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA 27 98124-0436 acionado Previsao 09:30 . 04/08/2024 06:07:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 06:06 SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 18H AS 06:00H (Alta periculosidade , site sem estrada) . Previsao 09:30 . 04/08/2024 03:03:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA - 2024-08-04 03:02 SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 18H AS 06:00H (Alta periculosidade , site sem estrada) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:56 | system | 14 |  | 04/08/2024 09:32:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 09:31 Técnico ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA 27 98124-0436 acionado Previsao 09:30 . No local verificando falha. Refeito aterramento rádio asga e mesmo estava travado necessário reset físico normalizando a falha, técnico ira monitora por 30 min após isso será encerrado a nota . 04/08/2024 08:25:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 08:24 Técnico ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA 27 98124-0436 acionado Previsao 09:30 . No local verificando falha. 04/08/2024 07:36:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 07:34 Técnico ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA 27 98124-0436 acionado Previsao 09:30 . 04/08/2024 06:07:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 06:06 SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 18H AS 06:00H (Alta periculosidade , site sem estrada) . Previsao 09:30 . 04/08/2024 03:03:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA - 2024-08-04 03:02 SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 18H AS 06:00H (Alta periculosidade , site sem estrada) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429226 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA |  |  | '-19.058111111111113 | '-41.01736111111111 | 21969430190 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015360 | EVE240800012371 | 2024-08-04 02:46 | 2024-08-04 18:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010123 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:08 |  | TRUE |  | SI8503 |  | SI8503 |  | TRUE | 04/08/2024 18:08:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:07 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPCTH_0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 16:38:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015360 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:Retornar pra fila do Téc, o mesmo irá iniciar a TSK que está causando massiva nos sites da região 04/08/2024 13:55:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-04 13:53 Técnico em Deslocamento para o local previsão de chegada entre as 15:30 as 16:00hs 04/08/2024 12:46:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SI8503 END ID - SPCTH_0001 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 7NLHOCT01 END ID - SPCTH_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 18NLHOCT01 END ID - SPCTH_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - SI8503 END ID - SPCTH_0001 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 11:21:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:19 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI8503 Site operacional limpo netcool. SI8503&gt; alt 240804-11:18:47-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 Connecting to SI8503:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3692034/logs_moshell/tempfiles/scp-1-amos_20240804-111834_15898/ior15898 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-09 15:21:39 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-07-29 06:21:09 M Disk Volume C Full SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=WCDMA,SubNetwork=TSP,SubNetwork=DUs,MeContext=SI8503,ManagedElement=1 (D isk almost full Total space: 1147 MB Volume free space limit: 20 MB) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 1 Major) SI8503&gt; st car 240804-11:18:54-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2099 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 2118 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 2137 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 =================================================================================== Total: 3 MOs SI8503&gt; get rad noof 240804-11:18:56-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 ================================================================================================================= MO Attribute Value ================================================================================================================= Sector=1,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 8 Sector=2,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 5 Sector=3,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 6 ================================================================================================================= Total: 3 MOs SI8503&gt; st rru 240804-11:18:58-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 181 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 182 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 322 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 323 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 536 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 537 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 =================================================================================== Total: 6 MOs 04/08/2024 08:37:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-04 08:36 Buscando contato com suporte sobre tratativa da tsk |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:30 | system | 28 |  | 04/08/2024 18:08:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:07 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPCTH_0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 16:38:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015360 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:Retornar pra fila do Téc, o mesmo irá iniciar a TSK que está causando massiva nos sites da região 04/08/2024 13:55:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-04 13:53 Técnico em Deslocamento para o local previsão de chegada entre as 15:30 as 16:00hs 04/08/2024 12:46:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SI8503 END ID - SPCTH_0001 Summary - UMTS NODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 7NLHOCT01 END ID - SPCTH_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - 18NLHOCT01 END ID - SPCTH_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - SI8503 END ID - SPCTH_0001 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 11:21:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:19 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI8503 Site operacional limpo netcool. SI8503&gt; alt 240804-11:18:47-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 Connecting to SI8503:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3692034/logs_moshell/tempfiles/scp-1-amos_20240804-111834_15898/ior15898 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-09 15:21:39 m Password File Fault Security=1 (PC:configuration_or_customizing_error) 2024-07-29 06:21:09 M Disk Volume C Full SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=WCDMA,SubNetwork=TSP,SubNetwork=DUs,MeContext=SI8503,ManagedElement=1 (D isk almost full Total space: 1147 MB Volume free space limit: 20 MB) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 1 Major) SI8503&gt; st car 240804-11:18:54-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2099 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 2118 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 2137 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 =================================================================================== Total: 3 MOs SI8503&gt; get rad noof 240804-11:18:56-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 ================================================================================================================= MO Attribute Value ================================================================================================================= Sector=1,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 8 Sector=2,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 5 Sector=3,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 6 ================================================================================================================= Total: 3 MOs SI8503&gt; st rru 240804-11:18:58-0300 172.27.74.89 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/15974 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 181 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 182 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 322 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 323 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 536 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 537 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 =================================================================================== Total: 6 MOs 04/08/2024 08:37:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA - 2024-08-04 08:36 Buscando contato com suporte sobre tratativa da tsk |  |  | TSK240800015360 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:Retornar pra fila do Téc, o mesmo irá iniciar a TSK que está causando massiva nos sites da região | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3519979 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA |  |  | '-20.869944 | '-51.490972 | 0018981720053 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015367 | EVE240800010715 | 2024-08-04 02:49 | 2024-08-04 08:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008859 | [6 empty] | TRUE |  | SR-AQAQJ2 |  | SR-AQAQJ2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:01 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 34 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE |  |  | '-3.95475 | '-38.367778 |  |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015370 | EVE240800011158 | 2024-08-04 02:52 | 2024-08-04 08:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008860 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:30 |  | TRUE |  | 4S-MAS041 |  | 4S-MAS041 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:51 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-5.744472 | '-45.989056 |  |  | FCC NAO URGENTE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015371 | EVE240800012379 | 2024-08-04 02:54 | 2024-08-04 15:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009815 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:29 |  | TRUE |  | VYCT01 |  | VYCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:07:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SI6255 END ID - SPVSG_0001 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 08:45:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:44 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:52 | system | 17 |  | 04/08/2024 14:07:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 6 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SI6255 END ID - SPVSG_0001 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 08:45:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:44 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-21.16755556 | '-48.63247222 | 0016981640288 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015372 | EVE240800012160 | 2024-08-04 02:55 | 2024-08-05 02:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009424 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 13:43 |  | TRUE |  | 4G-RJJP68 |  | 4G-RJJP68 |  | TRUE | 04/08/2024 12:54:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015372 - System - WFM Agent - TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ok Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Ok 04/08/2024 12:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO - 2024-08-04 12:47 Realizado aferição e limpeza de cordão óptico em: RNDIRJO-CUR01-01 5/2/7 TX: -2..10 RX: LOS 04/08/2024 10:43:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015372 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA 04/08/2024 10:29:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 10:27 SR-RJJP68 Site com falha de transmissão realizado medições e limpeza dos cordões opticos Tx -2,87dbm Rx -09,76dbm Site atendido via cabo drop RNDIRJO-CUR01-01 4 PORTA 5/2/7 Necessário realizar as medições na estação CUR. 04/08/2024 09:57:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 09:56 Técnico no local verificando falha 04/08/2024 07:16:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:15 Tec . Genival Duarte 21 96021-0326 acionado em atendimento ao site RJJP67 previsão 08:30, apos vai tratar essa falha previsão 09:30 04/08/2024 07:15:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:14 Tec . Genival Duarte 21 96021-0326 acionado previsão 08:30 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 02:58 | system | 37 |  | 04/08/2024 12:54:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015372 - System - WFM Agent - TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ok Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Ok 04/08/2024 12:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO - 2024-08-04 12:47 Realizado aferição e limpeza de cordão óptico em: RNDIRJO-CUR01-01 5/2/7 TX: -2..10 RX: LOS 04/08/2024 10:43:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015372 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:NA 04/08/2024 10:29:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 10:27 SR-RJJP68 Site com falha de transmissão realizado medições e limpeza dos cordões opticos Tx -2,87dbm Rx -09,76dbm Site atendido via cabo drop RNDIRJO-CUR01-01 4 PORTA 5/2/7 Necessário realizar as medições na estação CUR. 04/08/2024 09:57:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 09:56 Técnico no local verificando falha 04/08/2024 07:16:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:15 Tec . Genival Duarte 21 96021-0326 acionado em atendimento ao site RJJP67 previsão 08:30, apos vai tratar essa falha previsão 09:30 04/08/2024 07:15:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 07:14 Tec . Genival Duarte 21 96021-0326 acionado previsão 08:30 |  |  | TSK240800015372 - System - WFM Agent - TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ok Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Ok | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3602826 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO |  |  | '-22.965278 | '-43.408111 | 21969430205 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015376 | EVE240800011544 | 2024-08-04 03:00 | 2024-08-04 12:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008865 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:13 |  | TRUE |  | AMPN01 |  | AMPN01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:36 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-22.725111 | '-47.348583 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015377 | EVE240800011490 | 2024-08-04 03:00 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008866 | [6 empty] | TRUE |  | 5G-SPJC04 |  | 5G-SPJC04 |  | FALSE | 04/08/2024 11:45:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:44 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 5G-SPJC04 Status: Indisponibilidade parcial (Setor 35-MB) Alarmes: Input Power Failure (AIR-35) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:24 | wfm_agent | 9 |  | 04/08/2024 11:45:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:44 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 5G-SPJC04 Status: Indisponibilidade parcial (Setor 35-MB) Alarmes: Input Power Failure (AIR-35) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3671266 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3671266-JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILV |  |  | '-23.468278 | '-46.558611 | 11969084560 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015384 | EVE240800012192 | 2024-08-04 03:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008867 | [6 empty] | TRUE |  | RMCOVTA0202 |  | RMCOVTA0202 |  | FALSE | 05/08/2024 10:29:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-05 10:28 Técnico Paulo Sergio ciente, porém atuando no site vvlh26, posteriormente vai verificar essa falha. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:30 | wfm_agent | 6 |  | 05/08/2024 10:29:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-05 10:28 Técnico Paulo Sergio ciente, porém atuando no site vvlh26, posteriormente vai verificar essa falha. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | SINAL DEGRADADO |  | T3142177 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO |  |  | '-20.381111 | '-40.311333 | 27981240428 |  | Overlow Input Power of Optical Module | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015386 | EVE240800011321 | 2024-08-04 03:04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011373 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:59 | 2024-08-06 08:38 | TRUE |  | 7NLSLER01 |  | 7NLSLER01 |  | TRUE | 05/08/2024 10:34:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para o almox. para retirada de sobressalente FRP e WBBP para substituir as que estão com defeito. Previsão: 13h30 Obs: Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para o almox. para retirada de sobressalente FRP e WBBP para substituir as que estão com defeito. Previsão: 13h30 Obs: 05/08/2024 10:33:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 05/08/2024 08:02:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-05 08:01 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para verificar a falha. Previsão: 09h30 obs: 05/08/2024 07:59:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:Ira realizar outra atividade 04/08/2024 08:05:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) tecnico informa que esta chovendo no local , aguardando o tempo normalizar para realizar tratativas onde é necessário abrir o bastidores para assustar o equipamento para fazer teste junto ao layer bezerra Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) tecnico informa que esta chovendo no local , aguardando o tempo normalizar para realizar tratativas onde é necessário abrir o bastidores para assustar o equipamento para fazer teste junto ao layer bezerra 04/08/2024 08:05:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 08:04:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:02 Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) tecnico informa que esta chovendo no local , aguardando o tempo normalizar para realizar tratativas onde é necessário abrir o bastidores para assustar o equipamento para fazer teste junto ao layer bezerra 04/08/2024 04:18:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-04 04:17 Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Infraestrutura Rooftop, acesso em horário comercial. Site será verificado no primeiro horário a partir das 8:00h. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:34 | wfm_agent | 34 |  | 05/08/2024 10:34:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para o almox. para retirada de sobressalente FRP e WBBP para substituir as que estão com defeito. Previsão: 13h30 Obs: Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para o almox. para retirada de sobressalente FRP e WBBP para substituir as que estão com defeito. Previsão: 13h30 Obs: 05/08/2024 10:33:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 05/08/2024 08:02:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-05 08:01 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para verificar a falha. Previsão: 09h30 obs: 05/08/2024 07:59:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:Ira realizar outra atividade 04/08/2024 08:05:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) tecnico informa que esta chovendo no local , aguardando o tempo normalizar para realizar tratativas onde é necessário abrir o bastidores para assustar o equipamento para fazer teste junto ao layer bezerra Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) tecnico informa que esta chovendo no local , aguardando o tempo normalizar para realizar tratativas onde é necessário abrir o bastidores para assustar o equipamento para fazer teste junto ao layer bezerra 04/08/2024 08:05:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 08:04:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:02 Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) tecnico informa que esta chovendo no local , aguardando o tempo normalizar para realizar tratativas onde é necessário abrir o bastidores para assustar o equipamento para fazer teste junto ao layer bezerra 04/08/2024 04:18:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-04 04:17 Técnico: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Infraestrutura Rooftop, acesso em horário comercial. Site será verificado no primeiro horário a partir das 8:00h. |  |  | TSK240800015386 - System - WFM Agent - CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para o almox. para retirada de sobressalente FRP e WBBP para substituir as que estão com defeito. Previsão: 13h30 Obs: Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Jose Alexandre (51 9 8328-0172) Ação: Informa que esta em deslocamento para o almox. para retirada de sobressalente FRP e WBBP para substituir as que estão com defeito. Previsão: 13h30 Obs: | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3541373 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3541373-JOSE ALEXANDRE DE FREITAS C |  |  | '-29.764861 | '-51.146861 | 51983280172 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 10805
TSK240800015394 | EVE240800012402 | 2024-08-04 03:12 | 2024-08-04 09:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30008870 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:01 | 2024-08-04 11:12 | TRUE |  | PISPO27 |  | PISPO27 |  | FALSE | 04/08/2024 08:56:55 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Conforme orientação do ISOC CORE, estaremos encerrando esta Central por estar sem alarmes nas ferramentas TAIS, log no diário de trabalho. Elemento: PISPO27 Fabricante: HYPERMATRIX Central: N/A END_ID: SPSPO_2132 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 04:40:24 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Ricardo Fernandes N3 - Manager Regional TSP *Atualização:* Equipe FMMT em contato com DSOC CORE e Layer Alexandre Campanaro, ciente da falha de sobretensão, será analisado junto a Regional no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:38:08 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 12 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Equipe FMMT em contato com DSOC CORE e Layer Alexandre Campanaro, ciente da falha de sobretensão, será analisado junto a Regional no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:37:43 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 8 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Gerente Parceira TEL *Atualização:* Equipe FMMT em contato com DSOC CORE e Layer Alexandre Campanaro, ciente da falha de sobretensão, será analisado junto a Regional no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:34:48 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 58 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Wanderlei N3 - Coordenador Parceira TEL *Atualização:* Layer Alexandre Campanaro Tel: 41999130088 o mesmo ciente da falha de sobretensão, o mesmo autoriza a suspensão do chamado para às 08:00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:34:11 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Viviane N1 - Centralizado Parceira TEL *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:33:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 04:32 Escalonamento – 2ESCS - Layer Alexandre Campanaro Tel: 41999130088 o mesmo ciente da falha de sobretensão, o mesmo autoriza a suspensão do chamado para às 08:00. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:32 | system | 23 |  | 04/08/2024 08:56:55 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Atualização – 2ATLZ - Conforme orientação do ISOC CORE, estaremos encerrando esta Central por estar sem alarmes nas ferramentas TAIS, log no diário de trabalho. Elemento: PISPO27 Fabricante: HYPERMATRIX Central: N/A END_ID: SPSPO_2132 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 04:40:24 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 19 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T ¦ Ricardo Fernandes N3 - Manager Regional TSP *Atualização:* Equipe FMMT em contato com DSOC CORE e Layer Alexandre Campanaro, ciente da falha de sobretensão, será analisado junto a Regional no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:38:08 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 12 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Gerente Parceira TEL ¦ Antonio Machado N3 - Manager (interino) Field D&T *Atualização:* Equipe FMMT em contato com DSOC CORE e Layer Alexandre Campanaro, ciente da falha de sobretensão, será analisado junto a Regional no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:37:43 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 8 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Gerente Parceira TEL *Atualização:* Equipe FMMT em contato com DSOC CORE e Layer Alexandre Campanaro, ciente da falha de sobretensão, será analisado junto a Regional no primeiro horário HC às 08h00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:34:48 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 58 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Wanderlei N3 - Coordenador Parceira TEL *Atualização:* Layer Alexandre Campanaro Tel: 41999130088 o mesmo ciente da falha de sobretensão, o mesmo autoriza a suspensão do chamado para às 08:00. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:34:11 - Roney Mendes Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015394 / EVE240800012402 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* PISPO27 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 52 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TSP *Escalonamento:* Viviane N1 - Centralizado Parceira TEL *Atualização:* Solicitado acionamento, aguardando previsão da equipe técnica. tracking_agg_dt dt_8072667 portal_4field 04/08/2024 04:33:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651111-BRUNO MARIANO PINTO - 2024-08-04 04:32 Escalonamento – 2ESCS - Layer Alexandre Campanaro Tel: 41999130088 o mesmo ciente da falha de sobretensão, o mesmo autoriza a suspensão do chamado para às 08:00. |  |  |  | 0 | 2024-08-04 09:00 | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.62225 | '-46.640083 | 011986346443 |  | Industrial Site: Variação da tensão de entrada | TRUE | FALSE |  | 14398
TSK240800015410 | EVE240800012420 | 2024-08-04 03:23 | 2024-08-04 16:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009620 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 19:45 | 2024-08-05 07:36 | TRUE |  | 4N-PPSG91 |  | 4N-PPSG91 |  | TRUE | 04/08/2024 16:46:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:45 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012420&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 16:45:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:43 Elemento: 4N-PPSG91 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: GOPPS_0461 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 16:45:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:43 Técnico informa que foi realizado a troca de MÓDULO FRPA, após tratativa site operacional e sem alarme pode encerrar a tsk 04/08/2024 15:39:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:38 Técnico informa que está no local realizando substituição de módulo FRPA !! 04/08/2024 09:43:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 09:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015410 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico informa que está no Almoxarifado CM GOIÂNIA verificando disponibilidade de material sobressalente MÓDULO FRPA, Suspender TSK por deslocamento de sobressalente!! 04/08/2024 08:41:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:40 Elemento: 4N-PPSG91 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: GOPPS_0461 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 08:40:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:39 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012420&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30,&quot;alarms&quot;:{&quot;4N-PPSG91&quot;:{&quot;LTE CELL DOWN&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:39:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:38 Técnico informa que após reset no LTE NOKIA, Site operacional e sem alarme,pode encerrar a tsk. 04/08/2024 06:28:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:26 Escalonamento – 2ESCS – N2- Alexandre Silva//+55 62 8318-6987 Em contato com supervisor Alexandre, o mesmo solicitou a inclusão da TSK na fila do técnico Raimundo e informou que o mesmo irá buscar a 4X4 para atuação. Site localizado em um morro. 04/08/2024 05:42:13 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-PPSG91<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <br><img src="/ac8b2d75877b021cc86963190cbb3510.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br><img src="/688b2d75877b021cc86963190cbb3513.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:37:02 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:36<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:36:37 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-PPSG91<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/123aedbd1b7b86d8087d535f1b4bcb23.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br><img src="/5e3aedbd1b7b86d8087d535f1b4bcb25.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 17:16 | system | 31 |  | 04/08/2024 16:46:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:45 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012420&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30}} 04/08/2024 16:45:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:43 Elemento: 4N-PPSG91 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: GOPPS_0461 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 16:45:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:43 Técnico informa que foi realizado a troca de MÓDULO FRPA, após tratativa site operacional e sem alarme pode encerrar a tsk 04/08/2024 15:39:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:38 Técnico informa que está no local realizando substituição de módulo FRPA !! 04/08/2024 09:43:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 09:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015410 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico informa que está no Almoxarifado CM GOIÂNIA verificando disponibilidade de material sobressalente MÓDULO FRPA, Suspender TSK por deslocamento de sobressalente!! 04/08/2024 08:41:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:40 Elemento: 4N-PPSG91 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: GOPPS_0461 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 08:40:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:39 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012420&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:30,&quot;alarms&quot;:{&quot;4N-PPSG91&quot;:{&quot;LTE CELL DOWN&quot;:1}}}} 04/08/2024 08:39:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:38 Técnico informa que após reset no LTE NOKIA, Site operacional e sem alarme,pode encerrar a tsk. 04/08/2024 06:28:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:26 Escalonamento – 2ESCS – N2- Alexandre Silva//+55 62 8318-6987 Em contato com supervisor Alexandre, o mesmo solicitou a inclusão da TSK na fila do técnico Raimundo e informou que o mesmo irá buscar a 4X4 para atuação. Site localizado em um morro. 04/08/2024 05:42:13 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-PPSG91<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <br><img src="/ac8b2d75877b021cc86963190cbb3510.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br><img src="/688b2d75877b021cc86963190cbb3513.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:37:02 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:36<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:36:37 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Parcial<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4N-PPSG91<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/123aedbd1b7b86d8087d535f1b4bcb23.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br><img src="/5e3aedbd1b7b86d8087d535f1b4bcb25.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | TSK240800015410 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico informa que está no Almoxarifado CM GOIÂNIA verificando disponibilidade de material sobressalente MÓDULO FRPA, Suspender TSK por deslocamento de sobressalente!! | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3682006 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3682006-RAIMUNDO NONATO ALVES GOMES |  |  | '-15.986428 | '-49.116139 | 6296958906 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 10682
TSK240800015413 | EVE240800012243 | 2024-08-04 03:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30010529 |  | Atividade de implantação |  |  | 2024-08-04 23:59 |  | TRUE |  | ACG-TIM01-NKW03 |  | ACG-TIM01-NKW03 |  | TRUE | 04/08/2024 21:20:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 21:13 Tramitação – 2TRMT - Sandro - 62 8117-1377 Solicita tramitação - Foi aberto chamado (TSK240800015413) pra uma Facilidade que não existe . O slot 2 é o slot 8 não tem placa, evidências em anexo , favor liberar flag para setor de implantação verificar . 04/08/2024 20:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015413 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:De acordo com validação da Thaina, se trata de implantação 04/08/2024 20:59:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000578 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 20:57:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:56 De acordo com validação da Thaina, se trata de implantação 04/08/2024 20:54:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:53 04/08/2024 20:25:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:23 Aguardando atendimento na ura do BBTX 04/08/2024 19:48:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:46 MASCARA DE ESCALONAMENTO • Site: ACG-TIM01-NKW03 •Tarefa: Corretiva TSK240800015413 • Houve teste presencial no site? (*) Sim ()Não • Quais foram testes efetuados: identificação das facilidades • Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 17:30 • Data e hora de saída do site: • Nome e telefone: Sandro 62 981171377 • URA: opção: 08008882020 opção 2 e 1 • Motivo do contato: solicitar bloqueio de slot OBS: primeira tentativa de contato caiu com 1h de espera. Nova tentativa em curso. 04/08/2024 19:45:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:44 Aguardando atendimento na ura do BBTX 04/08/2024 18:43:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:39 Aguardando atendimento na uraa do BBTX já há 1h 04/08/2024 11:36:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012243&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;ACG-TIM01-NKW03&quot;:{&quot;Falha de Hardware **&quot;:1,&quot;Card missing&quot;:2}}}} 04/08/2024 11:21:55 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Slots 2 e 8 não possuem placas provavel implantação 04/08/2024 10:58:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:56 Slots 2 e 8 não possuem placas os equipando. Evidências em anexo. 04/08/2024 09:44:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 09:43 Acionamento – 2ACNT-Sandro / 62 8117-1377 Técnico em tratativas no site GO5015 , na sequência irá verificar NLGNA213 e após site ACG-TIM01-NKW03 Apoio supervisão Alexandre Silva / 62 8318-6987 ciente |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 21:20 | wfm_agent | 41 |  | 04/08/2024 21:20:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA - 2024-08-04 21:13 Tramitação – 2TRMT - Sandro - 62 8117-1377 Solicita tramitação - Foi aberto chamado (TSK240800015413) pra uma Facilidade que não existe . O slot 2 é o slot 8 não tem placa, evidências em anexo , favor liberar flag para setor de implantação verificar . 04/08/2024 20:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015413 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:De acordo com validação da Thaina, se trata de implantação 04/08/2024 20:59:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000578 - Atividade de implantação - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TLE) 04/08/2024 20:57:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:56 De acordo com validação da Thaina, se trata de implantação 04/08/2024 20:54:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:53 04/08/2024 20:25:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:23 Aguardando atendimento na ura do BBTX 04/08/2024 19:48:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:46 MASCARA DE ESCALONAMENTO • Site: ACG-TIM01-NKW03 •Tarefa: Corretiva TSK240800015413 • Houve teste presencial no site? (*) Sim ()Não • Quais foram testes efetuados: identificação das facilidades • Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 17:30 • Data e hora de saída do site: • Nome e telefone: Sandro 62 981171377 • URA: opção: 08008882020 opção 2 e 1 • Motivo do contato: solicitar bloqueio de slot OBS: primeira tentativa de contato caiu com 1h de espera. Nova tentativa em curso. 04/08/2024 19:45:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:44 Aguardando atendimento na ura do BBTX 04/08/2024 18:43:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:39 Aguardando atendimento na uraa do BBTX já há 1h 04/08/2024 11:36:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012243&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;ACG-TIM01-NKW03&quot;:{&quot;Falha de Hardware **&quot;:1,&quot;Card missing&quot;:2}}}} 04/08/2024 11:21:55 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Slots 2 e 8 não possuem placas provavel implantação 04/08/2024 10:58:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:56 Slots 2 e 8 não possuem placas os equipando. Evidências em anexo. 04/08/2024 09:44:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 09:43 Acionamento – 2ACNT-Sandro / 62 8117-1377 Técnico em tratativas no site GO5015 , na sequência irá verificar NLGNA213 e após site ACG-TIM01-NKW03 Apoio supervisão Alexandre Silva / 62 8318-6987 ciente |  |  | TSK240800015413 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:De acordo com validação da Thaina, se trata de implantação | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMMT |  |  | '-16.749503 | '-49.306467 | 062981171377 |  | Falha de Hardware ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015414 | EVE240800012425 | 2024-08-04 03:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008874 | [6 empty] | TRUE |  | RNACDQX-RJ2792-01 |  | RNACDQX-RJ2792-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 03:47 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.642472 | '-43.272944 |  |  | Critical temperature | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015417 | EVE240800011950 | 2024-08-04 03:30 | 2024-08-05 00:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010395 |  |  |  |  | 2024-08-05 03:24 |  | TRUE |  | NLTUIR01 |  | NLTUIR01 |  | FALSE | 04/08/2024 21:00:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO - 2024-08-04 20:59 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ANDRE LUIZ DIEHL 51 8328-0185 Ação: Técnico ciente, irá verificar assim que possível. Próxima atualização: Esteira 04/08/2024 19:22:39 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 9 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - NLTUIR01 END ID - RSTUI_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - TUIR01 END ID - RSTUI_0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 12:05:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL - 2024-08-04 11:00 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Site operacional nltuir01 e tuir01 , Fibra substituída previsao 13h Roedores romperam o cordão óptica da TX do site NLTUIR01 04/08/2024 10:53:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 10:51 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Site operacional nltuir01 e tuir01 , Fibra substituída previsao 13h 04/08/2024 08:44:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:43 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Tecnico ira verificar falha previsao 10h45 04/08/2024 04:25:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-04 04:24 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Ação: Técnico irá verificar o site no primeiro horário. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:25 | system | 25 |  | 04/08/2024 21:00:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO - 2024-08-04 20:59 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ANDRE LUIZ DIEHL 51 8328-0185 Ação: Técnico ciente, irá verificar assim que possível. Próxima atualização: Esteira 04/08/2024 19:22:39 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 9 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - NLTUIR01 END ID - RSTUI_0001 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - TUIR01 END ID - RSTUI_0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 12:05:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL - 2024-08-04 11:00 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Site operacional nltuir01 e tuir01 , Fibra substituída previsao 13h Roedores romperam o cordão óptica da TX do site NLTUIR01 04/08/2024 10:53:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 10:51 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Site operacional nltuir01 e tuir01 , Fibra substituída previsao 13h 04/08/2024 08:44:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:43 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Tecnico ira verificar falha previsao 10h45 04/08/2024 04:25:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3657085-YURI THIAGO MARTINS VIEIRA GOMES - 2024-08-04 04:24 Técnico: André Luiz (51 9 8328-0185) Ação: Técnico irá verificar o site no primeiro horário. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3676589 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 39 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL |  |  | '-29.795583 | '-51.865722 | 51983280185 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015421 | EVE240800011383 | 2024-08-04 03:31 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009484 | [5 empty] | 2024-08-06 03:08 | TRUE |  | 4G-OI6575 |  | 4G-OI6575 |  | FALSE | 05/08/2024 09:40:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:39 Técnico consegui entrar no site porém o site está sem TX da oi circuito CBA 0474805 100M S ergue foto em anexo 05/08/2024 08:55:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:54 Técnico no local porém o site fica dentro de um mercado e está fechado ainda aguardando em frente 04/08/2024 12:44:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:42 Sem acesso 04/08/2024 11:24:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015421 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 11:23:08 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800015421 / EVE240800011383 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 7 Hora(s) e 50 Min. *Motivo do pendenciamento:* Site localizado no fundo de um supermercado , em contato com gerente a mesma informou que a entrada só é permitida de segunda a sexta com autorização do proprietário que não se encontra no local . Evidências em anexo *Chamado travado:* Não *Data de retorno:* 2024-08-05 tracking_suspensão_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:07:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 10:05 Suspensão – 2SPNS - Ronildo / 65 9961-9918 Site localizado no fundo de um supermercado , em contato com gerente a mesma informou que a entrada só é permitida de segunda a sexta com autorização do proprietário que não se encontra no local . Evidências em anexo Data : 05/08 8H 04/08/2024 09:07:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:06 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-OI6575 Status: Sem Conexão Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:41 | wfm_agent | 41 |  | 05/08/2024 09:40:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:39 Técnico consegui entrar no site porém o site está sem TX da oi circuito CBA 0474805 100M S ergue foto em anexo 05/08/2024 08:55:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:54 Técnico no local porém o site fica dentro de um mercado e está fechado ainda aguardando em frente 04/08/2024 12:44:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:42 Sem acesso 04/08/2024 11:24:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015421 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 11:23:08 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800015421 / EVE240800011383 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 7 Hora(s) e 50 Min. *Motivo do pendenciamento:* Site localizado no fundo de um supermercado , em contato com gerente a mesma informou que a entrada só é permitida de segunda a sexta com autorização do proprietário que não se encontra no local . Evidências em anexo *Chamado travado:* Não *Data de retorno:* 2024-08-05 tracking_suspensão_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:07:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 10:05 Suspensão – 2SPNS - Ronildo / 65 9961-9918 Site localizado no fundo de um supermercado , em contato com gerente a mesma informou que a entrada só é permitida de segunda a sexta com autorização do proprietário que não se encontra no local . Evidências em anexo Data : 05/08 8H 04/08/2024 09:07:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:06 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-OI6575 Status: Sem Conexão Alarmes: Sem Gerencia |  |  | TSK240800015421 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447294 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447294-JUVELINO JOVINO PULQUERIO |  |  | '-15.588333 | '-56.067944 | 65981310059 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 70579
TSK240800015431 | EVE240800011443 | 2024-08-04 03:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008881 | [6 empty] | TRUE |  | TOT-OFE01-HWS01 |  | TOT-OFE01-HWS01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não | Wallace Nogueira | Normal |  | Comunicação |  | T3429558 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429558-EVERSON ERNANDES AUGUSTO D |  |  | '-17.8575 | '-41.505278 | 31971415509 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 28
TSK240800015439 | EVE240800010542 | 2024-08-04 03:45 | 2024-08-04 13:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008885 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:34 |  | TRUE |  | ITCA04 |  | ITCA04 |  | FALSE | 04/08/2024 08:22:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:21 TECNICO WANDERSON ACIONADO PARA FALHA, ATUALIZANDO A PREVISÃO PARA AS 10:30 HS... 04/08/2024 06:54:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:52 Técnico Wanderson acionado prev 8h 04/08/2024 06:14:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:13 EM ACIONAMENTO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:56 | system | 14 |  | 04/08/2024 08:22:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:21 TECNICO WANDERSON ACIONADO PARA FALHA, ATUALIZANDO A PREVISÃO PARA AS 10:30 HS... 04/08/2024 06:54:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:52 Técnico Wanderson acionado prev 8h 04/08/2024 06:14:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:13 EM ACIONAMENTO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3597734 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3597734-WANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA |  |  | '-21.63525 | '-41.986972 | 21960210523 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015443 | EVE240800012450 | 2024-08-04 03:47 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008886 | [6 empty] | TRUE |  | BA1161 |  | BA1161 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:09 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Sistema Irradiante |  | T3695881 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3695881-MAGNO NASCIMENTO DE SOUZA |  |  | '-12.933444 | '-38.477361 |  |  | Falha Sistema Irradiante ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015445 | EVE240800012444 | 2024-08-04 03:48 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009158 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 11:04 |  | TRUE |  | RNAGRJO-RJJP35-01 |  | RNAGRJO-RJJP35-01 |  | TRUE | 04/08/2024 13:14:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015445 - System - WFM Agent - TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Realizado medições Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar 04/08/2024 13:01:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:50 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 Link encontra-se atenuado será necessário 04/08/2024 08:05:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015445 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico para testar o RJJP07 04/08/2024 06:36:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 06:35 Realizado aferição das potências ópticas no RNAGRJO-RJJP35-01 Port 1/5/2 TX -1.39 RX -12.53 04/08/2024 03:48:41 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora *A:RNACRJO-RJJP07-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNAGRJO-RJJP35-01 1/5/2 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891408 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 03:45:44 Hold time down : 5 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 13:15 | system | 21 |  | 04/08/2024 13:14:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015445 - System - WFM Agent - TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Realizado medições Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar 04/08/2024 13:01:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:50 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 Link encontra-se atenuado será necessário 04/08/2024 08:05:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015445 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico para testar o RJJP07 04/08/2024 06:36:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 06:35 Realizado aferição das potências ópticas no RNAGRJO-RJJP35-01 Port 1/5/2 TX -1.39 RX -12.53 04/08/2024 03:48:41 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora *A:RNACRJO-RJJP07-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNAGRJO-RJJP35-01 1/5/2 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891408 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 03:45:44 Hold time down : 5 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled |  |  | TSK240800015445 - System - WFM Agent - TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Realizado medições Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3428685 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA |  |  | '-22.922778 | '-43.334167 | 21969430186 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800015446 | EVE240800012453 | 2024-08-04 03:49 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008889 | [6 empty] | TRUE |  | JVE-JVPM01-THWP01 |  | JVE-JVPM01-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:30:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 17:28 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 14:47:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:45 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:49:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:47 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 06:13:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:11 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:30 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 17:30:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 17:28 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 14:47:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:45 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:49:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:47 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 06:13:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:11 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 34 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.346626 | '-48.783572 | 41997480459 |  | ETH_LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015447 | EVE240800012427 | 2024-08-04 03:50 | 2024-08-04 12:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008890 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:05 |  | TRUE |  | RNACFLA-FLPF01-01 |  | RNACFLA-FLPF01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:01:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012427&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;RNACFLA-FLPF01-01&quot;:{&quot;Critical temperature&quot;:1}}}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:54 | system | 11 |  | 04/08/2024 12:01:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012427&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48,&quot;alarms&quot;:{&quot;RNACFLA-FLPF01-01&quot;:{&quot;Critical temperature&quot;:1}}}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3720556 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3720556-LUIS EDUARDO DA ROCHA |  |  | '-3.746111 | '-38.449361 | 85999400285 |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015449 | EVE240800011413 | 2024-08-04 03:52 | 2024-08-04 11:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008891 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:41 |  | TRUE |  | 4N-CBMT77 |  | 4N-CBMT77 |  | FALSE | 04/08/2024 11:42:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:40 Site sem alarme 04/08/2024 11:41:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011413&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:50:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 07:49 Acionamento – 2ACNT- Juvelino / 65 8131-0059 Acionado para verificar site |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:03 | system | 13 |  | 04/08/2024 11:42:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:40 Site sem alarme 04/08/2024 11:41:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:40 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011413&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:50:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 07:49 Acionamento – 2ACNT- Juvelino / 65 8131-0059 Acionado para verificar site |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447294 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447294-JUVELINO JOVINO PULQUERIO |  |  | '-15.615417 | '-56.133639 | 65981310059 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015459 | EVE240800012458 | 2024-08-04 03:58 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010184 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RNACDQX-RJ2785-01 |  | RNACDQX-RJ2785-01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:18:16 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800016462 04/08/2024 10:19:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015459 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 09:53:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:52 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2789-01 port 1/1/17 Tx -2.10 Rx 16.5 Cordões fusionado Será necessário acionar a equipe de fibra 04/08/2024 09:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:27 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 Tx -2.00 Rx 16.7 Cordões ok 04/08/2024 03:58:19 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado em RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 com RX -16.88 e referência de 2.50 a -16.40! *A:RNACDQX-RJ2785-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACDQX-RJ2789-01¦TE1/1/17¦ACC¦RJO168¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +39.4 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 40.3 95.0 90.0 5.0 3.0 Tx Output Power (dBm) -2.64 3.50 2.50 -10.20 -11.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.88 3.50 2.50 -16.40! -17.40 =============================================================================== =============================================================================== |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 17:20 | wfm_agent | 17 |  | 04/08/2024 17:18:16 - System (Anotações de trabalho) Tramitação recebida da TSK240800016462 04/08/2024 10:19:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015459 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 09:53:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:52 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2789-01 port 1/1/17 Tx -2.10 Rx 16.5 Cordões fusionado Será necessário acionar a equipe de fibra 04/08/2024 09:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:27 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 Tx -2.00 Rx 16.7 Cordões ok 04/08/2024 03:58:19 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado em RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 com RX -16.88 e referência de 2.50 a -16.40! *A:RNACDQX-RJ2785-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACDQX-RJ2789-01¦TE1/1/17¦ACC¦RJO168¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +39.4 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 40.3 95.0 90.0 5.0 3.0 Tx Output Power (dBm) -2.64 3.50 2.50 -10.20 -11.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.88 3.50 2.50 -16.40! -17.40 =============================================================================== =============================================================================== |  |  | TSK240800015459 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3429530 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3429530-MARCELO CAETANO GOMES |  |  | '-22.657083 | '-43.280972 | 21969430136 |  | High error rate | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800015461 | EVE240800012442 | 2024-08-04 04:00 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009103 |  |  |  |  | 2024-08-04 09:53 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJIG12-01 |  | RMACRJO-RJIG12-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:46 | wfm_agent | 11 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.82475 | '-43.169917 | 21969430159 |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015462 | EVE240800012464 | 2024-08-04 04:00 | 2024-08-05 02:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008895 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-SPBV34 |  | 4G-SPBV34 |  | TRUE | 04/08/2024 09:46:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015462 - System - WFM Agent - TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Verificar alarme S1 Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/24 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. 04/08/2024 09:45:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 09:44 *MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/24 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. 04/08/2024 09:17:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 09:15 *MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/0 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. 04/08/2024 08:56:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 08:54 Em tratativa no site 04/08/2024 07:56:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 07:55 Em deslocamento para está verificando alarmes de setor não operacional 04/08/2024 07:24:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:22 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ailton / Número Celular: 11 95075-0509 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 02:07 | system | 17 |  | 04/08/2024 09:46:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015462 - System - WFM Agent - TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Verificar alarme S1 Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/24 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. 04/08/2024 09:45:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 09:44 *MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/24 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. 04/08/2024 09:17:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 09:15 *MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/0 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. 04/08/2024 08:56:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 08:54 Em tratativa no site 04/08/2024 07:56:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO - 2024-08-04 07:55 Em deslocamento para está verificando alarmes de setor não operacional 04/08/2024 07:24:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:22 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ailton / Número Celular: 11 95075-0509 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | TSK240800015462 - System - WFM Agent - TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Verificar alarme S1 Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:MEDIÇÕES FIBRA OPTICA * 4G-SPBV34 * TSK230800015462 De: RMACSPO-SPBV34 0/2/24 (TX)-01.78 (RX)LOS Para: DGO. POS 1/2 Posição 1:LOS Posição 2:LOS Posição 3:1.78 Posição 4:LOS OBS: cordões ópticos testados e ok, teste comprovam rompimento de fibra óptica rede externa. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3640115 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3640115-AILTON SOUSA DO CARMO |  |  | '-23.572278 | '-46.644 | 11950750509 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015473 | EVE240800012474 | 2024-08-04 04:03 | 2024-08-05 00:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008897 | [6 empty] | TRUE |  | AAJA01 |  | AAJA01 |  | FALSE | 04/08/2024 11:41:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:40 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: AAJA01 Status: TRX-026 bloqueada pelo Usuario Alarmes: Sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:15 | system | 7 |  | 04/08/2024 11:41:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:40 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: AAJA01 Status: TRX-026 bloqueada pelo Usuario Alarmes: Sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-22.368667 | '-47.365861 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015474 | EVE240800011441 | 2024-08-04 04:03 | 2024-08-04 15:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008898 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:27 |  | TRUE |  | 5G-SPCB11 |  | 5G-SPCB11 |  | FALSE | 04/08/2024 11:57:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690670-JULIA RODRIGUES MITANI - 2024-08-04 11:55 Acionamento – 2ACNT - GELBERTH PEREIRA DE AQUINO / 11986346443 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão:13:00 04/08/2024 11:38:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:37 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 5G-SPCB11 Status: Indisponibilidade Parcial (Setor 35-MA) Alarmes: Link Failure (RiLink=1) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:49 | system | 13 |  | 04/08/2024 11:57:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690670-JULIA RODRIGUES MITANI - 2024-08-04 11:55 Acionamento – 2ACNT - GELBERTH PEREIRA DE AQUINO / 11986346443 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão:13:00 04/08/2024 11:38:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:37 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 5G-SPCB11 Status: Indisponibilidade Parcial (Setor 35-MA) Alarmes: Link Failure (RiLink=1) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3367020 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO |  |  | '-23.625139 | '-46.684167 | 011986346443 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015481 | EVE240800012330 | 2024-08-04 04:05 | 2024-08-05 09:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008899 | [6 empty] | TRUE |  | RMCORJO0201 |  | RMCORJO0201 |  | FALSE | 04/08/2024 04:11:17 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Estamos com taxa de erros na interface. Realizar verificações triviais no local. RP/0/RSP0/CPU0:RMCORJO0201#sh interfaces TenGigE0/0/0/4 Sun Aug 4 04:09:38.073 BRT TenGigE0/0/0/4 is up, line protocol is up Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao RMDIRJO-CAM01-01 Te0/2/1/6 - LIVE - ACCID 84800 Internet address is Unknown MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit) reliability 249/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 10000Mb/s, ER, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off loopback not set, Last link flapped 00:47:33 Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters 00:53:18 30 second input rate 1668000 bits/sec, 342 packets/sec 30 second output rate 3170000 bits/sec, 616 packets/sec RP/0/RSP0/CPU0:RMCORJO0201#sh interfaces TenGigE0/0/0/4 ¦ include err Sun Aug 4 04:09:57.425 BRT 84511 input errors, 46 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:19 | admin | 12 |  | 04/08/2024 04:11:17 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) Estamos com taxa de erros na interface. Realizar verificações triviais no local. RP/0/RSP0/CPU0:RMCORJO0201#sh interfaces TenGigE0/0/0/4 Sun Aug 4 04:09:38.073 BRT TenGigE0/0/0/4 is up, line protocol is up Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao RMDIRJO-CAM01-01 Te0/2/1/6 - LIVE - ACCID 84800 Internet address is Unknown MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit) reliability 249/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 10000Mb/s, ER, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off loopback not set, Last link flapped 00:47:33 Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters 00:53:18 30 second input rate 1668000 bits/sec, 342 packets/sec 30 second output rate 3170000 bits/sec, 616 packets/sec RP/0/RSP0/CPU0:RMCORJO0201#sh interfaces TenGigE0/0/0/4 ¦ include err Sun Aug 4 04:09:57.425 BRT 84511 input errors, 46 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets |  |  |  | 0 |  | Não | Diego Gomes Aleixo | Normal |  | Disponibilidade |  | T3285342 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3285342-CARLOS ALBERTO FIDALGO MIRA |  |  | '-22.900361 | '-43.245556 | 2121965090095 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 35
TSK240800015489 | EVE240800012492 | 2024-08-04 04:10 | 2024-08-04 14:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008900 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:51 |  | TRUE |  | 4G-SFSA01 |  | 4G-SFSA01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:50:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 14:49 ATUALIZAÇÃO GMG Ação:TSK240800015489 Data/Hora inicio do deslocamento:04/08/2024 14:10:00 Data/Hora fim do deslocamento: Data/Hora inicio da instalação: Data/Hora fim da instalação:04/08/2024 14:25:00 KM:00 km CA: Obs:normalizado apos restabelecimento da concessionaria 04/08/2024 08:08:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 08:06 atualização tecn MACSON SILVA FREITAS 71 9246-1572 conforme contato com tecn ... ele informa que GMG fixo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:13 | system | 18 |  | 04/08/2024 14:50:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 14:49 ATUALIZAÇÃO GMG Ação:TSK240800015489 Data/Hora inicio do deslocamento:04/08/2024 14:10:00 Data/Hora fim do deslocamento: Data/Hora inicio da instalação: Data/Hora fim da instalação:04/08/2024 14:25:00 KM:00 km CA: Obs:normalizado apos restabelecimento da concessionaria 04/08/2024 08:08:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 08:06 atualização tecn MACSON SILVA FREITAS 71 9246-1572 conforme contato com tecn ... ele informa que GMG fixo |  |  |  | 0 | 2024-08-04 14:25 | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-12.791 | '-38.401806 | 081999827918 |  | Standalone Site: Interrupção da tensão de entrada FASE T ENTRADA DE ENERGIA AC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015492 | EVE240800011517 | 2024-08-04 04:12 | 2024-08-04 05:43 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008902 |  |  |  | Relacionado |  |  | TRUE |  | 4N-AVOTI0 |  | 4N-AVOTI0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:43 | T3722897 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TCO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-12.247092 | '-49.158467 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015494 | EVE240800012493 | 2024-08-04 04:12 | 2024-08-04 09:56 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008903 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:55 |  | TRUE |  | 7NLBDDI01 |  | 7NLBDDI01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:53:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:51 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0001: (sem alarmes) Elemento: 7NLBDDI01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: SPBDO_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 09:16:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:14 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificabdo alarmes no local. 04/08/2024 08:04:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 08:02 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Simão Número Celular: 17 98211-0956 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Téc informa que ponto em comum site BDCT01. Previsão: 09:00hrs |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:56 | system | 10 |  | 04/08/2024 09:53:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:51 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0001: (sem alarmes) Elemento: 7NLBDDI01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: SPBDO_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 09:16:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:14 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificabdo alarmes no local. 04/08/2024 08:04:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 08:02 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Simão Número Celular: 17 98211-0956 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Téc informa que ponto em comum site BDCT01. Previsão: 09:00hrs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3495072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO |  |  | '-20.934361 | '-48.460933 | 17982110956 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015505 | EVE240800012499 | 2024-08-04 04:23 | 2024-08-04 14:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008906 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:45 |  | TRUE |  | TCTC00 |  | TCTC00 |  | FALSE | 04/08/2024 14:45:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 14:44 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Somente deslocamento do GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:00:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:45:00 Data/Hora inicio da instalação: Data/Hora fim da instalação: KM: 200km CA: 1598932 Observação: Ao chegar no site, energia já estaria normalizada. Somente deslocamento do GMG. 04/08/2024 14:45:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 14:43 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Somente deslocamento do GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:00:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:45:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 Data/Hora fim da instalação: KM: 200km CA: 1598932 Observação: Ao chegar no site, energia já estaria normalizada. Somente deslocamento do GMG. 04/08/2024 14:37:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694087-PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR - 2024-08-04 14:36 AO CHEGAR NO SITE A AC DA CONCESSIONÁRIA TINHA SIDO REESTABELECIDA. 04/08/2024 10:18:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694087-PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR - 2024-08-04 10:17 MUITA CHUVA E MUITA LAMA 04/08/2024 09:39:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 09:38 **RETIFICANDO NOTA ANTERIOR** ATUALIZAÇÃO Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Técnico acionado, em deslocamento ao local do site para verificação da falha. Previsão: 13h Observação: 210km de deslocamento, incluindo trechos de estrada de terra. 04/08/2024 09:36:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 09:35 ATUALIZAÇÃO Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Técnico acionado, em deslocamento ao local do site para verificação da falha. Previsão: 13h Observação: 210km de deslocamento, incluindo trechos de estranha de terra. 04/08/2024 05:15:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:14 Verificando acionamento para falha. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:07 | system | 20 |  | 04/08/2024 14:45:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 14:44 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Somente deslocamento do GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:00:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:45:00 Data/Hora inicio da instalação: Data/Hora fim da instalação: KM: 200km CA: 1598932 Observação: Ao chegar no site, energia já estaria normalizada. Somente deslocamento do GMG. 04/08/2024 14:45:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 14:43 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Somente deslocamento do GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:00:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:45:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 Data/Hora fim da instalação: KM: 200km CA: 1598932 Observação: Ao chegar no site, energia já estaria normalizada. Somente deslocamento do GMG. 04/08/2024 14:37:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694087-PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR - 2024-08-04 14:36 AO CHEGAR NO SITE A AC DA CONCESSIONÁRIA TINHA SIDO REESTABELECIDA. 04/08/2024 10:18:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694087-PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR - 2024-08-04 10:17 MUITA CHUVA E MUITA LAMA 04/08/2024 09:39:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 09:38 **RETIFICANDO NOTA ANTERIOR** ATUALIZAÇÃO Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Técnico acionado, em deslocamento ao local do site para verificação da falha. Previsão: 13h Observação: 210km de deslocamento, incluindo trechos de estrada de terra. 04/08/2024 09:36:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 09:35 ATUALIZAÇÃO Técnico: PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR (21) 9 6021-0584 Ação: Técnico acionado, em deslocamento ao local do site para verificação da falha. Previsão: 13h Observação: 210km de deslocamento, incluindo trechos de estranha de terra. 04/08/2024 05:15:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:14 Verificando acionamento para falha. |  |  |  | 0 | 2024-08-04 13:45 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3694087 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 19 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3694087-PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR |  |  | '-9.072222 | '-38.126667 | 21960210584 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015507 | EVE240800012502 | 2024-08-04 04:29 | 2024-08-04 10:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008907 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:18 |  | TRUE |  | 7NLBDVE01 |  | 7NLBDVE01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:16:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 10:14 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR da FCC eltek estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0004: (sem alarmes) Elemento: 7NLBDVE01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: SPBDO_0004 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 09:50:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:48 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificando alarmes no local. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:19 | system | 9 |  | 04/08/2024 10:16:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 10:14 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR da FCC eltek estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0004: (sem alarmes) Elemento: 7NLBDVE01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: SPBDO_0004 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 09:50:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:48 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificando alarmes no local. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3495072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO |  |  | '-20.940528 | '-48.496694 | 17982110956 |  | NE3SWS AGENT NOT RESPONDING TO REQUESTS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015515 | EVE240800012508 | 2024-08-04 04:32 | 2024-08-04 18:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009681 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:27 |  | TRUE |  | 18NLBSRD01 |  | 18NLBSRD01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:24:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 18:23 Técnico Simão informa que após troca de disjuntor consumidor alarmes sairam. Normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. Elemento: 18NLBSRD01 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPBRS_0006 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBRS_0006: (sem alarmes) 04/08/2024 17:27:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 17:26 Técnico Simão no local verificando alarmes. 04/08/2024 16:16:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:14 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLBSRD01 -operacional com falha de fusível interrompido 18NLBSRD01&gt; alt 240804-16:10:10-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 . Connecting to 18NLBSRD01:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-2-amos_20240804-160911_14269/ior14269 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-26 19:22:05 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-94281 PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-215078 PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-217073 PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-75698 PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-96013 PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-96073 PLMN ID-eNB ID 7 : 7242-217039 PLMN ID-eNB ID 8 : 7242-217075 PLMN ID-eNB ID 9 : 7243-74680 PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 12:28:00 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5 (FUSIVEL INTERROMPIDO) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 18NLBSRD01&gt; st sector 240804-16:10:19-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2065 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2066 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2340 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2341 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 =================================================================================== 04/08/2024 16:13:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:12 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLBSRD01 -operacional com falha de fusível interrompido 18NLBSRD01&gt; alt 240804-16:10:10-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 . Connecting to 18NLBSRD01:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-2-amos_20240804-160911_14269/ior14269 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-26 19:22:05 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-94281 PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-215078 PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-217073 PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-75698 PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-96013 PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-96073 PLMN ID-eNB ID 7 : 7242-217039 PLMN ID-eNB ID 8 : 7242-217075 PLMN ID-eNB ID 9 : 7243-74680 PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 12:28:00 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5 (FUSIVEL INTERROMPIDO) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 18NLBSRD01&gt; st sector 240804-16:10:19-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2065 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2066 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2340 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2341 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 =================================================================================== 04/08/2024 12:28:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 12:27 Técnico Simão no local verificou que os cabos de alarmes no Lte estavam se encostando e suas pontas estavam grandes demais. Ao reorganizar eles, alarmes normalizaram. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBRS_0006: (sem alarmes) Elemento: 18NLBSRD01 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPBRS_0006 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 12:00:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 11:59 Técnico Simão informa que teve que parar para abastecer o carro, já se encontra no local verificando alarmes no Lte. 04/08/2024 11:07:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 11:06 Técnico Simão em deslocamento de uma hora até o site. 04/08/2024 05:59:22 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TSP<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:55<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:54:04 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Energia<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 18NLBSRD01<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> FUSIVEL INTERROMPIDO<br><img src="/ca3e25f11bbf06d8819396433b4bcbca.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:03 | system | 40 |  | 04/08/2024 18:24:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 18:23 Técnico Simão informa que após troca de disjuntor consumidor alarmes sairam. Normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. Elemento: 18NLBSRD01 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPBRS_0006 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBRS_0006: (sem alarmes) 04/08/2024 17:27:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 17:26 Técnico Simão no local verificando alarmes. 04/08/2024 16:16:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:14 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLBSRD01 -operacional com falha de fusível interrompido 18NLBSRD01&gt; alt 240804-16:10:10-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 . Connecting to 18NLBSRD01:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-2-amos_20240804-160911_14269/ior14269 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-26 19:22:05 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-94281 PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-215078 PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-217073 PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-75698 PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-96013 PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-96073 PLMN ID-eNB ID 7 : 7242-217039 PLMN ID-eNB ID 8 : 7242-217075 PLMN ID-eNB ID 9 : 7243-74680 PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 12:28:00 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5 (FUSIVEL INTERROMPIDO) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 18NLBSRD01&gt; st sector 240804-16:10:19-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2065 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2066 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2340 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2341 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 =================================================================================== 04/08/2024 16:13:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:12 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLBSRD01 -operacional com falha de fusível interrompido 18NLBSRD01&gt; alt 240804-16:10:10-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 . Connecting to 18NLBSRD01:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-2-amos_20240804-160911_14269/ior14269 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-26 19:22:05 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-94281 PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-215078 PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-217073 PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-75698 PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-96013 PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-96073 PLMN ID-eNB ID 7 : 7242-217039 PLMN ID-eNB ID 8 : 7242-217075 PLMN ID-eNB ID 9 : 7243-74680 PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-04 12:28:00 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=5 (FUSIVEL INTERROMPIDO) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 18NLBSRD01&gt; st sector 240804-16:10:19-0300 10.74.90.25 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/14333 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2065 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2066 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2340 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2341 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 =================================================================================== 04/08/2024 12:28:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 12:27 Técnico Simão no local verificou que os cabos de alarmes no Lte estavam se encostando e suas pontas estavam grandes demais. Ao reorganizar eles, alarmes normalizaram. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBRS_0006: (sem alarmes) Elemento: 18NLBSRD01 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPBRS_0006 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 12:00:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 11:59 Técnico Simão informa que teve que parar para abastecer o carro, já se encontra no local verificando alarmes no Lte. 04/08/2024 11:07:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 11:06 Técnico Simão em deslocamento de uma hora até o site. 04/08/2024 05:59:22 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TSP<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:55<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 05:54:04 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Energia<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 18NLBSRD01<br/>Conclusão dos testes: Performance<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> FUSIVEL INTERROMPIDO<br><img src="/ca3e25f11bbf06d8819396433b4bcbca.iix" style="width: 1022.17px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3495072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO |  |  | '-20.422444 | '-48.629917 | 17982110956 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FUSIVEL INTERROMPIDO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015516 | EVE240800011566 | 2024-08-04 04:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008912 | [6 empty] | TRUE |  | SPO-BB101-HWS02 |  | SPO-BB101-HWS02 |  | TRUE | 04/08/2024 11:46:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015516 - System - WFM Agent - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE Local/Site: SPO-BB101-HWS02 Endereço: RUA VERBO DIVINO. 1830 SANTO AMARO Designação: Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tramitação – 2TRMT - Prezados, necessário liberação de acesso para os seguintes técnicos : MARCELLO WARREN MOREIRA 49.129.309-4 402.405.428- 78 11 98307-0165 THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RG30.206.675-5 / CPF334.562.938-01 / RG 11 95803-6978 / 11 94304-6721 ARTHUR SOARES FREIRE 50.515.540-0 437.336.668-36 11 91419-6196 EDUARDO GALIANI DOS ANJOS / TEL: 11 99560-0676 / RG: 34.522.237-4 / CPF: 282.646.408-69 CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS / TEL: 11986673880 / 11930331693 / RG: 2234427-2 / CPF: 127.643.568-11 04/08/2024 11:41:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015516 - System - WFM Agent - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE Local/Site: SPO-BB101-HWS02 Endereço: RUA VERBO DIVINO. 1830 SANTO AMARO Designação: Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tramitação – 2TRMT - Prezados, necessário liberação de acesso para os seguintes técnicos : MARCELLO WARREN MOREIRA 49.129.309-4 402.405.428- 78 11 98307-0165 THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RG30.206.675-5 / CPF334.562.938-01 / RG 11 95803-6978 / 11 94304-6721 ARTHUR SOARES FREIRE 50.515.540-0 437.336.668-36 11 91419-6196 EDUARDO GALIANI DOS ANJOS / TEL: 11 99560-0676 / RG: 34.522.237-4 / CPF: 282.646.408-69 CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS / TEL: 11986673880 / 11930331693 / RG: 2234427-2 / CPF: 127.643.568-11 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:46 | wfm_agent | 12 |  | 04/08/2024 11:46:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015516 - System - WFM Agent - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE Local/Site: SPO-BB101-HWS02 Endereço: RUA VERBO DIVINO. 1830 SANTO AMARO Designação: Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tramitação – 2TRMT - Prezados, necessário liberação de acesso para os seguintes técnicos : MARCELLO WARREN MOREIRA 49.129.309-4 402.405.428- 78 11 98307-0165 THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RG30.206.675-5 / CPF334.562.938-01 / RG 11 95803-6978 / 11 94304-6721 ARTHUR SOARES FREIRE 50.515.540-0 437.336.668-36 11 91419-6196 EDUARDO GALIANI DOS ANJOS / TEL: 11 99560-0676 / RG: 34.522.237-4 / CPF: 282.646.408-69 CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS / TEL: 11986673880 / 11930331693 / RG: 2234427-2 / CPF: 127.643.568-11 04/08/2024 11:41:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015516 - System - WFM Agent - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE Local/Site: SPO-BB101-HWS02 Endereço: RUA VERBO DIVINO. 1830 SANTO AMARO Designação: Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tramitação – 2TRMT - Prezados, necessário liberação de acesso para os seguintes técnicos : MARCELLO WARREN MOREIRA 49.129.309-4 402.405.428- 78 11 98307-0165 THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RG30.206.675-5 / CPF334.562.938-01 / RG 11 95803-6978 / 11 94304-6721 ARTHUR SOARES FREIRE 50.515.540-0 437.336.668-36 11 91419-6196 EDUARDO GALIANI DOS ANJOS / TEL: 11 99560-0676 / RG: 34.522.237-4 / CPF: 282.646.408-69 CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS / TEL: 11986673880 / 11930331693 / RG: 2234427-2 / CPF: 127.643.568-11 |  |  | TSK240800015516 - System - WFM Agent - TEL-T3636409-LUCAS ARAN PEREIRA LEITE Local/Site: SPO-BB101-HWS02 Endereço: RUA VERBO DIVINO. 1830 SANTO AMARO Designação: Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Tramitação – 2TRMT - Prezados, necessário liberação de acesso para os seguintes técnicos : MARCELLO WARREN MOREIRA 49.129.309-4 402.405.428- 78 11 98307-0165 THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RG30.206.675-5 / CPF334.562.938-01 / RG 11 95803-6978 / 11 94304-6721 ARTHUR SOARES FREIRE 50.515.540-0 437.336.668-36 11 91419-6196 EDUARDO GALIANI DOS ANJOS / TEL: 11 99560-0676 / RG: 34.522.237-4 / CPF: 282.646.408-69 CARLOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS / TEL: 11986673880 / 11930331693 / RG: 2234427-2 / CPF: 127.643.568-11 | 0 |  | Não | Wallace Nogueira | Normal |  | Comunicação |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.630528 | '-46.712556 |  |  | Isolated NE | FALSE | FALSE |  | 35
TSK240800015523 | EVE240800012360 | 2024-08-04 04:38 | 2024-08-04 15:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009613 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:34 |  | TRUE |  | EBVA01 |  | EBVA01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:37:53 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - EBVA01 END ID - SPEMB_0007 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 09:04:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:03 Atendimento técnico José Alan – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. EBVA01 Téc solicitou carga no site e após site operacional, setores ok e meio de tx alinhado. DIP TYPE STATE DIPEND FAULT ACRC REASON EBVA01 IEX WO 2 END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-20-0 CONFIG 647 0 40 YES NONE RXOTX-20-1 CONFIG HOP 3 40 NO NONE RXOTX-20-2 CONFIG HOP 4 40 NO NONE RXOTX-20-3 CONFIG HOP 5 40 NO NONE RXOTX-20-4 CONFIG 656 1 40 YES NONE RXOTX-20-5 CONFIG HOP 8 40 NO NONE RXOTX-20-8 CONFIG 642 2 40 YES NONE RXOTX-20-9 CONFIG HOP 6 40 NO NONE RXOTX-20-10 CONFIG HOP 7 40 NO NONE 04/08/2024 08:59:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690670-JULIA RODRIGUES MITANI - 2024-08-04 08:58 Atualização – 2ATLZ - JOSE ALAN DOS SANTOS / 11 95053-0409 No local realizando testes. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:56 | system | 19 |  | 04/08/2024 12:37:53 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - EBVA01 END ID - SPEMB_0007 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 09:04:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:03 Atendimento técnico José Alan – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. EBVA01 Téc solicitou carga no site e após site operacional, setores ok e meio de tx alinhado. DIP TYPE STATE DIPEND FAULT ACRC REASON EBVA01 IEX WO 2 END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-20-0 CONFIG 647 0 40 YES NONE RXOTX-20-1 CONFIG HOP 3 40 NO NONE RXOTX-20-2 CONFIG HOP 4 40 NO NONE RXOTX-20-3 CONFIG HOP 5 40 NO NONE RXOTX-20-4 CONFIG 656 1 40 YES NONE RXOTX-20-5 CONFIG HOP 8 40 NO NONE RXOTX-20-8 CONFIG 642 2 40 YES NONE RXOTX-20-9 CONFIG HOP 6 40 NO NONE RXOTX-20-10 CONFIG HOP 7 40 NO NONE 04/08/2024 08:59:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690670-JULIA RODRIGUES MITANI - 2024-08-04 08:58 Atualização – 2ATLZ - JOSE ALAN DOS SANTOS / 11 95053-0409 No local realizando testes. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-23.630694 | '-46.825444 | 1934011508 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015525 | EVE240800012517 | 2024-08-04 04:40 | 2024-08-04 09:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008915 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:24 |  | TRUE |  | 4G-PAFS07 |  | 4G-PAFS07 |  | FALSE | 04/08/2024 06:22:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3474750-ROMIERIS ARAUJO DA CONCEIÇA - 2024-08-04 06:21 Site normalizado sem intervenção técnica. 04/08/2024 05:28:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3696840-JESANA SILVA DE OLIVEIRA - 2024-08-04 05:27 ACIONAMENTO / ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: ROMIERIS ARAUJO 75 08843-7332 Ação: Técnico acionado, ciente da falha. Previsão:06h30 04/08/2024 04:41:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE Evento: EVE240800012517 – Task: TSK240800015525 Início da Task: 04/08/2024 04:39:31 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Fernanda Monteiro - (5521997828601 ) - Supervisor Centralizado Everton Carlos - (5521979460196) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 04:40:01 - Emerson Dos Santos Hengler De Oliveira (Anotações de trabalho) 7NLGLFS01 GLFS01 PAFS01 PAFS03 BA5030 PAFS02 PAFS04 PAFS05 BA5041 PAFS07 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:46 | system | 15 |  | 04/08/2024 06:22:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3474750-ROMIERIS ARAUJO DA CONCEIÇA - 2024-08-04 06:21 Site normalizado sem intervenção técnica. 04/08/2024 05:28:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3696840-JESANA SILVA DE OLIVEIRA - 2024-08-04 05:27 ACIONAMENTO / ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: ROMIERIS ARAUJO 75 08843-7332 Ação: Técnico acionado, ciente da falha. Previsão:06h30 04/08/2024 04:41:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE Evento: EVE240800012517 – Task: TSK240800015525 Início da Task: 04/08/2024 04:39:31 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Fernanda Monteiro - (5521997828601 ) - Supervisor Centralizado Everton Carlos - (5521979460196) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 04:40:01 - Emerson Dos Santos Hengler De Oliveira (Anotações de trabalho) 7NLGLFS01 GLFS01 PAFS01 PAFS03 BA5030 PAFS02 PAFS04 PAFS05 BA5041 PAFS07 |  |  |  | 0 |  | Sim | Emerson Dos Santos Hengler De Oliveira | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3474750 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3474750-ROMIERIS ARAUJO DA CONCEIÇA |  |  | '-9.376833 | '-38.243528 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Mw | 10
TSK240800015526 | EVE240800012519 | 2024-08-04 04:41 | 2024-08-04 12:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008916 | [6 empty] | TRUE |  | RNACJVE-SC2148-01 |  | RNACJVE-SC2148-01 |  | TRUE | 04/08/2024 10:29:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015526 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Chamado sera verificado pela equipe do FMO 04/08/2024 09:24:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 09:23 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Técnico realizando testes no equipamento. Previsão: 11:30 Obs.: 04/08/2024 07:45:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:43 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Técnico no local verificando falha Previsão: 09h Obs.: 04/08/2024 06:08:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:06 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:59 | system | 15 |  | 04/08/2024 10:29:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015526 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Chamado sera verificado pela equipe do FMO 04/08/2024 09:24:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 09:23 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Técnico realizando testes no equipamento. Previsão: 11:30 Obs.: 04/08/2024 07:45:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:43 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Técnico no local verificando falha Previsão: 09h Obs.: 04/08/2024 06:08:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:06 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  | TSK240800015526 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Chamado sera verificado pela equipe do FMO | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3662382 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3662382-FELIPE RUMOR PEREIRA |  |  | '-26.361662 | '-48.804589 | 41997480459 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015529 | EVE240800012274 | 2024-08-04 04:44 | 2024-08-04 20:43 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008917 | [6 empty] | TRUE |  | MQMQ00 |  | MQMQ00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:43 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3617091 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3617091-MARCIO ALMEIDA DE MOURA |  |  | '-9.38475 | '-35.833639 | 79991770237 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015532 | EVE240800010940 | 2024-08-04 04:46 | 2024-08-04 08:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008918 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:53 |  | TRUE |  | SPO-SPSB09-THWP01 |  | SPO-SPSB09-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:53:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-08-04 08:51 Normalizado Elemento: SPO-SPSB09-THWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPSPO_1114 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:54 | admin | 11 |  | 04/08/2024 08:53:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA - 2024-08-04 08:51 Normalizado Elemento: SPO-SPSB09-THWP01 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPSPO_1114 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. |  |  |  | 0 |  | Não | Wallace Nogueira | Normal |  | Comunicação |  | T3620229 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3620229-PAULO ROBERTO VIGENA |  |  | '-23.60675 | '-46.522333 | 11979570995 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800015540 | EVE240800012448 | 2024-08-04 04:50 | [5 empty] | CAMPO FMO TMG | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008961 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RNAGCEM-CTTL14-01 |  | RNAGCEM-CTTL14-01 |  | TRUE | 04/08/2024 06:07:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015540 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. 04/08/2024 06:07:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000043 - Tramitação Autorizada - BACKBONE IP - Flag Contato ISOC TX 04/08/2024 06:07:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS - 2024-08-04 06:05 06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. 04/08/2024 06:06:23 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. 04/08/2024 06:02:55 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renato Bonanni Benevides - 04-08-2024 06:02:55 04/08/2024 05:14:56 - Luciana Ferreira Da Silva Brito (Anotações de trabalho) A task TSK240800015555 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, favor informar circuito e o trecho, para abertura de chamado 04/08/2024 05:00:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015540 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800015540 Informação de tramitação: O Supervisor Rafael tel.+55 31 9131-1682 solicitou devolução para a regra criadora pois a rede é 100% Algar telecom Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TMG BAIRRO/CIDADE/ESTADO:MG ANEL:NÃO INFORMADO N1/N2:Alexandre menezes 04/08/2024 05:00:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 04:58:58 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 04:58:58 04/08/2024 04:57:31 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800015540 Informação de tramitação: O Supervisor Rafael tel.+55 31 9131-1682 solicitou devolução para a regra criadora pois a rede é 100% Algar telecom Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TMG BAIRRO/CIDADE/ESTADO:MG ANEL:NÃO INFORMADO N1/N2:Alexandre menezes |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 10:15 | F8059619 | 31 |  | 04/08/2024 06:07:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015540 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. 04/08/2024 06:07:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000043 - Tramitação Autorizada - BACKBONE IP - Flag Contato ISOC TX 04/08/2024 06:07:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS - 2024-08-04 06:05 06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. 04/08/2024 06:06:23 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. 04/08/2024 06:02:55 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renato Bonanni Benevides - 04-08-2024 06:02:55 04/08/2024 05:14:56 - Luciana Ferreira Da Silva Brito (Anotações de trabalho) A task TSK240800015555 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, favor informar circuito e o trecho, para abertura de chamado 04/08/2024 05:00:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015540 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800015540 Informação de tramitação: O Supervisor Rafael tel.+55 31 9131-1682 solicitou devolução para a regra criadora pois a rede é 100% Algar telecom Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TMG BAIRRO/CIDADE/ESTADO:MG ANEL:NÃO INFORMADO N1/N2:Alexandre menezes 04/08/2024 05:00:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 04:58:58 - Vanderlil Castro Da Silva (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Vanderlil Castro Da Silva - 04-08-2024 04:58:58 04/08/2024 04:57:31 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TRAMITAÇÃO TSK/ NTT:TSK240800015540 Informação de tramitação: O Supervisor Rafael tel.+55 31 9131-1682 solicitou devolução para a regra criadora pois a rede é 100% Algar telecom Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( )SIM (x )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( x ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TMG BAIRRO/CIDADE/ESTADO:MG ANEL:NÃO INFORMADO N1/N2:Alexandre menezes |  |  | TSK240800015540 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:intelig A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: testes Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:06:05 - Prezados Bom dia poderia por favor informar ao som os itens solicitados. | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | OPERADOR_CCI_FMO_TMG | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 65 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TMG |  |  | '-19.881611 | '-44.029556 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015543 | EVE240800012524 | 2024-08-04 04:51 | 2024-08-04 11:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008920 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:38 |  | TRUE |  | GBI-NLO01-NKW01 |  | GBI-NLO01-NKW01 | GBI-NLO01-NKW01 | FALSE | 04/08/2024 11:39:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:38 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012524&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Dados inválidos retornados pelo Service Now&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Não foram encontrados alarmes no evento.&quot;}} 04/08/2024 11:39:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:38 normalizado 04/08/2024 06:56:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240800012524 – Task: TSK240800015543 Início da Task: 04/08/2024 04:51:23 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 06:25:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:24 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Thiago Lopes 83 9812-1051 Ação: Tecnico acionado para verificar falha. Previsão: 9:20h Observação: 150km Coordenador Rossiano ciente. 04/08/2024 06:25:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:23 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Thiago Lopes 83 9812-1051 Ação: Tecnico acionado para verificar falha. Previsão: 9:20h Observação: 150km Coordenador Rossiano ciente. 04/08/2024 05:56:24 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* EVE240800012382 Relacionado aos EVE240800012524 / TSK240800015543 *Equipamento:* GBI-NLO01-NKW01 *ANF:* 83 *Sites Afetados:* 26 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 0 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE 2 *Escalonamento:* Fernanda Ribeiro N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Escalonado N1 Fernanda Ribeiro a mesma verificando a disponibilidade técnica para atendimento da falha. tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 05:56:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240800012524 – Task: TSK240800015543 Início da Task: 04/08/2024 04:51:23 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 05:53:14 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *SOLICITAÇÃO DE ACIONAMENTO* *NE_ID:* GBI-NLO01-NKW01 *Chamado:* EVE240800012524 / TSK240800015543 *CAMPO FMMT TNE 2 - TLP* *Afetação:* 26 Sites Fora *Status:* Prezados, favor realizar atualização com as informações de acionamento e previsão de deslocamento. No aguardo. Obrigado. _FALHA CAUSANDO *MASSIVA ANF-83*_ tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 05:06:24 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240800012524 – Task: TSK240800015543 Início da Task: 04/08/2024 04:51:23 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Fernanda Monteiro - (5521997828601 ) - Supervisor Centralizado Everton Carlos - (5521979460196) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 04:55:01 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Afetando BBIP - EVE240800012443: 1ª Falha no trecho entre BEX-LBE01-NKI01AG x CZD-LLA01-NKI01AG --> 614927 - Afetado por EVE240800010263 LC 616046 - BEX-LBE01-NKW01 x CZD-LLA01-NKW01 2 ªFalha no trecho entre GBI-NLO01-NKI01AG x SERT-RPA01-NKI01AG --> 613970 - Afetado pelo isolamento do site GBI-NLO01-NKW01 3ª Falha no trecho entre GBI-NLO01-NKI01AG x GIH-ROD01-NKI01AG --> 613709 - Afetado pelo isolamento do site GBI-NLO01-NKW01 04/08/2024 04:54:00 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Perda de supervisão do site em GUARABIRA-PB (WDM_AG_NK_SEÇÃO_JPA_NTL_IYN) Isolado GBI-NLO01-NKW01 Elemento: GBI-NLO01-NKW01 Modelo: DWDM - 1830 PSS-8 END_ID: PBGBI_0001 Endereço: AREA PB 055, 0, RURAL , GUARABIRA-PB Detendor: TELEMAR |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:40 | wfm_agent | 19 |  | 04/08/2024 11:39:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:38 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012524&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Dados inválidos retornados pelo Service Now&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Não foram encontrados alarmes no evento.&quot;}} 04/08/2024 11:39:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:38 normalizado 04/08/2024 06:56:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240800012524 – Task: TSK240800015543 Início da Task: 04/08/2024 04:51:23 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 06:25:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:24 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Thiago Lopes 83 9812-1051 Ação: Tecnico acionado para verificar falha. Previsão: 9:20h Observação: 150km Coordenador Rossiano ciente. 04/08/2024 06:25:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 06:23 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Thiago Lopes 83 9812-1051 Ação: Tecnico acionado para verificar falha. Previsão: 9:20h Observação: 150km Coordenador Rossiano ciente. 04/08/2024 05:56:24 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* EVE240800012382 Relacionado aos EVE240800012524 / TSK240800015543 *Equipamento:* GBI-NLO01-NKW01 *ANF:* 83 *Sites Afetados:* 26 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 0 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE 2 *Escalonamento:* Fernanda Ribeiro N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Escalonado N1 Fernanda Ribeiro a mesma verificando a disponibilidade técnica para atendimento da falha. tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 05:56:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240800012524 – Task: TSK240800015543 Início da Task: 04/08/2024 04:51:23 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 05:53:14 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *SOLICITAÇÃO DE ACIONAMENTO* *NE_ID:* GBI-NLO01-NKW01 *Chamado:* EVE240800012524 / TSK240800015543 *CAMPO FMMT TNE 2 - TLP* *Afetação:* 26 Sites Fora *Status:* Prezados, favor realizar atualização com as informações de acionamento e previsão de deslocamento. No aguardo. Obrigado. _FALHA CAUSANDO *MASSIVA ANF-83*_ tracking_acesso_massivas dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 05:06:24 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240800012524 – Task: TSK240800015543 Início da Task: 04/08/2024 04:51:23 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Fernanda Monteiro - (5521997828601 ) - Supervisor Centralizado Everton Carlos - (5521979460196) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 04:55:01 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Afetando BBIP - EVE240800012443: 1ª Falha no trecho entre BEX-LBE01-NKI01AG x CZD-LLA01-NKI01AG --> 614927 - Afetado por EVE240800010263 LC 616046 - BEX-LBE01-NKW01 x CZD-LLA01-NKW01 2 ªFalha no trecho entre GBI-NLO01-NKI01AG x SERT-RPA01-NKI01AG --> 613970 - Afetado pelo isolamento do site GBI-NLO01-NKW01 3ª Falha no trecho entre GBI-NLO01-NKI01AG x GIH-ROD01-NKI01AG --> 613709 - Afetado pelo isolamento do site GBI-NLO01-NKW01 04/08/2024 04:54:00 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Perda de supervisão do site em GUARABIRA-PB (WDM_AG_NK_SEÇÃO_JPA_NTL_IYN) Isolado GBI-NLO01-NKW01 Elemento: GBI-NLO01-NKW01 Modelo: DWDM - 1830 PSS-8 END_ID: PBGBI_0001 Endereço: AREA PB 055, 0, RURAL , GUARABIRA-PB Detendor: TELEMAR |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3557500 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3557500-THIAGO LOPES DOS SANTOS |  |  | '-6.819722 | '-35.485306 | 83998121051 |  | Gerencia | FALSE | TRUE | Massiva - Acesso | 0
TSK240800015544 | EVE240800011531 | 2024-08-04 04:52 | 2024-08-04 12:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008921 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:00 |  | TRUE |  | SI2619 |  | SI2619 |  | FALSE | 04/08/2024 12:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011531&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:53:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:51 Site encontra-se operacional sem alarme após refazer a alimentação da energia no cabo no gabinete onde omesmo estava em curto, site testado no local e na gerência via Taís foto anexado. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPCPJ_0036: (sem alarmes) Elemento: SI2619 Fabricante: ERICSSON Central: ASJC03 END_ID: SPCPJ_0036 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 11:36:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 11:28 Atualização – 2ATLZ Téc Reginaldo, 12 98120-6951 no local verificando a falha .CA1598812 04/08/2024 10:38:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:37 Técnico no local iniciando a verificação da falha.obs atraso no atendimento devido do trânsito na serra de campos do Jordão 04/08/2024 09:00:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:59 Técnico em deslocamento para o site tempo de chegada 1 hora 04/08/2024 09:00:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 08:58 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 12 98120-6951 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Solicitando testes ao suporte. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:22 | system | 22 |  | 04/08/2024 12:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011531&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:53:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:51 Site encontra-se operacional sem alarme após refazer a alimentação da energia no cabo no gabinete onde omesmo estava em curto, site testado no local e na gerência via Taís foto anexado. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPCPJ_0036: (sem alarmes) Elemento: SI2619 Fabricante: ERICSSON Central: ASJC03 END_ID: SPCPJ_0036 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 11:36:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 11:28 Atualização – 2ATLZ Téc Reginaldo, 12 98120-6951 no local verificando a falha .CA1598812 04/08/2024 10:38:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:37 Técnico no local iniciando a verificação da falha.obs atraso no atendimento devido do trânsito na serra de campos do Jordão 04/08/2024 09:00:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:59 Técnico em deslocamento para o site tempo de chegada 1 hora 04/08/2024 09:00:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 08:58 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Reginaldo Número Celular: 12 98120-6951 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Solicitando testes ao suporte. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3443710 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443710-REGINALDO DE JESUS TERRA |  |  | '-22.711833 | '-45.596944 | 0012981206951 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015545 | EVE240800011174 | 2024-08-04 04:52 | 2024-08-04 13:14 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008922 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:09 |  | TRUE |  | 18NLNVIG29 |  | 18NLNVIG29 |  | FALSE | 04/08/2024 13:09:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:08 O elemento 18NLNVIG29 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. TSK TSK240800015545 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 ANEL: A01 CABO: ACESSO TIM-NVIG29 ID 189430 AS-80-G-36 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: ABALROAMENTO (ROMPIMENTO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REPUXAMENTO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: NÃO (X) Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-19261 Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 22°47&#039;54.6&quot;S 43°25&#039;56.6&quot;W Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: FOI ABERTO TOA CAD: NÃO (X) Nº DO TOA CAD MATERIAIS GASTOS: NÃO (X) INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO : LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: 4 KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: AURÉLIO EQUIPE TLP CLASSE L: AURÉLIO CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 13:02:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:01 11:40 Equipe recuando a reserva técnica 12:20 Equipe refazendo a EM-19261 Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 22°47&#039;54.6&quot;S 43°25&#039;56.6&quot;W 13:00 Falha normalizada após reparo do cabo O elemento 18NLNVIG29 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 11:16:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 11:11 11:10 Equipe localizou cabo ACESSO TIM-NVIG29 ID 189430 AS-80-G-36 rompido na Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 - ABALROAMENTO 04/08/2024 10:56:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:55 10:35 Equipe chega na emenda 10:45 Estamos a 217 metros da falha 10:55 Equipe percorrendo a rota do cabo 04/08/2024 10:10:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:08 09:30 Equipe chega no site NVIG29 09:50 Equipe conseguiu abrir a CA 10:00 Fibras estão paradas a 1.231 metros 10:05 Informado a EM-19617 - R. Eliseu de Alvarenga, 799-731 - Chatuba, Mesquita - RJ,22°47&#039;49.8&quot;S 43°26&#039;00.2&quot;W // -22.797172, -43.433398 04/08/2024 07:18:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:17 07:10 Equipe do Aurélio acionada, previsão de chegada 09h. 04/08/2024 04:53:20 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) Motivo da tramitação: Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caídas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:35 | system | 23 |  | 04/08/2024 13:09:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:08 O elemento 18NLNVIG29 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. TSK TSK240800015545 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 ANEL: A01 CABO: ACESSO TIM-NVIG29 ID 189430 AS-80-G-36 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: ABALROAMENTO (ROMPIMENTO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REPUXAMENTO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: NÃO (X) Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-19261 Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 22°47&#039;54.6&quot;S 43°25&#039;56.6&quot;W Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: FOI ABERTO TOA CAD: NÃO (X) Nº DO TOA CAD MATERIAIS GASTOS: NÃO (X) INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO : LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: 4 KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: AURÉLIO EQUIPE TLP CLASSE L: AURÉLIO CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 13:02:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:01 11:40 Equipe recuando a reserva técnica 12:20 Equipe refazendo a EM-19261 Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 22°47&#039;54.6&quot;S 43°25&#039;56.6&quot;W 13:00 Falha normalizada após reparo do cabo O elemento 18NLNVIG29 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 11:16:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 11:11 11:10 Equipe localizou cabo ACESSO TIM-NVIG29 ID 189430 AS-80-G-36 rompido na Estr. Elizeu de Alvarenga, 552 - Chatuba, Mesquita - RJ, 26587-781 - ABALROAMENTO 04/08/2024 10:56:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:55 10:35 Equipe chega na emenda 10:45 Estamos a 217 metros da falha 10:55 Equipe percorrendo a rota do cabo 04/08/2024 10:10:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:08 09:30 Equipe chega no site NVIG29 09:50 Equipe conseguiu abrir a CA 10:00 Fibras estão paradas a 1.231 metros 10:05 Informado a EM-19617 - R. Eliseu de Alvarenga, 799-731 - Chatuba, Mesquita - RJ,22°47&#039;49.8&quot;S 43°26&#039;00.2&quot;W // -22.797172, -43.433398 04/08/2024 07:18:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 07:17 07:10 Equipe do Aurélio acionada, previsão de chegada 09h. 04/08/2024 04:53:20 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) Motivo da tramitação: Técnico Carlos Henrique informa que o elemento RNACNIU-NVIG29-01 está com falha de transmissão as portas 17 e 18 do Roteador NOKIA caídas, e assim causando a falha no site Segue abaixo as medições realizadas no site: PT 1/1/17 RX = LOSS TX = -1.59 PT 1/1/18 RX = LOSS TX = 0.23 Obs. Técnico Carlos Henrique informa que foram realizados limpeza nos cordões ópticos Segue em anexo as evidências |  |  |  | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3300638 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3300638-CLAUDIO DE OLIVEIRA CONCEIC |  |  | '-22.792444 | '-43.43 | 21995502328 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015548 | EVE240800012040 | 2024-08-04 04:54 | 2024-08-04 12:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008923 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800011406 |  |  | TRUE |  | FJOA01 |  | FJOA01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:58:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:56 Precisa habilitar flag, para tsk ser encsminha para provedor. 04/08/2024 10:56:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:55 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. 04/08/2024 09:05:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:03 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:46 | F8061670 | 10 |  | 04/08/2024 10:58:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:56 Precisa habilitar flag, para tsk ser encsminha para provedor. 04/08/2024 10:56:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:55 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. 04/08/2024 09:05:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:03 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3504452 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-8.167278 | '-70.356278 | 68981090137 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015549 | EVE240800012533 | 2024-08-04 04:55 | 2024-08-04 10:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008924 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:11 |  | TRUE |  | SI7140 |  | SI7140 |  | FALSE | 04/08/2024 11:00:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 10:07 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR da FCC eltek estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0004: (sem alarmes) Elemento: SI7140 Fabricante: ERICSSON Central: ASRR02 END_ID: SPBDO_0004 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 09:49:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:48 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificando alarmes no local. 04/08/2024 08:04:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 08:03 &quot;Acionado Téc Simão - Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Simão Número Celular: 17 98211-0956 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Téc informa que ponto em comum site BDCT01. Previsão: 09:00hrs&quot; |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:33 | system | 12 |  | 04/08/2024 11:00:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 10:07 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR da FCC eltek estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0004: (sem alarmes) Elemento: SI7140 Fabricante: ERICSSON Central: ASRR02 END_ID: SPBDO_0004 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 09:49:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:48 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificando alarmes no local. 04/08/2024 08:04:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 08:03 &quot;Acionado Téc Simão - Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Simão Número Celular: 17 98211-0956 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Téc informa que ponto em comum site BDCT01. Previsão: 09:00hrs&quot; |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3495072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO |  |  | '-20.940528 | '-48.496694 | 17982110956 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015552 | EVE240800010765 | 2024-08-04 04:59 | 2024-08-04 11:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008925 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:43 |  | TRUE |  | 4S-PAS011 |  | 4S-PAS011 |  | FALSE | 04/08/2024 11:44:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:42 Normalizado antes da chegada do técnico ao local 04/08/2024 11:43:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:42 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010765&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 09:56:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:55 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4S-PAS011 Falha normalizada, log em anexo. 04/08/2024 09:40:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:38 Aberto protocolo com a concessionária Equatorial. Protocolo: 0021950045 Atendente: João 04/08/2024 05:50:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 05:48 Atualização – 2ATLZ -Site com deslocamento fluvial será verificada em período diurno . |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:05 | system | 16 |  | 04/08/2024 11:44:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:42 Normalizado antes da chegada do técnico ao local 04/08/2024 11:43:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:42 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010765&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 09:56:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:55 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4S-PAS011 Falha normalizada, log em anexo. 04/08/2024 09:40:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:38 Aberto protocolo com a concessionária Equatorial. Protocolo: 0021950045 Atendente: João 04/08/2024 05:50:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 05:48 Atualização – 2ATLZ -Site com deslocamento fluvial será verificada em período diurno . |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3692033 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3692033-YVENS SILVAN FARIAS DE ANDR |  |  | '-3.946667 | '-55.582417 | 93991808211 |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015553 | EVE240800010769 | 2024-08-04 04:59 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008926 | [6 empty] | TRUE |  | SR-ARARJ3 |  | SR-ARARJ3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3510918 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3510918-DANILO DA SILVA CRUZ |  |  | '-9.757778 | '-36.643333 | 85999400365 |  | RF UNIT PROBLEM ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015554 | EVE240800011223 | 2024-08-04 05:00 | 2024-08-05 08:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010393 |  |  | Aguardando terceiros / Chave |  | 2024-08-05 11:19 | 2024-08-05 13:21 | TRUE |  | 5G-RJCE55 |  | 5G-RJCE55 |  | TRUE | 05/08/2024 08:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 Verificado com suporte 05/08/2024 08:19:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011223&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 06:59:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 06:58 Técnico Anderson acionado prev 8h 05/08/2024 06:57:59 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) EM conferencia com tec Anderson falha normalizada na gerencia 04/08/2024 23:00:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 22:59 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. 04/08/2024 20:03:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 20:02 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. 04/08/2024 17:21:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015554 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. 04/08/2024 17:21:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 17:04:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:03 Aqui no CE55 o morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55 04/08/2024 16:27:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 16:25 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informou que foi feito contato com a detentora pós na portaria ninguém atende RJCE55 Foi feito contato ATC atendente RIAN o mesmo está verificando e pediu pra aguarda. Protocolo 2809148 RJCE55. Evidência em anexo 04/08/2024 16:26:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:24 Foi feito contato ATC atendente RIAN o mesmo está verificando e pediu pra aguarda. Protocolo 2809148 RJCE55 04/08/2024 15:57:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:56 Verificando acesso 04/08/2024 15:29:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:27 Em deslocamento 04/08/2024 15:26:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 15:25 tec. Rosemberg 27 98124-0446 acionado previsão 17h 04/08/2024 11:14:37 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-RJCE55 END ID - RJRJO_2070 Summary - NR GNODEB DOWN LINK FAULT 04/08/2024 05:28:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 05:26 EM ACIONAMENTO |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:21 | wfm_agent | 48 |  | 05/08/2024 08:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 Verificado com suporte 05/08/2024 08:19:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800011223&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 06:59:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 06:58 Técnico Anderson acionado prev 8h 05/08/2024 06:57:59 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) EM conferencia com tec Anderson falha normalizada na gerencia 04/08/2024 23:00:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 22:59 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. 04/08/2024 20:03:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 20:02 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. 04/08/2024 17:21:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015554 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. 04/08/2024 17:21:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000016 - (SUSPENSÃO) - Aguardando terceiros / Chave 04/08/2024 17:04:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:03 Aqui no CE55 o morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55 04/08/2024 16:27:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 16:25 Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informou que foi feito contato com a detentora pós na portaria ninguém atende RJCE55 Foi feito contato ATC atendente RIAN o mesmo está verificando e pediu pra aguarda. Protocolo 2809148 RJCE55. Evidência em anexo 04/08/2024 16:26:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:24 Foi feito contato ATC atendente RIAN o mesmo está verificando e pediu pra aguarda. Protocolo 2809148 RJCE55 04/08/2024 15:57:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:56 Verificando acesso 04/08/2024 15:29:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:27 Em deslocamento 04/08/2024 15:26:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 15:25 tec. Rosemberg 27 98124-0446 acionado previsão 17h 04/08/2024 11:14:37 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-RJCE55 END ID - RJRJO_2070 Summary - NR GNODEB DOWN LINK FAULT 04/08/2024 05:28:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 05:26 EM ACIONAMENTO |  |  | TSK240800015554 - System - WFM Agent - TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: Aguardando terceiros / Chave Motivo da tramitação:Tec. Rosemberg Silva 27 98124-0446 informa: Tentativa de acesso sem sucesso. O morador informou que o síndico e o porteiro não estão no prédio o porteiro fica até às 14:30 e não tem ninguém pra liberar o acesso informação do morador portaria está vazia RJCE55. Coordenadora Jaqueline ciente. Será verificado acesso novamente 05/08. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3619501 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3619501-ANDERSON LUIZ CAETANO |  |  | '-22.913306 | '-43.191194 | 21960210366 |  | NR GNODEB DOWN LINK FAULT | TRUE | FALSE |  | 7206
TSK240800015565 | EVE240800012540 | 2024-08-04 05:01 | 2024-08-04 14:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008928 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:11 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SPRT01-01 |  | RMAGSPO-SPRT01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:09:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:08 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMAGSPO-SPRT01-01 Alarmes: High Temperature Normalizado Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:12 | system | 8 |  | 04/08/2024 14:09:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:08 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMAGSPO-SPRT01-01 Alarmes: High Temperature Normalizado Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.596194 | '-46.783 |  |  | High Temperature Alarm | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015572 | EVE240800012527 | 2024-08-04 05:01 | 2024-08-04 14:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008929 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:16 |  | TRUE |  | QUQU02 |  | QUQU02 |  | FALSE | 04/08/2024 14:15:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:14 Sem acesso a rede de dados 04/08/2024 14:15:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012527&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:38 | system | 13 |  | 04/08/2024 14:15:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:14 Sem acesso a rede de dados 04/08/2024 14:15:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012527&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3448651 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3448651-JOSE VALDIR DA SILVA |  |  | '-8.590194 | '-37.248472 | 81997260091 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015574 | EVE240800012528 | 2024-08-04 05:01 | 2024-08-04 14:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008930 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:20 |  | TRUE |  | QUQU02 |  | QUQU02 |  | FALSE | 04/08/2024 14:21:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:19 Sem acesso a rede de dados 04/08/2024 14:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012528&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:19:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:18 Potência de transmissão do rádio remoto estava muito abaixo do projeto. Estava em 20dBm quando deveria ser 30dBm causando perda de pacotes na recepção local. Reconfigurado. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:42 | system | 13 |  | 04/08/2024 14:21:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:19 Sem acesso a rede de dados 04/08/2024 14:20:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:19 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012528&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:19:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:18 Potência de transmissão do rádio remoto estava muito abaixo do projeto. Estava em 20dBm quando deveria ser 30dBm causando perda de pacotes na recepção local. Reconfigurado. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3448651 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3448651-JOSE VALDIR DA SILVA |  |  | '-8.590194 | '-37.248472 | 81997260091 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015575 | EVE240800012390 | 2024-08-04 05:01 | 2024-08-04 09:49 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008931 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:48 |  | TRUE |  | SR-TSCVJ0 |  | SR-TSCVJ0 |  | FALSE | 04/08/2024 09:48:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 09:47 Elemento: SR-TSCVJ0 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: PITSA_0105 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Gnode-B Elemento: SR-TSCVJ0 Alarme: Configuration Data Inconsistency(Board Configuration Data Ineffective) Início do alarme: 10/06/2024 14:29:01 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:09 | system | 9 |  | 04/08/2024 09:48:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 09:47 Elemento: SR-TSCVJ0 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: PITSA_0105 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Gnode-B Elemento: SR-TSCVJ0 Alarme: Configuration Data Inconsistency(Board Configuration Data Ineffective) Início do alarme: 10/06/2024 14:29:01 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3583523 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F |  |  | '-5.161528 | '-42.783083 | 21965230021 |  | BATERIA LITIO DESLIGADA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015577 | EVE240800012163 | 2024-08-04 05:01 | 2024-08-04 10:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008933 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:43 |  | TRUE |  | PY1122 |  | PY1122 |  | FALSE | 04/08/2024 05:30:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:29 Falha será verificada pela manhã 04/08 Previsão: 8h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:05 | system | 11 |  | 04/08/2024 05:30:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-04 05:29 Falha será verificada pela manhã 04/08 Previsão: 8h |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3717218 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3717218-WESLLY MIRANDA DE MARINS |  |  | '-8.619194 | '-39.606389 | 81997260091 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015578 | EVE240800012266 | 2024-08-04 05:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008932 | [5 empty] | 2024-08-05 10:17 | TRUE |  | MWE-SC-SC1129-N1 |  | MWE-SC-SC1129-N1 |  | TRUE | 04/08/2024 18:17:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015578 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/07 8h Observação: CA 04/08/2024 18:16:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 08:11:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:10 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/07 8h Observação: CA 04/08/2024 05:47:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 05:45 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:17 | wfm_agent | 13 |  | 04/08/2024 18:17:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015578 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/07 8h Observação: CA 04/08/2024 18:16:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 08:11:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:10 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/07 8h Observação: CA 04/08/2024 05:47:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 05:45 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  | TSK240800015578 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado, site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Previsão: 05/07 8h Observação: CA | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | MÉDIA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-27.584846 | '-48.602866 |  |  | POWER FAILURE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015579 | EVE240800012027 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 16:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008936 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BHNE50 |  | 4G-BHNE50 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:28 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 |  |  | '-19.866306 | '-43.897833 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015580 | EVE240800012398 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 08:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008937 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:33 |  | TRUE |  | 4N-UHER91 |  | 4N-UHER91 |  | FALSE | 04/08/2024 08:32:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:31 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:55 | system | 10 |  | 04/08/2024 08:32:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:31 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-21.127111 | '-48.390111 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015581 | EVE240800012037 | 2024-08-04 05:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008935 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-MG-BUSMW01-N1-ER |  | MWE-MG-BUSMW01-N1-ER |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:23 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TLE-MG-MCL01-MCL01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-MCL01-MCL01 |  |  | '-17.862417 | '-44.153806 |  |  | Radio Frame | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015582 | EVE240800012411 | 2024-08-04 05:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008934 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-BA-BA5127-N1-ER |  | MWE-BA-BA5127-N1-ER |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:43 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3474750 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3474750-ROMIERIS ARAUJO DA CONCEIÇA |  |  | '-9.406083 | '-38.225833 |  |  | Radio Link Connection Defect | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015584 | EVE240800012060 | 2024-08-04 05:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008938 | [6 empty] | TRUE |  | NLSAPF03 |  | NLSAPF03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:28 | wfm_agent | 12 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Transmissão |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 |  |  | '-12.915222 | '-38.335222 |  |  | VSWR Over Threshold ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015585 | EVE240800012088 | 2024-08-04 05:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009813 |  |  | RESTRIÇÃO DE ACESSO |  | 2024-08-04 17:06 |  | TRUE |  | SI9804 |  | SI9804 |  | TRUE | 04/08/2024 14:07:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015585 - System - WFM Agent - TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Site com falha Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:No site foi instalado o novo cadeado TBSA 04/08/2024 14:06:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 14:05:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO - 2024-08-04 14:04 No site foi instalado o novo cadeado TBSA. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 15 |  | 04/08/2024 14:07:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015585 - System - WFM Agent - TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Site com falha Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:No site foi instalado o novo cadeado TBSA 04/08/2024 14:06:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 14:05:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO - 2024-08-04 14:04 No site foi instalado o novo cadeado TBSA. |  |  | TSK240800015585 - System - WFM Agent - TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Site com falha Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:No site foi instalado o novo cadeado TBSA | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3687083 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO |  |  | '-22.136388888888888 | '-47.4503 | 11984330592 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015586 | EVE240800012136 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 10:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008940 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:01 |  | TRUE |  | 4G-BRAC01 |  | 4G-BRAC01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:00:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3176540-ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 09:59 Falha normalizado após retirada do UR Eltek que estava queimado. Falha não era de PLC 04/08/2024 09:30:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3176540-ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 09:29 Técnico já no local CA1598737 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:23 | system | 12 |  | 04/08/2024 10:00:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3176540-ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 09:59 Falha normalizado após retirada do UR Eltek que estava queimado. Falha não era de PLC 04/08/2024 09:30:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3176540-ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 09:29 Técnico já no local CA1598737 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3176540 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3176540-ADRIANO DOS SANTOS FERNANDE |  |  | '-22.348888888888886 | '-49.06077777777777 | 0014981822526 |  | Falha no PLC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015590 | EVE240800012115 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 16:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009431 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:46 |  | TRUE |  | 4G-BRAS91 |  | 4G-BRAS91 |  | TRUE | 04/08/2024 10:48:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015590 - System - WFM Agent - TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Técnico Carlos Esutáquio irá interromper o atendimento de 4G-BRAS91 para tratar a massiva do 4g-ipbh40. Motivo da tramitação:Técnico Carlos Esutáquio irá interromper o atendimento de 4G-BRAS91 para tratar a massiva do 4g-ipbh40. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:10 | system | 15 |  | 04/08/2024 10:48:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015590 - System - WFM Agent - TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Técnico Carlos Esutáquio irá interromper o atendimento de 4G-BRAS91 para tratar a massiva do 4g-ipbh40. Motivo da tramitação:Técnico Carlos Esutáquio irá interromper o atendimento de 4G-BRAS91 para tratar a massiva do 4g-ipbh40. |  |  | TSK240800015590 - System - WFM Agent - TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Técnico Carlos Esutáquio irá interromper o atendimento de 4G-BRAS91 para tratar a massiva do 4g-ipbh40. Motivo da tramitação:Técnico Carlos Esutáquio irá interromper o atendimento de 4G-BRAS91 para tratar a massiva do 4g-ipbh40. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-GVS01-IPA02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-GVS01-IPA02 |  |  | '-19.056417 | '-42.715722 | 31991314144 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015591 | EVE240800012378 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 11:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008942 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:57 |  | TRUE |  | SI2310 |  | SI2310 |  | FALSE | 04/08/2024 11:58:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:57 Site normalizado. 04/08/2024 11:58:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:56 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012378&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;SI2930&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1}}}} 04/08/2024 11:57:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:55 Site verificado e encontra-se normalizado. 04/08/2024 09:52:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:50 Atendimento técnico Fabio – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI2310 Site operacional sem alarmes, limpo netcool. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:20 | system | 13 |  | 04/08/2024 11:58:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:57 Site normalizado. 04/08/2024 11:58:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:56 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012378&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;SI2930&quot;:{&quot;Heartbeat Failure&quot;:1}}}} 04/08/2024 11:57:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:55 Site verificado e encontra-se normalizado. 04/08/2024 09:52:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 09:50 Atendimento técnico Fabio – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI2310 Site operacional sem alarmes, limpo netcool. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3161090 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3161090-FABIO JOSE DA SILVA |  |  | '-23.204472 | '-45.860944 | 0012981206569 |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015592 | EVE240800012082 | 2024-08-04 05:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008945 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SASS93 |  | 4G-SASS93 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:03 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Transmissão |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 |  |  | '-12.898972 | '-38.391667 |  |  | VSWR Over Threshold ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015594 | EVE240800012451 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 08:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008943 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:41 |  | TRUE |  | WUCT01 |  | WUCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:41:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:40 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:04 | system | 11 |  | 04/08/2024 08:41:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:40 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3443679 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI |  |  | '-21.14381 | '-48.51122 | 0016981640288 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015595 | EVE240800012073 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 12:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008944 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800011406 |  |  | TRUE |  | 4G-TAUAJ1 |  | 4G-TAUAJ1 |  | FALSE | 04/08/2024 10:59:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:57 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. Precisa habilitar flag para ser tramitada tsk para o provedor. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:46 | F8061670 | 8 |  | 04/08/2024 10:59:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:57 Site está fora devido a falha na tx do provedor, tem um chamado do provedor Oi/Vital BA 216446241. Precisa habilitar flag para ser tramitada tsk para o provedor. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3504452 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-8.160194 | '-70.767056 | 68981090137 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015596 | EVE240800012297 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 09:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008946 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:59 |  | TRUE |  | 4G-SPLJ02-4 |  | 4G-SPLJ02-4 |  | FALSE | 04/08/2024 08:22:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-04 08:21 Site operacional sem alarmes... |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:21 | system | 11 |  | 04/08/2024 08:22:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA - 2024-08-04 08:21 Site operacional sem alarmes... |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3727769 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3727769-KAIQUE MARTINS DA SILVA |  |  | '-23.528806 | '-46.409028 | '+5511973251540 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015597 | EVE240800012263 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 20:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009593 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-04 15:22 |  | TRUE |  | 4G-MCUNJ6 |  | 4G-MCUNJ6 |  | TRUE | 04/08/2024 12:23:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015597 - System - WFM Agent - TLP-T3510917-STENIO MARCELO GRAÇA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha devido ausência de sinal do provedor VITAL. Testes realizados na porta do DGO. MASCARA PARA PROVEDOR Conforme procedimento, se faz necessário verificação local com evidências da falha para acionamento do provedor. Favor informar os dados abaixo. * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA:1598851 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:50:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:45:00 * Quais foram os testes realizados? Realizado testes com POWER METEER. Imagens inseridas no chamado * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VITAL * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MCO5242567 Almco_0238 * Qual a falha identificada? Sem potência na fibra do site * Nome e telefone do técnico:Marcio Almeida 79 991770237 04/08/2024 12:23:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 11:58:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3510917-STENIO MARCELO GRAÇA COSTA - 2024-08-04 11:57 Falha devido ausência de sinal do provedor VITAL. Testes realizados na porta do DGO. MASCARA PARA PROVEDOR Conforme procedimento, se faz necessário verificação local com evidências da falha para acionamento do provedor. Favor informar os dados abaixo. * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA:1598851 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:50:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:45:00 * Quais foram os testes realizados? Realizado testes com POWER METEER. Imagens inseridas no chamado * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VITAL * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MCO5242567 Almco_0238 * Qual a falha identificada? Sem potência na fibra do site * Nome e telefone do técnico:Marcio Almeida 79 991770237 04/08/2024 11:26:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3617091-MARCIO ALMEIDA DE MOURA - 2024-08-04 11:25 Técnico Marcio Almeida informa que está verificando falha. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:42 | system | 30 |  | 04/08/2024 12:23:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015597 - System - WFM Agent - TLP-T3510917-STENIO MARCELO GRAÇA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha devido ausência de sinal do provedor VITAL. Testes realizados na porta do DGO. MASCARA PARA PROVEDOR Conforme procedimento, se faz necessário verificação local com evidências da falha para acionamento do provedor. Favor informar os dados abaixo. * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA:1598851 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:50:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:45:00 * Quais foram os testes realizados? Realizado testes com POWER METEER. Imagens inseridas no chamado * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VITAL * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MCO5242567 Almco_0238 * Qual a falha identificada? Sem potência na fibra do site * Nome e telefone do técnico:Marcio Almeida 79 991770237 04/08/2024 12:23:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 11:58:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3510917-STENIO MARCELO GRAÇA COSTA - 2024-08-04 11:57 Falha devido ausência de sinal do provedor VITAL. Testes realizados na porta do DGO. MASCARA PARA PROVEDOR Conforme procedimento, se faz necessário verificação local com evidências da falha para acionamento do provedor. Favor informar os dados abaixo. * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA:1598851 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:50:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:45:00 * Quais foram os testes realizados? Realizado testes com POWER METEER. Imagens inseridas no chamado * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VITAL * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MCO5242567 Almco_0238 * Qual a falha identificada? Sem potência na fibra do site * Nome e telefone do técnico:Marcio Almeida 79 991770237 04/08/2024 11:26:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3617091-MARCIO ALMEIDA DE MOURA - 2024-08-04 11:25 Técnico Marcio Almeida informa que está verificando falha. |  |  | TSK240800015597 - System - WFM Agent - TLP-T3510917-STENIO MARCELO GRAÇA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? principal Motivo da visita técnica: site fora Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha devido ausência de sinal do provedor VITAL. Testes realizados na porta do DGO. MASCARA PARA PROVEDOR Conforme procedimento, se faz necessário verificação local com evidências da falha para acionamento do provedor. Favor informar os dados abaixo. * Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA:1598851 * Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 09:50:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 11:45:00 * Quais foram os testes realizados? Realizado testes com POWER METEER. Imagens inseridas no chamado * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? VITAL * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MCO5242567 Almco_0238 * Qual a falha identificada? Sem potência na fibra do site * Nome e telefone do técnico:Marcio Almeida 79 991770237 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 |  |  | '-9.535067 | '-35.8045 | 79991770236 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015598 | EVE240800012323 | 2024-08-04 05:02 | 2024-08-04 13:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008948 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:33 |  | TRUE |  | BA3051 |  | BA3051 |  | FALSE | 04/08/2024 13:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 13:32 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 12:00:01, falha de ac concessionária após normalização de ac concessionária site ok encaminhando tsk para encerramento |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:55 | system | 10 |  | 04/08/2024 13:34:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 13:32 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 12:00:01, falha de ac concessionária após normalização de ac concessionária site ok encaminhando tsk para encerramento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3497200 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS |  |  | '-16.363056 | '-39.564167 | 71991880023 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015601 | EVE240800012388 | 2024-08-04 05:04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011046 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:17 |  | TRUE |  | 7NLADJZ01 |  | 7NLADJZ01 |  | FALSE | 05/08/2024 05:39:26 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 12 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 7NLADJZ01 END ID - BAADK_0001 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 7NLADJZ01 END ID - BAADK_0001 Summary - LTE CELL DOWN |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:47 | wfm_agent | 14 |  | 05/08/2024 05:39:26 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 12 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 7NLADJZ01 END ID - BAADK_0001 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 7NLADJZ01 END ID - BAADK_0001 Summary - LTE CELL DOWN |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3372846 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3372846-JAIME PEREIRA DOS SANTOS |  |  | '-10.342611 | '-39.830972 | 81995320614 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015605 | EVE240800012550 | 2024-08-04 05:06 | 2024-08-04 08:49 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008952 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:48 |  | TRUE |  | 4S-SPS504 |  | 4S-SPS504 |  | FALSE | 04/08/2024 08:49:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:48 Site operacional sem alarmes. 04/08/2024 08:49:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012550&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 08:46:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:44 Sistema de energia solar -48vcc fornecido pelo detentor não está conseguindo manter o site operacional, no momento devido as condições climáticas (chuva e neblina) na região, a captação das placas solares está sendo afetada, no site não temos infraestrutura adequada para instalação de GMG e energia elétrica AC, necessário aguardar uma melhora nas condições de captação ou acionar o detentor IHS para regularizar o fornecimento de energia. Site opera apenas com energia Solar. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:09 | system | 12 |  | 04/08/2024 08:49:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:48 Site operacional sem alarmes. 04/08/2024 08:49:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012550&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 08:46:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:44 Sistema de energia solar -48vcc fornecido pelo detentor não está conseguindo manter o site operacional, no momento devido as condições climáticas (chuva e neblina) na região, a captação das placas solares está sendo afetada, no site não temos infraestrutura adequada para instalação de GMG e energia elétrica AC, necessário aguardar uma melhora nas condições de captação ou acionar o detentor IHS para regularizar o fornecimento de energia. Site opera apenas com energia Solar. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3494980 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3494980-LUCAS GILLIET ALMEIDA |  |  | '-24.964528 | '-48.493722 | 0015981064424 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FALHA DE ALIMENTACAO DC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015608 | EVE240800012542 | 2024-08-04 05:08 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008953 | [6 empty] | TRUE |  | RMAGSEA-SERR16-01 |  | RMAGSEA-SERR16-01 |  | FALSE | 04/08/2024 05:08:04 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado nas duas pontas <RMAGSEA-SERR16-01>disp int GigabitEthernet0/3/1 GigabitEthernet0/3/1 current state : UP (ifindex: 595) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-02 09:41:19-03:00 Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao Anel AGG RMCOVTA0202 GigabitEthernet0/3/0 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.27.3/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4846-fb99-5777 The Vendor PN is EOLP-1596-80-RN The Vendor Name is Eoptolink Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -26.19dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.69dBm, Warning range: [0.000, 5.000]dBm <RMCOVTA0202>display int GigabitEthernet0/3/0 GigabitEthernet0/3/0 current state : UP (ifindex: 1611) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-02 09:41:19-03:00 Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao Anel AGG RMAGSEA-SERR16-01 0/3/1 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.27.2/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 8866-394e-b48e The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -24.08dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.44dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 06:31 | wfm_agent | 8 |  | 04/08/2024 05:08:04 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado nas duas pontas <RMAGSEA-SERR16-01>disp int GigabitEthernet0/3/1 GigabitEthernet0/3/1 current state : UP (ifindex: 595) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-02 09:41:19-03:00 Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao Anel AGG RMCOVTA0202 GigabitEthernet0/3/0 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.27.3/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4846-fb99-5777 The Vendor PN is EOLP-1596-80-RN The Vendor Name is Eoptolink Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -26.19dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.69dBm, Warning range: [0.000, 5.000]dBm <RMCOVTA0202>display int GigabitEthernet0/3/0 GigabitEthernet0/3/0 current state : UP (ifindex: 1611) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-02 09:41:19-03:00 Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao Anel AGG RMAGSEA-SERR16-01 0/3/1 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.27.2/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 8866-394e-b48e The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -24.08dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.44dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | Degradação de Sinal |  | TRJ-ES-EPS01-VIT03 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TRJ-ES-EPS01-VIT03 |  |  | '-20.218528 | '-40.251861 | 27981240428 |  | High error rate | FALSE | FALSE |  | 34
TSK240800015611 | EVE240800012552 | 2024-08-04 05:11 | 2024-08-04 10:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008955 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-FRVC00 |  | 4G-FRVC00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:39 | T3722894 | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-BES01-BES01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TNE-BA-BES01-BES01 |  |  | '-10.533 | '-45.443883 | 77991007263 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015612 | EVE240800012553 | 2024-08-04 05:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30008956 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-FRVC00 |  | 4G-FRVC00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:37 | wfm_agent | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3396358 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396358-ROBSON PASSOS DA RESSURREIÇ |  |  | '-10.533 | '-45.443883 | 081982526143 |  | Bateria em Descarga | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015613 | EVE240800012554 | 2024-08-04 05:11 | 2024-08-04 12:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008957 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:26 |  | TRUE |  | 4G-CAROJ5 |  | 4G-CAROJ5 |  | FALSE | 04/08/2024 12:23:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:21 . 04/08/2024 12:22:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012554&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:45:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:44 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-CAROJ5 Status: Sem Conexão Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:48 | system | 12 |  | 04/08/2024 12:23:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:21 . 04/08/2024 12:22:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012554&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:45:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:44 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-CAROJ5 Status: Sem Conexão Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3272621 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3272621-ANDERSON ROGERIO TORRES BRA |  |  | .883139 | '-59.696056 | 0095981200243 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015614 | EVE240800012212 | 2024-08-04 05:12 | 2024-08-04 08:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008958 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:38 |  | TRUE |  | 4G-CGM1J4 |  | 4G-CGM1J4 |  | FALSE | 04/08/2024 08:38:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:37 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:00 | system | 11 |  | 04/08/2024 08:38:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:37 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Após testes massivo constatado site Operacional e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.483083 | '-54.580444 | 67981411266 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015615 | EVE240800012086 | 2024-08-04 05:13 | 2024-08-04 12:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008960 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:30 |  | TRUE |  | MA1605 |  | MA1605 |  | FALSE | 04/08/2024 12:23:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:22 SITE NORMALIZADO OPERACIONAL APÓS COMISSIONAMENTO DO SW SEGUE EM ANEXO FOTOS DE EVIDÊNCIA DO SITE COM AS CÉLULAS OPERANDO E SEM ALARME 04/08/2024 12:05:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:59 NO SITE VERIFICANDO A FALHA 04/08/2024 12:02:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:01 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. MA1605 Site operacional, feita limpeza netcool. 04/08/2024 08:53:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:52 EM DESLOCAMENTO PARA SITE PREVISÃO DE ATENDIMENTO ÀS 11 HRS 04/08/2024 08:22:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 08:21 Acionamento – 2ACNT - Tec: Abraão / Tel:+55 98 8248-0249 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 05:45:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 05:43 Acionamento – 2ACNT - Tec: Abraão / Tel:+55 98 8248-0249 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:52 | system | 19 |  | 04/08/2024 12:23:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:22 SITE NORMALIZADO OPERACIONAL APÓS COMISSIONAMENTO DO SW SEGUE EM ANEXO FOTOS DE EVIDÊNCIA DO SITE COM AS CÉLULAS OPERANDO E SEM ALARME 04/08/2024 12:05:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:59 NO SITE VERIFICANDO A FALHA 04/08/2024 12:02:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:01 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. MA1605 Site operacional, feita limpeza netcool. 04/08/2024 08:53:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:52 EM DESLOCAMENTO PARA SITE PREVISÃO DE ATENDIMENTO ÀS 11 HRS 04/08/2024 08:22:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 08:21 Acionamento – 2ACNT - Tec: Abraão / Tel:+55 98 8248-0249 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 05:45:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 05:43 Acionamento – 2ACNT - Tec: Abraão / Tel:+55 98 8248-0249 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3659808 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3659808-ABRAAO HENRIQUE DA SILVA S |  |  | '-5.52 | '-43.201389 | 9882480249 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015624 | EVE240800012563 | 2024-08-04 05:18 | 2024-08-04 10:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008962 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:03 |  | TRUE |  | BDDI01 |  | BDDI01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:01:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 10:00 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR da FCC eltek estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0001: (sem alarmes) Elemento: BDDI01 Fabricante: NOKIA Central: BSRR02 END_ID: SPBDO_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 09:48:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:47 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificando alarmes no local. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:25 | system | 11 |  | 04/08/2024 10:01:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 10:00 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificou que disjuntor geral no QTM estava desarmado, ao verificar, uma das UR da FCC eltek estava queimada, ao trocar site subiu. Site normalizado, operacional e sem alarmes conforme print abaixo. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPBDO_0001: (sem alarmes) Elemento: BDDI01 Fabricante: NOKIA Central: BSRR02 END_ID: SPBDO_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 09:48:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 09:47 Técnico Simão informa que após verificação constatou que a falha está no site BDCT01, já neste local foi aberto uma CA1598741. Verificando alarmes no local. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3495072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO |  |  | '-20.934361 | '-48.460933 | 17982110956 |  | BTS O&M LINK FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015629 | EVE240800012065 | 2024-08-04 05:20 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008964 | [6 empty] | TRUE |  | NLSAPF30 |  | NLSAPF30 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 05:24 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Hardware |  | T3695881 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3695881-MAGNO NASCIMENTO DE SOUZA |  |  | '-12.904056 | '-38.361556 |  |  | VSWR Over Threshold | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015630 | EVE240800012421 | 2024-08-04 05:21 | 2024-08-04 20:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008965 | [6 empty] | TRUE |  | KUKU00 |  | KUKU00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:24 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-8.087528 | '-37.638583 | 81997260091 |  | Standalone Site: Bateria em Descarga | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015633 | EVE240800012566 | 2024-08-04 05:22 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009441 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:33 |  | TRUE |  | 4G-SASS96 |  | 4G-SASS96 |  | FALSE | 04/08/2024 10:54:13 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SASS96 END ID - BASDR_0772 Summary - Falha de Retificador |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:48 | wfm_agent | 20 |  | 04/08/2024 10:54:13 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-SASS96 END ID - BASDR_0772 Summary - Falha de Retificador |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-SDR01-SDR01 |  |  | '-12.927083 | '-38.356694 | 81971020208 |  | Falha de Retificador | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015634 | EVE240800012551 | 2024-08-04 05:22 | 2024-08-04 08:13 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30008967 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:11 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN2844 |  | SPSPO_MSAN2844 | SPSPO_MSAN2844 | FALSE | 04/08/2024 08:12:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 08:10 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800015634 30008967 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139273 CODIGO DE SEGURANCA: 979565 TÉCNICOS: Wellington aparecido Silva Rocha TÉCNICOS: Victor da Silva Rodrigues TÉCNICOS: Guilherme Fonseca CAUSA: SEM ENERGIA NA MSAN SERVICO EXECUTADO: EQUIPE REALIZOU TESTES NO LOCAL NECESSARIO ACIONAR FMMT MSAN SEM ENERGIA ENDERECO DO DEFEITO:R. Ererê, 2-102 - Vila Curuçá Velha, São Paulo - SP, 08030-400 REGIÃO: TSP GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/KT7Xm8wfyWys6LNF7 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 0 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: XXX CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada):XXXX PR/CBS TRATADO: XXXX FO TRATADA: XXXX ANEL:ANEL_VILA CURUÇA_02 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: Placa shc7j45 Placa Rvh9j14 ANALISTA NOC: TAIS CENTRALIZADO: GUILHERME MORETI 04/08/2024 07:49:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:47 ##ATUALIZAÇÃO# SITUAÇÃO ATUAL: Wellington verificando acesso na MSAN isolada PROX ATUALIZAÇÃO 08:30 04/08/2024 07:06:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:05 ##ATUALIZAÇÃO# SITUAÇÃO ATUAL: acionado equipe para SPSPO_MSAN2844 previsao de chegada em 35 MINUTOS Proxima atualização: 8:00 04/08/2024 06:12:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 06:11 ##ATUALIZAÇÃO# SITUAÇÃO ATUAL: acionado equipe para SPSPO_MSAN2844 previsao de chegada em 1 hora Proxima atualização: 7:20 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:08 | T3291004 | 16 |  | 04/08/2024 08:12:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 08:10 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800015634 30008967 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139273 CODIGO DE SEGURANCA: 979565 TÉCNICOS: Wellington aparecido Silva Rocha TÉCNICOS: Victor da Silva Rodrigues TÉCNICOS: Guilherme Fonseca CAUSA: SEM ENERGIA NA MSAN SERVICO EXECUTADO: EQUIPE REALIZOU TESTES NO LOCAL NECESSARIO ACIONAR FMMT MSAN SEM ENERGIA ENDERECO DO DEFEITO:R. Ererê, 2-102 - Vila Curuçá Velha, São Paulo - SP, 08030-400 REGIÃO: TSP GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/KT7Xm8wfyWys6LNF7 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 0 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: XXX CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada):XXXX PR/CBS TRATADO: XXXX FO TRATADA: XXXX ANEL:ANEL_VILA CURUÇA_02 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: Placa shc7j45 Placa Rvh9j14 ANALISTA NOC: TAIS CENTRALIZADO: GUILHERME MORETI 04/08/2024 07:49:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:47 ##ATUALIZAÇÃO# SITUAÇÃO ATUAL: Wellington verificando acesso na MSAN isolada PROX ATUALIZAÇÃO 08:30 04/08/2024 07:06:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 07:05 ##ATUALIZAÇÃO# SITUAÇÃO ATUAL: acionado equipe para SPSPO_MSAN2844 previsao de chegada em 35 MINUTOS Proxima atualização: 8:00 04/08/2024 06:12:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3625228-THAIS TEIXEIRA SIQUEIRA - 2024-08-04 06:11 ##ATUALIZAÇÃO# SITUAÇÃO ATUAL: acionado equipe para SPSPO_MSAN2844 previsao de chegada em 1 hora Proxima atualização: 7:20 |  |  |  | 0 |  | Não | Cesar Aparecido De Sousa | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3486994 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3486994-WELLINGTON APARECIDO SILVA |  |  | '-23.502222 | '-46.424639 |  |  | ISOLAMENTO_TT_00494942/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015635 | EVE240800012569 | 2024-08-04 05:24 | 2024-08-05 09:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008968 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:02 |  | TRUE |  | RNAGJVE-JVIN01-01 |  | RNAGJVE-JVIN01-01 |  | FALSE | 05/08/2024 09:03:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-05 09:01 O evento EVE240800012569, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 17:27:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 17:26 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 14:46:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:45 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:47:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 06:09:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:08 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:04 | wfm_agent | 16 |  | 05/08/2024 09:03:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3690433-PAMELA CRISTINE MORAIS FERREIRA - 2024-08-05 09:01 O evento EVE240800012569, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 17:27:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 17:26 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 14:46:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:45 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:47:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:46 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 06:09:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:08 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3381939 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3381939-VILMAR ISAIAS JUNGLES |  |  | '-26.338202 | '-48.829521 | 41997480457 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015636 | EVE240800012565 | 2024-08-04 05:24 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010693 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-05 00:59 |  | TRUE |  | RNAGRJO-RJJP35-01 |  | RNAGRJO-RJJP35-01 |  | TRUE | 04/08/2024 21:59:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F - 2024-08-04 21:58 Falha Normalizada segue print ferramenta TAIS Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: RJRJO_9241 ALARMES NETCOOL: Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Gerência: NOKIA_NSP Tecnologia: IP/MPLS Alarme: EthernetPortRemoteFault Severidade: Major Início do alarme: 03/08/2024 18:27:50 Último alarme: 04/08/2024 07:22:33 Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Gerência: NOKIA_NSP Tecnologia: IP/MPLS Alarme: EquipmentDown Severidade: Major Início do alarme: 04/08/2024 05:23:20 Último alarme: 04/08/2024 06:53:50 Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Gerência: NOKIA_NSP Tecnologia: IP/MPLS Alarme: EthernetPortLocalFault Severidade: Major Início do alarme: 02/08/2024 14:48:48 Último alarme: 02/08/2024 14:48:48 ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 17:59:36 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RNACRJO-RJJP07-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNAGRJO-RJJP35-01 1/5/2 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) -1.31 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.90 2.50 1.50 -18.51 -19.51 RNAGRJO-RJJP35-01# show port 1/5/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNACRJO-RJJP07-01 1/1/18 Interface : 1/5/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) -0.36 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -11.37 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== 04/08/2024 17:23:03 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017706 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Validar com Isoc. Falha tratada pelo EVE240800012444 - TSK240800016973 - CAMPO FMO TRJ 1. 04/08/2024 17:10:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015636 - System - WFM Agent - TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Realizado medições Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar 04/08/2024 12:51:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:49 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar. RNAGRJO-RJJP35-01 Port 1/5/2 TX -1.39 RX -12.53 04/08/2024 12:49:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:48 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar. 04/08/2024 08:06:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015636 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico 04/08/2024 05:24:37 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link intermitente *A:RNAGRJO-RJJP35-01# show port 1/5/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNACRJO-RJJP07-01 1/1/18 Interface : 1/5/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292533762 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 05:22:24 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 3969 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : network Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Egr. Port Qos Pol : QOS_NTW_PORT Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000 Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds Half Life : 5 seconds Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False Sync. Status Msg. : Enabled Rx Quality Level : 0x2(prc) Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : 0x2(prc) SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds CRC Mon SF Thresh : Disabled EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled Ignr EFM OAM State : False Configured Address : 18:5b:00:aa:83:87 Hardware Address : 18:5b:00:aa:83:87 Cfg Alarm : remote local Transceiver Data Transceiver Status : operational Transceiver Type : SFP Model Number : 3HE09328AARA01 NOK IPUIBXXDAA TX Laser Wavelength: 1550 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:1f:22 Manufacture date : 2021/10/11 Media : Ethernet Serial Number : LBC2001925 Part Number : SPP10EERIDFEAL Optical Compliance : 10GBASE-ER Link Length support: 40km for SMF =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +35.9 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.24 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 90.2 130.0 120.0 10.0 5.0 Tx Output Power (dBm) -0.36 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -15.14 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== =============================================================================== =============================================================================== Traffic Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Octets 950344299849 4524085914161 Packets 3354691128 9336522354 Errors 1196 0 Utilization (300 seconds) 0.07% 0.22% =============================================================================== Port Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Unicast Packets 3340054141 9335450569 Multicast Packets 14636657 1066619 Broadcast Packets 330 5166 Discards 0 0 Unknown Proto Discards 0 =============================================================================== =============================================================================== Ethernet-like Medium Statistics =============================================================================== Alignment Errors : 142 Sngl Collisions : 0 FCS Errors : 1050 Mult Collisions : 0 SQE Test Errors : 0 Late Collisions : 0 CSE : 0 Excess Collisns : 0 Too long Frames : 0 Int MAC Tx Errs : 0 Symbol Errors : 142 Int MAC Rx Errs : 0 In Pause Frames : 0 Out Pause Frames : 0 =============================================================================== *A:RNAGRJO-RJJP35-01# show log log- log-collector log-id *A:RNAGRJO-RJJP35-01# show log log-id 98 ¦ match 1/5/2 "LLDP Remote peer added, local port-id 1/5/2, dest-mac-type nearest-customer, remote system name RNACRJO-RJJP07-01, remote chassis-id 10:98:26:E6:84:E1, remote port-id 1610891408, remote-index 921" "LLDP Remote peer added, local port-id 1/5/2, dest-mac-type nearest-bridge, remote system name RNACRJO-RJJP07-01, remote chassis-id 10:98:26:E6:84:E1, remote port-id 1610891408, remote-index 920" 83515 2024/08/04 05:22:24.063 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83514 2024/08/04 05:22:24.063 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83513 2024/08/04 05:22:23.943 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83512 2024/08/04 05:22:23.943 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83508 2024/08/04 05:22:23.612 BRT WARNING: SNMP #2005 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is operational" 83507 2024/08/04 05:22:23.603 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83506 2024/08/04 05:22:23.552 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83505 2024/08/04 05:22:23.423 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83504 2024/08/04 05:22:23.423 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83500 2024/08/04 05:22:23.371 BRT WARNING: SNMP #2004 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is not operational" 83497 2024/08/04 05:22:21.103 BRT WARNING: SNMP #2005 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is operational" 83495 2024/08/04 05:22:21.103 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83494 2024/08/04 05:22:21.082 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83493 2024/08/04 05:22:21.082 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83492 2024/08/04 05:22:21.043 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83487 2024/08/04 05:22:21.031 BRT WARNING: SNMP #2004 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is not operational" |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 22:53 | wfm_agent | 36 |  | 04/08/2024 21:59:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F - 2024-08-04 21:58 Falha Normalizada segue print ferramenta TAIS Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: RJRJO_9241 ALARMES NETCOOL: Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Gerência: NOKIA_NSP Tecnologia: IP/MPLS Alarme: EthernetPortRemoteFault Severidade: Major Início do alarme: 03/08/2024 18:27:50 Último alarme: 04/08/2024 07:22:33 Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Gerência: NOKIA_NSP Tecnologia: IP/MPLS Alarme: EquipmentDown Severidade: Major Início do alarme: 04/08/2024 05:23:20 Último alarme: 04/08/2024 06:53:50 Elemento: RNACRJO-RJJP07-01 Gerência: NOKIA_NSP Tecnologia: IP/MPLS Alarme: EthernetPortLocalFault Severidade: Major Início do alarme: 02/08/2024 14:48:48 Último alarme: 02/08/2024 14:48:48 ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) 04/08/2024 17:59:36 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RNACRJO-RJJP07-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNAGRJO-RJJP35-01 1/5/2 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) -1.31 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.90 2.50 1.50 -18.51 -19.51 RNAGRJO-RJJP35-01# show port 1/5/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNACRJO-RJJP07-01 1/1/18 Interface : 1/5/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) -0.36 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -11.37 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== 04/08/2024 17:23:03 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017706 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Validar com Isoc. Falha tratada pelo EVE240800012444 - TSK240800016973 - CAMPO FMO TRJ 1. 04/08/2024 17:10:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015636 - System - WFM Agent - TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Realizado medições Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar 04/08/2024 12:51:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:49 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar. RNAGRJO-RJJP35-01 Port 1/5/2 TX -1.39 RX -12.53 04/08/2024 12:49:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:48 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar. 04/08/2024 08:06:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015636 - System - WFM Agent - TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Acionar técnico 04/08/2024 05:24:37 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link intermitente *A:RNAGRJO-RJJP35-01# show port 1/5/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNACRJO-RJJP07-01 1/1/18 Interface : 1/5/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292533762 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 05:22:24 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 3969 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : network Encap Type : 802.1q Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Egr. Port Qos Pol : QOS_NTW_PORT Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Suppress Threshold : 2000 Reuse Threshold : 1000 Max Penalties : 16000 Max Suppress Time: 20 seconds Half Life : 5 seconds Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False Sync. Status Msg. : Enabled Rx Quality Level : 0x2(prc) Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : 0x2(prc) SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds CRC Mon SF Thresh : Disabled EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled Ignr EFM OAM State : False Configured Address : 18:5b:00:aa:83:87 Hardware Address : 18:5b:00:aa:83:87 Cfg Alarm : remote local Transceiver Data Transceiver Status : operational Transceiver Type : SFP Model Number : 3HE09328AARA01 NOK IPUIBXXDAA TX Laser Wavelength: 1550 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:1f:22 Manufacture date : 2021/10/11 Media : Ethernet Serial Number : LBC2001925 Part Number : SPP10EERIDFEAL Optical Compliance : 10GBASE-ER Link Length support: 40km for SMF =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +35.9 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.24 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 90.2 130.0 120.0 10.0 5.0 Tx Output Power (dBm) -0.36 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -15.14 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== =============================================================================== =============================================================================== Traffic Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Octets 950344299849 4524085914161 Packets 3354691128 9336522354 Errors 1196 0 Utilization (300 seconds) 0.07% 0.22% =============================================================================== Port Statistics =============================================================================== Input Output ------------------------------------------------------------------------------- Unicast Packets 3340054141 9335450569 Multicast Packets 14636657 1066619 Broadcast Packets 330 5166 Discards 0 0 Unknown Proto Discards 0 =============================================================================== =============================================================================== Ethernet-like Medium Statistics =============================================================================== Alignment Errors : 142 Sngl Collisions : 0 FCS Errors : 1050 Mult Collisions : 0 SQE Test Errors : 0 Late Collisions : 0 CSE : 0 Excess Collisns : 0 Too long Frames : 0 Int MAC Tx Errs : 0 Symbol Errors : 142 Int MAC Rx Errs : 0 In Pause Frames : 0 Out Pause Frames : 0 =============================================================================== *A:RNAGRJO-RJJP35-01# show log log- log-collector log-id *A:RNAGRJO-RJJP35-01# show log log-id 98 ¦ match 1/5/2 "LLDP Remote peer added, local port-id 1/5/2, dest-mac-type nearest-customer, remote system name RNACRJO-RJJP07-01, remote chassis-id 10:98:26:E6:84:E1, remote port-id 1610891408, remote-index 921" "LLDP Remote peer added, local port-id 1/5/2, dest-mac-type nearest-bridge, remote system name RNACRJO-RJJP07-01, remote chassis-id 10:98:26:E6:84:E1, remote port-id 1610891408, remote-index 920" 83515 2024/08/04 05:22:24.063 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83514 2024/08/04 05:22:24.063 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83513 2024/08/04 05:22:23.943 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83512 2024/08/04 05:22:23.943 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83508 2024/08/04 05:22:23.612 BRT WARNING: SNMP #2005 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is operational" 83507 2024/08/04 05:22:23.603 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83506 2024/08/04 05:22:23.552 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83505 2024/08/04 05:22:23.423 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83504 2024/08/04 05:22:23.423 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83500 2024/08/04 05:22:23.371 BRT WARNING: SNMP #2004 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is not operational" 83497 2024/08/04 05:22:21.103 BRT WARNING: SNMP #2005 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is operational" 83495 2024/08/04 05:22:21.103 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83494 2024/08/04 05:22:21.082 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83493 2024/08/04 05:22:21.082 BRT MINOR: PORT #2018 Base Port 1/5/2 83492 2024/08/04 05:22:21.043 BRT MINOR: PORT #2017 Base Port 1/5/2 83487 2024/08/04 05:22:21.031 BRT WARNING: SNMP #2004 Base 1/5/2 "Interface 1/5/2 is not operational" |  |  | TSK240800015636 - System - WFM Agent - TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Realizado medições Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Link encontra-se atenuado será necessário equipe de fibra atuar | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.922778 | '-43.334167 | 21969430031 |  | Interface down - Intermitencia | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800015638 | EVE240800012571 | 2024-08-04 05:25 | 2024-08-05 05:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009171 |  | Tramitação autorizada |  |  |  | 2024-08-05 07:11 | TRUE |  | RJO_LVO_OS0502 |  | RJO_LVO_OS0502 |  | TRUE | 04/08/2024 08:13:15 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) Liberação de Acesso de Técnico Autorizado pelo cliente: OI BRB Telefone fixo e móvel: na Data: até 05/08 Horário: 06h30 as 19h30 - Dias Uteis Acompanhamento: Não, identificar-se na portaria/recepção. MANOEL SANTOS DE SOUZA DANIEL WILLIAN MENEZES DA CONC THIAGO GOMES BARBOSA ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA WALDIR MOTTA PRENDA JUNIOR RAFAEL DE SOUZA CARDOSO YURI DIAS DA SILVA MOISÉS ALVES DA SILVEIRA GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA 04/08/2024 07:12:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015638 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Local/Site: . Endereço: Prezados, Favor liberar acesso, segue dados do cliente: Local/Site:RJO_LVO_OS0501 Endereço RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Segue dados dos técnicos: JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO CPF:041.042.117-02 IDENTIDADE: 10819825-0 ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR CPF:07754419700 RG:108148495 ( 08:00 - GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA CPF: 10551485744 RG: 0203090139 Designação:. Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . 04/08/2024 07:11:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-04 07:10 Prezados, Favor liberar acesso, segue dados do cliente: Local/Site:RJO_LVO_OS0501 Endereço RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Segue dados dos técnicos: JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO CPF:041.042.117-02 IDENTIDADE: 10819825-0 ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR CPF:07754419700 RG:108148495 ( 08:00 - GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA CPF: 10551485744 RG: 0203090139 04/08/2024 05:50:47 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Por favor, verificar perda de supervisão do NE RJO_LVO_OS0501 (isolado) Elemento: RJO_LVO_OS0501 Modelo: SDH - OptiX OSN 500 END_ID: RJRJO_1363 Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Detentor: INTELIG - GATEWAYS |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:48 | admin | 26 |  | 04/08/2024 08:13:15 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) Liberação de Acesso de Técnico Autorizado pelo cliente: OI BRB Telefone fixo e móvel: na Data: até 05/08 Horário: 06h30 as 19h30 - Dias Uteis Acompanhamento: Não, identificar-se na portaria/recepção. MANOEL SANTOS DE SOUZA DANIEL WILLIAN MENEZES DA CONC THIAGO GOMES BARBOSA ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA WALDIR MOTTA PRENDA JUNIOR RAFAEL DE SOUZA CARDOSO YURI DIAS DA SILVA MOISÉS ALVES DA SILVEIRA GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA 04/08/2024 07:12:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015638 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Local/Site: . Endereço: Prezados, Favor liberar acesso, segue dados do cliente: Local/Site:RJO_LVO_OS0501 Endereço RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Segue dados dos técnicos: JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO CPF:041.042.117-02 IDENTIDADE: 10819825-0 ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR CPF:07754419700 RG:108148495 ( 08:00 - GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA CPF: 10551485744 RG: 0203090139 Designação:. Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . 04/08/2024 07:11:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO - 2024-08-04 07:10 Prezados, Favor liberar acesso, segue dados do cliente: Local/Site:RJO_LVO_OS0501 Endereço RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Segue dados dos técnicos: JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO CPF:041.042.117-02 IDENTIDADE: 10819825-0 ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR CPF:07754419700 RG:108148495 ( 08:00 - GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA CPF: 10551485744 RG: 0203090139 04/08/2024 05:50:47 - Shirley De Souza Da Silva (Anotações de trabalho) Por favor, verificar perda de supervisão do NE RJO_LVO_OS0501 (isolado) Elemento: RJO_LVO_OS0501 Modelo: SDH - OptiX OSN 500 END_ID: RJRJO_1363 Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Detentor: INTELIG - GATEWAYS |  |  | TSK240800015638 - System - WFM Agent - TLP-T3586102-MARCELA MACENA DA SILVA BENTO Local/Site: . Endereço: Prezados, Favor liberar acesso, segue dados do cliente: Local/Site:RJO_LVO_OS0501 Endereço RUA DO LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ Segue dados dos técnicos: JOÃO PAULO TEIXEIRA CASEMIRO CPF:041.042.117-02 IDENTIDADE: 10819825-0 ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR CPF:07754419700 RG:108148495 ( 08:00 - GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA CPF: 10551485744 RG: 0203090139 Designação:. Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3302253 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3302253-ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS |  |  | '-22.9100567 | '-43.1830502 | 21969430115 |  | LOF | TRUE | FALSE |  | 77640
TSK240800015639 | EVE240800012235 | 2024-08-04 05:25 | 2024-08-04 16:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008971 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-FSCE43 |  | 4G-FSCE43 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:13 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3372850 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3372850-JOSE MARCOS DE OLIVEIRA CAR |  |  | '-12.186889 | '-38.964278 | 81995320866 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015641 | EVE240800012537 | 2024-08-04 05:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008973 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLPTRE02 |  | 18NLPTRE02 |  | FALSE | 05/08/2024 07:45:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-05 07:44 TECNICO GILSON BARBOSA ACIONADO COM PREVISÃO PARA AS 09:15 HS... 05/08/2024 03:13:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 03:12 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a Massivas, Msan&#039;s escalonadas, Isolamentos e Sites Fora. Será solicitado expurgo. 04/08/2024 18:16:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 18:14 Técnico Pedro Muller 21 96021-0412 acionado ciente 04/08/2024 07:44:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:43 EM ACIONAMENTO 04/08/2024 07:44:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:42 EM ACIONAMENTO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:46 | wfm_agent | 12 |  | 05/08/2024 07:45:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-05 07:44 TECNICO GILSON BARBOSA ACIONADO COM PREVISÃO PARA AS 09:15 HS... 05/08/2024 03:13:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 03:12 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a Massivas, Msan&#039;s escalonadas, Isolamentos e Sites Fora. Será solicitado expurgo. 04/08/2024 18:16:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 18:14 Técnico Pedro Muller 21 96021-0412 acionado ciente 04/08/2024 07:44:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:43 EM ACIONAMENTO 04/08/2024 07:44:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:42 EM ACIONAMENTO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3697098 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 50 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3697098-GILSON PEREIRA BARBOSA |  |  | '-22.446694 | '-44.302694 | 21960210503 |  | RF UNIT PROBLEM | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015642 | EVE240800012574 | 2024-08-04 05:28 | 2024-08-05 10:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008974 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:31 |  | TRUE |  | MWE-SP-AJRB01-Y21025-SP7109 |  | MWE-SP-AJRB01-Y21025-SP7109 |  | FALSE | 05/08/2024 10:30:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:28 Site operacional 05/08/2024 10:29:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012574&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 05/08/2024 10:27:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:25 Site operacional 04/08/2024 11:23:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:22 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: MWE-SP-AJRB01-Y21025-SP7109 Alarmes: Fans Alarm Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:32 | system | 15 |  | 05/08/2024 10:30:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:28 Site operacional 05/08/2024 10:29:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:27 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012574&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 05/08/2024 10:27:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:25 Site operacional 04/08/2024 11:23:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:22 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: MWE-SP-AJRB01-Y21025-SP7109 Alarmes: Fans Alarm Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3270314 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3270314-ANTONIO CARLOS FIRMINO DE A |  |  | '-23.389306 | '-46.327139 | 0011953417557 |  | Fan Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015643 | EVE240800012575 | 2024-08-04 05:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010911 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:48 |  | TRUE |  | SR-SOKK01 |  | SR-SOKK01 |  | FALSE | 05/08/2024 03:10:43 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-SOKK01 END ID - SCSOO_0019 Summary - TEMPERATURA ALTA 04/08/2024 20:47:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:46 O evento EVE240800012575 , ao ser analisado pelo método de datação API NETCOOL , utilizando o código FAUT0001016, verificamos se atende aos critérios de datação. Neste momento PODE estar datado, mas é possível um período de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso não atenda aos critérios da data final deste período, poderá ser reaberto. NOTA: A prova foi validada de acordo com a regra acima, o que significa que ainda poderão ocorrer falhas nos equipamentos fora da regra. 04/08/2024 17:55:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 17:54 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado sobre o site, esta em uma atividade conjunta no 4G-SOBR01 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 19h 15 Observação: técnico segue atuando no 4G-SOBR01 CA 04/08/2024 16:16:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 16:15 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado sobre o site, esta em uma atividade conjunta no 4G-SOBR01 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 18h Observação: CA 04/08/2024 13:47:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 13:46 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado sobre o site, esta atuando no PIFNS01 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 16h Observação: CA 04/08/2024 11:34:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:33 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha no site Previsão: 13h Observação: CA 04/08/2024 09:25:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:24 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado, esta atuando no 3SLPLLL07 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:31:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:29 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha Previsão: 10h Observação: CA 04/08/2024 08:14:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:12 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado esta atuando no site 4G-LBLX01 e na sequencia ira verificar a falha. Previsão: 10h Observação: CA 04/08/2024 05:48:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 05:46 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:12 | wfm_agent | 23 |  | 05/08/2024 03:10:43 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-SOKK01 END ID - SCSOO_0019 Summary - TEMPERATURA ALTA 04/08/2024 20:47:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:46 O evento EVE240800012575 , ao ser analisado pelo método de datação API NETCOOL , utilizando o código FAUT0001016, verificamos se atende aos critérios de datação. Neste momento PODE estar datado, mas é possível um período de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso não atenda aos critérios da data final deste período, poderá ser reaberto. NOTA: A prova foi validada de acordo com a regra acima, o que significa que ainda poderão ocorrer falhas nos equipamentos fora da regra. 04/08/2024 17:55:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 17:54 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado sobre o site, esta em uma atividade conjunta no 4G-SOBR01 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 19h 15 Observação: técnico segue atuando no 4G-SOBR01 CA 04/08/2024 16:16:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 16:15 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado sobre o site, esta em uma atividade conjunta no 4G-SOBR01 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 18h Observação: CA 04/08/2024 13:47:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 13:46 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado sobre o site, esta atuando no PIFNS01 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 16h Observação: CA 04/08/2024 11:34:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:33 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha no site Previsão: 13h Observação: CA 04/08/2024 09:25:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:24 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado, esta atuando no 3SLPLLL07 e na sequencia ira verificar a falha Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:31:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:29 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha Previsão: 10h Observação: CA 04/08/2024 08:14:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:12 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado esta atuando no site 4G-LBLX01 e na sequencia ira verificar a falha. Previsão: 10h Observação: CA 04/08/2024 05:48:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3661122-DANILO AUGUSTO IGNÁCIO DA ROSA - 2024-08-04 05:46 ATUALIZAÇÃO Ação: Site em esteira de atendimento, falha será verificada em horário comercial. Próxima atualização: 08:00h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3675887 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3675887-JULIANO NASCIMENTO COIMBRA |  |  | '-27.592667 | '-48.611928 | 48998123281 |  | TEMPERATURA ALTA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015644 | EVE240800011941 | 2024-08-04 05:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | MASSIVA EM ABERTO INFRACO | 30010650 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 18:59 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0412 |  | RJRJO_MSAN0412 |  | TRUE | 04/08/2024 22:55:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015644 - System - WFM Agent - TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:53:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:52 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:50:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:49 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:50:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:48 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:48:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:47 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:27:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015644 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 15:59:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015644 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 05:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015123 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA Motivo da visita técnica: FAVOR TRAMITAR PARA FMMT Motivo da tramitação:Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA 04/08/2024 05:29:29 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 22:55 | wfm_agent | 34 |  | 04/08/2024 22:55:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015644 - System - WFM Agent - TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:53:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:52 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:50:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:49 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:50:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:48 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:48:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR - 2024-08-04 22:47 TSK240800015644 Ponta A NE: RJRJO_MSAN0412 ARMÁRIO: RJOLA008M PORTA: 1/0/1 TX: -4.01 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK Ponta B NE: RJRJO_MSAN0410 ARMÁRIO: RJOLA005M PORTA: 1/1/1 TX: -4.45 dbm RX: Loss Cordões ópticos OK Gbic OK - Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! 04/08/2024 22:27:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015644 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 15:59:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015644 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 05:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015123 - System - WFM Agent - TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA Motivo da visita técnica: FAVOR TRAMITAR PARA FMMT Motivo da tramitação:Prezados, Favor encaminhar falha para atuação do fmmt conforme nota de abertura, defeito encontra-se na tx da RJRJO_MSAN0412/RJOLA008M, gerando falha na RJRJO_MSAN0410/RJOLA005M FAVOR ENCAMINHAR PARA FMMT SEGUIR COM TRATATIVA 04/08/2024 05:29:29 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800015644 - System - WFM Agent - TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VIDAL JUNIOR Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Foram feitas as medições ópticas e limpeza nos cordões ópticos no enlace acima; - ⁠Conforme informado na tsk acima pela equipe de fmo, encontra-se defeito em Tx. Foi feito medições dois dias seguidos e não apresentou defeito. O que parece que a FMO quer ganhar tempo aonde já poderia ter sido tratado a falha; Fotos em anexo! Equipe de fmo não tratou e não foi! | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3622947 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800015123 |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3622947-ANTONIO JORGE DE FREITAS VI |  |  | '-22.845861 | '-43.261956 | 21960210306 |  | LINK DOWN >>> TT_00490943/2024 | FALSE | FALSE |  | 97
TSK240800015651 | EVE240800012121 | 2024-08-04 05:32 | 2024-08-04 09:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008977 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:57 |  | TRUE |  | SLMSAE00 |  | SLMSAE00 |  | FALSE | 04/08/2024 09:58:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012121&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:19 | system | 18 |  | 04/08/2024 09:58:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012121&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3162395 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 10 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3162395-ANTONINO TRIGUEIRO DE SOUZA |  |  | '-5.191139 | '-37.366139 | 81998266256 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015653 | EVE240800012558 | 2024-08-04 05:35 | 2024-08-04 05:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008979 |  |  |  |  | 2024-08-04 08:56 |  | TRUE |  | PSLD00 |  | PSLD00 |  | FALSE | 04/08/2024 05:56:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 05:54 Falha normalizada após restabelecimento de energia comercial local. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:17 | system | 10 |  | 04/08/2024 05:56:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN - 2024-08-04 05:54 Falha normalizada após restabelecimento de energia comercial local. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3531843 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3531843-FLAVIO VATERLIN MOREIRA NUN |  |  | '-7.779361 | '-42.253389 | 21965230160 |  | DISJUNTOR GERAL ABERTO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015657 | EVE240800012530 | 2024-08-04 05:36 | 2024-08-04 11:23 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008980 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:22 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1421 |  | RJRJO_MSAN1421 | RJRJO_MSAN1421 | FALSE | 04/08/2024 11:20:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 11:19 11:00 ATENUACAO RESTANTE SERA TRATADA VIA CHAMADO TSK240800016315 SEGUE PARA ENCERRAMENTO DESTA TSK/ NTT: TSK240800015657 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 07 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 10:33:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 10:31 06:30 - Equipe acionada e está em deslocamento para o rocha para testes 08:30 equipe informa trecho de falha no mesmo ponto 09:30 equipe realizando o repuxamento de sobra tecnica. 10:00 equipe realizando a pre emenda na R. Uberaba, 199-113 - Grajaú, Rio de Janeiro - 10:20 A equipe realizou as fusoes e solicita validação 04/08/2024 08:18:46 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) Falha de isolamento normalizado, porem esta muito atenuado, solicitado que seja verificado antes que aconteça novo isolamento. 04/08/2024 06:33:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 06:32 06:30 - Equipe acionada e está em deslocamento para o rocha para teste |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:23 | system | 16 |  | 04/08/2024 11:20:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 11:19 11:00 ATENUACAO RESTANTE SERA TRATADA VIA CHAMADO TSK240800016315 SEGUE PARA ENCERRAMENTO DESTA TSK/ NTT: TSK240800015657 TSK ASSOCIADA: NA OU TSKXXXXXXXXXX Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 07 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 10:33:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 10:31 06:30 - Equipe acionada e está em deslocamento para o rocha para testes 08:30 equipe informa trecho de falha no mesmo ponto 09:30 equipe realizando o repuxamento de sobra tecnica. 10:00 equipe realizando a pre emenda na R. Uberaba, 199-113 - Grajaú, Rio de Janeiro - 10:20 A equipe realizou as fusoes e solicita validação 04/08/2024 08:18:46 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) Falha de isolamento normalizado, porem esta muito atenuado, solicitado que seja verificado antes que aconteça novo isolamento. 04/08/2024 06:33:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 06:32 06:30 - Equipe acionada e está em deslocamento para o rocha para teste |  |  |  | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3548875 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3548875-RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA |  |  | '-22.931194 | '-43.244167 |  |  | ISOLAMENTO >>> TT_00494947/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015661 | EVE240800012556 | 2024-08-04 05:37 | 2024-08-04 12:52 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008981 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:51 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1424 |  | RJRJO_MSAN1424 | RJRJO_MSAN1424 | FALSE | 04/08/2024 12:52:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:51 TSK/ NTT:TSK240800015661 TSK ASSOCIADA: NA OU TS Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 11 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO / RODRIGO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 12:45:20 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) MSAN1424 NORMALIZADA 04/08/2024 12:19:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:18 09:0 0 equipe localizou o cabo talhado por vandalismo na R. Uberaba, 199-113 - Grajaú, Rio de Janeiro - 09:30 equipe realizando o repuxamento de sobra tecnica. 10:00 equipe realizando a pre emenda 10:20 equipe realizou as fusoes e solicita validação. 10:40 EQUIPE VERIFICANDO E M ROCHA 04/08/2024 08:41:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 08:40 08:00 - Equipe no rocha 08:15 - defeito à 8 km - rompimento do cabo LPD&lt;-&gt;TIM-BENFICA 04/08/2024 06:33:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 06:31 06:30 - Equipe acionada e está em deslocamento para o rocha para testes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:52 | wfm_agent | 17 |  | 04/08/2024 12:52:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:51 TSK/ NTT:TSK240800015661 TSK ASSOCIADA: NA OU TS Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 11 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO / RODRIGO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 12:45:20 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) MSAN1424 NORMALIZADA 04/08/2024 12:19:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:18 09:0 0 equipe localizou o cabo talhado por vandalismo na R. Uberaba, 199-113 - Grajaú, Rio de Janeiro - 09:30 equipe realizando o repuxamento de sobra tecnica. 10:00 equipe realizando a pre emenda 10:20 equipe realizou as fusoes e solicita validação. 10:40 EQUIPE VERIFICANDO E M ROCHA 04/08/2024 08:41:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 08:40 08:00 - Equipe no rocha 08:15 - defeito à 8 km - rompimento do cabo LPD&lt;-&gt;TIM-BENFICA 04/08/2024 06:33:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 06:31 06:30 - Equipe acionada e está em deslocamento para o rocha para testes |  |  |  | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3548875 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3548875-RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA |  |  | '-22.921167 | '-43.226 |  |  | ISOLAMENTO >>> TT_00494946/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015662 | EVE240800010529 | 2024-08-04 05:38 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010345 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  | 2024-08-04 21:32 |  | TRUE |  | MWE-GO-RVDG04-N1-NO |  | MWE-GO-RVDG04-N1-NO |  | TRUE | 05/08/2024 09:51:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015662 - System - WFM Agent - TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:conforme informação no diário de trabalho, solicitado tramitação para regional: 05/08/2024 09:21:05 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) Em conferencia com tec Daniel, inseriu anexo e informa que radio funciona apenas como ODU conforme anexo, ira tramitar para fila da regional verificar 05/08/2024 09:51:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000075 - Acesso depende de ação do Layer 05/08/2024 09:31:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:29 Técnico informa que enlace está ativo somente com uma direção a falha do slot 4 pt 2 no lado RVDG04 tem somente uma ODU ativa fotos em anexo 05/08/2024 09:21:05 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) Em conferencia com tec Daniel, inseriu anexo e informa que radio funciona apenas como ODU conforme anexo, ira tramitar para fila da regional verificar 05/08/2024 09:19:49 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gleidson Geraldo De Souza Vale - 05-08-2024 09:19:49 04/08/2024 18:52:59 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - MWE-GO-RVDG04-N1-NO END ID - GORVD_0003 Summary - MPTPowerSupplyFailure 04/08/2024 18:33:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:31 Técnico informa que em contato com isoc Adam o mesmo informou que está com falha no enlace Dir#52 onde eu informei que este enlace não existe, lado do RVDG04 só existe uma odu Dir#51 segue em anexo fotos 04/08/2024 18:32:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:31 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010529&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;MWE-GO-RVDG04-N1-NO&quot;:{&quot;MPTPowerSupplyFailure&quot;:1}}}} 04/08/2024 18:29:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:28 Técnico informa que em contato com isoc Adam o mesmo informou que está com falha no enlace Dir#52 onde eu informei que este enlace não existe, lado do RVDG04 só existe uma odu Dir#51 segue em anexo fotos 04/08/2024 17:49:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:48 Técnico informa que em contato com isoc Adam o mesmo informou que está com falha no enlace Dir#52 onde eu informei que este enlace não existe, lado do RVDG04 só existe uma odu Dir#51 segue em anexo fotos 04/08/2024 14:57:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:56 Técnico informa que ainda se encontra no site NLRVDG25 tentando contato com isoc para verificar a falha, assim que normalizado dará continuidade nos atendimentos 04/08/2024 10:11:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:10 Técnico informa que está em outro atendimento assim que normalizado dará continuidade nos atendimentos 04/08/2024 09:00:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:59 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: MWE-GO-RVDG04-N1-NO Alarmes: Power Supply Failure (Slot#4 / Port#2) Anexado: Log |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:51 | wfm_agent | 32 |  | 05/08/2024 09:51:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015662 - System - WFM Agent - TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:conforme informação no diário de trabalho, solicitado tramitação para regional: 05/08/2024 09:21:05 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) Em conferencia com tec Daniel, inseriu anexo e informa que radio funciona apenas como ODU conforme anexo, ira tramitar para fila da regional verificar 05/08/2024 09:51:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000075 - Acesso depende de ação do Layer 05/08/2024 09:31:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:29 Técnico informa que enlace está ativo somente com uma direção a falha do slot 4 pt 2 no lado RVDG04 tem somente uma ODU ativa fotos em anexo 05/08/2024 09:21:05 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) Em conferencia com tec Daniel, inseriu anexo e informa que radio funciona apenas como ODU conforme anexo, ira tramitar para fila da regional verificar 05/08/2024 09:19:49 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gleidson Geraldo De Souza Vale - 05-08-2024 09:19:49 04/08/2024 18:52:59 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação NE ID – API Netcool NE ID - MWE-GO-RVDG04-N1-NO END ID - GORVD_0003 Summary - MPTPowerSupplyFailure 04/08/2024 18:33:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:31 Técnico informa que em contato com isoc Adam o mesmo informou que está com falha no enlace Dir#52 onde eu informei que este enlace não existe, lado do RVDG04 só existe uma odu Dir#51 segue em anexo fotos 04/08/2024 18:32:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:31 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010529&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;MWE-GO-RVDG04-N1-NO&quot;:{&quot;MPTPowerSupplyFailure&quot;:1}}}} 04/08/2024 18:29:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:28 Técnico informa que em contato com isoc Adam o mesmo informou que está com falha no enlace Dir#52 onde eu informei que este enlace não existe, lado do RVDG04 só existe uma odu Dir#51 segue em anexo fotos 04/08/2024 17:49:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:48 Técnico informa que em contato com isoc Adam o mesmo informou que está com falha no enlace Dir#52 onde eu informei que este enlace não existe, lado do RVDG04 só existe uma odu Dir#51 segue em anexo fotos 04/08/2024 14:57:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:56 Técnico informa que ainda se encontra no site NLRVDG25 tentando contato com isoc para verificar a falha, assim que normalizado dará continuidade nos atendimentos 04/08/2024 10:11:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:10 Técnico informa que está em outro atendimento assim que normalizado dará continuidade nos atendimentos 04/08/2024 09:00:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:59 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: MWE-GO-RVDG04-N1-NO Alarmes: Power Supply Failure (Slot#4 / Port#2) Anexado: Log |  |  | TSK240800015662 - System - WFM Agent - TEL-T3644473-DAIANE RODRIGUES DE SOUZA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:conforme informação no diário de trabalho, solicitado tramitação para regional: 05/08/2024 09:21:05 - Gleidson Geraldo De Souza Vale (Anotações de trabalho) Em conferencia com tec Daniel, inseriu anexo e informa que radio funciona apenas como ODU conforme anexo, ira tramitar para fila da regional verificar | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3720778 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3720778-DANIEL MAIA MARQUES |  |  | '-17.781083 | '-50.919139 | 62983186370 |  | MPTPowerSupplyFailure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015663 | EVE240800012572 | 2024-08-04 05:38 | 2024-08-04 10:19 |  |  |  |  | CAMPO FMO TNE 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30008984 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:17 |  | TRUE |  | RNACCRU-CRIN00-01 |  | RNACCRU-CRIN00-01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:16:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:15 TSK/ NTT: TSK240800015663 TSK ASSOCIADA: NÃO Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (x)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (x)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Augusto dos Anjos, 183 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55026-100 -8.290053, -35.962734 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Indianópolis, Caruaru ANEL: Anel: anel_ip/mpls_cs_cru_man_acc_01 CABO:CRU CBS00021 ID:191769 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: Foi repuxou 50 metros de sobra e Implantou uma cx de emenda , e realizou 72 fusões. ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (x) NÃO ( ) NOMENCLATURA DA CAIXA: CRU SPB00130 LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: R. Augusto dos Anjos, 183 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55026-100 -8.290053, -35.962734 FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: 72FO Lote: xxx TIPO (AS): 80 METRAGEM INICIAL: xxx METRAGEM FINAL: xxx METRAGEM TOTAL: xxx OUTROS MATERIAIS: xx TUBETES: 72 KIT Derivação: xxx BANDEJA: xxx PLAQUETA IDENT. CABO: 04 CAIXA DE EMENDA: 01 ALÇA :xxx EQUIPE TLP CLASSE F: PEDRO ALVES EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM:VIA TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: Leticia B Barcelos 04/08/2024 09:51:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 09:50 Equipe solicitou testes 04/08/2024 08:51:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 08:50 Supervisor José Gaudêncio - Tel -85 992395840, informou que a equipe localizou a falha por vandalismo, equipe vai repuxar 15m de sobra e implantar uma caixa de emenda. Ponto da falha: R. Augusto dos Anjos, 183 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55026-100 -8.290053, -35.962734 Prox. Atualização:09:50h 04/08/2024 08:28:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 08:27 Aguardando informação de campo 04/08/2024 06:22:59 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 06:10 - 1– ACIONAMENTO Data e hora: 04/08/2024 - 06:10 Supervisor José Gaudêncio - Tel -85 992395840, informou que Técnico Tales irá atender previsão de chegada para teste no site RNACCRU-CRIN00-01 de 01:00 h. SITE para medições: RNACCRU-CRIN00-01 de 01:00 h Próx Atualização às 07:10 hs. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:05 | F8065167 | 18 |  | 04/08/2024 10:16:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:15 TSK/ NTT: TSK240800015663 TSK ASSOCIADA: NÃO Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (x)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (x)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Augusto dos Anjos, 183 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55026-100 -8.290053, -35.962734 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Indianópolis, Caruaru ANEL: Anel: anel_ip/mpls_cs_cru_man_acc_01 CABO:CRU CBS00021 ID:191769 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: Foi repuxou 50 metros de sobra e Implantou uma cx de emenda , e realizou 72 fusões. ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (x) NÃO ( ) NOMENCLATURA DA CAIXA: CRU SPB00130 LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: R. Augusto dos Anjos, 183 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55026-100 -8.290053, -35.962734 FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: 72FO Lote: xxx TIPO (AS): 80 METRAGEM INICIAL: xxx METRAGEM FINAL: xxx METRAGEM TOTAL: xxx OUTROS MATERIAIS: xx TUBETES: 72 KIT Derivação: xxx BANDEJA: xxx PLAQUETA IDENT. CABO: 04 CAIXA DE EMENDA: 01 ALÇA :xxx EQUIPE TLP CLASSE F: PEDRO ALVES EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM:VIA TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: Leticia B Barcelos 04/08/2024 09:51:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 09:50 Equipe solicitou testes 04/08/2024 08:51:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 08:50 Supervisor José Gaudêncio - Tel -85 992395840, informou que a equipe localizou a falha por vandalismo, equipe vai repuxar 15m de sobra e implantar uma caixa de emenda. Ponto da falha: R. Augusto dos Anjos, 183 - Indianópolis, Caruaru - PE, 55026-100 -8.290053, -35.962734 Prox. Atualização:09:50h 04/08/2024 08:28:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 08:27 Aguardando informação de campo 04/08/2024 06:22:59 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 06:10 - 1– ACIONAMENTO Data e hora: 04/08/2024 - 06:10 Supervisor José Gaudêncio - Tel -85 992395840, informou que Técnico Tales irá atender previsão de chegada para teste no site RNACCRU-CRIN00-01 de 01:00 h. SITE para medições: RNACCRU-CRIN00-01 de 01:00 h Próx Atualização às 07:10 hs. |  |  |  | 0 |  | Não | Andre Cordeiro Romano. | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3670864 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 11 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3670864-TALES ALMEIDA SANTOS |  |  | '-8.284167 | '-35.959719 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015664 | EVE240800012353 | 2024-08-04 05:38 | 2024-08-05 07:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008986 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:14 |  | TRUE |  | BHE-RGA01-NKI01CO |  | BHE-RGA01-NKI01CO |  | FALSE | 05/08/2024 07:15:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3551352-RAFAEL DE SOUZA VALE - 2024-08-05 07:14 Resultado da Análise BHE-RGA01-NKI01CO 3/1/2 RX: -5.15 dBm TX: -1.32 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -19.01 dBm à 3 dBm TX: -8 dBm à 2 dBm 04/08/2024 05:38:33 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Falha na porta client R_LOS TCS-ROD-LD/TCS-ROD01-HWW01 0-subrack-21-52TQX-4(RX2/TX2 - LC 593916 BHE-RGA01/TCS-ROD01 10G ETH 001 FTTCITY)-CLIENT:1 OBS: Facilidade acima interliga com trecho de operadora. TCS-ROD01-HWW01 Sl:21 Pt:02 ====> FIBRA APAGADA DA MAXI WIFI 10 KM - CLIENTE 15.522 DESIGNA??O 35714 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:16 | system | 11 |  | 05/08/2024 07:15:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3551352-RAFAEL DE SOUZA VALE - 2024-08-05 07:14 Resultado da Análise BHE-RGA01-NKI01CO 3/1/2 RX: -5.15 dBm TX: -1.32 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -19.01 dBm à 3 dBm TX: -8 dBm à 2 dBm 04/08/2024 05:38:33 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Falha na porta client R_LOS TCS-ROD-LD/TCS-ROD01-HWW01 0-subrack-21-52TQX-4(RX2/TX2 - LC 593916 BHE-RGA01/TCS-ROD01 10G ETH 001 FTTCITY)-CLIENT:1 OBS: Facilidade acima interliga com trecho de operadora. TCS-ROD01-HWW01 Sl:21 Pt:02 ====> FIBRA APAGADA DA MAXI WIFI 10 KM - CLIENTE 15.522 DESIGNA??O 35714 |  |  |  | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3695882 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 572 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3695882-BENNY FERREIRA VIANA |  |  | '-19.948944 | '-43.961 | 31991313605 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 31
TSK240800015666 | EVE240800012580 | 2024-08-04 05:39 | 2024-08-05 08:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008985 | [6 empty] | TRUE |  | 3SLBIBI01 |  | 3SLBIBI01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:13 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-8.471389 | '-35.731972 | 81997260091 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015667 | EVE240800012582 | 2024-08-04 05:39 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008987 | [6 empty] | TRUE |  | 3SLBIBI00 |  | 3SLBIBI00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:32 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE-PE-CRU01-CRU01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-PE-CRU01-CRU01 |  |  | '-8.466389 | '-35.717222 | 81997260091 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015669 | EVE240800012583 | 2024-08-04 05:39 | 2024-08-04 10:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30008988 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:58 |  | TRUE |  | PICAN01 |  | PICAN01 |  | FALSE | 04/08/2024 09:14:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 09:13 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Normalizado alarme pican01 ,atualizado com Mendes do core tambem realizado reset na nood previsao 10h15 04/08/2024 08:36:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:34 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 tecnico no local atuando na falha previsao 09h35 04/08/2024 07:18:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 07:17 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: tecnico em deslocamento previsao 08h20 04/08/2024 06:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 05:59 Verificando atendimento tecnico |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:59 | system | 13 |  | 04/08/2024 09:14:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 09:13 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Normalizado alarme pican01 ,atualizado com Mendes do core tambem realizado reset na nood previsao 10h15 04/08/2024 08:36:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:34 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 tecnico no local atuando na falha previsao 09h35 04/08/2024 07:18:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 07:17 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: tecnico em deslocamento previsao 08h20 04/08/2024 06:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 05:59 Verificando atendimento tecnico |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3422615 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 390 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3422615-SANDRO CARVALHO DOS SANTOS |  |  | '-29.899194 | '-51.173722 | 51983280236 |  | COMBUSTÍVEL BAIXO – GMG | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015672 | EVE240800012140 | 2024-08-04 05:45 | 2024-08-04 12:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008990 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:21 |  | TRUE |  | PK0708 |  | PK0708 |  | FALSE | 04/08/2024 07:50:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:49 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012140&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 07:18:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:17 Técnico no site atuando na falha 04/08/2024 05:54:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 05:53 Acionamento – 2ACNT - Tec:Wilson 2 / Tel:+55 91 8184-3020 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:43 | system | 18 |  | 04/08/2024 07:50:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:49 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012140&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 07:18:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:17 Técnico no site atuando na falha 04/08/2024 05:54:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 05:53 Acionamento – 2ACNT - Tec:Wilson 2 / Tel:+55 91 8184-3020 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3538505 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3538505-WILSON JOSE FERREIRA MIRAND |  |  | '-1.350719 | '-48.419339 | 919983611393 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015674 | EVE240800011517 | 2024-08-04 05:45 | 2024-08-04 13:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009635 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:29 |  | TRUE |  | 4N-AVOTI0 |  | 4N-AVOTI0 |  | TRUE | 04/08/2024 12:49:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:48 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4N-AVOTI0 Site com degradação nos setores alarmando CELL OPERATION DEGRADED-RF BB bus connection transmission error. Log em anexo. 04/08/2024 12:48:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015674 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site operacional com alarmes preso no Netcool Motivo da tramitação:Aguardando limpeza de alarmes no Netcool para fechar o chamado 04/08/2024 12:18:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:17 Site operacional sem alarmes como mostra em anexo após reset físico no equipamento Nokia 04/08/2024 12:18:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:16 No site 04/08/2024 09:15:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:13 deslocamento para o site para verificar falha previsão de duas horas e meia 04/08/2024 06:44:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:42 Deslocamento para site previsão 3h 04/08/2024 06:23:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:21 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Em contato com técnico, o mesmo ciente da TSK em sua fila e prazo da SLA. O mesmo informa que irá primeiro os testes remosto e se necessário deslocará ao site, com previsão de 2h30, caso se faça necessário. 04/08/2024 06:14:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:13 Número: TSK240800008822 Evento: EVE240800006631 Grupo Acionado: CAMPO FMMT TCO Elemento: AVO-JAF01-FHW01 Status: Concluido Falha: Ausência de Sinal Prioridade: ALTA NEs Afetados: AVO-JAF01-FHW01 Data de Abertura: 02/08/2024 15:13:08 Data de Fechamento: 04/08/2024 03:41:13 Descrição da falha: N/A Nota de Abertura: Abertura de enlace entre GURUPI-TO e ALVORADA-TO ( WDM_LD_FH_SECAO_L ) - FIBER HOME LC 567537 AVO-JAF01-FHW01-EOSC.W-LINE &lt;=&gt; GUR-QRA01-FHW01-EOSC.E-LINE Trecho: GURUPI-TO e ALVORADA-TO SWAP DE FIBRA VIVO LOS sentido GUR &gt;&gt; AVO Não afeta Cisco Pontas TIM, será acionado fmmt para testes no enlace GUR sem supervisão devido a falha concorrente no anel,. -NE: AVO-JAF01-FHW01 -FALHA: ILS -FACILIDADE: ne=AVO-JAF01-FHW01;rack=Rack1;shelf=FONST 1000 U5 DC;slot=08;board=OA_U;PTP=IN -TIPO DE EQUIPAMENTO: Other -Anel: WDM_LD_FH_AGG_SECAO_L Dados Nota de Fechamento: Nota de Fechamento: N/A Solução da Falha: N/A Segmento de rede afetado: N/A Subsegmento de falha: N/A Problema apresentado: N/A Falha no elemento: N/A Causa da falha no elemento: N/A Solução da falha: N/A Causa: N/A Atribuído ao Técnico: Não 04/08/2024 06:11:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:09 Site fora devido falta de TX alugado provedor vivo Que está com cabo óptica rompido há 10 km de Gurupi sentido alvorada Solicitar associação dessa Tsk ao EVE240800006631 Que está tratando a falha do rompimento 04/08/2024 05:46:19 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:46<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:30 | system | 45 |  | 04/08/2024 12:49:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:48 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4N-AVOTI0 Site com degradação nos setores alarmando CELL OPERATION DEGRADED-RF BB bus connection transmission error. Log em anexo. 04/08/2024 12:48:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015674 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site operacional com alarmes preso no Netcool Motivo da tramitação:Aguardando limpeza de alarmes no Netcool para fechar o chamado 04/08/2024 12:18:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:17 Site operacional sem alarmes como mostra em anexo após reset físico no equipamento Nokia 04/08/2024 12:18:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:16 No site 04/08/2024 09:15:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:13 deslocamento para o site para verificar falha previsão de duas horas e meia 04/08/2024 06:44:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:42 Deslocamento para site previsão 3h 04/08/2024 06:23:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:21 *MÁSCARA ACIONAMENTO* Acionamento – 2ACNT – Helder Bonfim//+55 63 8120-4404 Em contato com técnico, o mesmo ciente da TSK em sua fila e prazo da SLA. O mesmo informa que irá primeiro os testes remosto e se necessário deslocará ao site, com previsão de 2h30, caso se faça necessário. 04/08/2024 06:14:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:13 Número: TSK240800008822 Evento: EVE240800006631 Grupo Acionado: CAMPO FMMT TCO Elemento: AVO-JAF01-FHW01 Status: Concluido Falha: Ausência de Sinal Prioridade: ALTA NEs Afetados: AVO-JAF01-FHW01 Data de Abertura: 02/08/2024 15:13:08 Data de Fechamento: 04/08/2024 03:41:13 Descrição da falha: N/A Nota de Abertura: Abertura de enlace entre GURUPI-TO e ALVORADA-TO ( WDM_LD_FH_SECAO_L ) - FIBER HOME LC 567537 AVO-JAF01-FHW01-EOSC.W-LINE &lt;=&gt; GUR-QRA01-FHW01-EOSC.E-LINE Trecho: GURUPI-TO e ALVORADA-TO SWAP DE FIBRA VIVO LOS sentido GUR &gt;&gt; AVO Não afeta Cisco Pontas TIM, será acionado fmmt para testes no enlace GUR sem supervisão devido a falha concorrente no anel,. -NE: AVO-JAF01-FHW01 -FALHA: ILS -FACILIDADE: ne=AVO-JAF01-FHW01;rack=Rack1;shelf=FONST 1000 U5 DC;slot=08;board=OA_U;PTP=IN -TIPO DE EQUIPAMENTO: Other -Anel: WDM_LD_FH_AGG_SECAO_L Dados Nota de Fechamento: Nota de Fechamento: N/A Solução da Falha: N/A Segmento de rede afetado: N/A Subsegmento de falha: N/A Problema apresentado: N/A Falha no elemento: N/A Causa da falha no elemento: N/A Solução da falha: N/A Causa: N/A Atribuído ao Técnico: Não 04/08/2024 06:11:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 06:09 Site fora devido falta de TX alugado provedor vivo Que está com cabo óptica rompido há 10 km de Gurupi sentido alvorada Solicitar associação dessa Tsk ao EVE240800006631 Que está tratando a falha do rompimento 04/08/2024 05:46:19 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TCO<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 05:46<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  | TSK240800015674 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site operacional com alarmes preso no Netcool Motivo da tramitação:Aguardando limpeza de alarmes no Netcool para fechar o chamado | 0 |  | Não | Pedro Henrique Coleho Machado | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-12.247092 | '-49.158467 | 1934011508 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015675 | EVE240800012596 | 2024-08-04 05:46 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30008992 | [6 empty] | TRUE |  | RNACRJO-RJ1436-01 |  | RNACRJO-RJ1436-01 |  | FALSE | 05/08/2024 09:11:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO - 2024-08-05 09:09 Técnico realizou medições opticas no site RNAGRJO-RJSZ11-01 porta 1/1/3 TX: - 1.2 RX: - 14.5. 05/08/2024 08:22:22 - Victoria Dos Santos Moreira (Anotações de trabalho) Evento de link down. Segunda falha causando isolamento: ISOLAMENTO SIMULTANEO 1a FALHA: EVE240800012596: RNAGRJO-RJSZ11-01 <> RNACRJO-RJ1436-01 2a FALHA: EVE240800015796: RNACRJO-RJ1451-01 <> RNACRJO-RJ1450-01 NEs AFETADOS RNACRJO-RJCG53-01 RNACRJO-RJ0445-01 RNACRJO-RJ0449-01 *B:RNAGRJO-RJSZ11-01# show port 1/1/3 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACRJO-RJ1436-01¦TE1/1/18¦NONE¦NONE¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/3 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292402691 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 04:41:32 *A:RNACRJO-RJ1451-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACRJO-RJ1450-01¦TE1/1/17¦NONE¦NONE¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891408 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/05/2024 07:45:44 =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +48.3 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.29 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 38.2 95.0 90.0 5.0 3.0 Tx Output Power (dBm) -1.77 3.50 2.50 -10.20 -11.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 3.50 2.50 -16.40! -17.40! =============================================================================== 04/08/2024 18:47:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO - 2024-08-04 18:46 Site RJ1436 necessário interdição pela CET RIO, localizado no canteiro central da avenida Brasil. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:11 | wfm_agent | 8 |  | 05/08/2024 09:11:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO - 2024-08-05 09:09 Técnico realizou medições opticas no site RNAGRJO-RJSZ11-01 porta 1/1/3 TX: - 1.2 RX: - 14.5. 05/08/2024 08:22:22 - Victoria Dos Santos Moreira (Anotações de trabalho) Evento de link down. Segunda falha causando isolamento: ISOLAMENTO SIMULTANEO 1a FALHA: EVE240800012596: RNAGRJO-RJSZ11-01 <> RNACRJO-RJ1436-01 2a FALHA: EVE240800015796: RNACRJO-RJ1451-01 <> RNACRJO-RJ1450-01 NEs AFETADOS RNACRJO-RJCG53-01 RNACRJO-RJ0445-01 RNACRJO-RJ0449-01 *B:RNAGRJO-RJSZ11-01# show port 1/1/3 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACRJO-RJ1436-01¦TE1/1/18¦NONE¦NONE¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/3 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292402691 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 04:41:32 *A:RNACRJO-RJ1451-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACRJO-RJ1450-01¦TE1/1/17¦NONE¦NONE¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Physical Link : No MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1610891408 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/05/2024 07:45:44 =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +48.3 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.29 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 38.2 95.0 90.0 5.0 3.0 Tx Output Power (dBm) -1.77 3.50 2.50 -10.20 -11.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 3.50 2.50 -16.40! -17.40! =============================================================================== 04/08/2024 18:47:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIMENTO - 2024-08-04 18:46 Site RJ1436 necessário interdição pela CET RIO, localizado no canteiro central da avenida Brasil. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3297158 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297158-LEONARDO PAULINO DO NASCIME |  |  | '-22.880361 | '-43.628333 | 21969430228 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015682 | EVE240800012452 | 2024-08-04 05:48 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30008995 | [6 empty] | TRUE |  | JVE-BN101-HWP01 |  | JVE-BN101-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:28:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 17:26 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 14:46:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:45 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:49:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:47 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 06:15:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:13 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:25 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 17:28:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 17:26 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao TJS-ROD01-ZTI01AC,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 14:46:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:45 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao 4G-BSCE01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 07:49:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 07:47 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação: Técnico em atendimento ao RNACJVE-SC2148-01,sera verificado assim que possivel Previsão: Em esteira de atendimento 04/08/2024 06:15:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3647860-JOSUE LOPES DE SOUZA - 2024-08-04 06:13 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FELIPE RUMOR PEREIRA41 9 9748-0459 Ação Falha em esteira de atendimento, será verificado em HC Previsão: Esteira Obs.: |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3381939 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3381939-VILMAR ISAIAS JUNGLES |  |  | '-26.36575 | '-48.824278 | 41997480457 |  | ETH_LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015690 | EVE240800012605 | 2024-08-04 05:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010722 |  |  |  |  | 2024-08-05 02:23 |  | TRUE |  | RNACRJO-RJBA27-01 |  | RNACRJO-RJBA27-01 |  | TRUE | 04/08/2024 23:23:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015690 - System - WFM Agent - TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Sem acesso 04/08/2024 22:42:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F - 2024-08-04 22:41 RNACRJO-RJBA27-01 localizado na FARMASI ARENA sem acesso 04/08/2024 05:57:29 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora e atenuado em RNACRJO-RJBA27-01 port 1/1/17 com RX -19.36 e referência de 1.50 a -18.51! *A:RNACRJO-RJBA27-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACRJO-RJBT78-01¦TE1/1/18¦NONE¦NONE¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +43.7 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 90.8 130.0 120.0 10.0 5.0 Tx Output Power (dBm) -0.30 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -19.36 2.50 1.50 -18.51! -19.51 =============================================================================== ============================================================================= |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 23:28 | wfm_agent | 23 |  | 04/08/2024 23:23:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015690 - System - WFM Agent - TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Sem acesso 04/08/2024 22:42:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F - 2024-08-04 22:41 RNACRJO-RJBA27-01 localizado na FARMASI ARENA sem acesso 04/08/2024 05:57:29 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link fora e atenuado em RNACRJO-RJBA27-01 port 1/1/17 com RX -19.36 e referência de 1.50 a -18.51! *A:RNACRJO-RJBA27-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACRJO-RJBT78-01¦TE1/1/18¦NONE¦NONE¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +43.7 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 90.8 130.0 120.0 10.0 5.0 Tx Output Power (dBm) -0.30 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -19.36 2.50 1.50 -18.51! -19.51 =============================================================================== ============================================================================= |  |  | TSK240800015690 - System - WFM Agent - TLP-T3522907-FRANCISCO ORCINO DE SOUSA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Sem acesso | 0 |  | Não | Renato Bonanni Benevides | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3602826 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO |  |  | '-22.9755 | '-43.390694 | 21969430205 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800015695 | EVE240800012465 | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-05 00:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30008999 | [6 empty] | TRUE |  | JFJF00 |  | JFJF00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:36 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE2_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 41 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-7.85825 | '-35.599139 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015698 | EVE240800012613 | 2024-08-04 06:00 | 2024-08-04 16:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009000 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-CAIA91 |  | 4G-CAIA91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:35 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-GVS01-IPA02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-GVS01-IPA02 |  |  | '-19.081556 | '-43.137556 | 31991314144 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015701 | EVE240800012466 | 2024-08-04 06:02 | 2024-08-04 10:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009001 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:39 |  | TRUE |  | RNACOLD-OLVP00-01 |  | RNACOLD-OLVP00-01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:34:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 10:32 Site normalizado após fazer reset físico no cisco e refazer alimentação do system módulo do 3g testado ok com o layer réis Junior CA1598786 04/08/2024 10:32:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 10:31 Site normalizado após fazer reset físico no cisco e refazer alimentação do system módulo do 3g testado ok com o layer réis Junior 04/08/2024 10:20:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 10:19 Site normalizado após fazer reset físico no cisco e refazer alimentação do system módulo do 3g testado ok 04/08/2024 08:44:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 08:42 Já estou atuando na falha do site Fazendo acesso dos equipamentos |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:41 | system | 12 |  | 04/08/2024 10:34:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 10:32 Site normalizado após fazer reset físico no cisco e refazer alimentação do system módulo do 3g testado ok com o layer réis Junior CA1598786 04/08/2024 10:32:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 10:31 Site normalizado após fazer reset físico no cisco e refazer alimentação do system módulo do 3g testado ok com o layer réis Junior 04/08/2024 10:20:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 10:19 Site normalizado após fazer reset físico no cisco e refazer alimentação do system módulo do 3g testado ok 04/08/2024 08:44:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S - 2024-08-04 08:42 Já estou atuando na falha do site Fazendo acesso dos equipamentos |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3497186 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497186-CARLOS ALBERTO RICARDO DA S |  |  | '-8.021666667 | '-34.86194444 | 81997260327 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015702 | EVE240800012618 | 2024-08-04 06:03 | 2024-08-04 16:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009002 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SRER91 |  | 4G-SRER91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:25 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TMG_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-21.952361 | '-43.699222 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015705 | EVE240800012475 | 2024-08-04 06:03 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010157 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  | 2024-08-04 20:00 |  | TRUE |  | RNDIBRE-TAM01-01 |  | RNDIBRE-TAM01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:01:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015705 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: N Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Equipamento está em implantação 04/08/2024 17:01:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 16:17:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 16:16 Chamado será tramitado para a fila da regional SP. FALHA JA TRATADA COM André carrasco, em chamados anteriores. 04/08/2024 15:09:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 15:07 Falha devido a placa queimada, já foi feito TDS os testes inclusive com o suporte para solicitar RMA, porém equipamento está sendo implantação faltando documentação, equipamento não está com serviços ativo. Em contato com o NOC para tramitar chamado 04/08/2024 12:40:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 12:38 Desconsidera log acima, e de outra tsk 04/08/2024 12:34:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 12:33 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-SUD01-02 interface 0/0/27 TX +1 RX-24 PR13306 posições 21 e 22 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/Abelardo (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas :21 e 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA 04/08/2024 11:26:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015705 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N 04/08/2024 11:20:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 11:19 Chegada prevista para as 12:30 04/08/2024 11:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:17 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RNDIBRE-TAM01-01 Alarmes: Card Power Off (Card slot 0/8) Anexado: Log |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:33 | wfm_agent | 24 |  | 04/08/2024 17:01:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015705 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: N Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Equipamento está em implantação 04/08/2024 17:01:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 16:17:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 16:16 Chamado será tramitado para a fila da regional SP. FALHA JA TRATADA COM André carrasco, em chamados anteriores. 04/08/2024 15:09:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 15:07 Falha devido a placa queimada, já foi feito TDS os testes inclusive com o suporte para solicitar RMA, porém equipamento está sendo implantação faltando documentação, equipamento não está com serviços ativo. Em contato com o NOC para tramitar chamado 04/08/2024 12:40:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 12:38 Desconsidera log acima, e de outra tsk 04/08/2024 12:34:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 12:33 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-SUD01-02 interface 0/0/27 TX +1 RX-24 PR13306 posições 21 e 22 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/Abelardo (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas :21 e 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA 04/08/2024 11:26:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015705 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:N A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:N 04/08/2024 11:20:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 11:19 Chegada prevista para as 12:30 04/08/2024 11:19:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:17 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RNDIBRE-TAM01-01 Alarmes: Card Power Off (Card slot 0/8) Anexado: Log |  |  | TSK240800015705 - System - WFM Agent - TEL-T3494554-ELIZEU PRADO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N Motivo da visita técnica: N Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Equipamento está em implantação | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3494554 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3494554-ELIZEU PRADO |  |  | '-23.498889 | '-46.844167 | 11953414740 |  | Card Power Off | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015709 | EVE240800012623 | 2024-08-04 06:05 | 2024-08-04 13:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009004 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:38 |  | TRUE |  | RTSESNE0101 |  | RTSESNE0101 |  | FALSE | 04/08/2024 12:35:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3493517-THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:34 ¦ 12:00 ¦ Verificando equipamento RTSESNE0101 - Foi efetuado reset físico no Module:HundredGigE0/7/0/40 100GE-LR4-S . ¦ 12:33 ¦ Em contato com NOC BBIP ANALISTA PRISCILA Após análise na gerência informa que falha está normalizado e sugere que encerreTSK 04/08/2024 11:50:24 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Portas em SHUTDOWN RP/0/RSP0/CPU0:RTSESNE0101#SH INT HundredGigE0/7/0/40 DES Sun Aug 4 11:49:34.950 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/7/0/40 admin-down admin-down RP/0/RSP0/CPU0:RTSESNE0101#SH INT HundredGigE0/7/0/41 DES Sun Aug 4 11:49:45.536 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/7/0/41 admin-down admin-down Reservado ao 02-2024-EXP-CAP-CORE-MAURO-ENG-BBIP-nsoid-56320 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:51 | F8086745 | 12 |  | 04/08/2024 12:35:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3493517-THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:34 ¦ 12:00 ¦ Verificando equipamento RTSESNE0101 - Foi efetuado reset físico no Module:HundredGigE0/7/0/40 100GE-LR4-S . ¦ 12:33 ¦ Em contato com NOC BBIP ANALISTA PRISCILA Após análise na gerência informa que falha está normalizado e sugere que encerreTSK 04/08/2024 11:50:24 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Portas em SHUTDOWN RP/0/RSP0/CPU0:RTSESNE0101#SH INT HundredGigE0/7/0/40 DES Sun Aug 4 11:49:34.950 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/7/0/40 admin-down admin-down RP/0/RSP0/CPU0:RTSESNE0101#SH INT HundredGigE0/7/0/41 DES Sun Aug 4 11:49:45.536 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/7/0/41 admin-down admin-down Reservado ao 02-2024-EXP-CAP-CORE-MAURO-ENG-BBIP-nsoid-56320 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Falha de Hardware |  | T3493517 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TEL-T3493517-THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEI |  |  | '-23.661306 | '-46.506833 | 11958036978 |  | Falha de Hardware ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015725 | EVE240800012629 | 2024-08-04 06:17 | 2024-08-04 10:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009014 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:11 |  | TRUE |  | 4G-SBBT01-2 |  | 4G-SBBT01-2 |  | FALSE | 04/08/2024 10:12:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:11 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012629&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 10:05:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:04 Realizado troca de cordão de transmissão da Baseband. 04/08/2024 07:28:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:27 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ricardo Odila / Número Celular: 11 98634-6091 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:33 | system | 13 |  | 04/08/2024 10:12:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:11 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012629&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 10:05:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:04 Realizado troca de cordão de transmissão da Baseband. 04/08/2024 07:28:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678605-NAYARA CRISTINA DE SOUZA GREGORIO - 2024-08-04 07:27 Acionamento – 2ACNT - Técnico Ricardo Odila / Número Celular: 11 98634-6091 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3637449 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3637449-RICARDO ODILA FIGUEIREDO |  |  | '-23.756806 | '-46.578333 | 11986346091 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015726 | EVE240800012631 | 2024-08-04 06:18 | 2024-08-04 20:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009015 | [6 empty] | TRUE |  | ADAD01 |  | ADAD01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:06 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-PE-ACV01-ACV01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-PE-ACV01-ACV01 |  |  | '-9.116389 | '-37.116111 | 21960210584 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015727 | EVE240800012632 | 2024-08-04 06:19 | 2024-08-04 13:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE LIVE | 30009016 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:25 |  | TRUE |  | RMAGRJO-BPN01-02 |  | RMAGRJO-BPN01-02 |  | FALSE | 04/08/2024 15:24:35 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Duque informa falha normalizada após troca de um cordão optico em bras de pina, estava danificado, validando. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 13:17:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 13:16 Falha normalizada após troca de um cordão optico em bras de pina, estava danificado, analise do tais mostra potencias ok, segue:. Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-BPN01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/0/1 conectado à RNDIRJO-CCD01-01 (1140918279) TX: 1.81 dbm RX: -20.31 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/0/1): TX: entre -1 e 4 dbm RX: entre -24.948 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 12:20:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 12:18 Téc Duque 21 97042-0930 no local Medindo fibras. 04/08/2024 12:18:42 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Duque no local realizando testes. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:15:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 12:14 Medindo fibras. 04/08/2024 12:13:54 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Escalonado Supervisor Rodrigo solicitando auxílio referente tratativas do tsk. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:25:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 09:24 Téc José Duque 21 97042-0930 acionado , prev -10:00h 04/08/2024 09:06:52 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 45 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Em acionamento, solicitado previsão à parceira. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:21:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012632 – Task: TSK240800015727 Início da Task: 04/08/2024 06:19:17 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 07:21:31 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012632 – Task: TSK240800015727 Início da Task: 04/08/2024 06:19:17 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 06:21:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012632 – Task: TSK240800015727 Início da Task: 04/08/2024 06:19:17 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:25 | F8060149 | 22 |  | 04/08/2024 15:24:35 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Duque informa falha normalizada após troca de um cordão optico em bras de pina, estava danificado, validando. tracking_agg_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 13:17:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 13:16 Falha normalizada após troca de um cordão optico em bras de pina, estava danificado, analise do tais mostra potencias ok, segue:. Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-BPN01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 5/0/1 conectado à RNDIRJO-CCD01-01 (1140918279) TX: 1.81 dbm RX: -20.31 dbm Referência (1550nm¦80km) para (5/0/1): TX: entre -1 e 4 dbm RX: entre -24.948 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 12:20:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 12:18 Téc Duque 21 97042-0930 no local Medindo fibras. 04/08/2024 12:18:42 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Duque no local realizando testes. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:15:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 12:14 Medindo fibras. 04/08/2024 12:13:54 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 5 Hora(s) e 48 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Escalonado Supervisor Rodrigo solicitando auxílio referente tratativas do tsk. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:25:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 09:24 Téc José Duque 21 97042-0930 acionado , prev -10:00h 04/08/2024 09:06:52 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800015727 / EVE240800012632 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* 04/08/2024 06:19:17 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 45 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Em acionamento, solicitado previsão à parceira. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 08:21:25 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012632 – Task: TSK240800015727 Início da Task: 04/08/2024 06:19:17 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 07:21:31 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012632 – Task: TSK240800015727 Início da Task: 04/08/2024 06:19:17 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 06:21:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800012632 – Task: TSK240800015727 Início da Task: 04/08/2024 06:19:17 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3297225 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F |  |  | '-22.901694 | '-43.219306 | 21979460085 |  | Link Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015735 | EVE240800011085 | 2024-08-04 06:23 | 2024-08-04 09:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009018 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:35 |  | TRUE |  | 4S-PAS090 |  | 4S-PAS090 |  | FALSE | 04/08/2024 09:34:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:32 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4S-PAS090 Status: Operacional (Hypermatrix) Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:56 | system | 11 |  | 04/08/2024 09:34:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 09:32 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4S-PAS090 Status: Operacional (Hypermatrix) Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-5.489161 | '-51.20365 |  |  | FALHA AC CONCESSIONARIA - POWER DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015736 | EVE240800012638 | 2024-08-04 06:25 | 2024-08-04 10:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE LIVE | 30009019 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:49 |  | TRUE |  | RNDIRJO-CCD01-01 |  | RNDIRJO-CCD01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:27:55 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Normalizado *A:RNDIRJO-CCD01-01# show port esat-1/1/7 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0202¦GE6/1/9(10G)¦ACCID-572313¦ NONE¦ACT¦LIVE Interface : esat-1/1/7 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes IfIndex : 1140918279 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 09:46:46 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 2291 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : access Encap Type : null Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 PBB Ethertype : 0x88e7 Ing. Pool % Rate : 100 Egr. Pool % Rate : 100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Monitor Port Sched : Disabled Monitor Agg Q Stats: Disabled Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Enabled Access Bandwidth : Not-Applicable Booking Factor : 100 Access Available BW: 0 Access Booked BW : 0 Sflow : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False Sync. Status Msg. : Disabled Rx Quality Level : N/A Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : N/A SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled Down On Int. Error : Disabled DOIE Tx Disable : N/A CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds CRC Mon SF Thresh : Disabled EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled Ignr EFM OAM State : False Configured Address : 50:e0:ef:a0:52:59 Hardware Address : 50:e0:ef:a0:52:59 Cfg Alarm : remote local Transceiver Data Transceiver Status : operational Transceiver Type : SFP Model Number : none TX Laser Wavelength: 1550 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:00:5f Manufacture date : 2019/01/30 Media : Ethernet Serial Number : 91T118400356 Part Number : SPP5100ZX-H2 Optical Compliance : 10GBASE-ER Link Length support: 80km for SMF =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +28.8 +80.0 +73.0 -3.0 -10.0 Supply Voltage (V) 3.29 3.63 3.46 3.13 2.97 Tx Bias Current (mA) 35.2 120.0 112.0 20.0 17.0 Tx Output Power (dBm) 1.08 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -19.43 -5.00 -7.00 -24.09 -26.02 =============================================================================== =============================================================================== <RMCORJO0202>di int g6/1/9 GigabitEthernet6/1/9 current state : UP (ifindex: 1256) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao ANEL_FTTS_TRJ_AGG_AGG-BPN01/RMAGRJO-BPN01-02-GE 5/0/1-ACCID572313 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9000 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 8866-39f9-af9e The Vendor PN is RTXM228-401 The Vendor Name is WTD Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -1.90dBm, Warning range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.74dBm, Warning range: [-8.198, 0.499]dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-08-02 12:04:03-03:00 Last physical down time : 2024-08-02 12:04:02-03:00 Current system time: 2024-08-04 10:27:30-03:00 Statistics last cleared:2024-06-13 07:07:19-03:00 Last 30 seconds input rate: 13653280 bits/sec, 7156 packets/sec Last 30 seconds output rate: 234608978 bits/sec, 34869 packets/sec Input peak rate 1993511088 bits/sec, Record time: 2024-06-13 15:20:46-03:00 Output peak rate 9999526127 bits/sec, Record time: 2024-07-13 05:34:07-03:00 Input: 48382525880038 bytes, 139365725291 packets Output: 300100902496663 bytes, 284744691980 packets ---- More ---- 04/08/2024 09:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:17 Medindo fibras. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:53 | F8086745 | 11 |  | 04/08/2024 10:27:55 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Normalizado *A:RNDIRJO-CCD01-01# show port esat-1/1/7 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0202¦GE6/1/9(10G)¦ACCID-572313¦ NONE¦ACT¦LIVE Interface : esat-1/1/7 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes IfIndex : 1140918279 Hold time up : 5 seconds Last State Change : 08/04/2024 09:46:46 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 2291 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Configured Mode : access Encap Type : null Dot1Q Ethertype : 0x8100 QinQ Ethertype : 0x8100 PBB Ethertype : 0x88e7 Ing. Pool % Rate : 100 Egr. Pool % Rate : 100 Net. Egr. Queue Pol: default Egr. Sched. Pol : n/a Monitor Port Sched : Disabled Monitor Agg Q Stats: Disabled Auto-negotiate : N/A MDI/MDX : N/A Oper Phy-tx-clock : not-applicable Accounting Policy : None Collect-stats : Disabled Acct Plcy Eth Phys : None Collect Eth Phys : Disabled Egress Rate : Default Ingress Rate : Default Load-balance-algo : Default LACP Tunnel : Enabled Access Bandwidth : Not-Applicable Booking Factor : 100 Access Available BW: 0 Access Booked BW : 0 Sflow : Disabled Discard Rx Pause : Disabled Down-when-looped : Disabled Keep-alive : 10 Loop Detected : False Retry : 120 Use Broadcast Addr : False Sync. Status Msg. : Disabled Rx Quality Level : N/A Tx DUS/DNU : Disabled Tx Quality Level : N/A SSM Code Type : sdh ESMC Tunnel : Disabled Down On Int. Error : Disabled DOIE Tx Disable : N/A CRC Mon SD Thresh : Disabled CRC Mon Window : 10 seconds CRC Mon SF Thresh : Disabled EFM OAM : Disabled EFM OAM Link Mon : Disabled Ignr EFM OAM State : False Configured Address : 50:e0:ef:a0:52:59 Hardware Address : 50:e0:ef:a0:52:59 Cfg Alarm : remote local Transceiver Data Transceiver Status : operational Transceiver Type : SFP Model Number : none TX Laser Wavelength: 1550 nm Diag Capable : yes Connector Code : LC Vendor OUI : 00:00:5f Manufacture date : 2019/01/30 Media : Ethernet Serial Number : 91T118400356 Part Number : SPP5100ZX-H2 Optical Compliance : 10GBASE-ER Link Length support: 80km for SMF =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +28.8 +80.0 +73.0 -3.0 -10.0 Supply Voltage (V) 3.29 3.63 3.46 3.13 2.97 Tx Bias Current (mA) 35.2 120.0 112.0 20.0 17.0 Tx Output Power (dBm) 1.08 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -19.43 -5.00 -7.00 -24.09 -26.02 =============================================================================== =============================================================================== <RMCORJO0202>di int g6/1/9 GigabitEthernet6/1/9 current state : UP (ifindex: 1256) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao ANEL_FTTS_TRJ_AGG_AGG-BPN01/RMAGRJO-BPN01-02-GE 5/0/1-ACCID572313 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9000 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 8866-39f9-af9e The Vendor PN is RTXM228-401 The Vendor Name is WTD Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -1.90dBm, Warning range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.74dBm, Warning range: [-8.198, 0.499]dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-08-02 12:04:03-03:00 Last physical down time : 2024-08-02 12:04:02-03:00 Current system time: 2024-08-04 10:27:30-03:00 Statistics last cleared:2024-06-13 07:07:19-03:00 Last 30 seconds input rate: 13653280 bits/sec, 7156 packets/sec Last 30 seconds output rate: 234608978 bits/sec, 34869 packets/sec Input peak rate 1993511088 bits/sec, Record time: 2024-06-13 15:20:46-03:00 Output peak rate 9999526127 bits/sec, Record time: 2024-07-13 05:34:07-03:00 Input: 48382525880038 bytes, 139365725291 packets Output: 300100902496663 bytes, 284744691980 packets ---- More ---- 04/08/2024 09:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:17 Medindo fibras. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3297225 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 | 21979460085 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015740 | EVE240800012335 | 2024-08-04 06:28 | 2024-08-04 17:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009020 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:14 |  | TRUE |  | 4S-MAS079 |  | 4S-MAS079 |  | FALSE | 04/08/2024 17:15:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:13 Falha normalizada após reestabelecido energia elétrica pela concessionária 04/08/2024 17:14:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012335&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 16:42:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 16:40 Falha normalizada após restabelecimento de energia pela concessionaria 04/08/2024 09:33:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:32 Aberto chamado junto à concessionária para verificar falta de energia Atendimento:vanusa Protocolo:33728626 Previsão 12:30 04/08/2024 08:43:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:42 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4S-MAS079 Site com alarme de Falha de Energia. 4S-MAS079&gt; alt 240804-08:40:09-0300 10.239.3.225 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/7071 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 21:31:03 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-624475, PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-623047,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-624466) 2024-08-04 07:30:28 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=1 (Falha de Energia) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 04/08/2024 08:42:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:40 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:35 | system | 14 |  | 04/08/2024 17:15:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:13 Falha normalizada após reestabelecido energia elétrica pela concessionária 04/08/2024 17:14:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:13 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012335&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 16:42:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 16:40 Falha normalizada após restabelecimento de energia pela concessionaria 04/08/2024 09:33:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:32 Aberto chamado junto à concessionária para verificar falta de energia Atendimento:vanusa Protocolo:33728626 Previsão 12:30 04/08/2024 08:43:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:42 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4S-MAS079 Site com alarme de Falha de Energia. 4S-MAS079&gt; alt 240804-08:40:09-0300 10.239.3.225 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/7071 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 21:31:03 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-624475, PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-623047,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-624466) 2024-08-04 07:30:28 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=1 (Falha de Energia) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (1 Critical, 0 Major) 04/08/2024 08:42:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:40 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3677051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3677051-RODRIGO LOPES NEVES |  |  | '-4.025422 | '-45.772558 | 9882480126 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015742 | EVE240800012641 | 2024-08-04 06:30 | 2024-08-04 11:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009022 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:59 |  | TRUE |  | MWE-SP-SSCI01-Y20578-SI2131 |  | MWE-SP-SSCI01-Y20578-SI2131 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:00 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3443700 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3443700-ALTIMAR JOSE GONCALVES |  |  | '-23.725889 | '-45.4005 | 0012981200036 |  | radioCableOpenAlarm | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015746 | EVE240800012643 | 2024-08-04 06:31 | 2024-08-05 09:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30011134 |  |  |  | Sitte offgrid normalizado | 2024-08-04 14:02 |  | TRUE |  | 4G-PCCI91 |  | 4G-PCCI91 |  | FALSE | 04/08/2024 11:01:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:00 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-PCCI91 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log 04/08/2024 06:41:18 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: Citrosuco<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 04/08/2024 06:41[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 06:41:00 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TSP<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 06:40<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 06:40:34 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4G-PCCI91<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/57d831711b73c6d8087d535f1b4bcbe3.iix" style="width: 974px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:54 | T3723387 | 19 |  | 04/08/2024 11:01:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 11:00 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-PCCI91 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log 04/08/2024 06:41:18 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Contato com o cliente* <br/>Nome: Citrosuco<br/>Telefone: Centralizado<br/>Protocolo interno: N/A<br/>Contato bem sucedido: Sim<br/>Data e hora: 04/08/2024 06:41[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 06:41:00 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: CAMPO FMMT TSP<br/>Nível escalonamento: Centralizado<br/>Canal: Whatsapp<br/>Data e hora: 04/08/2024 06:40<br/>Motivo escalonamento: Solicitação de prioridade[code]<br/>Notas:<br/> <br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo 04/08/2024 06:40:34 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Troubleshooting* Falha Reclamada: Indisponibilidade Total<br/>Rede Legada: Não<br/>Trail/ACCID/Rota de voz: 4G-PCCI91<br/>Conclusão dos testes: Isolamento<br/>Próxima Ação: Acionar parceira de campo[code]<br>Notas:<br> <img src="/57d831711b73c6d8087d535f1b4bcbe3.iix" style="width: 974px;" data-filename="image.png"><br>[/code] B2B - PREMIUM T3722897 - Pedro Henrique Coleho Machado tracking_corporativo |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3495063 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3495063-RAFAEL DAMASCENO VENDITE |  |  | '-22.710639 | '-48.036194 | 11998318611 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015747 | EVE240800012116 | 2024-08-04 06:31 | 2024-08-05 09:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009025 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:47 |  | TRUE |  | RMACOCO-OSVQ01-01 |  | RMACOCO-OSVQ01-01 |  | FALSE | 05/08/2024 09:50:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678601-ELIAS BATISTA FERNANDES - 2024-08-05 09:47 O evento EVE240800012116, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001037, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 10:54:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:53 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACOCO-OSVQ01-01 Alarmes: Power Fail(Entity) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:51 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 09:50:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678601-ELIAS BATISTA FERNANDES - 2024-08-05 09:47 O evento EVE240800012116, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001037, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 10:54:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:53 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACOCO-OSVQ01-01 Alarmes: Power Fail(Entity) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.52758 | '-46.80111 | 0011958039289 |  | Power Fail(Entity) | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015751 | EVE240800012650 | 2024-08-04 06:35 | 2024-08-05 10:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009027 |  |  |  |  | 2024-08-05 14:47 |  | TRUE |  | MWE-SP-NLPCCI91-T1-HW |  | MWE-SP-NLPCCI91-T1-HW |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:22 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-22.710639 | '-48.036194 | 1934011508 |  | POWER FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015761 | EVE240800012652 | 2024-08-04 06:36 | 2024-08-05 01:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009029 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-NITE44 |  | 4G-NITE44 |  | TRUE | 04/08/2024 10:57:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015761 - System - WFM Agent - TLP-T3659118-RODRIGO DA SILVA LEITE Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Falha Provedor VTAL Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha Provedor VTAL 04/08/2024 10:57:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000601 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TRJ 04/08/2024 10:40:05 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gustavo Zorzenon Vilela - 04-08-2024 10:40:05 04/08/2024 08:39:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 08:37 Segundo os vizinhos passou um caminhão e arrebentou uns cabos no poste e os cracudos cortaram o restante AGUARDANDO FLAG PARA TRAMITAR PARA VTAL 04/08/2024 08:32:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:31 Segundo os vizinhos passou um caminhão e arrebentou uns cabos no poste e os cracudos cortaram o restante 04/08/2024 08:21:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:20 Técnico Reginaldo Monteiro informa que site nite44 encontra-se com falha de transmissão provedor Vtal, ausência de sinal. Rx.LOSS Tx. 13.44 04/08/2024 08:09:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:08 Técnico Reginaldo Monteiro encontra-se no site analizando a falha . 04/08/2024 07:06:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:04 Técnico Reginaldo acionado prev 8h 04/08/2024 06:44:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:43 em acionamento |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 01:53 | system | 35 |  | 04/08/2024 10:57:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015761 - System - WFM Agent - TLP-T3659118-RODRIGO DA SILVA LEITE Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Falha Provedor VTAL Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha Provedor VTAL 04/08/2024 10:57:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000601 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TRJ 04/08/2024 10:40:05 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gustavo Zorzenon Vilela - 04-08-2024 10:40:05 04/08/2024 08:39:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 08:37 Segundo os vizinhos passou um caminhão e arrebentou uns cabos no poste e os cracudos cortaram o restante AGUARDANDO FLAG PARA TRAMITAR PARA VTAL 04/08/2024 08:32:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:31 Segundo os vizinhos passou um caminhão e arrebentou uns cabos no poste e os cracudos cortaram o restante 04/08/2024 08:21:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:20 Técnico Reginaldo Monteiro informa que site nite44 encontra-se com falha de transmissão provedor Vtal, ausência de sinal. Rx.LOSS Tx. 13.44 04/08/2024 08:09:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:08 Técnico Reginaldo Monteiro encontra-se no site analizando a falha . 04/08/2024 07:06:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 07:04 Técnico Reginaldo acionado prev 8h 04/08/2024 06:44:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 06:43 em acionamento |  |  | TSK240800015761 - System - WFM Agent - TLP-T3659118-RODRIGO DA SILVA LEITE Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da visita técnica: Falha Provedor VTAL Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha Provedor VTAL | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3479114 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3479114-REGINALDO DOS SANTOS MONTE |  |  | '-22.897361 | '-43.076917 | 27981240414 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015775 | EVE240800012265 | 2024-08-04 06:38 | 2024-08-04 13:40 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009030 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:39 |  | TRUE |  | SI9600 |  | SI9600 |  | FALSE | 04/08/2024 13:39:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO - 2024-08-04 13:38 No deslocamento foi realizado teste via tais site operacional e sem alarmes. Elemento: LEAN01 Fabricante: NOKIA Central: BCAS09 END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento Elemento: 4G-LEAN01 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) Elemento: NLLEAN01 Fabricante: N/A Central: N/A END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Elemento: SI9600 Fabricante: ERICSSON Central: ACAS04 END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento 04/08/2024 13:28:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO - 2024-08-04 13:27 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SI9600 Status: Intermitente Alarmes: NTP Server Reachability Fault e Clock Calibration Expiry Anexado: Log 04/08/2024 10:47:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:45 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SI9600 Status: Intermitente Alarmes: NTP Server Reachability Fault e Clock Calibration Expiry Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:01 | system | 13 |  | 04/08/2024 13:39:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO - 2024-08-04 13:38 No deslocamento foi realizado teste via tais site operacional e sem alarmes. Elemento: LEAN01 Fabricante: NOKIA Central: BCAS09 END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento Elemento: 4G-LEAN01 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) Elemento: NLLEAN01 Fabricante: N/A Central: N/A END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Elemento: SI9600 Fabricante: ERICSSON Central: ACAS04 END_ID: SPLME_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento 04/08/2024 13:28:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO - 2024-08-04 13:27 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SI9600 Status: Intermitente Alarmes: NTP Server Reachability Fault e Clock Calibration Expiry Anexado: Log 04/08/2024 10:47:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:45 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SI9600 Status: Intermitente Alarmes: NTP Server Reachability Fault e Clock Calibration Expiry Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3687083 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3687083-MAURICIO NAVERO |  |  | '-22.18494444 | '-47.38663889 | 11984330592 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015780 | EVE240800012522 | 2024-08-04 06:46 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009039 | [6 empty] | TRUE |  | RNACBHE-BHBA26-01 |  | RNACBHE-BHBA26-01 |  | TRUE | 05/08/2024 10:19:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015780 - System - WFM Agent - TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Corretiva Motivo da tramitação:Técnico, Benny, verificou falha procedente da Fibra. 05/08/2024 09:30:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3695882-BENNY FERREIRA VIANA - 2024-08-05 09:28 Verificando falha pelo site: CTTL14 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:20 | wfm_agent | 16 |  | 05/08/2024 10:19:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015780 - System - WFM Agent - TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Corretiva Motivo da tramitação:Técnico, Benny, verificou falha procedente da Fibra. 05/08/2024 09:30:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3695882-BENNY FERREIRA VIANA - 2024-08-05 09:28 Verificando falha pelo site: CTTL14 |  |  | TSK240800015780 - System - WFM Agent - TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Corretiva Motivo da tramitação:Técnico, Benny, verificou falha procedente da Fibra. | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3695882 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3695882-BENNY FERREIRA VIANA |  |  | '-19.976389 | '-43.999833 | 31991313605 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015793 | EVE240800012664 | 2024-08-04 06:51 | 2024-08-04 07:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30009041 |  |  |  |  | 2024-08-04 10:03 |  | TRUE |  | PIPAE03 |  | PIPAE03 |  | FALSE | 04/08/2024 07:03:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3651303-MARIA EDUARDA CASTRO DE LIMA - 2024-08-04 07:02 Validado com Core Rafela, a mesma informa que não há falhas e autorizou o encerramento do chamado 04/08/2024 06:57:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 06:56 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: Técnico em deslocamento para o site PICAN01 sera verificado apos |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 07:04 | F8084275 | 14 |  | 04/08/2024 07:03:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3651303-MARIA EDUARDA CASTRO DE LIMA - 2024-08-04 07:02 Validado com Core Rafela, a mesma informa que não há falhas e autorizou o encerramento do chamado 04/08/2024 06:57:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674437-CARLOS EDUARDO KRAINSKI - 2024-08-04 06:56 Atualização Técnico/Contato: SANDRO CARVALHO DOS SANTOS51 9 9328-0236 Ação: Técnico em deslocamento para o site PICAN01 sera verificado apos |  |  |  | 0 | 2024-08-04 07:02 | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 130 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.071245 | '-51.230248 | 071993960305 |  | Industrial Site: Problema Energia fase T Entrada de Rede | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015794 | EVE240800011757 | 2024-08-04 06:51 | 2024-08-04 20:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010457 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-04 23:09 | 2024-08-05 13:58 | TRUE |  | NLCHUI01 |  | NLCHUI01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:58:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015794 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 20h 04/08/2024 17:58:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 17:56:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 17:55 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 20h 04/08/2024 14:07:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:06 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 16h06 04/08/2024 10:58:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015794 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 14h 04/08/2024 10:58:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 10:09:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 10:08 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 14h 04/08/2024 09:19:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:18 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico acionado, está atuando no site MWE-RS-HVLMW01-N2-HW, o mesmo irá verificar o site na sequencia Previsão: 04/08 11h16 04/08/2024 09:18:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:17 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico acionado, está atuando no site MWE-RS-HVLMW01-N2-HW, o mesmo irá verificar o site na sequencia Previsão: 04/08 11h16 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 23:31 | system | 49 |  | 04/08/2024 17:58:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015794 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 20h 04/08/2024 17:58:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 17:56:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 17:55 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 20h 04/08/2024 14:07:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:06 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 16h06 04/08/2024 10:58:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015794 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 14h 04/08/2024 10:58:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 10:09:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 10:08 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 14h 04/08/2024 09:19:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:18 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico acionado, está atuando no site MWE-RS-HVLMW01-N2-HW, o mesmo irá verificar o site na sequencia Previsão: 04/08 11h16 04/08/2024 09:18:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 09:17 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: técnico acionado, está atuando no site MWE-RS-HVLMW01-N2-HW, o mesmo irá verificar o site na sequencia Previsão: 04/08 11h16 |  |  | TSK240800015794 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando a falta de energia na UC: 44792263. Estamos trabalhando no restabelecimento, sem previsão de retorno. Protocolo: 202445075154310 prv: 04/08 20h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-33.691448 | '-53.459673 | 071993960305 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 11610
TSK240800015796 | EVE240800012665 | 2024-08-04 06:53 | 2024-08-04 09:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009043 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:40 |  | TRUE |  | 4G-BSA039-3 |  | 4G-BSA039-3 |  | FALSE | 04/08/2024 09:40:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:39 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012665&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:40:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:38 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012665&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:37:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:36 Falha normalizada após reset do Hardware e atualização do CV. 04/08/2024 08:36:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:35 No local verificando a falha. 04/08/2024 07:57:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:55 Em deslocamento previsão de chegada no site de 40 minutos. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:02 | system | 15 |  | 04/08/2024 09:40:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:39 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012665&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:40:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:38 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012665&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 09:37:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:36 Falha normalizada após reset do Hardware e atualização do CV. 04/08/2024 08:36:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:35 No local verificando a falha. 04/08/2024 07:57:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 06:55 Em deslocamento previsão de chegada no site de 40 minutos. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3447325 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447325-REINALDO GONCALVES DOS SANT |  |  | '-15.776722 | '-47.9125 | 61983150462 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015797 | EVE240800012666 | 2024-08-04 06:53 | 2024-08-04 12:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009044 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:37 |  | TRUE |  | MG4153 |  | MG4153 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:59 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3710450 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3710450-PEDRO FERREIRA DE MELLO |  |  | '-19.732972 | '-47.922889 | 31973070198 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015798 | EVE240800012669 | 2024-08-04 06:54 | 2024-08-04 13:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009045 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:42 |  | TRUE |  | ILIT09 |  | ILIT09 |  | FALSE | 04/08/2024 13:46:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:45 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 13:38:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:37 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 13:38:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:36 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:07 | system | 13 |  | 04/08/2024 13:46:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:45 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 13:38:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:37 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 13:38:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:36 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3444094 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA |  |  | '-14.839083 | '-39.027167 | 84999400540 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015802 | EVE240800012678 | 2024-08-04 06:59 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009050 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-GRSF03 |  | 4G-GRSF03 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:53 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3176532 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3176532-CICERO NILSON DA CUNHA |  |  | '-23.470861 | '-46.515222 | 11914043370 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015812 | EVE240800012047 | 2024-08-04 07:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011896 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:49 | 2024-08-05 15:14 | TRUE |  | 4G-TRRS14 |  | 4G-TRRS14 |  | TRUE | 05/08/2024 09:50:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015812 - System - WFM Agent - TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NAO Motivo da visita técnica: , Motivo da tramitação:. 05/08/2024 09:50:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA - 2024-08-05 09:46 Técnico/Contato: Pedro Muller / 21 960210412 Ação: RELIGADO O GMG NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 03/08/2024 / 07:30hs Data/Hora fim do deslocamento: 03/08/2024 / 08:45 Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento: 03/08/2024 / 09:30HS Data/Hora fim da instalação: ××/××/×× ××:××:×× OBS: GMG ATIVO DESDE 03/08/2024 / *09:30HS KM: 72120 *CA*1598375 *Obs:*o gmg vai ficar ligado no site, retorno amanhã para abastecimento. 05/08/2024 09:49:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA - 2024-08-05 09:45 4g-trrs14, protocolo 2387244554 - previsão o mais rápido possível.... 05/08/2024 09:34:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA - 2024-08-05 09:33 [08:56, 05/08/2024] Pedro Muller TLP: Pedro Muller / 21 960210412 Ação: DESLIGADO O GMG NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento:] 05/08/2024 / 06:30hs Data/Hora fim do deslocamento: 05/08/2024 / 07:45 Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento: ******* Data/Hora fim da instalação: 05/08/2024. 08:00hs OBS: GMG ATIVO DESDE 02/08/2024 até 05/08/2024 KM: 72420 *CA*1599180 *Obs:*o gmg desligado, energia normalizada pela concessionária. [08:59, 05/08/2024] Simone TLP: Bom dia , to na area! 05/08/2024 09:00:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:58 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012047&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 08:49:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:47 Técnico Pedro Muller, energia normalizada pela concessionária.... 05/08/2024 06:44:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 06:43 Técnico Pedro Muller acionado p/ reabastecimento de GMG 04/08/2024 22:37:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 22:36 Conforme log - Site sem AC - GMG no local será reabastecido pela manhã 04/08/2024 22:34:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015812 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 08:53:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:52 ATUALIZAÇÃO GMG TSK TSK240800015812 SITE 4g-trrs14 Técnico/Contato: Pedro Muller / 21 960210412 Ação: RELIGADO O GMG NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 / 06:30hs Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 / 07:45 Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento: 04/08/2024 / 08:20HS Data/Hora fim da instalação: ××/××/×× ××:××:×× OBS: GMG ATIVO DESDE 04/08/2024 / *08:20HS KM: 72273 *CA*1598695. *Obs:*o gmg vai ficar ligado no site, retorno amanhã para abastecimento. 04/08/2024 08:52:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:51 Aberto protocolo n° 2387307339 junto a concessionaria com previsão o mais rápido possível. 04/08/2024 07:43:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:42 TECNICO PEDRO MULLER ACIONADO COM PREVISAO PARA AS 08:30 HS... 04/08/2024 07:33:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:32 EM ACIONAMENTO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:57 | wfm_agent | 35 |  | 05/08/2024 09:50:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015812 - System - WFM Agent - TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NAO Motivo da visita técnica: , Motivo da tramitação:. 05/08/2024 09:50:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA - 2024-08-05 09:46 Técnico/Contato: Pedro Muller / 21 960210412 Ação: RELIGADO O GMG NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 03/08/2024 / 07:30hs Data/Hora fim do deslocamento: 03/08/2024 / 08:45 Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento: 03/08/2024 / 09:30HS Data/Hora fim da instalação: ××/××/×× ××:××:×× OBS: GMG ATIVO DESDE 03/08/2024 / *09:30HS KM: 72120 *CA*1598375 *Obs:*o gmg vai ficar ligado no site, retorno amanhã para abastecimento. 05/08/2024 09:49:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA - 2024-08-05 09:45 4g-trrs14, protocolo 2387244554 - previsão o mais rápido possível.... 05/08/2024 09:34:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA - 2024-08-05 09:33 [08:56, 05/08/2024] Pedro Muller TLP: Pedro Muller / 21 960210412 Ação: DESLIGADO O GMG NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento:] 05/08/2024 / 06:30hs Data/Hora fim do deslocamento: 05/08/2024 / 07:45 Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento: ******* Data/Hora fim da instalação: 05/08/2024. 08:00hs OBS: GMG ATIVO DESDE 02/08/2024 até 05/08/2024 KM: 72420 *CA*1599180 *Obs:*o gmg desligado, energia normalizada pela concessionária. [08:59, 05/08/2024] Simone TLP: Bom dia , to na area! 05/08/2024 09:00:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:58 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012047&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 08:49:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:47 Técnico Pedro Muller, energia normalizada pela concessionária.... 05/08/2024 06:44:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-05 06:43 Técnico Pedro Muller acionado p/ reabastecimento de GMG 04/08/2024 22:37:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 22:36 Conforme log - Site sem AC - GMG no local será reabastecido pela manhã 04/08/2024 22:34:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015812 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 08:53:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:52 ATUALIZAÇÃO GMG TSK TSK240800015812 SITE 4g-trrs14 Técnico/Contato: Pedro Muller / 21 960210412 Ação: RELIGADO O GMG NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 / 06:30hs Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 / 07:45 Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento: 04/08/2024 / 08:20HS Data/Hora fim da instalação: ××/××/×× ××:××:×× OBS: GMG ATIVO DESDE 04/08/2024 / *08:20HS KM: 72273 *CA*1598695. *Obs:*o gmg vai ficar ligado no site, retorno amanhã para abastecimento. 04/08/2024 08:52:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:51 Aberto protocolo n° 2387307339 junto a concessionaria com previsão o mais rápido possível. 04/08/2024 07:43:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:42 TECNICO PEDRO MULLER ACIONADO COM PREVISAO PARA AS 08:30 HS... 04/08/2024 07:33:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:32 EM ACIONAMENTO |  |  | TSK240800015812 - System - WFM Agent - TLP-T3484056-SIMONE DOS SANTOS PESSANHA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NAO Motivo da visita técnica: , Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3433158 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3433158-MARCUS PAULO LOPES PINTO DA |  |  | '-22.088583 | '-43.177083 | 21960210503 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 60
TSK240800015813 | EVE240800012386 | 2024-08-04 07:01 | 2024-08-04 20:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009053 | [6 empty] | TRUE |  | MDMD00 |  | MDMD00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:20 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-5.10725 | '-38.371139 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015814 | EVE240800012349 | 2024-08-04 07:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009054 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-CMADJ2 |  | 4G-CMADJ2 |  | TRUE | 04/08/2024 14:41:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 14:41:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015814 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter no DIO Número da CA: 1598782 Data e hora de entrada no Site: 04/08/2024 09:40 Data e hora de saída do Site: 04/08/2024 10:12 Nome do provedor: VITAL Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: CHAVE PADRÃO ATC 04/08/2024 14:30:05 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Shisleyde Maria Dos Santos - 04-08-2024 14:30:05 04/08/2024 10:42:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA - 2024-08-04 10:41 FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter no DIO Número da CA: 1598782 Data e hora de entrada no Site: 04/08/2024 09:40 Data e hora de saída do Site: 04/08/2024 10:12 Nome do provedor: VITAL Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: CHAVE PADRÃO ATC 04/08/2024 10:37:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:36 Atendimento a outra TSK |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 14:41 | wfm_agent | 29 |  | 04/08/2024 14:41:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000599 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNE 04/08/2024 14:41:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015814 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter no DIO Número da CA: 1598782 Data e hora de entrada no Site: 04/08/2024 09:40 Data e hora de saída do Site: 04/08/2024 10:12 Nome do provedor: VITAL Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: CHAVE PADRÃO ATC 04/08/2024 14:30:05 - Shisleyde Maria Dos Santos (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Shisleyde Maria Dos Santos - 04-08-2024 14:30:05 04/08/2024 10:42:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA - 2024-08-04 10:41 FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter no DIO Número da CA: 1598782 Data e hora de entrada no Site: 04/08/2024 09:40 Data e hora de saída do Site: 04/08/2024 10:12 Nome do provedor: VITAL Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: CHAVE PADRÃO ATC 04/08/2024 10:37:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:36 Atendimento a outra TSK |  |  | TSK240800015814 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR: Há energia no local: SIM Houve teste presencial no site: SIM Quais foram os testes realizados: Medição de potência com Power meter no DIO Número da CA: 1598782 Data e hora de entrada no Site: 04/08/2024 09:40 Data e hora de saída do Site: 04/08/2024 10:12 Nome do provedor: VITAL Qual a designação do circuito afetado: LTE/4G Informar o motivo da falha: Ausência de sinal no DIO Nome e telefone do técnico: 81996270034 Como é o acesso ao site: CHAVE PADRÃO ATC | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3165761 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3165761-CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS |  |  | '-7.9845 | '-34.97875 | 81996270034 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015815 | EVE240800011903 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 10:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009055 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:36 |  | TRUE |  | 4G-OSVQ04 |  | 4G-OSVQ04 |  | FALSE | 04/08/2024 10:35:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:34 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-OSVQ04 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:59 | system | 11 |  | 04/08/2024 10:35:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:34 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-OSVQ04 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.53333 | '-46.80512 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015816 | EVE240800012356 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 16:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009056 | [6 empty] | TRUE |  | PETR50 |  | PETR50 |  | FALSE | 04/08/2024 07:24:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:23 ATRELAR *CSM ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO: PETR50 *TICKET:* TSK240800015816 OBS: Prezados falha sendo tratada pela TSK240800015101 / EVE240800011356, favor atrelar chamado. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:21 | system | 8 |  | 04/08/2024 07:24:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 07:23 ATRELAR *CSM ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO: PETR50 *TICKET:* TSK240800015816 OBS: Prezados falha sendo tratada pela TSK240800015101 / EVE240800011356, favor atrelar chamado. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3670355 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3670355-ALEX DA SILVA PONTES |  |  | '-22.269778 | '-43.077361 | 21960210201 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015817 | EVE240800012422 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 15:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009057 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:03 |  | TRUE |  | 7SLJGMC01 |  | 7SLJGMC01 |  | FALSE | 04/08/2024 15:04:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:02 A TSK foi passada após solucionar a falha 04/08/2024 15:03:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:02 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012422&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 15:03:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012422&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:25 | system | 18 |  | 04/08/2024 15:04:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:02 A TSK foi passada após solucionar a falha 04/08/2024 15:03:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:02 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012422&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 15:03:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:01 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012422&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447838 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447838-JOSE OTAVIO MONTEIRO JUNIOR |  |  | '-8.172389 | '-35.000722 | 81997260443 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015818 | EVE240800012141 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 10:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009058 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:24 |  | TRUE |  | 4G-FRVE01 |  | 4G-FRVE01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:47 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.324806 | '-46.743972 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015819 | EVE240800012376 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 15:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009962 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-04 18:52 | 2024-08-05 11:51 | TRUE |  | 4G-FZVO01 |  | 4G-FZVO01 |  | TRUE | 04/08/2024 15:52:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL - 2024-08-04 15:50 Gmg instalação no site pae RSFZVN0001. 04/08/2024 12:19:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015819 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. 04/08/2024 12:19:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 12:18:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:16 RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. 04/08/2024 08:38:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015819 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o) 1570511685 . Previsao de retorno da energia 15h48 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Falta de energia no site pae(RSFZVN0001)4G-FZVO01 Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o) 1570511685 . Previsao de retorno da energia 15h48 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Falta de energia no site pae(RSFZVN0001)4G-FZVO01 04/08/2024 08:38:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 08:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:35 RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o) 1570511685 . Previsao de retorno da energia 15h48 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Falta de energia no site pae(RSFZVN0001)4G-FZVO01 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 03:14 | system | 34 |  | 04/08/2024 15:52:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL - 2024-08-04 15:50 Gmg instalação no site pae RSFZVN0001. 04/08/2024 12:19:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015819 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. 04/08/2024 12:19:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 12:18:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:16 RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. 04/08/2024 08:38:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015819 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o) 1570511685 . Previsao de retorno da energia 15h48 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Falta de energia no site pae(RSFZVN0001)4G-FZVO01 Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o) 1570511685 . Previsao de retorno da energia 15h48 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Falta de energia no site pae(RSFZVN0001)4G-FZVO01 04/08/2024 08:38:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 08:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:35 RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o) 1570511685 . Previsao de retorno da energia 15h48 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Falta de energia no site pae(RSFZVN0001)4G-FZVO01 |  |  | TSK240800015819 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:RGE informa: Registramos a sua solicitacao n(o)9307333134 . Previsao de retorno da energia 18h00 de 04/08 . Agradecemos a sua compreensao. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3676589 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL |  |  | '-29.59125 | '-51.82794 | 51983280185 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 21611
TSK240800015820 | EVE240800011791 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 09:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009059 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:28 |  | TRUE |  | CDEY03 |  | CDEY03 |  | FALSE | 04/08/2024 09:26:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:25 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: CDEY03 Status: Operacional e trafegando (Após reset) Alarmes: Sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:50 | system | 12 |  | 04/08/2024 09:26:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 08:25 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: CDEY03 Status: Operacional e trafegando (Após reset) Alarmes: Sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3401903 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3401903-ADRIANO ROBERTO RAMOS VLAXI |  |  | '-8.795111 | '-63.696194 | 69999454686 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015821 | EVE240800012143 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 10:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009062 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:16 |  | TRUE |  | 4G-FRRV01 |  | 4G-FRRV01 |  | FALSE | 04/08/2024 10:16:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:14 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-FRRV01 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:39 | system | 11 |  | 04/08/2024 10:16:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:14 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-FRRV01 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.304833 | '-46.737806 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015822 | EVE240800011873 | 2024-08-04 07:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009061 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-OI3030 |  | 4G-OI3030 |  | TRUE | 04/08/2024 11:32:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015822 - System - WFM Agent - TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. 04/08/2024 11:32:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000602 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TLE 04/08/2024 11:29:38 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gustavo Zorzenon Vilela - 04-08-2024 11:29:38 04/08/2024 11:25:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 11:24 ISO ACESSO BA MOTIVO DO CONTATO: Flag de validação de contato para tramitação e acionamento de provedor. NE ID: 4G-OI3030 EVE/TSK: EVE240800011873/TSK240800015822 OBS: Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. • Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não • Qual o número da CA? CA1598828 • Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:47:35 • Data e hora de saída do site: 04/08/2024 • Quais foram os testes realizados? Testes com o powermeter, conforme anexos na tsk. • Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Oi Vtal • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada? Falha na fibra do provedor Oi Vtal • Nome e telefone do técnico: Evaldo Aparecido 31 99131-5316 04/08/2024 11:08:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396302-EVALDO APARECIDO GONCALVES - 2024-08-04 11:07 Site fora devido está com ausência óptica e modem asga remoto travado Favorcionar provedor oi vital Fotos anexado no tal. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 11:32 | wfm_agent | 24 |  | 04/08/2024 11:32:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015822 - System - WFM Agent - TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. 04/08/2024 11:32:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000602 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TLE 04/08/2024 11:29:38 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gustavo Zorzenon Vilela - 04-08-2024 11:29:38 04/08/2024 11:25:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 11:24 ISO ACESSO BA MOTIVO DO CONTATO: Flag de validação de contato para tramitação e acionamento de provedor. NE ID: 4G-OI3030 EVE/TSK: EVE240800011873/TSK240800015822 OBS: Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. • Houve teste presencial no site? (x) Sim ( )Não • Qual o número da CA? CA1598828 • Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:47:35 • Data e hora de saída do site: 04/08/2024 • Quais foram os testes realizados? Testes com o powermeter, conforme anexos na tsk. • Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Oi Vtal • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada? Falha na fibra do provedor Oi Vtal • Nome e telefone do técnico: Evaldo Aparecido 31 99131-5316 04/08/2024 11:08:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3396302-EVALDO APARECIDO GONCALVES - 2024-08-04 11:07 Site fora devido está com ausência óptica e modem asga remoto travado Favorcionar provedor oi vital Fotos anexado no tal. |  |  | TSK240800015822 - System - WFM Agent - TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, informa que o site está fora devido estar com ausência óptica e modem asga remoto travado. Favor acionar provedor Oi Vtal, fotos anexadas na tsk. | 0 |  |  |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3396302 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396302-EVALDO APARECIDO GONCALVES |  |  | '-21.024972 | '-42.844639 | 31991315316 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015823 | EVE240800012097 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-05 00:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010145 |  |  |  |  | 2024-08-04 11:33 |  | TRUE |  | RJ3047 |  | RJ3047 |  | FALSE | 04/08/2024 19:56:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 19:55 PREZADOS, CONFORME PLANILHA DO SECURITY, SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 19H AS 07:00H (área de risco), SERÁ VERIFICADO AO AMANHECER. 04/08/2024 16:55:26 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 9 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-NVIG47 END ID - RJNIU_0068 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - RJ3047 END ID - RJNIU_0068 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - RJ3047 END ID - RJNIU_0068 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 08:33:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:32 Técnico Carlos Henrique informou que o disjuntor estava desarmado, ao rearma-lo a falha foi normalizada 04/08/2024 07:52:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:51 Técnico Carlos Henrique no site verificando a falha 04/08/2024 07:08:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 07:06 Técnico CARLOS HENRIQUE PEREIRA 21 96943-0061 em deslocamento, previsão as 8h |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:35 | system | 17 |  | 04/08/2024 19:56:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 19:55 PREZADOS, CONFORME PLANILHA DO SECURITY, SITE COM RESTRIÇÃO DE ACESSO: 19H AS 07:00H (área de risco), SERÁ VERIFICADO AO AMANHECER. 04/08/2024 16:55:26 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 9 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-NVIG47 END ID - RJNIU_0068 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - RJ3047 END ID - RJNIU_0068 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - RJ3047 END ID - RJNIU_0068 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 08:33:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:32 Técnico Carlos Henrique informou que o disjuntor estava desarmado, ao rearma-lo a falha foi normalizada 04/08/2024 07:52:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 07:51 Técnico Carlos Henrique no site verificando a falha 04/08/2024 07:08:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 07:06 Técnico CARLOS HENRIQUE PEREIRA 21 96943-0061 em deslocamento, previsão as 8h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429598 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429598-PAULO VITOR DIAS SANTANA |  |  | '-22.685889 | '-43.471472 | 21983389310 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015824 | EVE240800012308 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 13:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009065 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:18 |  | TRUE |  | 4G-RETO91 |  | 4G-RETO91 |  | FALSE | 04/08/2024 13:17:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 13:15 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão Ainda na porta do site tentando conseguir a NTP pra acessar o site. A fonte DC-DC que alimenta o modem satélite está com defeito, deslocando pro site MHGV08 pra pegar uma PSU-AC pra instalar no site. Realizado instalação de PSU-AC no site pra ligar o modem satélite. 04/08/2024 11:15:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 11:14 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão Ainda na porta do site tentando conseguir a NTP pra acessar o site. A fonte DC-DC que alimenta o modem satélite está com defeito, deslocando pro site MHGV08 pra pegar uma PSU-AC pra instalar no site. 04/08/2024 10:06:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 10:05 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão Ainda na porta do site tentando conseguir a NTP pra acessar o site. 04/08/2024 09:14:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 09:13 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão 04/08/2024 09:10:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 09:09 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:40 | system | 20 |  | 04/08/2024 13:17:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 13:15 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão Ainda na porta do site tentando conseguir a NTP pra acessar o site. A fonte DC-DC que alimenta o modem satélite está com defeito, deslocando pro site MHGV08 pra pegar uma PSU-AC pra instalar no site. Realizado instalação de PSU-AC no site pra ligar o modem satélite. 04/08/2024 11:15:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 11:14 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão Ainda na porta do site tentando conseguir a NTP pra acessar o site. A fonte DC-DC que alimenta o modem satélite está com defeito, deslocando pro site MHGV08 pra pegar uma PSU-AC pra instalar no site. 04/08/2024 10:06:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 10:05 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão Ainda na porta do site tentando conseguir a NTP pra acessar o site. 04/08/2024 09:14:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 09:13 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. Site detentora SBA com cadeado Bluetooth no portão 04/08/2024 09:10:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS - 2024-08-04 09:09 Na porta do site tentando conseguir a NTP do site pra abrir o portão. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3607702 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3607702-EMERSON CARDOSO DOS REIS |  |  | '-20.245944 | '-41.991361 | 31975531768 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015826 | EVE240800012142 | 2024-08-04 07:02 | 2024-08-04 16:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009064 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-FMJV02 |  | 4G-FMJV02 |  | FALSE | 04/08/2024 10:12:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:11 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-FMJV02 Status: Service Degraded Alarmes: VSWR (RRU-19 ¦ RRU2219B3 B ¦ 4G-FMJV02-18-B) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:06 | system | 7 |  | 04/08/2024 10:12:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 10:11 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-FMJV02 Status: Service Degraded Alarmes: VSWR (RRU-19 ¦ RRU2219B3 B ¦ 4G-FMJV02-18-B) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.264333 | '-46.754139 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015837 | EVE240800012691 | 2024-08-04 07:07 | 2024-08-05 00:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009071 | [6 empty] | TRUE |  | BPBP00 |  | BPBP00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:07 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 |  |  | '-9.641389 | '-36.20925 | 79991770236 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015839 | EVE240800012310 | 2024-08-04 07:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009074 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLMABH91 |  | 18NLMABH91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3490976 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3490976-MARCIO ALEXANDRE DO NASCIME |  |  | '-20.399403 | '-43.442197 | 3191310692 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015840 | EVE240800012312 | 2024-08-04 07:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011833 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:17 |  | TRUE |  | 18NLESCT01 |  | 18NLESCT01 |  | FALSE | 05/08/2024 09:37:33 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 18NLESCT01 END ID - MGERM_0001 Summary - LTE CELL DOWN 05/08/2024 09:17:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:16 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 09:17:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:16 Deslocamento 05/08/2024 09:16:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:13 Foi realizado teste com o suporte,site operacional e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:38 | wfm_agent | 14 |  | 05/08/2024 09:37:33 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 18NLESCT01 END ID - MGERM_0001 Summary - LTE CELL DOWN 05/08/2024 09:17:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:16 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 09:17:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:16 Deslocamento 05/08/2024 09:16:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:13 Foi realizado teste com o suporte,site operacional e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TMG_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3693876- FABIO ANDRE HENRIQUES |  |  | '-20.669639 | '-44.065219 | 31995869484 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015850 | EVE240800012098 | 2024-08-04 07:18 | 2024-08-04 10:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009077 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:12 |  | TRUE |  | 4G-SPPA09 |  | 4G-SPPA09 |  | FALSE | 04/08/2024 10:02:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO - 2024-08-04 10:00 Após testes no site foi identificado que setores fora devido Cascata Rádio 2217b7 estava fora após substituição de CORDÃO ÓTICO e SFP falha normalizada site encontra-se operacional sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:34 | system | 11 |  | 04/08/2024 10:02:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO - 2024-08-04 10:00 Após testes no site foi identificado que setores fora devido Cascata Rádio 2217b7 estava fora após substituição de CORDÃO ÓTICO e SFP falha normalizada site encontra-se operacional sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3367020 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3367020-GELBERTH PEREIRA DE AQUINO |  |  | '-23.794528 | '-46.739444 | 011986346443 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015851 | EVE240800012699 | 2024-08-04 07:19 | 2024-08-04 16:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009482 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 14:18 | 2024-08-04 12:08 | TRUE |  | 4G-LVVG04 |  | 4G-LVVG04 |  | TRUE | 04/08/2024 11:19:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015851 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocando com sobressalente para o site 04/08/2024 11:18:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 11:18:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:17 Identificado que temos a fibra 100 metros disponível no almoxarifado de varginha técnico Sandro deslocando com sobressalente para realizar a substituição no local prevista de chegada às 13 hrs. 04/08/2024 10:45:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:44 Após verificar falha foi identificado que o MWE-MG-LVVG04-N1-NO estava sem nível de recepção direção LVVG04 ao analisar foi identificado que o cabo coaxial que alimenta a ubt nokia está danificado na parte de baixo feito o reparo no cabo falha normalizada,e também identificado que no 4G possui uma fibra rompida sendo necessário a substituição da mesma para normalização da falha no local,verificando com almoxarifado a disponibilidade da fibra de 100metros no almoxarifado. 04/08/2024 10:02:02 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015851 / EVE240800012699 *Equipamento:* 4G-LVVG04 *ANF:* 35 *Sites Afetados:* 16 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 40 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Leandro N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Técnico Luis Gustavo, no site para verificar falha no equipamento. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:47:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:46 CA1598766 no site para verificar falha no equipamento 04/08/2024 09:36:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:35 Técnico de frente ao site aguardando abertura de CA solicitado pelo app 04/08/2024 08:02:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 08:01 *RETIFICANDO* Acionado técnico LUIS GUSTAVO FIORENTINI, 31 9131-2048. Previsão de chegada: 09:20h 04/08/2024 07:44:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 07:42 Acionado técnico SANDRO COSME, 31 9131-3833. Previsão de chegada: 09:20h 04/08/2024 07:35:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 07:33 Verificando acionamento. 04/08/2024 07:21:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800012699 – Task: TSK240800015851 Início da Task: 04/08/2024 07:19:12 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Jhonas de Sousa Santos - (5511946049609) - Supervisor Centralizado Cristina do Carmo Lopes - (5511964477302) - Supervisor Centralizado Glayson Gomes dos Santos - (5531991310756) - Supervisor Centralizado Diego Francisco Araujo Dos Santos - (5511977481219) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 03:26 | system | 24 |  | 04/08/2024 11:19:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015851 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocando com sobressalente para o site 04/08/2024 11:18:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 11:18:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:17 Identificado que temos a fibra 100 metros disponível no almoxarifado de varginha técnico Sandro deslocando com sobressalente para realizar a substituição no local prevista de chegada às 13 hrs. 04/08/2024 10:45:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:44 Após verificar falha foi identificado que o MWE-MG-LVVG04-N1-NO estava sem nível de recepção direção LVVG04 ao analisar foi identificado que o cabo coaxial que alimenta a ubt nokia está danificado na parte de baixo feito o reparo no cabo falha normalizada,e também identificado que no 4G possui uma fibra rompida sendo necessário a substituição da mesma para normalização da falha no local,verificando com almoxarifado a disponibilidade da fibra de 100metros no almoxarifado. 04/08/2024 10:02:02 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015851 / EVE240800012699 *Equipamento:* 4G-LVVG04 *ANF:* 35 *Sites Afetados:* 16 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 40 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Leandro N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Técnico Luis Gustavo, no site para verificar falha no equipamento. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:47:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:46 CA1598766 no site para verificar falha no equipamento 04/08/2024 09:36:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:35 Técnico de frente ao site aguardando abertura de CA solicitado pelo app 04/08/2024 08:02:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 08:01 *RETIFICANDO* Acionado técnico LUIS GUSTAVO FIORENTINI, 31 9131-2048. Previsão de chegada: 09:20h 04/08/2024 07:44:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 07:42 Acionado técnico SANDRO COSME, 31 9131-3833. Previsão de chegada: 09:20h 04/08/2024 07:35:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 07:33 Verificando acionamento. 04/08/2024 07:21:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800012699 – Task: TSK240800015851 Início da Task: 04/08/2024 07:19:12 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Jhonas de Sousa Santos - (5511946049609) - Supervisor Centralizado Cristina do Carmo Lopes - (5511964477302) - Supervisor Centralizado Glayson Gomes dos Santos - (5531991310756) - Supervisor Centralizado Diego Francisco Araujo Dos Santos - (5511977481219) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800015851 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Setor fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocando com sobressalente para o site | 0 |  | Não | Adriel Alves Da Silva | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3514920 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3514920-LUIS GUSTAVO FIORENTINI |  |  | '-21.25372222 | '-45.00441667 | 31996698628 |  | ENODEB DOWN | FALSE | TRUE | Massiva - Mw | 6095
TSK240800015852 | EVE240800012497 | 2024-08-04 07:20 | 2024-08-04 10:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009082 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:47 |  | TRUE |  | RX2088 |  | RX2088 |  | FALSE | 04/08/2024 10:48:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:47 Defeito no App 04/08/2024 10:48:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012497&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:11:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:10 Deslocamento para o site Previsão 11h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:09 | system | 12 |  | 04/08/2024 10:48:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:47 Defeito no App 04/08/2024 10:48:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012497&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:11:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:10 Deslocamento para o site Previsão 11h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3142097 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142097-JOAO MARIA DA SILVA |  |  | '-6.717230555555556 | '-37.20084444444445 | 84998020197 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015853 | EVE240800012702 | 2024-08-04 07:20 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30010253 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:59 |  | TRUE |  | RJO-RJME23-THWP01 |  | RJO-RJME23-THWP01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:59:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015853 - System - WFM Agent - TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Manutenção |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:25 | wfm_agent | 15 |  | 04/08/2024 17:59:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015853 - System - WFM Agent - TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Manutenção |  |  | TSK240800015853 - System - WFM Agent - TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Manutenção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3354421 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3354421-ADENILSON AVELINO DA SILVA |  |  | '-22.907194 | '-43.314139 | 21960210459 |  | IN_PWR_ABN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015854 | EVE240800012703 | 2024-08-04 07:20 | 2024-08-04 16:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009081 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:11 |  | TRUE |  | RJO-RJPH18-THWP01 |  | RJO-RJPH18-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:10:37 - Alessandro Izumi Antunes (Anotações de trabalho) Sistema normalizado 04/08/2024 15:45:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 15:43 Após os procedimentos a falha foi normalizada. Resultado da Análise RJO-RJPH18-THWP01 8/1 RX: -18.40dBm TX: 0.80dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -20.10dBm à -16.10dBm TX: -1.20dBm à 2.80dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. Resultado da Análise RJO-RJME13-THWP01 8/2 RX: -21.30dBm TX: 0.70dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -22.60dBm à -18.60dBm TX: -1.30dBm à 2.70dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. 04/08/2024 14:23:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 14:22 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RJO-RJME13-THWP01 Facilidade 8/2 TX=1.18 dbm RX=-17.40 dbm RJO-RJPH18-THWP01 Facilidade 8/1 TX=1.87 dbm RX=-14.20 dbm 04/08/2024 14:00:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:59 Em deslocamento para o RJPH18 para realizar aferições ópticas. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:54 | F8087951 | 13 |  | 04/08/2024 16:10:37 - Alessandro Izumi Antunes (Anotações de trabalho) Sistema normalizado 04/08/2024 15:45:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 15:43 Após os procedimentos a falha foi normalizada. Resultado da Análise RJO-RJPH18-THWP01 8/1 RX: -18.40dBm TX: 0.80dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -20.10dBm à -16.10dBm TX: -1.20dBm à 2.80dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. Resultado da Análise RJO-RJME13-THWP01 8/2 RX: -21.30dBm TX: 0.70dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -22.60dBm à -18.60dBm TX: -1.30dBm à 2.70dBm *Referência gerada a partir da análise histórica dos últimos 6 dias. 04/08/2024 14:23:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 14:22 Realizado testes e aferições ópticas e limpezas nos cordões nas,onde: RJO-RJME13-THWP01 Facilidade 8/2 TX=1.18 dbm RX=-17.40 dbm RJO-RJPH18-THWP01 Facilidade 8/1 TX=1.87 dbm RX=-14.20 dbm 04/08/2024 14:00:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:59 Em deslocamento para o RJPH18 para realizar aferições ópticas. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3522084 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3522084-MARCELO RAIMUNDO DOS SANTOS |  |  | '-22.844639 | '-43.303944 | 21969430159 |  | IN_PWR_ABN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015855 | EVE240800012325 | 2024-08-04 07:22 | 2024-08-05 08:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009083 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:02 |  | TRUE |  | MG2297 |  | MG2297 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:03 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3495004 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3495004-UEDER CALEGARO DO NASCIMENT |  |  | '-21.756111 | '-43.349639 | 31991312020 |  | MASSIVA GERENCIA ACESSO BASEADA EM TEMPO | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015857 | EVE240800012706 | 2024-08-04 07:23 | 2024-08-04 19:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009870 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-04 22:01 |  | TRUE |  | TLSS02 |  | TLSS02 |  | TRUE | 04/08/2024 19:06:15 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 06 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 31 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Coordenador Senior Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Técnico informa que após contato com isoc Francisco aberto TSK240800017852 para BA verificar falha. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 19:00:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 18:59 2ENCR - Técnico informa que após contato com isoc Francisco aberto TSK240800017852 para BA verificar falha. 04/08/2024 18:58:51 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 06 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Coordenador Senior Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Solicitamos atualização do chamado. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 17:59:23 - Francisco Breno Da Silva Costa (Anotações de trabalho) Favor verificar enlace entre TLSS02 e BCPE03. Logar no MW e verificar níveis e alarmes. A DCN de TLSS02 vem por este enlace que está sem trafego. 04/08/2024 17:51:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 16:49 2ATLZ - Conforme orientado, técnico Vilmo 67 8141-0864 irá realizar contato com ISOC. 04/08/2024 14:34:06 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A task TSK240800017145 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Conforme informado anteriormente, link Claro consta desativado. NEcessario realizar testes com o DSOC ou regional para avaliar meio de TX correto. 04/08/2024 14:08:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015857 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (x) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? feito a medição * Número da CA: CA1598861 * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 11:30:00 * Data e hora de saída do site: x * Nome do provedor: Embratel * Qual a designação do circuito afetado: * Informar o motivo da falha: Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provendo para verificação de sinal. Técnico: Vilmo 67 8141-0864 04/08/2024 14:08:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 13:32:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:31 Entrando em contato com o Isoc para verificação do rota 04/08/2024 13:16:21 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 13:16:21 04/08/2024 12:42:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 11:41 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800015857 / TLSS02 * Houve teste presencial no site? (x) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? feito a medição * Número da CA: CA1598861 * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 11:30:00 * Data e hora de saída do site: x * Nome do provedor: Embratel * Qual a designação do circuito afetado: * Informar o motivo da falha: Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provendo para verificação de sinal. Técnico: Vilmo 67 8141-0864 #1FLAG 04/08/2024 12:40:23 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 5 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 24 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* CAIO N1 - Centralizado Parceira Tel *Atualização:* Técnico Vilmo informa, após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provedor para verificação de sinal. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:35:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:34 Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Nescessário acionar provendo para verificação de sinal. 04/08/2024 11:38:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:36 Técnico no site efetuando teste 04/08/2024 09:48:55 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 5 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 24 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* CAIO N1 - Centralizado Parceira Tel *Atualização:* Técnico iniciou deslocamento para o site, estimativa de chegada as 12 horas horário de Brasília. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:41:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:39 Técnico iniciou deslocamento para o site, estimativa de chegada as 12 horas horário de Brasília 04/08/2024 09:26:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800012706 – Task: TSK240800015857 Início da Task: 04/08/2024 07:23:05 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 08:53:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:52 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: TLSS02 Status: Inoperante ¦ Meio TX Isolado Alarmes: BTS O&amp;M LINK FAILURE e BCCH MISSING 04/08/2024 08:28:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 07:27 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. TLSS02 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. FlexiBSC BCPE05 2024-08-04 07:24:28 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0001 FLEXI MULTI U WO 3 OM001 BL 05667 50221 BTS-0001 U WO 0 0 TLSS021 BB/- 0 TRX-025 U BL-RSL 105 0 783 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-RSL 103 0 783 0 05667 50222 BTS-0002 U WO 0 0 TLSS022 BB/- 0 TRX-029 U BL-RSL 112 0 783 MBCCH+CBCH P 2 TRX-030 U BL-RSL 107 0 783 3 05667 50223 BTS-0003 U WO 0 0 TLSS023 BB/- 0 TRX-033 U BL-RSL 110 0 783 MBCCH+CBCH 0 TRX-034 U BL-RSL 101 0 783 2 05667 50225 BTS-0004 U WO 0 0 TLSS025 -/- 0 TRX-001 U BL-RSL 614 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50226 BTS-0005 U WO 0 0 TLSS026 -/- 0 TRX-009 U BL-RSL 625 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50227 BTS-0006 U WO 0 0 TLSS027 -/- 0 TRX-017 U BL-RSL 620 0 783 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:1; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE05 BCF-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:06.92 * ALARM (15406) 7602 BCF NOTIFICATION Mismatch between RF module type in commissioning file and detected hardware 00 00 00 83 21 00 BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS021 (15407) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 EQUIPM 2024-07-30 17:56:10.74 ** ALARM TLSS026 (21752) 7604 BTS OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold 0E 07 54 83 21 21 BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 COMM 2024-08-04 00:32:27.75 * ALARM TRX -017 TLSS027 LAPD-0219 (41161) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS022 (15408) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 COMM 2024-08-04 00:43:11.17 * ALARM TRX -001 TLSS025 LAPD-0211 (41184) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 COMM 2024-08-04 00:43:50.54 * ALARM TRX -009 TLSS026 LAPD-0216 (41189) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 QUAL 2024-08-03 16:40:07.09 *** ALARM TLSS021 (38349) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 QUAL 2024-08-03 16:40:09.88 *** ALARM TLSS022 (38366) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0003 QUAL 2024-08-03 16:40:10.46 *** ALARM TLSS023 (38370) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 QUAL 2024-08-03 16:40:10.92 *** ALARM TLSS027 (38372) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 QUAL 2024-08-03 16:40:11.37 *** ALARM TLSS025 (38373) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 QUAL 2024-08-03 16:40:11.83 *** ALARM TLSS026 (38374) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 COMM 2024-08-03 16:40:37.25 ** ALARM LAPD-0200 (38383) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 08:27:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 07:26 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. TLSS02 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. FlexiBSC BCPE05 2024-08-04 07:24:28 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0001 FLEXI MULTI U WO 3 OM001 BL 05667 50221 BTS-0001 U WO 0 0 TLSS021 BB/- 0 TRX-025 U BL-RSL 105 0 783 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-RSL 103 0 783 0 05667 50222 BTS-0002 U WO 0 0 TLSS022 BB/- 0 TRX-029 U BL-RSL 112 0 783 MBCCH+CBCH P 2 TRX-030 U BL-RSL 107 0 783 3 05667 50223 BTS-0003 U WO 0 0 TLSS023 BB/- 0 TRX-033 U BL-RSL 110 0 783 MBCCH+CBCH 0 TRX-034 U BL-RSL 101 0 783 2 05667 50225 BTS-0004 U WO 0 0 TLSS025 -/- 0 TRX-001 U BL-RSL 614 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50226 BTS-0005 U WO 0 0 TLSS026 -/- 0 TRX-009 U BL-RSL 625 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50227 BTS-0006 U WO 0 0 TLSS027 -/- 0 TRX-017 U BL-RSL 620 0 783 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:1; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE05 BCF-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:06.92 * ALARM (15406) 7602 BCF NOTIFICATION Mismatch between RF module type in commissioning file and detected hardware 00 00 00 83 21 00 BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS021 (15407) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 EQUIPM 2024-07-30 17:56:10.74 ** ALARM TLSS026 (21752) 7604 BTS OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold 0E 07 54 83 21 21 BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 COMM 2024-08-04 00:32:27.75 * ALARM TRX -017 TLSS027 LAPD-0219 (41161) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS022 (15408) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 COMM 2024-08-04 00:43:11.17 * ALARM TRX -001 TLSS025 LAPD-0211 (41184) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 COMM 2024-08-04 00:43:50.54 * ALARM TRX -009 TLSS026 LAPD-0216 (41189) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 QUAL 2024-08-03 16:40:07.09 *** ALARM TLSS021 (38349) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 QUAL 2024-08-03 16:40:09.88 *** ALARM TLSS022 (38366) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0003 QUAL 2024-08-03 16:40:10.46 *** ALARM TLSS023 (38370) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 QUAL 2024-08-03 16:40:10.92 *** ALARM TLSS027 (38372) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 QUAL 2024-08-03 16:40:11.37 *** ALARM TLSS025 (38373) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 QUAL 2024-08-03 16:40:11.83 *** ALARM TLSS026 (38374) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 COMM 2024-08-03 16:40:37.25 ** ALARM LAPD-0200 (38383) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 08:26:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800012706 – Task: TSK240800015857 Início da Task: 04/08/2024 07:23:05 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 07:51:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 06:49 Acionamento – 2ACNT- Vilmo / 67 8141-0864 Técnico ciente da TSK e prazo da SLA informa que irá verificar site , previsão as 8H50 horário local 04/08/2024 07:26:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800012706 – Task: TSK240800015857 Início da Task: 04/08/2024 07:23:05 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 19:06 | F8051801 | 53 |  | 04/08/2024 19:06:15 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 06 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 31 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Coordenador Senior Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Técnico informa que após contato com isoc Francisco aberto TSK240800017852 para BA verificar falha. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 19:00:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 18:59 2ENCR - Técnico informa que após contato com isoc Francisco aberto TSK240800017852 para BA verificar falha. 04/08/2024 18:58:51 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 06 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 22 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* Jefferson Bueno N4 - Coordenador Senior Parceira ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Solicitamos atualização do chamado. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 17:59:23 - Francisco Breno Da Silva Costa (Anotações de trabalho) Favor verificar enlace entre TLSS02 e BCPE03. Logar no MW e verificar níveis e alarmes. A DCN de TLSS02 vem por este enlace que está sem trafego. 04/08/2024 17:51:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 16:49 2ATLZ - Conforme orientado, técnico Vilmo 67 8141-0864 irá realizar contato com ISOC. 04/08/2024 14:34:06 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A task TSK240800017145 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Conforme informado anteriormente, link Claro consta desativado. NEcessario realizar testes com o DSOC ou regional para avaliar meio de TX correto. 04/08/2024 14:08:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015857 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (x) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? feito a medição * Número da CA: CA1598861 * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 11:30:00 * Data e hora de saída do site: x * Nome do provedor: Embratel * Qual a designação do circuito afetado: * Informar o motivo da falha: Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provendo para verificação de sinal. Técnico: Vilmo 67 8141-0864 04/08/2024 14:08:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 13:32:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:31 Entrando em contato com o Isoc para verificação do rota 04/08/2024 13:16:21 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 13:16:21 04/08/2024 12:42:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 11:41 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800015857 / TLSS02 * Houve teste presencial no site? (x) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? feito a medição * Número da CA: CA1598861 * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 11:30:00 * Data e hora de saída do site: x * Nome do provedor: Embratel * Qual a designação do circuito afetado: * Informar o motivo da falha: Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provendo para verificação de sinal. Técnico: Vilmo 67 8141-0864 #1FLAG 04/08/2024 12:40:23 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 5 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 24 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* CAIO N1 - Centralizado Parceira Tel *Atualização:* Técnico Vilmo informa, após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provedor para verificação de sinal. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:35:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:34 Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Nescessário acionar provendo para verificação de sinal. 04/08/2024 11:38:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:36 Técnico no site efetuando teste 04/08/2024 09:48:55 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800015857 / EVE240800012706 *Equipamento:* TLSS02 *ANF:* 67 *Sites Afetados:* 5 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 2 Hora(s) e 24 Min. *Grupo acionado:* TEL FMMT TCO *Escalonamento:* CAIO N1 - Centralizado Parceira Tel *Atualização:* Técnico iniciou deslocamento para o site, estimativa de chegada as 12 horas horário de Brasília. tracking_acesso_massivas dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 09:41:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:39 Técnico iniciou deslocamento para o site, estimativa de chegada as 12 horas horário de Brasília 04/08/2024 09:26:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800012706 – Task: TSK240800015857 Início da Task: 04/08/2024 07:23:05 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 08:53:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:52 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: TLSS02 Status: Inoperante ¦ Meio TX Isolado Alarmes: BTS O&amp;M LINK FAILURE e BCCH MISSING 04/08/2024 08:28:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 07:27 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. TLSS02 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. FlexiBSC BCPE05 2024-08-04 07:24:28 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0001 FLEXI MULTI U WO 3 OM001 BL 05667 50221 BTS-0001 U WO 0 0 TLSS021 BB/- 0 TRX-025 U BL-RSL 105 0 783 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-RSL 103 0 783 0 05667 50222 BTS-0002 U WO 0 0 TLSS022 BB/- 0 TRX-029 U BL-RSL 112 0 783 MBCCH+CBCH P 2 TRX-030 U BL-RSL 107 0 783 3 05667 50223 BTS-0003 U WO 0 0 TLSS023 BB/- 0 TRX-033 U BL-RSL 110 0 783 MBCCH+CBCH 0 TRX-034 U BL-RSL 101 0 783 2 05667 50225 BTS-0004 U WO 0 0 TLSS025 -/- 0 TRX-001 U BL-RSL 614 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50226 BTS-0005 U WO 0 0 TLSS026 -/- 0 TRX-009 U BL-RSL 625 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50227 BTS-0006 U WO 0 0 TLSS027 -/- 0 TRX-017 U BL-RSL 620 0 783 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:1; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE05 BCF-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:06.92 * ALARM (15406) 7602 BCF NOTIFICATION Mismatch between RF module type in commissioning file and detected hardware 00 00 00 83 21 00 BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS021 (15407) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 EQUIPM 2024-07-30 17:56:10.74 ** ALARM TLSS026 (21752) 7604 BTS OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold 0E 07 54 83 21 21 BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 COMM 2024-08-04 00:32:27.75 * ALARM TRX -017 TLSS027 LAPD-0219 (41161) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS022 (15408) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 COMM 2024-08-04 00:43:11.17 * ALARM TRX -001 TLSS025 LAPD-0211 (41184) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 COMM 2024-08-04 00:43:50.54 * ALARM TRX -009 TLSS026 LAPD-0216 (41189) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 QUAL 2024-08-03 16:40:07.09 *** ALARM TLSS021 (38349) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 QUAL 2024-08-03 16:40:09.88 *** ALARM TLSS022 (38366) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0003 QUAL 2024-08-03 16:40:10.46 *** ALARM TLSS023 (38370) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 QUAL 2024-08-03 16:40:10.92 *** ALARM TLSS027 (38372) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 QUAL 2024-08-03 16:40:11.37 *** ALARM TLSS025 (38373) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 QUAL 2024-08-03 16:40:11.83 *** ALARM TLSS026 (38374) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 COMM 2024-08-03 16:40:37.25 ** ALARM LAPD-0200 (38383) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 08:27:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 07:26 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. TLSS02 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. FlexiBSC BCPE05 2024-08-04 07:24:28 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0001 FLEXI MULTI U WO 3 OM001 BL 05667 50221 BTS-0001 U WO 0 0 TLSS021 BB/- 0 TRX-025 U BL-RSL 105 0 783 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-RSL 103 0 783 0 05667 50222 BTS-0002 U WO 0 0 TLSS022 BB/- 0 TRX-029 U BL-RSL 112 0 783 MBCCH+CBCH P 2 TRX-030 U BL-RSL 107 0 783 3 05667 50223 BTS-0003 U WO 0 0 TLSS023 BB/- 0 TRX-033 U BL-RSL 110 0 783 MBCCH+CBCH 0 TRX-034 U BL-RSL 101 0 783 2 05667 50225 BTS-0004 U WO 0 0 TLSS025 -/- 0 TRX-001 U BL-RSL 614 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50226 BTS-0005 U WO 0 0 TLSS026 -/- 0 TRX-009 U BL-RSL 625 0 781 MBCCH+CBCH P 3 05667 50227 BTS-0006 U WO 0 0 TLSS027 -/- 0 TRX-017 U BL-RSL 620 0 783 MBCCH+CBCH P 2 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:1; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE05 BCF-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:06.92 * ALARM (15406) 7602 BCF NOTIFICATION Mismatch between RF module type in commissioning file and detected hardware 00 00 00 83 21 00 BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS021 (15407) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 EQUIPM 2024-07-30 17:56:10.74 ** ALARM TLSS026 (21752) 7604 BTS OPERATION DEGRADED RSSI detected Rx signal difference exceeding threshold 0E 07 54 83 21 21 BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 COMM 2024-08-04 00:32:27.75 * ALARM TRX -017 TLSS027 LAPD-0219 (41161) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 ENVIR 2024-07-28 15:56:08.04 * ALARM TLSS022 (15408) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 COMM 2024-08-04 00:43:11.17 * ALARM TRX -001 TLSS025 LAPD-0211 (41184) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 COMM 2024-08-04 00:43:50.54 * ALARM TRX -009 TLSS026 LAPD-0216 (41189) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCPE05 BCF-0001 BTS-0001 QUAL 2024-08-03 16:40:07.09 *** ALARM TLSS021 (38349) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0002 QUAL 2024-08-03 16:40:09.88 *** ALARM TLSS022 (38366) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0003 QUAL 2024-08-03 16:40:10.46 *** ALARM TLSS023 (38370) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0006 QUAL 2024-08-03 16:40:10.92 *** ALARM TLSS027 (38372) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0004 QUAL 2024-08-03 16:40:11.37 *** ALARM TLSS025 (38373) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 BTS-0005 QUAL 2024-08-03 16:40:11.83 *** ALARM TLSS026 (38374) 7767 BCCH MISSING BCPE05 BCF-0001 COMM 2024-08-03 16:40:37.25 ** ALARM LAPD-0200 (38383) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING 04/08/2024 08:26:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800012706 – Task: TSK240800015857 Início da Task: 04/08/2024 07:23:05 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 07:51:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 06:49 Acionamento – 2ACNT- Vilmo / 67 8141-0864 Técnico ciente da TSK e prazo da SLA informa que irá verificar site , previsão as 8H50 horário local 04/08/2024 07:26:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TCO 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TCO Evento: EVE240800012706 – Task: TSK240800015857 Início da Task: 04/08/2024 07:23:05 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800015857 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (x) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? feito a medição * Número da CA: CA1598861 * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 11:30:00 * Data e hora de saída do site: x * Nome do provedor: Embratel * Qual a designação do circuito afetado: * Informar o motivo da falha: Após análise no falha de TX do provendo Embratel, feito a medição e sem sinal na fibra. Necessário acionar provendo para verificação de sinal. Técnico: Vilmo 67 8141-0864 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-20.791028 | '-51.663417 | 1934011508 |  | BTS O&M LINK FAILURE | FALSE | TRUE | Massiva - Mw | 0
TSK240800015864 | EVE240800012426 | 2024-08-04 07:29 | 2024-08-04 20:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009092 | [6 empty] | TRUE |  | BA3011 |  | BA3011 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:34 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-14.798028 | '-39.039444 |  |  | EXTERNAL ALARM ¦ FALHA DE BATERIA DE LITIO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015876 | EVE240800012721 | 2024-08-04 07:34 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009096 |  | nao_possui_sobressalente_cm |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-MCJTJ4 |  | 4G-MCJTJ4 |  | TRUE | 04/08/2024 12:07:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015876 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas, só temos em Recife segundo Almox Izabel. Em contato com o layer Reis Junior o mesmo autorizou a solicitação emergência . 04/08/2024 12:07:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000583 - nao_possui_sobressalente_cm 04/08/2024 11:55:51 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 04-08-2024 11:55:51 04/08/2024 10:56:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 10:54 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas, só temos em Recife segundo Almox Izabel. Em contato com o layer Reis Junior o mesmo autorizou a solicitação emergência,aguardando a ativação do flag do mesmo . 04/08/2024 10:49:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 10:48 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas 04/08/2024 10:11:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 10:10 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 12:07 | wfm_agent | 20 |  | 04/08/2024 12:07:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015876 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas, só temos em Recife segundo Almox Izabel. Em contato com o layer Reis Junior o mesmo autorizou a solicitação emergência . 04/08/2024 12:07:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000583 - nao_possui_sobressalente_cm 04/08/2024 11:55:51 - Jose Dos Santos Reis Junior (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Jose Dos Santos Reis Junior - 04-08-2024 11:55:51 04/08/2024 10:56:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 10:54 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas, só temos em Recife segundo Almox Izabel. Em contato com o layer Reis Junior o mesmo autorizou a solicitação emergência,aguardando a ativação do flag do mesmo . 04/08/2024 10:49:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 10:48 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas 04/08/2024 10:11:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA - 2024-08-04 10:10 Técnico Mário Cristiano informa que encontra-se no site verificando a falha |  |  | TSK240800015876 - System - WFM Agent - TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: Técnico Mário Cristiano informa que a falha é na UBBP G2 ,não temos em Alagoas, só temos em Recife segundo Almox Izabel. Em contato com o layer Reis Junior o mesmo autorizou a solicitação emergência . | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3598950 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3598950-MARIO CRISTIANO DE ALMEIDA |  |  | '-9.644833 | '-35.705361 | 79991770243 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015877 | EVE240800012627 | 2024-08-04 07:35 | 2024-08-04 20:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC SUPORTE ACESSO | 30010374 |  | Validar chamado qualidade |  |  |  |  | TRUE |  | SLMCPA44 |  | SLMCPA44 |  | TRUE | 04/08/2024 20:08:36 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001010. 04/08/2024 20:08:35 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual o subsegmento da falha?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Onde está o problema?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a causa da falha no elemento?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO O que foi feito para resolver?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO 04/08/2024 20:08:25 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001010. 04/08/2024 19:11:06 - Gustavo Felipe Moura Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017331 foi rejeitada! Motivo da rejeição: #Desvio_L2Acesso Falha permanece . Alarme CELL FAULTY ¦ RF BB bus configuration error 04/08/2024 15:12:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015877 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Recuperação e limpeza da fibra óptica do módulo FRPA, se voltar a cair teremos que realizar ampliação de fibra óptica Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Recuperação e limpeza da fibra óptica do módulo FRPA, se voltar a cair teremos que realizar ampliação de fibra óptica. 04/08/2024 15:11:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000037 - Validar chamado qualidade 04/08/2024 15:07:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:06 Site operacional após limpeza do cordão óptico e reconfiguração. 04/08/2024 15:07:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:05 O elemento SLMCPA44 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 14:12:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:47 Irei realizar a substituição de um SFP no FRPA no topo da torre, pois o software não está reconhecendo o FRPA. 04/08/2024 11:55:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:53 Parada pro almoço. 04/08/2024 10:49:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:47 Irei realizar testes no módulo FRPA no topo da torre. 04/08/2024 09:53:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:51 Verificando a falha. 04/08/2024 09:00:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:58 Em deslocamento. 04/08/2024 08:47:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:46 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SLMCPA44 Site com indisponibilidade parcial: setor E,F fora alarmando CELL FAULTY-RF BB bus configuration error falha no módulo FRPA. Log em anexo. 04/08/2024 07:54:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 07:53 Acionamento – 2ACNT - Técnico Arnaldo acionado para verificar falha. 04/08/2024 07:35:50 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Necessária verificação do módulo local frpa , falha intermitente. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:09 | system | 44 |  | 04/08/2024 20:08:36 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001010. 04/08/2024 20:08:35 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual o subsegmento da falha?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Onde está o problema?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a causa da falha no elemento?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO O que foi feito para resolver?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO 04/08/2024 20:08:25 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001010. 04/08/2024 19:11:06 - Gustavo Felipe Moura Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017331 foi rejeitada! Motivo da rejeição: #Desvio_L2Acesso Falha permanece . Alarme CELL FAULTY ¦ RF BB bus configuration error 04/08/2024 15:12:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015877 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Recuperação e limpeza da fibra óptica do módulo FRPA, se voltar a cair teremos que realizar ampliação de fibra óptica Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Recuperação e limpeza da fibra óptica do módulo FRPA, se voltar a cair teremos que realizar ampliação de fibra óptica. 04/08/2024 15:11:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000037 - Validar chamado qualidade 04/08/2024 15:07:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:06 Site operacional após limpeza do cordão óptico e reconfiguração. 04/08/2024 15:07:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:05 O elemento SLMCPA44 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 14:12:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:47 Irei realizar a substituição de um SFP no FRPA no topo da torre, pois o software não está reconhecendo o FRPA. 04/08/2024 11:55:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:53 Parada pro almoço. 04/08/2024 10:49:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:47 Irei realizar testes no módulo FRPA no topo da torre. 04/08/2024 09:53:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:51 Verificando a falha. 04/08/2024 09:00:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:58 Em deslocamento. 04/08/2024 08:47:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 08:46 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SLMCPA44 Site com indisponibilidade parcial: setor E,F fora alarmando CELL FAULTY-RF BB bus configuration error falha no módulo FRPA. Log em anexo. 04/08/2024 07:54:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 07:53 Acionamento – 2ACNT - Técnico Arnaldo acionado para verificar falha. 04/08/2024 07:35:50 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Necessária verificação do módulo local frpa , falha intermitente. |  |  | TSK240800015877 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Recuperação e limpeza da fibra óptica do módulo FRPA, se voltar a cair teremos que realizar ampliação de fibra óptica Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Recuperação e limpeza da fibra óptica do módulo FRPA, se voltar a cair teremos que realizar ampliação de fibra óptica. | 0 |  | Não | Willian De Araujo Torres | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | TRUE | ALTA |  | TEL-T3496203-ARNALDO LACERDA DA FONSECA |  |  | .045864 | '-51.130369 | 96981460163 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015886 | EVE240800002825 | 2024-08-04 07:37 | 2024-08-04 09:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009098 | [6 empty] | TRUE |  | RTICFLA0203 |  | RTICFLA0203 |  | TRUE | 04/08/2024 09:01:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:59 # Em deslocamento para central de Belém BLM-SAC01 04/08/2024 08:16:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 08:15 Retificando, será o técnico Romulo Rodrigues tel: 91 98260-0073 04/08/2024 07:55:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 07:54 Acionamento – 2ACNT Técnico José Elias tel: 91 99805-0466 para atividade conjunta 04/08/2024 07:43:00 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800002825 *Falha:* Ausência de sinal / Interface down - Intermitencia *Trecho:* FORTALEZA-CE x BELEM-PA *Provedor:* MOB TELECOM *Designação:* FLA-L2L-BLM-F-#97034 *Protocolo:* 03082024-26026 *Horário da Falha:* 29/07/2024 18:56:33 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 04:23:24 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 04:45:45 *Local da conjunta:* Na ponta de BLM - AVENIDA SENADOR LEMOS 4079, SACRAMENTA, BELEM-PA. *Horário da conjunta:* 04/08/2024 às 09:00h *Conjunta entre:* TIM + MOB TELECOM *Contato equipe TIM:* DIOGO ROSA DOS SANTOS 86 999470917 *Contato equipe provedor:* UDSON CHAGAS DA SILVA (91) 9 8884-1482 *Status:* Favor, confirmar se o técnico DIOGO ROSA DOS SANTOS será o designado para a conjunta. 04/08/2024 07:41:21 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao - 04-08-2024 07:41:21 04/08/2024 07:37:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. 04/08/2024 07:36:56 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 09:16 | admin | 16 |  | 04/08/2024 09:01:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:59 # Em deslocamento para central de Belém BLM-SAC01 04/08/2024 08:16:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 08:15 Retificando, será o técnico Romulo Rodrigues tel: 91 98260-0073 04/08/2024 07:55:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 07:54 Acionamento – 2ACNT Técnico José Elias tel: 91 99805-0466 para atividade conjunta 04/08/2024 07:43:00 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800002825 *Falha:* Ausência de sinal / Interface down - Intermitencia *Trecho:* FORTALEZA-CE x BELEM-PA *Provedor:* MOB TELECOM *Designação:* FLA-L2L-BLM-F-#97034 *Protocolo:* 03082024-26026 *Horário da Falha:* 29/07/2024 18:56:33 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 04:23:24 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 04:45:45 *Local da conjunta:* Na ponta de BLM - AVENIDA SENADOR LEMOS 4079, SACRAMENTA, BELEM-PA. *Horário da conjunta:* 04/08/2024 às 09:00h *Conjunta entre:* TIM + MOB TELECOM *Contato equipe TIM:* DIOGO ROSA DOS SANTOS 86 999470917 *Contato equipe provedor:* UDSON CHAGAS DA SILVA (91) 9 8884-1482 *Status:* Favor, confirmar se o técnico DIOGO ROSA DOS SANTOS será o designado para a conjunta. 04/08/2024 07:41:21 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao - 04-08-2024 07:41:21 04/08/2024 07:37:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. 04/08/2024 07:36:56 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800015219 - System - WFM Agent - TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Conjunta em Belem, necessário atuação da equipe de TNO. | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3684156 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800015219 | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | BAIXA |  | TEL-T3684156-ROMULO COSTA RODRIGUES |  |  | '-3.746167 | '-38.509806 | 91982600073 |  | Interface down - Intermitencia | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015888 | EVE240800012362 | 2024-08-04 07:39 | 2024-08-05 00:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009860 |  |  | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO |  | 2024-08-04 14:22 | 2024-08-04 12:31 | TRUE |  | PA0809 |  | PA0809 |  | TRUE | 04/08/2024 11:22:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015888 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ação corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Fibra rompida aguardando fmo para trazer a fusão 04/08/2024 11:22:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:21:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:19 Suspendendo a atividade por 3h para aguardar a equipe de fmo para fazer a fusão da fibr rompida. 04/08/2024 11:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:11 Deslocamento 04/08/2024 10:35:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:33 3g foi feito o conector entre o feeder e o jumper , vswr resolvido, 4g estamos com fibra rompida, aguardando apoio para tentar fazer o fusionamento da fibra, pois o rompimento se encontra acima do esteiramento horizontal dificultando o trabalho. 04/08/2024 09:38:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:37 VerificNdo um possível troca de fibra do 2600 frhc do LTE, E O 3G TEMOS UM VSWR. 04/08/2024 08:49:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:48 No site verificando a falha. 04/08/2024 08:25:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:23 Me deslocando estimativa de 15 minutos 04/08/2024 07:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 07:47 Acionamento – 2ACNT - Técnico Clebeson O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão de chegada ao local às 08h30 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 00:03 | system | 30 |  | 04/08/2024 11:22:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015888 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ação corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Fibra rompida aguardando fmo para trazer a fusão 04/08/2024 11:22:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000017 - (SUSPENSÃO) - Elaboração de Orçamento 04/08/2024 11:21:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:19 Suspendendo a atividade por 3h para aguardar a equipe de fmo para fazer a fusão da fibr rompida. 04/08/2024 11:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:11 Deslocamento 04/08/2024 10:35:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:33 3g foi feito o conector entre o feeder e o jumper , vswr resolvido, 4g estamos com fibra rompida, aguardando apoio para tentar fazer o fusionamento da fibra, pois o rompimento se encontra acima do esteiramento horizontal dificultando o trabalho. 04/08/2024 09:38:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:37 VerificNdo um possível troca de fibra do 2600 frhc do LTE, E O 3G TEMOS UM VSWR. 04/08/2024 08:49:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:48 No site verificando a falha. 04/08/2024 08:25:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:23 Me deslocando estimativa de 15 minutos 04/08/2024 07:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 07:47 Acionamento – 2ACNT - Técnico Clebeson O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão de chegada ao local às 08h30 |  |  | TSK240800015888 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Ação corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Motivo da tramitação:Fibra rompida aguardando fmo para trazer a fusão | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | PA-BLM01-BLM02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNO-PA-BLM01-BLM02 |  |  | '-1.301944 | '-48.470639 | 91982190636 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 11278
TSK240800015890 | EVE240800012725 | 2024-08-04 07:40 | 2024-08-04 17:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009590 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:31 |  | TRUE |  | 4G-PVOOJ3 |  | 4G-PVOOJ3 |  | FALSE | 04/08/2024 17:32:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:31 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012725&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:26:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:25 5g não está ativo, porém não deveria está alarme, conforme nota abaixo do Adam 04/08/2024 17:22:00 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) 5G com flag 0 04/08/2024 15:51:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:49 Técnico no site verificando alarme 04/08/2024 15:10:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:09 Técnico em deslocamento 04/08/2024 12:23:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-PVOOJ3 END ID - ROPVO_0006 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 5G-PVOOJ3 END ID - ROPVO_0006 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 12:03:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:02 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012725&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 12:01:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:00 Elemento: 4G-PVOOJ3 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: ROPVO_0006 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 12:01:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:59 Site normalizado após fazer a conexão de uma das fases do cabo de alimentação no disjuntor do QD, por tentativa de vandalismo 04/08/2024 09:47:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:45 Técnico no site 04/08/2024 08:50:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:49 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-PVOOJ3 Status: Inoperante Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:53 | system | 28 |  | 04/08/2024 17:32:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:31 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012725&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:26:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:25 5g não está ativo, porém não deveria está alarme, conforme nota abaixo do Adam 04/08/2024 17:22:00 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) 5G com flag 0 04/08/2024 15:51:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:49 Técnico no site verificando alarme 04/08/2024 15:10:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:09 Técnico em deslocamento 04/08/2024 12:23:14 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 5G-PVOOJ3 END ID - ROPVO_0006 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 5G-PVOOJ3 END ID - ROPVO_0006 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 12:03:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:02 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012725&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 12:01:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:00 Elemento: 4G-PVOOJ3 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: ROPVO_0006 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 12:01:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:59 Site normalizado após fazer a conexão de uma das fases do cabo de alimentação no disjuntor do QD, por tentativa de vandalismo 04/08/2024 09:47:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:45 Técnico no site 04/08/2024 08:50:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 07:49 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-PVOOJ3 Status: Inoperante Alarmes: Sem Gerencia |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3401903 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3401903-ADRIANO ROBERTO RAMOS VLAXI |  |  | '-8.771111 | '-63.901917 | 69999454686 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015891 | EVE240800012727 | 2024-08-04 07:41 | 2024-08-04 09:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009102 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:41 |  | TRUE |  | BA5050 |  | BA5050 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:02 | system | 11 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3349202 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO |  |  | '-12.158972 | '-39.740333 | 081995322387 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FCC ELTEK ALARME K1/K2 | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015893 | EVE240800012587 | 2024-08-04 07:44 | 2024-08-04 16:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009104 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-BHVN71 |  | 4G-BHVN71 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:35 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TMG_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.847556 | '-43.890722 |  |  | EXTERNAL ALARM ¦ Bateria em Descarga | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015902 | EVE240800012735 | 2024-08-04 07:49 | 2024-08-04 14:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009109 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:20 |  | TRUE |  | PAE-BN005-HWP01 |  | PAE-BN005-HWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:20:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 12:19 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ANDRE LUTTING Ação: Técnico ciente ira verificar Previsão: 14:30 Observação: CA 04/08/2024 09:30:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 09:29 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ANDRE LUTTING Ação: Técnico em atendimento no site RTECPAE0101 e ira verificar a falha na sequencia. Previsão: Esteira de atendimento Observação: CA 04/08/2024 07:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 07:53 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO SEVERO DE OLIVEIRA 51 9 8328-0226 Ação: Técnico em atendimento no site RTECPAE0101 e ira verificar a falha na sequencia. Previsão: Esteira de atendimento Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:09 | system | 14 |  | 04/08/2024 12:20:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 12:19 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ANDRE LUTTING Ação: Técnico ciente ira verificar Previsão: 14:30 Observação: CA 04/08/2024 09:30:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 09:29 ACIONAMENTO Técnico/Contato: ANDRE LUTTING Ação: Técnico em atendimento no site RTECPAE0101 e ira verificar a falha na sequencia. Previsão: Esteira de atendimento Observação: CA 04/08/2024 07:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 07:53 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO SEVERO DE OLIVEIRA 51 9 8328-0226 Ação: Técnico em atendimento no site RTECPAE0101 e ira verificar a falha na sequencia. Previsão: Esteira de atendimento Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-30.066889 | '-51.230833 | 071993960305 |  | Isolated NE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015903 | EVE240800012454 | 2024-08-04 07:49 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009871 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:33 |  | TRUE |  | 4G-RCCXJ1 |  | 4G-RCCXJ1 |  | TRUE | 05/08/2024 10:18:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:17 TÉCNICO NO LOCAL VERIFICANDO FALHA PREVISÃO AS 11:00 04/08/2024 14:38:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 14:36 ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: 4G-RCCXJ1 TICKET: TSK240800015903 OBS: Energia normalizada no local, porem, nao deixaram nossa equipe reacessar o site para ligar os equipamentos do acesso, por conta da falta de pagamento. Favor associar ao chamado tramitado ---&gt;&gt;&gt; *TSK240600080803* Chamado envolvido em evento multiplo, solicitado associação conforme premissa contratual de tratativa de falha por evento e não por tarefa. 04/08/2024 14:34:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015903 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Motivo da tramitação:Observação: Demora para instalação do GMG, por conta da dificuldade da conexão do cabo. Energia normalizada no local, porem, nao deixaram nossa equipe reacessar o site para ligar os equipamentos do acesso, por conta da falta de pagamento. Chamado tramitado --->>> *TSK240600080803* 04/08/2024 11:25:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:24 Shisleide outro b.o site 4g.rccxj1 site localizada em uma clínica de recuperação para dependentes químicos porém sem acesso ninguém nas dependência do imóvel |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:18 | wfm_agent | 31 |  | 05/08/2024 10:18:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:17 TÉCNICO NO LOCAL VERIFICANDO FALHA PREVISÃO AS 11:00 04/08/2024 14:38:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 14:36 ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: 4G-RCCXJ1 TICKET: TSK240800015903 OBS: Energia normalizada no local, porem, nao deixaram nossa equipe reacessar o site para ligar os equipamentos do acesso, por conta da falta de pagamento. Favor associar ao chamado tramitado ---&gt;&gt;&gt; *TSK240600080803* Chamado envolvido em evento multiplo, solicitado associação conforme premissa contratual de tratativa de falha por evento e não por tarefa. 04/08/2024 14:34:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015903 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Motivo da tramitação:Observação: Demora para instalação do GMG, por conta da dificuldade da conexão do cabo. Energia normalizada no local, porem, nao deixaram nossa equipe reacessar o site para ligar os equipamentos do acesso, por conta da falta de pagamento. Chamado tramitado --->>> *TSK240600080803* 04/08/2024 11:25:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:24 Shisleide outro b.o site 4g.rccxj1 site localizada em uma clínica de recuperação para dependentes químicos porém sem acesso ninguém nas dependência do imóvel |  |  | TSK240800015903 - System - WFM Agent - TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? n/a Motivo da visita técnica: Tratativa ao site. Motivo da tramitação:Observação: Demora para instalação do GMG, por conta da dificuldade da conexão do cabo. Energia normalizada no local, porem, nao deixaram nossa equipe reacessar o site para ligar os equipamentos do acesso, por conta da falta de pagamento. Chamado tramitado --->>> *TSK240600080803* | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3447815 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447815-ANDRE CORREIA CAVALCANTI |  |  | '-8.031333 | '-34.956111 | 81997260307 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015904 | EVE240800012736 | 2024-08-04 07:50 | 2024-08-05 07:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009300 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:34 | 2024-08-05 09:30 | TRUE |  | GURM01 |  | GURM01 |  | FALSE | 05/08/2024 07:34:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-05 07:33 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Falha encontra-se normalizado. Previsão: Observação: 05/08/2024 07:18:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-05 07:17 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Tecnico verificando a falha. Previsão: 08:30 Observação: 04/08/2024 17:09:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 17:08 ACIONAMENTO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ 41 9 9748-0610 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar em horário comercial Previsão: 05/08 08h Observação: CA 04/08/2024 15:40:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:38 ACIONAMENTO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ 41 9 9748-0610 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar o site Previsão: 17h Observação: CA 04/08/2024 09:38:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015904 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 09:30:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-04 09:29 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Realizado análise localmente e identificado que TX do GSM ainda está conectado no equipamento Asga AWGM AW 2200 GURM01-N1 DIR. GUBO01-N1 porta ETH 2 que está com sinal atenuado devido aos prédios que estão em construção dentro da cidade que está gerando interferência no sinal. Já há no local instalado Radio Furukawa MWE-PR-GURM01-N2-FU direção GRPMW01 que já está com LTE migrado para o rádio. Técnico entrando em contato com Lear para verificar a possibilidade de migração do Serviço. Previsão: 10:40 Observação: 04/08/2024 09:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-04 09:28 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Realizado análise localmente e identificado que TX do GSM ainda está conectado no equipamento Asga AWGM AW 2200 GURM01-N1 DIR. GUBO01-N1 porta ETH 2 que está com sinal atenuado devido aos prédios que estão em construção dentro da cidade que está gerando interferência no sinal. Já há no local instalado Radio Furukawa MWE-PR-GURM01-N2-FU direção GRPMW01 que já está com LTE migrado para o rádio. Técnico entrando em contato com Lear para verificar a possibilidade de migração do Serviço. Previsão: 10:40 Observação: 04/08/2024 09:28:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-04 09:27 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Realizado análise localmente e identificado que TX do GSM ainda está conectado no equipamento Asga AWGM AW 2200 GURM01-N1 DIR. GUBO01-N1 porta ETH 2 que está com sinal atenuado devido aos prédios que estão em construção dentro da cidade que está gerando interferência no sinal. Já há no local instalado Radio Furukawa Previsão: 10:40 Observação: 04/08/2024 09:28:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:26 ACIONAMENTO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ 41 9 9748-0610 Ação: Tecnico esta verificando o chamado e ira solicitará flag Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:05:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:04 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: GURM01 - PRGRP_0015 TICKET: TSK240800015904 OBS: Falha sendo tratada no ticket TSK240800012080 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:35 | system | 33 |  | 05/08/2024 07:34:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-05 07:33 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Falha encontra-se normalizado. Previsão: Observação: 05/08/2024 07:18:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-05 07:17 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Tecnico verificando a falha. Previsão: 08:30 Observação: 04/08/2024 17:09:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 17:08 ACIONAMENTO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ 41 9 9748-0610 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar em horário comercial Previsão: 05/08 08h Observação: CA 04/08/2024 15:40:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:38 ACIONAMENTO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ 41 9 9748-0610 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar o site Previsão: 17h Observação: CA 04/08/2024 09:38:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015904 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 09:30:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-04 09:29 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Realizado análise localmente e identificado que TX do GSM ainda está conectado no equipamento Asga AWGM AW 2200 GURM01-N1 DIR. GUBO01-N1 porta ETH 2 que está com sinal atenuado devido aos prédios que estão em construção dentro da cidade que está gerando interferência no sinal. Já há no local instalado Radio Furukawa MWE-PR-GURM01-N2-FU direção GRPMW01 que já está com LTE migrado para o rádio. Técnico entrando em contato com Lear para verificar a possibilidade de migração do Serviço. Previsão: 10:40 Observação: 04/08/2024 09:29:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-04 09:28 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Realizado análise localmente e identificado que TX do GSM ainda está conectado no equipamento Asga AWGM AW 2200 GURM01-N1 DIR. GUBO01-N1 porta ETH 2 que está com sinal atenuado devido aos prédios que estão em construção dentro da cidade que está gerando interferência no sinal. Já há no local instalado Radio Furukawa MWE-PR-GURM01-N2-FU direção GRPMW01 que já está com LTE migrado para o rádio. Técnico entrando em contato com Lear para verificar a possibilidade de migração do Serviço. Previsão: 10:40 Observação: 04/08/2024 09:28:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ - 2024-08-04 09:27 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ - 41 997480610 Ação: Realizado análise localmente e identificado que TX do GSM ainda está conectado no equipamento Asga AWGM AW 2200 GURM01-N1 DIR. GUBO01-N1 porta ETH 2 que está com sinal atenuado devido aos prédios que estão em construção dentro da cidade que está gerando interferência no sinal. Já há no local instalado Radio Furukawa Previsão: 10:40 Observação: 04/08/2024 09:28:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:26 ACIONAMENTO Técnico/Contato: FABRICIO VOSS KLEMTZ 41 9 9748-0610 Ação: Tecnico esta verificando o chamado e ira solicitará flag Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:05:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:04 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: GURM01 - PRGRP_0015 TICKET: TSK240800015904 OBS: Falha sendo tratada no ticket TSK240800012080 |  |  | TSK240800015904 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3448774 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3448774-FABRICIO VOSS KLEMTZ |  |  | '-25.37049 | '-51.341921 | 41996990017 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 77988
TSK240800015906 | EVE240800012738 | 2024-08-04 07:51 | 2024-08-04 12:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009112 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:26 |  | TRUE |  | NLBLLT01 |  | NLBLLT01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:25:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 12:24 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: RENAN BARCELAR COSTA Ação: normalizado sem deslocamento de gmg 04/08/2024 09:28:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 09:27 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: RENAN BARCELAR COSTA Ação: Téc em atendimento prioritario, informa Desligamento programado Protocolo 2014201732 Previsão: 12h 04/08/2024 08:10:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 08:08 ACIONAMENTO Técnico/contato: RENAN BARCELAR COSTA Ação: Téc acionado Previsão: 10h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:47 | system | 14 |  | 04/08/2024 12:25:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 12:24 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: RENAN BARCELAR COSTA Ação: normalizado sem deslocamento de gmg 04/08/2024 09:28:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 09:27 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: RENAN BARCELAR COSTA Ação: Téc em atendimento prioritario, informa Desligamento programado Protocolo 2014201732 Previsão: 12h 04/08/2024 08:10:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3520813-JENNIFER KETLIN LEAL DE LIMA - 2024-08-04 08:08 ACIONAMENTO Técnico/contato: RENAN BARCELAR COSTA Ação: Téc acionado Previsão: 10h |  |  |  | 0 | 2024-08-04 12:23 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3431120 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3431120-RENAN BARCELAR COSTA |  |  | '-26.881901 | '-49.142126 | 41997480462 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015908 | EVE240800012156 | 2024-08-04 07:53 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010236 |  |  | ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO |  | 2024-08-04 20:50 | 2024-08-05 12:37 | TRUE |  | 18NLIBDR01 |  | 18NLIBDR01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:50:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha 04/08/2024 17:50:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 17:50:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 17:48 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha 04/08/2024 13:14:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO tecnico/contato: Enio Silveira 51 8538-8815 Ação: tecnico informa que irá buscar sobressalente para atuar no site prv: 04/08 15h10 04/08/2024 13:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:11:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:10 ATUALIZAÇÃO tecnico/contato: Enio Silveira 51 8538-8815 Ação: tecnico informa que irá buscar sobressalente para atuar no site prv: 04/08 15h10 04/08/2024 09:45:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA 04/08/2024 09:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 09:44:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 09:43 Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA 04/08/2024 09:33:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI - 2024-08-04 09:32 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico no local atuando na falha previsao 10h50 Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA. Verificando junto ao almox os sobressalentes. 04/08/2024 08:47:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:46 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico no local atuando na falha previsao 10h50 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-04 18:11 | wfm_agent | 55 |  | 04/08/2024 17:50:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha 04/08/2024 17:50:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000018 - (SUSPENSÃO) - ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO 04/08/2024 17:50:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 17:48 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha 04/08/2024 13:14:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO tecnico/contato: Enio Silveira 51 8538-8815 Ação: tecnico informa que irá buscar sobressalente para atuar no site prv: 04/08 15h10 04/08/2024 13:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 13:11:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:10 ATUALIZAÇÃO tecnico/contato: Enio Silveira 51 8538-8815 Ação: tecnico informa que irá buscar sobressalente para atuar no site prv: 04/08 15h10 04/08/2024 09:45:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA 04/08/2024 09:45:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 09:44:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 09:43 Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA 04/08/2024 09:33:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI - 2024-08-04 09:32 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico no local atuando na falha previsao 10h50 Técnico/Contato: ENIO ROSSONI (51 98328-0197) Ação: Site necessita a troca da fibra e do transceiver de 10GIGA. Verificando junto ao almox os sobressalentes. 04/08/2024 08:47:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 08:46 ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 tecnico no local atuando na falha previsao 10h50 |  |  | TSK240800015908 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: ATIVIDADE TORRE HORÁRIO NOTURNO Motivo da tramitação:ENIO SILVEIRA ROSSINI 51 9 983280197 Tecnico informa trabalho em torre falha sera verificada amanha em horario comercial , tecnico vai buscar o sobressalente do site ainda hoje para atuar amanha | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3675891 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 21 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3675891-ENIO SILVEIRA ROSSONI |  |  | '-29.929591 | '-50.103681 | 51983280197 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 18057
TSK240800015911 | EVE240800012292 | 2024-08-04 07:55 | 2024-08-05 06:46 | 2024-08-04 11:55 |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009121 |  |  |  |  | 2024-08-05 09:44 |  | TRUE | [5 empty] | FALSE | 05/08/2024 06:45:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 06:44 05:00 - Conseguimos contato com o noc da VERO 05:10 - equipe iniciando os testes 05:20 - degrau à 6600m 05:50 - localizado degradação na CAIXA DA CARIOCA 06:10 - retirado degradação após acomodação das fibras na caixa 06:20 - NOC FELIPE VERO CONFIRMOU A NORMALIZAÇÃO DO ANEL E AUTORIZOU ENCERRAMENTO DO CHAMADO TSK/ NTT:TSK240800015911 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: RUA DA CARIOCA BAIRRO/CIDADE/ESTADO: CENTRO, RIO DE JANEIRO ANEL:VERO CABO: REDE INTELIG *ID DO CABO: - CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: ATENUADA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO :ADEQUAÇÃO DAS FIBRAS NA EMENDA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: FELIPE VERO EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PAIM MONITOR RESP. FECHAMENTO:RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 05/08/2024 03:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 03:49 02:00 - escalonado no grupo e suporte som falou ter passado contato para tx entrar em contato com o técnico no local 03:40- duas horas tentando contato com o noc via 0800 e via grupo de escalonamento e ainda sem retorno equipe segue no local aguardando contato 05/08/2024 02:46:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 02:44 02:40 - 1 hora tentando contato com o noc som via 0800 sem sucesso 05/08/2024 01:42:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 01:41 00:50 - equipe retirando otdr de longa e vai se deslocar para TLP prev de chegada 2 am 01:40 - equipe no TLP tentando contato com o NOC SOM para autorização mais testes em conjunto 04/08/2024 12:11:33 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (STATUS)* *Ticket:* TSK240800015911 / EVE240800012292 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 16 Min. *Motivo da alteração de status:* EQUIPE MARCELO PAIM 98021-3122 DESIGNADO PARA O ATENDIMENTO A PARTIR DAS 00:00 tracking_status_dt dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 12:06:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:03 12:00 EQUIPE MARCELO PAIM 98021-3122 DESIGNADO PARA O ATENDIMENTO A PARTIR DAS 00:00 04/08/2024 11:41:42 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) TSK240800015911 - CAMPO FMO TRJ 2 Cliente solicita tratativa em JM. Necessário retorno de acionamento e confirmação de atuação na madrugada do dia 05/08 04/08/2024 08:48:05 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) RETIFICANDO: CLIENTE VERO INFORMA QUE TRECHO SOMENTE PODE SER ABERTO EM JM DE 00H ÁS 6H 04/08/2024 07:56:13 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) IC Integração PMID CRM Anotações de trabalho• 04/08/2024 02:00:35 04/08/2024 02:00 - Matrícula F8057991 - Operador: Anderson Moreira De Lima ANALISTA: Anderson Moreira de Lima Matricula: F8057991 SKILL: ONLINE SUPERVISOR: Adriano A. Bernardo *********************************** HORA/DATA: 01:56 04/08/2024 AU: 2024101464469 *********************************** NOME DO CLIENTE: Felipe TELEFONE: 3139392156 TELEFONE ALT: Não Possui EXPEDIENTE: 24h EMAIL: noc@verointernet.com.br Empresa: VERO INTERNET Designação: RJOBHEDKF275139 EMAIL: Cliente não deseja receber protocolo via e-mail Descrição do problema: ATENUAÇÃO Tipo de falha: Fibra / ATENUAÇÃO Horário da falha (data/hora): 03/08/2024 - 23H13 Foi verificada infraestrutura interna? Sim Número do chamado Interno: 57998 PONTAS: TELEPORTO - GUARATIBA (SE FOR ABRIR FIBRA FAZER PELA MADRUGADA) TRECHO MENOR: Não se aplica "Área responsável pela resolução da falha deve validar fechamento com o iSOC TX 0800-888-2020" TSK240800015704 - ISOC MONITORACAO SOM - Matrícula: 8086818 - 04/08/2024 07:37:29 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Empresa: VERO INTERNET Designação: RJOBHEDKF275139 EMAIL: Cliente não deseja receber protocolo via e-mail Descrição do problema: ATENUAÇÃO Tipo de falha: Fibra / ATENUAÇÃO Horário da falha (data/hora): 03/08/2024 - 23H13 Foi verificada infraestrutura interna? Sim Número do chamado Interno: 57998 PONTAS: TELEPORTO - GUARATIBA (SE FOR ABRIR FIBRA FAZER PELA MADRUGADA) Curvas em anexo |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:50 | F8086818 | 23 |  | 05/08/2024 06:45:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 06:44 05:00 - Conseguimos contato com o noc da VERO 05:10 - equipe iniciando os testes 05:20 - degrau à 6600m 05:50 - localizado degradação na CAIXA DA CARIOCA 06:10 - retirado degradação após acomodação das fibras na caixa 06:20 - NOC FELIPE VERO CONFIRMOU A NORMALIZAÇÃO DO ANEL E AUTORIZOU ENCERRAMENTO DO CHAMADO TSK/ NTT:TSK240800015911 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: RUA DA CARIOCA BAIRRO/CIDADE/ESTADO: CENTRO, RIO DE JANEIRO ANEL:VERO CABO: REDE INTELIG *ID DO CABO: - CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: ATENUADA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO :ADEQUAÇÃO DAS FIBRAS NA EMENDA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: FELIPE VERO EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PAIM MONITOR RESP. FECHAMENTO:RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 05/08/2024 03:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 03:49 02:00 - escalonado no grupo e suporte som falou ter passado contato para tx entrar em contato com o técnico no local 03:40- duas horas tentando contato com o noc via 0800 e via grupo de escalonamento e ainda sem retorno equipe segue no local aguardando contato 05/08/2024 02:46:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 02:44 02:40 - 1 hora tentando contato com o noc som via 0800 sem sucesso 05/08/2024 01:42:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-05 01:41 00:50 - equipe retirando otdr de longa e vai se deslocar para TLP prev de chegada 2 am 01:40 - equipe no TLP tentando contato com o NOC SOM para autorização mais testes em conjunto 04/08/2024 12:11:33 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (STATUS)* *Ticket:* TSK240800015911 / EVE240800012292 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 4 Hora(s) e 16 Min. *Motivo da alteração de status:* EQUIPE MARCELO PAIM 98021-3122 DESIGNADO PARA O ATENDIMENTO A PARTIR DAS 00:00 tracking_status_dt dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 12:06:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:03 12:00 EQUIPE MARCELO PAIM 98021-3122 DESIGNADO PARA O ATENDIMENTO A PARTIR DAS 00:00 04/08/2024 11:41:42 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) TSK240800015911 - CAMPO FMO TRJ 2 Cliente solicita tratativa em JM. Necessário retorno de acionamento e confirmação de atuação na madrugada do dia 05/08 04/08/2024 08:48:05 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) RETIFICANDO: CLIENTE VERO INFORMA QUE TRECHO SOMENTE PODE SER ABERTO EM JM DE 00H ÁS 6H 04/08/2024 07:56:13 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) IC Integração PMID CRM Anotações de trabalho• 04/08/2024 02:00:35 04/08/2024 02:00 - Matrícula F8057991 - Operador: Anderson Moreira De Lima ANALISTA: Anderson Moreira de Lima Matricula: F8057991 SKILL: ONLINE SUPERVISOR: Adriano A. Bernardo *********************************** HORA/DATA: 01:56 04/08/2024 AU: 2024101464469 *********************************** NOME DO CLIENTE: Felipe TELEFONE: 3139392156 TELEFONE ALT: Não Possui EXPEDIENTE: 24h EMAIL: noc@verointernet.com.br Empresa: VERO INTERNET Designação: RJOBHEDKF275139 EMAIL: Cliente não deseja receber protocolo via e-mail Descrição do problema: ATENUAÇÃO Tipo de falha: Fibra / ATENUAÇÃO Horário da falha (data/hora): 03/08/2024 - 23H13 Foi verificada infraestrutura interna? Sim Número do chamado Interno: 57998 PONTAS: TELEPORTO - GUARATIBA (SE FOR ABRIR FIBRA FAZER PELA MADRUGADA) TRECHO MENOR: Não se aplica "Área responsável pela resolução da falha deve validar fechamento com o iSOC TX 0800-888-2020" TSK240800015704 - ISOC MONITORACAO SOM - Matrícula: 8086818 - 04/08/2024 07:37:29 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) Empresa: VERO INTERNET Designação: RJOBHEDKF275139 EMAIL: Cliente não deseja receber protocolo via e-mail Descrição do problema: ATENUAÇÃO Tipo de falha: Fibra / ATENUAÇÃO Horário da falha (data/hora): 03/08/2024 - 23H13 Foi verificada infraestrutura interna? Sim Número do chamado Interno: 57998 PONTAS: TELEPORTO - GUARATIBA (SE FOR ABRIR FIBRA FAZER PELA MADRUGADA) Curvas em anexo |  |  |  | 0 |  |  | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | INDISPONIBILIDADE |  | T3530648 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3530648-MARCELO LUCAS DE ALCANTARA | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | 40581
TSK240800015913 | EVE240800012712 | 2024-08-04 07:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009123 | [6 empty] | TRUE |  | RNAGCPE-CGMS17-01 |  | RNAGCPE-CGMS17-01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:22:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015913 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. 04/08/2024 17:19:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. 04/08/2024 17:16:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:04 Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. 04/08/2024 15:50:27 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) LOS na ponta de CGMS17, sem informação de EX na ponta de RNCOCPE0202 RP/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS17-01#sh int HundredGigE0/9/0/0/0 des Sun Aug 4 14:48:30.536 AMT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/9/0/0/0 down down Conexao ao CORE¦RNCOCPE0202¦HU0/0/1/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7079 -37.2 0.0002 0.000 --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0202#sh int HU0/0/1/0/0 des Sun Aug 4 14:49:14.986 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/0/1/0/0 down down CONEXAO AO AGG¦RNAGCPE-CGMS17-01¦Hu0/9/0/0/0¦NONE¦NONE¦ACT¦NONE Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7079 -inf 0.0000 0.000 04/08/2024 07:57:41 - Luis Rogerio De Aguiar (Anotações de trabalho) Falha de LINK DOWN no trecho RNAGCPE-CGMS17-01 hundredGigE 0/9/0/0/0 Conexao ao CORE¦RNCOCPE0202¦HU0/0/1/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01 LOS APENAS RNAGCPE-CGMS17-01 hundredGigE 0/9/0/0/0 Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7096 -39.0 0.0001 0.000 VIDE LOG: RP/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS17-01#show interfaces hundredGigE 0/9/0/0/0 Sun Aug 4 06:44:01.224 AMT HundredGigE0/9/0/0/0 is down, line protocol is down Interface state transitions: 8 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is cc90.7062.36a2 (bia cc90.7062.36a2) Description: Conexao ao CORE¦RNCOCPE0202¦HU0/0/1/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 100000Mb/s, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 16 msec loopback not set, Last link flapped 06:21:55 Last input 00:00:00, output 06:21:47 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 2034000 bits/sec, 3974 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 101529467670 packets input, 88064537478015 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 3 broadcast packets, 30290519 multicast packets 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 55351980855 packets output, 14983613820372 bytes, 0 total output drops Output 3 broadcast packets, 10319464 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 2 carrier transitions RP/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS17-01#show controllers hundredGigE 0/9/0/0/0 Sun Aug 4 06:44:29.065 AMT Operational data for interface HundredGigE0/9/0/0/0: State: Administrative state: enabled Operational state: Down (Reason: Link loss or low light, no loopback) LED state: Yellow On Phy: Media type: Not known Optics: Vendor: CISCO-ACACIA Part number: AC200-D23-192 Serial number: CISCO-ACACIA Wavelength: 1547.715 nm Digital Optical Monitoring: Transceiver Temp: 47.000 C Transceiver Voltage: 3.279 V Alarms key: (H) Alarm high, (h) Warning high (L) Alarm low, (l) Warning low Wavelength Tx Power Rx Power Laser Bias Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7096 -39.0 0.0001 0.000 DOM alarms: No alarms RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0202#show interfaces HU0/0/1/0/0 Sun Aug 4 06:46:16.230 -04 HundredGigE0/0/1/0/0 is down, line protocol is down Interface state transitions: 30 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is bc2c.e6b7.4014 (bia bc2c.e6b7.4014) Description: CONEXAO AO AGG¦RNAGCPE-CGMS17-01¦Hu0/9/0/0/0¦NONE¦NONE¦ACT¦NONE Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 100000Mb/s, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 16 msec loopback not set, Last link flapped 06:24:09 Last input 06:23:52, output 06:23:52 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 1345180522315 packets input, 374063877193922 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 13 broadcast packets, 111281034 multicast packets 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 6 input errors, 6 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 3016541633776 packets output, 3027026081626245 bytes, 0 total output drops Output 11 broadcast packets, 506561974 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 30 carrier transitions |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:22 | system | 15 |  | 04/08/2024 17:22:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015913 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. 04/08/2024 17:19:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. 04/08/2024 17:16:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:04 Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. 04/08/2024 15:50:27 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) LOS na ponta de CGMS17, sem informação de EX na ponta de RNCOCPE0202 RP/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS17-01#sh int HundredGigE0/9/0/0/0 des Sun Aug 4 14:48:30.536 AMT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/9/0/0/0 down down Conexao ao CORE¦RNCOCPE0202¦HU0/0/1/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7079 -37.2 0.0002 0.000 --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0202#sh int HU0/0/1/0/0 des Sun Aug 4 14:49:14.986 -04 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Hu0/0/1/0/0 down down CONEXAO AO AGG¦RNAGCPE-CGMS17-01¦Hu0/9/0/0/0¦NONE¦NONE¦ACT¦NONE Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7079 -inf 0.0000 0.000 04/08/2024 07:57:41 - Luis Rogerio De Aguiar (Anotações de trabalho) Falha de LINK DOWN no trecho RNAGCPE-CGMS17-01 hundredGigE 0/9/0/0/0 Conexao ao CORE¦RNCOCPE0202¦HU0/0/1/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01 LOS APENAS RNAGCPE-CGMS17-01 hundredGigE 0/9/0/0/0 Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7096 -39.0 0.0001 0.000 VIDE LOG: RP/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS17-01#show interfaces hundredGigE 0/9/0/0/0 Sun Aug 4 06:44:01.224 AMT HundredGigE0/9/0/0/0 is down, line protocol is down Interface state transitions: 8 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is cc90.7062.36a2 (bia cc90.7062.36a2) Description: Conexao ao CORE¦RNCOCPE0202¦HU0/0/1/0/0¦NONE¦ANEL_NGMAN_CPE_AGG01¦ACT¦NONE Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 100000Mb/s, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 16 msec loopback not set, Last link flapped 06:21:55 Last input 00:00:00, output 06:21:47 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 2034000 bits/sec, 3974 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 101529467670 packets input, 88064537478015 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 3 broadcast packets, 30290519 multicast packets 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 55351980855 packets output, 14983613820372 bytes, 0 total output drops Output 3 broadcast packets, 10319464 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 2 carrier transitions RP/0/RP0/CPU0:RNAGCPE-CGMS17-01#show controllers hundredGigE 0/9/0/0/0 Sun Aug 4 06:44:29.065 AMT Operational data for interface HundredGigE0/9/0/0/0: State: Administrative state: enabled Operational state: Down (Reason: Link loss or low light, no loopback) LED state: Yellow On Phy: Media type: Not known Optics: Vendor: CISCO-ACACIA Part number: AC200-D23-192 Serial number: CISCO-ACACIA Wavelength: 1547.715 nm Digital Optical Monitoring: Transceiver Temp: 47.000 C Transceiver Voltage: 3.279 V Alarms key: (H) Alarm high, (h) Warning high (L) Alarm low, (l) Warning low Wavelength Tx Power Rx Power Laser Bias Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 n/a -1.5 0.7096 -39.0 0.0001 0.000 DOM alarms: No alarms RP/0/RP0/CPU0:RNCOCPE0202#show interfaces HU0/0/1/0/0 Sun Aug 4 06:46:16.230 -04 HundredGigE0/0/1/0/0 is down, line protocol is down Interface state transitions: 30 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is HundredGigE, address is bc2c.e6b7.4014 (bia bc2c.e6b7.4014) Description: CONEXAO AO AGG¦RNAGCPE-CGMS17-01¦Hu0/9/0/0/0¦NONE¦NONE¦ACT¦NONE Internet address is Unknown MTU 9100 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit) reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 100000Mb/s, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 16 msec loopback not set, Last link flapped 06:24:09 Last input 06:23:52, output 06:23:52 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 1345180522315 packets input, 374063877193922 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 13 broadcast packets, 111281034 multicast packets 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 6 input errors, 6 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 3016541633776 packets output, 3027026081626245 bytes, 0 total output drops Output 11 broadcast packets, 506561974 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 30 carrier transitions |  |  | TSK240800015913 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Téc Rafael informa que falha de Tx está sendo tratada pela FMO. Pela TSK240800016083. Fibra rompida Trecho DWMD CPE-CPS02-HWP01 Direção CPE-CGMS17-HWP01. Sendo mesmo trecho RNCOCPE0202 DIR RNACCPE-CGMS17-01. Favor acionar FMO. | 0 |  | Não | Luis Rogerio De Aguiar | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.4353 | '-54.6231 | 67981411266 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 40
TSK240800015914 | EVE240800012462 | 2024-08-04 07:58 | 2024-08-05 09:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009331 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:26 | 2024-08-05 10:08 | TRUE |  | 4G-RCSAJ3 |  | 4G-RCSAJ3 |  | FALSE | 05/08/2024 09:27:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:25 FALHA NORMALIZADA APÓS RESET LÓGICO. 05/08/2024 09:25:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 08:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:49 TÉCNICO EM DESLOCAMENTO PREVISÃO AS 09:00 04/08/2024 09:52:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015914 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 09:27:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:25 Tec ayron informa que o site fica no predio garagem e nao funciona aos domingos, assim fica impossivelnde acessar o mesmo |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:27 | wfm_agent | 38 |  | 05/08/2024 09:27:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:25 FALHA NORMALIZADA APÓS RESET LÓGICO. 05/08/2024 09:25:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 08:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:49 TÉCNICO EM DESLOCAMENTO PREVISÃO AS 09:00 04/08/2024 09:52:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015914 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 09:27:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:25 Tec ayron informa que o site fica no predio garagem e nao funciona aos domingos, assim fica impossivelnde acessar o mesmo |  |  | TSK240800015914 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3447815 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447815-ANDRE CORREIA CAVALCANTI |  |  | '-8.063556 | '-34.876694 | 81997260307 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 79734
TSK240800015917 | EVE240800010186 | 2024-08-04 08:00 | 2024-08-04 16:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009605 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:09 |  | TRUE |  | RVDG05 |  | RVDG05 |  | FALSE | 04/08/2024 15:51:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:50 Técnico informa que ainda está no site tentando contato com isoc há mais de horas para realizar testes e sem sucesso 04/08/2024 15:02:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:00 Técnico informa que ainda se encontra no site NLRVDG25 tentando contato com isoc para verificar a falha, assim que normalizado dará continuidade nos atendimentos 04/08/2024 13:51:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 13:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. RVDG05-Site meio de tx alinhado sem falhas de infra 04/08/2024 12:29:45 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RVDG05 END ID - GORVD_0004 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 10:10:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:08 Elemento: RVDG05 Fabricante: ERICSSON Central: BGNA05 END_ID: GORVD_0004 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: BSC Elemento: RVDG05 04/08/2024 10:09:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:08 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010186&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 10:06:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:05 Normalizado 04/08/2024 08:39:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 08:38 Acionamento – 2ACNT- Daniel Maia / 62 8318-6370 Em deslocamento para site , previsão as 10H30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:15 | system | 21 |  | 04/08/2024 15:51:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:50 Técnico informa que ainda está no site tentando contato com isoc há mais de horas para realizar testes e sem sucesso 04/08/2024 15:02:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:00 Técnico informa que ainda se encontra no site NLRVDG25 tentando contato com isoc para verificar a falha, assim que normalizado dará continuidade nos atendimentos 04/08/2024 13:51:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 13:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. RVDG05-Site meio de tx alinhado sem falhas de infra 04/08/2024 12:29:45 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RVDG05 END ID - GORVD_0004 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 10:10:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:08 Elemento: RVDG05 Fabricante: ERICSSON Central: BGNA05 END_ID: GORVD_0004 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: BSC Elemento: RVDG05 04/08/2024 10:09:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:08 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010186&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 10:06:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:05 Normalizado 04/08/2024 08:39:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 08:38 Acionamento – 2ACNT- Daniel Maia / 62 8318-6370 Em deslocamento para site , previsão as 10H30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3720778 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3720778-DANIEL MAIA MARQUES |  |  | '-17.824778 | '-50.991528 | 62983186370 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015920 | EVE240800012579 | 2024-08-04 08:00 | 2024-08-04 08:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009138 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012594 |  |  | TRUE |  | ES5309 |  | ES5309 |  | FALSE | 04/08/2024 08:31:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:30 *ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO:ES5309 *TICKET:TSK240800015920 OBS:SENDO TRATADA PELA TSK240800015951,FAVOR ASSOCIAR |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:44 | F8060158 | 9 |  | 04/08/2024 08:31:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:30 *ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO:ES5309 *TICKET:TSK240800015920 OBS:SENDO TRATADA PELA TSK240800015951,FAVOR ASSOCIAR |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3142177 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO |  |  | '-20.284472 | '-40.692758 | 27981240428 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015929 | EVE240800012584 | 2024-08-04 08:01 | 2024-08-04 08:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009139 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012594 |  |  | TRUE |  | 18NLMFLO01 |  | 18NLMFLO01 |  | FALSE | 04/08/2024 08:32:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:30 *ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO:18NLMFLO01 *TICKET:TSK240800015929 OBS:SENDO TRATADA PELA TSK240800015951,FAVOR ASSOCIAR 04/08/2024 08:07:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:06 Site sendo afetado pelo site VIAN05 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:45 | F8060158 | 8 |  | 04/08/2024 08:32:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:30 *ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO:18NLMFLO01 *TICKET:TSK240800015929 OBS:SENDO TRATADA PELA TSK240800015951,FAVOR ASSOCIAR 04/08/2024 08:07:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:06 Site sendo afetado pelo site VIAN05 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429221 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429221-ANTONIO MARCOS BATISTA DE S |  |  | '-20.412417 | '-40.676417 | 27981240416 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015930 | EVE240800012651 | 2024-08-04 08:01 | 2024-08-04 14:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009140 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:02 |  | TRUE |  | TRJN01 |  | TRJN01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 13:57 *ATUALIZAÇÃO GMG* *TSK* TSK240300038809 *SITE* TRJN01 *Técnico/Contato:* JOSE EDEZIO / PAULO ROBERTO / 21 960210397/ 21 960210282 *Ação:* REABASTECIMENTO DO GMG *Data/Hora inicio do deslocamento:* 04/08/2024 / 07:30:00 *Data/Hora fim do deslocamento:* 04/08/2024 / 09:40:00 *Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento:* 04/08/2024 / 10:20:00 *Data/Hora fim da instalação:* ××/××/×× ××:××:×× *OBS: GMG ATIVO DESDE* *19/07/2024* / *12:00:00* Após realizar a manutenção *KM:* 97097 *CA* CA1598772 *Obs:* *GMG ESTACIONÁRIO ATIVO NO SITE!* 04/08/2024 10:56:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 10:55 Técnico jose edezio informa Técnico realizando o reabastecimento do gmg |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:23 | system | 11 |  | 04/08/2024 13:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 13:57 *ATUALIZAÇÃO GMG* *TSK* TSK240300038809 *SITE* TRJN01 *Técnico/Contato:* JOSE EDEZIO / PAULO ROBERTO / 21 960210397/ 21 960210282 *Ação:* REABASTECIMENTO DO GMG *Data/Hora inicio do deslocamento:* 04/08/2024 / 07:30:00 *Data/Hora fim do deslocamento:* 04/08/2024 / 09:40:00 *Data/Hora inicio da instalação/ reabastecimento:* 04/08/2024 / 10:20:00 *Data/Hora fim da instalação:* ××/××/×× ××:××:×× *OBS: GMG ATIVO DESDE* *19/07/2024* / *12:00:00* Após realizar a manutenção *KM:* 97097 *CA* CA1598772 *Obs:* *GMG ESTACIONÁRIO ATIVO NO SITE!* 04/08/2024 10:56:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 10:55 Técnico jose edezio informa Técnico realizando o reabastecimento do gmg |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3429546 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR |  |  | '-22.06675 | '-42.065444 | 21960210282 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015932 | EVE240800012067 | 2024-08-04 08:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010587 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:20 |  | TRUE |  | SLCYX300 |  | SLCYX300 |  | FALSE | 04/08/2024 21:42:04 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SLCYX300 END ID - CEFLA_0211 Summary - LTE ENODEB DOWN |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:43 | wfm_agent | 11 |  | 04/08/2024 21:42:04 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 7 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SLCYX300 END ID - CEFLA_0211 Summary - LTE ENODEB DOWN |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE2_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO |  |  | '-3.735056 | '-38.566056 | 85999400280 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015934 | EVE240800012616 | 2024-08-04 08:01 | 2024-08-04 16:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009141 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:53 |  | TRUE |  | 4G-SBCE16 |  | 4G-SBCE16 |  | FALSE | 04/08/2024 16:51:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3443644-RICARDO OTONI FREIRE - 2024-08-04 16:50 Iniciando os teste [4/8 16:35] TLP CLEITON GOMES PEREIRA: Boa tarde!!!! Realizei o atendimento ao site MG1643 e fui autorizado a encerrar a tsk pelo ISOC sendo que mais sites estão fora e provavelmente com TSKs independentes, caso haja tsk aberta para os sites abaixo favor solicitar para o ISOC via zap para que esses sites sejam associados a tsk240800016069 [4/8 16:35] TLP CLEITON GOMES PEREIRA: [04/08, 16:23] Kaka Particular: Técnico realizou testes nas IDUs do site NLCE01 e identificou os sites afetados na rota que se encontra com congestionamento, após tratamento com ISOC (ADAM) foi aberto uma TSK pro L2 (TIM) fazer análise de onde vem esse possível Broadcast. Os sites afetados são: 4G-SBCE16 18NLVM02 MG1824 MG1705 MG1643 4G-SBCE80 4G-SBRG08 NLSBNF08 4G-SBCE01 [04/08, 16:24] Kaka Particular: Conforme o acordo com ISOC (ADAM) a TSK de posse da TLP será encerrada normalmente e daí pra frente o L2 TIM assume a tratativa 04/08/2024 13:15:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3443644-RICARDO OTONI FREIRE - 2024-08-04 13:14 Iniciando os teste |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:15 | system | 12 |  | 04/08/2024 16:51:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3443644-RICARDO OTONI FREIRE - 2024-08-04 16:50 Iniciando os teste [4/8 16:35] TLP CLEITON GOMES PEREIRA: Boa tarde!!!! Realizei o atendimento ao site MG1643 e fui autorizado a encerrar a tsk pelo ISOC sendo que mais sites estão fora e provavelmente com TSKs independentes, caso haja tsk aberta para os sites abaixo favor solicitar para o ISOC via zap para que esses sites sejam associados a tsk240800016069 [4/8 16:35] TLP CLEITON GOMES PEREIRA: [04/08, 16:23] Kaka Particular: Técnico realizou testes nas IDUs do site NLCE01 e identificou os sites afetados na rota que se encontra com congestionamento, após tratamento com ISOC (ADAM) foi aberto uma TSK pro L2 (TIM) fazer análise de onde vem esse possível Broadcast. Os sites afetados são: 4G-SBCE16 18NLVM02 MG1824 MG1705 MG1643 4G-SBCE80 4G-SBRG08 NLSBNF08 4G-SBCE01 [04/08, 16:24] Kaka Particular: Conforme o acordo com ISOC (ADAM) a TSK de posse da TLP será encerrada normalmente e daí pra frente o L2 TIM assume a tratativa 04/08/2024 13:15:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3443644-RICARDO OTONI FREIRE - 2024-08-04 13:14 Iniciando os teste |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3443644 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3443644-RICARDO OTONI FREIRE |  |  | '-19.888167 | '-43.819444 | 31975580071 |  | LTE ENODEB DOWN-CELL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015936 | EVE240800012746 | 2024-08-04 08:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010373 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-RNVZ04-2 |  | 4G-RNVZ04-2 |  | TRUE | 05/08/2024 09:58:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:56 Aguardando técnico Mateus com a fibra para realizar a trativa ,o mesmo em deslocamento para o site 05/08/2024 07:59:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO - 2024-08-05 07:57 *Atualização CCI TLP: 05/08/2024, 07:57:27* *Acionamento* *Ticket:* TSK240800015936 / EVE240800012746 *Downtime TSK:* 1 dia, 23 horas, 55 minutos *Atualização:* Técnico, Edivaldo-31 9131-3042- acionado, previsão de chegada às 09h. 04/08/2024 19:10:59 - Fabio Henrique Souza Dos Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017991 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, Favor acionar área correta. 04/08/2024 19:02:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015936 - System - WFM Agent - TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES Local/Site: 4G-RNVZ04-2 Endereço: Rua do cruzeiro 400 Veneza Ribeirão das Neves Designação:Site parcialmente operacional Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Nao Motivo da visita técnica: Site parcialmente operacional Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 19:02:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000478 - GESTAO_ACESSO 04/08/2024 19:00:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES - 2024-08-04 18:59 Após alguns testes serem feitos foi constatado que será necessário a substituição do sfp no alto da torre, trazer também de sobressalente uma fibra de 100m. Suspensão da atividade debtorre em horário noturno. 04/08/2024 18:59:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES - 2024-08-04 18:57 Após alguns testes serem feitos foi constatado que será necessário a substituição do sfp no alto da torre, trazer também de sobressalente uma fibra de 100m. Suspensão da atividade debtorre em horário noturno. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:58 | wfm_agent | 20 |  | 05/08/2024 09:58:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:56 Aguardando técnico Mateus com a fibra para realizar a trativa ,o mesmo em deslocamento para o site 05/08/2024 07:59:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3504182-GEOVAN MENDES DE ARAUJO - 2024-08-05 07:57 *Atualização CCI TLP: 05/08/2024, 07:57:27* *Acionamento* *Ticket:* TSK240800015936 / EVE240800012746 *Downtime TSK:* 1 dia, 23 horas, 55 minutos *Atualização:* Técnico, Edivaldo-31 9131-3042- acionado, previsão de chegada às 09h. 04/08/2024 19:10:59 - Fabio Henrique Souza Dos Santos (Anotações de trabalho) A task TSK240800017991 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Prezados, Favor acionar área correta. 04/08/2024 19:02:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015936 - System - WFM Agent - TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES Local/Site: 4G-RNVZ04-2 Endereço: Rua do cruzeiro 400 Veneza Ribeirão das Neves Designação:Site parcialmente operacional Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Nao Motivo da visita técnica: Site parcialmente operacional Tramitação ou Suspensão: Tramitação 04/08/2024 19:02:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000478 - GESTAO_ACESSO 04/08/2024 19:00:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES - 2024-08-04 18:59 Após alguns testes serem feitos foi constatado que será necessário a substituição do sfp no alto da torre, trazer também de sobressalente uma fibra de 100m. Suspensão da atividade debtorre em horário noturno. 04/08/2024 18:59:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES - 2024-08-04 18:57 Após alguns testes serem feitos foi constatado que será necessário a substituição do sfp no alto da torre, trazer também de sobressalente uma fibra de 100m. Suspensão da atividade debtorre em horário noturno. |  |  | TSK240800015936 - System - WFM Agent - TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES Local/Site: 4G-RNVZ04-2 Endereço: Rua do cruzeiro 400 Veneza Ribeirão das Neves Designação:Site parcialmente operacional Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Nao Motivo da visita técnica: Site parcialmente operacional Tramitação ou Suspensão: Tramitação | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3579709 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3579709-EDIVALDO RIBEIRO GOMES |  |  | '-19.770444 | '-44.145056 | 31996374995 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015938 | EVE240800012739 | 2024-08-04 08:02 | 2024-08-04 10:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO BA | 30009145 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:36 |  | TRUE |  | 18NLERSP04 |  | 18NLERSP04 |  | FALSE | 04/08/2024 21:59:56 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 21:59:50 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: REDE DE ACESSO Qual o subsegmento da falha?: CONFIGURAÇÃO Onde está o problema?: PARAMETRIZAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ERRO EM PARÂMETRO Qual foi a causa da falha no elemento?: CONFIGURAÇÃO INCORRETA O que foi feito para resolver?: RESTORE DO BACKUP 04/08/2024 21:59:50 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 10:38:07 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 10:37:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 10:36 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 10:35:56* *Alteração de status* *Ticket:* TSK240800015938 / EVE240800012739 *Downtime TSK:* 2 horas, 33 minutos *Motivo da alteração de status:* Técnico Ricardo Otoni 31 97558-0071, informa que o site normalizou sem intervenção técnica. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:00 | system | 18 |  | 04/08/2024 21:59:56 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 21:59:50 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: REDE DE ACESSO Qual o subsegmento da falha?: CONFIGURAÇÃO Onde está o problema?: PARAMETRIZAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ERRO EM PARÂMETRO Qual foi a causa da falha no elemento?: CONFIGURAÇÃO INCORRETA O que foi feito para resolver?: RESTORE DO BACKUP 04/08/2024 21:59:50 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 10:38:07 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 10:37:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 10:36 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 10:35:56* *Alteração de status* *Ticket:* TSK240800015938 / EVE240800012739 *Downtime TSK:* 2 horas, 33 minutos *Motivo da alteração de status:* Técnico Ricardo Otoni 31 97558-0071, informa que o site normalizou sem intervenção técnica. |  |  |  | 0 |  | Não | Renata Rodrigues Orlando | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3443644 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | TRUE | ALTA |  | TLP-T3443644-RICARDO OTONI FREIRE |  |  | '-19.697 | '-44.204611 | 31975580071 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015939 | EVE240800012749 | 2024-08-04 08:03 | 2024-08-04 13:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009147 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:26 |  | TRUE |  | CE1471 |  | CE1471 |  | FALSE | 04/08/2024 13:26:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR - 2024-08-04 13:25 Destravado módulo controle |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:48 | system | 12 |  | 04/08/2024 13:26:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR - 2024-08-04 13:25 Destravado módulo controle |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3489443 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR |  |  | '-3.609667 | '-38.772139 | 85999400283 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015940 | EVE240800012752 | 2024-08-04 08:03 | 2024-08-04 13:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009148 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:15 |  | TRUE |  | CE1427 |  | CE1427 |  | FALSE | 04/08/2024 13:16:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR - 2024-08-04 13:14 Reset módulo de RF |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:37 | system | 12 |  | 04/08/2024 13:16:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR - 2024-08-04 13:14 Reset módulo de RF |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3489443 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR |  |  | '-3.628806 | '-38.7275 | 85999400283 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015941 | EVE240800012751 | 2024-08-04 08:03 | 2024-08-04 19:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009149 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:02 |  | TRUE |  | MWE-RJ-ITBO07-N1 |  | MWE-RJ-ITBO07-N1 |  | FALSE | 04/08/2024 19:02:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:01 Normalizado no deslocamento do técnico 04/08/2024 19:02:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012751&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 18:50:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:48 Técnico Rafael Carvalho 21997257555 acionado para o site ITBO03. 04/08/2024 14:07:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 14:06 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:24 | system | 14 |  | 04/08/2024 19:02:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:01 Normalizado no deslocamento do técnico 04/08/2024 19:02:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:00 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012751&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 18:50:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:48 Técnico Rafael Carvalho 21997257555 acionado para o site ITBO03. 04/08/2024 14:07:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 14:06 Atividade atribuída à fila de atendimento do técnico para posterior atuação. Estamos priorizando atividades noturnas relacionadas a site ou rota fora. CABE EXPURGO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3681269 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3681269-RAFAEL CARVALHO PINTO |  |  | '-22.769944 | '-42.922222 | 21979460218 |  | POWER FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015942 | EVE240800009131 | 2024-08-04 08:04 | [5 empty] | CAMPO FMO TCO | ISOC MONITORACAO SOM | 30009152 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | ALX-EBT01-HWW01 |  | ALX-EBT01-HWW01 |  | TRUE | 04/08/2024 08:32:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015942 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta Motivo da visita técnica: Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta 04/08/2024 08:32:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 08:30:27 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renan Luiz Da Silva Ribeiro - 04-08-2024 08:30:27 04/08/2024 08:26:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 08:24 Conforme procedimento necessario informar endereços das pontas para deslocamento de equipe, 04/08/2024 08:05:20 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado:* EVE240800009131 *Falha:* Ausência de Sinal *Trecho:* Brasília - DF X Alexânia - GO *Provedor:* CLARO *Designação:* TRECHO *Protocolo:* BA 70827 *Horário da Falha:* 03/08/2024 06:48:01 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 16:00:36 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 16:25:18 *Status:* 🔴 Provedor não reconhece a falha e solicita curvas em .SOR |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 08:32 | wfm_agent | 15 |  | 04/08/2024 08:32:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015942 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta Motivo da visita técnica: Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta 04/08/2024 08:32:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 08:30:27 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renan Luiz Da Silva Ribeiro - 04-08-2024 08:30:27 04/08/2024 08:26:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 08:24 Conforme procedimento necessario informar endereços das pontas para deslocamento de equipe, 04/08/2024 08:05:20 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado:* EVE240800009131 *Falha:* Ausência de Sinal *Trecho:* Brasília - DF X Alexânia - GO *Provedor:* CLARO *Designação:* TRECHO *Protocolo:* BA 70827 *Horário da Falha:* 03/08/2024 06:48:01 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 16:00:36 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 16:25:18 *Status:* 🔴 Provedor não reconhece a falha e solicita curvas em .SOR |  |  | TSK240800015942 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta Motivo da visita técnica: Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Necessario endereço de ambas as pontas para testes e identificação do trecho para possivel conjunta | 0 |  | Não | Luis Gustavo Rocha De Souza | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TCO_FMO |  |  | '-16.086833 | '-48.50375 |  |  | Standalone Site: Variação da tensão de entrada | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015943 | EVE240800012754 | 2024-08-04 08:06 | 2024-08-04 14:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009160 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:46 |  | TRUE |  | SJBA02 |  | SJBA02 |  | FALSE | 04/08/2024 10:50:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3503582-ADYS MEDEIROS BENTO NETO - 2024-08-04 10:48 GMG Instalado no site as 10:15. A concessionária já está na localidade buscando achar a falha. 04/08/2024 10:49:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:48 ATUALIZAÇÃO GMG TSK: TSK: 2408000015943 SITE: SJBA02 Técnico/Contato: Adys Medeiros Bento Neto / 21 96021-0323 Ação: GMG SENDO INSTALADO NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 09:30HS Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 *10:10 HS Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 *10:15:00 Data/Hora fim da instalação: Operando *KM: 104133 CA: 1598820 Obs: Falha de energia em várias ruas do bairro. A concessionária de energia está na região, localizando a falha. 04/08/2024 10:48:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:47 ATUALIZAÇÃO GMG TSK: TSK: 2408000015943 SITE: SJBA02 Técnico/Contato: Adys Medeiros Bento Neto / 21 96021-0323 Ação: GMG SENDO INSTALADO NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 09:30HS Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 *10:10 HS Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 *10:15:00 Data/Hora fim da instalação: Operando *KM: 104133 CA: 1598820 Obs: Falha de energia em várias ruas do bairro. A concessionária de energia está na região, localizando a falha. 04/08/2024 10:16:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3503582-ADYS MEDEIROS BENTO NETO - 2024-08-04 10:15 Atuando no site. 04/08/2024 08:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:35 TECNICO ADYS ACIONADO COM PREVISÃO PARA AS 10:30 HS... 04/08/2024 08:37:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:36 TECNICO ADYS ACIONADO COM PREVISÃO PARA AS 10:30 HS... 04/08/2024 08:14:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:13 EM ACIONAMENTO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:07 | system | 18 |  | 04/08/2024 10:50:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3503582-ADYS MEDEIROS BENTO NETO - 2024-08-04 10:48 GMG Instalado no site as 10:15. A concessionária já está na localidade buscando achar a falha. 04/08/2024 10:49:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:48 ATUALIZAÇÃO GMG TSK: TSK: 2408000015943 SITE: SJBA02 Técnico/Contato: Adys Medeiros Bento Neto / 21 96021-0323 Ação: GMG SENDO INSTALADO NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 09:30HS Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 *10:10 HS Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 *10:15:00 Data/Hora fim da instalação: Operando *KM: 104133 CA: 1598820 Obs: Falha de energia em várias ruas do bairro. A concessionária de energia está na região, localizando a falha. 04/08/2024 10:48:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:47 ATUALIZAÇÃO GMG TSK: TSK: 2408000015943 SITE: SJBA02 Técnico/Contato: Adys Medeiros Bento Neto / 21 96021-0323 Ação: GMG SENDO INSTALADO NO SITE Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 09:30HS Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 *10:10 HS Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 *10:15:00 Data/Hora fim da instalação: Operando *KM: 104133 CA: 1598820 Obs: Falha de energia em várias ruas do bairro. A concessionária de energia está na região, localizando a falha. 04/08/2024 10:16:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3503582-ADYS MEDEIROS BENTO NETO - 2024-08-04 10:15 Atuando no site. 04/08/2024 08:38:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:35 TECNICO ADYS ACIONADO COM PREVISÃO PARA AS 10:30 HS... 04/08/2024 08:37:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:36 TECNICO ADYS ACIONADO COM PREVISÃO PARA AS 10:30 HS... 04/08/2024 08:14:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 08:13 EM ACIONAMENTO |  |  |  | 0 | 2024-08-04 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3503582 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 60 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3503582-ADYS MEDEIROS BENTO NETO |  |  | '-21.729806 | '-41.18125 | 2227341927 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015951 | EVE240800012594 | 2024-08-04 08:07 | 2024-08-04 11:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009164 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:01 |  | TRUE |  | 7NLVIAN05 |  | 7NLVIAN05 |  | FALSE | 04/08/2024 10:11:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 10:09 Técnico MATEUS ALVES RODRIGUES 27 98124-0442 informou que o site foi vandalizado, técnico realizando o levantamento e tentar fazer um paliativo para subir os sites 04/08/2024 08:30:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:28 Técnico MATEUS ALVES RODRIGUES 27 98124-0442 acionado, previsão as 10h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:23 | system | 12 |  | 04/08/2024 10:11:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 10:09 Técnico MATEUS ALVES RODRIGUES 27 98124-0442 informou que o site foi vandalizado, técnico realizando o levantamento e tentar fazer um paliativo para subir os sites 04/08/2024 08:30:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 08:28 Técnico MATEUS ALVES RODRIGUES 27 98124-0442 acionado, previsão as 10h |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429227 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429227-MATEUS ALVES RODRIGUES |  |  | '-20.42594444 | '-40.45888889 | 27981240431 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015962 | EVE240800012755 | 2024-08-04 08:16 | 2024-08-04 16:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO BA | 30009796 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-04 19:44 | 2024-08-04 12:55 | TRUE |  | 3SLPLLL07 |  | 3SLPLLL07 |  | TRUE | 04/08/2024 11:09:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015962 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação: 8010977904 04/08/2024 11:08:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 11:07:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:06 ATUALIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: AGUARDANDO RETORNO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA. Concessionaria de energia: CEEE Protocolo da concessionaria: &quot;Protocolo 8010977904 &quot; Previsão de Restabelecimento da Energia: 15h 06/01/2024 09:00 Nome do atendente da Concessionária: SITE CA: Observação: Celesc informa o protocolo 8010977904 referente ao atendimento realizado em 04/08/2024 10:52 para UC:49640943. Considere a rede energizada! 0800-0480196, desligamento de energia elétrica até as 15H. 04/08/2024 09:09:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:08 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja esta atuando na falha Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:29:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:27 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha Previsão: 10h 30 Observação: CA |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 04:07 | system | 31 |  | 04/08/2024 11:09:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015962 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação: 8010977904 04/08/2024 11:08:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 11:07:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:06 ATUALIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA Tecnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: AGUARDANDO RETORNO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA. Concessionaria de energia: CEEE Protocolo da concessionaria: &quot;Protocolo 8010977904 &quot; Previsão de Restabelecimento da Energia: 15h 06/01/2024 09:00 Nome do atendente da Concessionária: SITE CA: Observação: Celesc informa o protocolo 8010977904 referente ao atendimento realizado em 04/08/2024 10:52 para UC:49640943. Considere a rede energizada! 0800-0480196, desligamento de energia elétrica até as 15H. 04/08/2024 09:09:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 09:08 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja esta atuando na falha Previsão: 11h Observação: CA 04/08/2024 08:29:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 08:27 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha Previsão: 10h 30 Observação: CA |  |  | TSK240800015962 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação: 8010977904 | 0 |  | Não | Renata Rodrigues Orlando | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3675887 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3675887-JULIANO NASCIMENTO COIMBRA |  |  | '-27.627253 | '-48.687924 | 48998123281 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 10286
TSK240800015968 | EVE240800012766 | 2024-08-04 08:19 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30010515 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:54 |  | TRUE |  | GMG-SMD01-THWW01 |  | GMG-SMD01-THWW01 |  | FALSE | 04/08/2024 21:22:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-04 21:21 Técnico/Contato: JOSE FRANCISCO DA SILVA/7199188-0255 Ação: Técnico informa que site está com alarme preso no hipermatrix, informa o mesmo possui gerador fixo. 04/08/2024 15:26:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 15:24 aISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.1 não atendendo. *Motivo do Contato:*LIMPEZADEALAMES. *Técnico:*JOSE FRANCISCODASILVA. Telefone: 71 99188-0255 TSK: TSK240800015968 SITE: GMG-SMD01-THWW01 OBS: SITE COM ALARMES PRESO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/08/2024 13:26:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:25 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn verificando junto isoc esta com alarme prev: 04/08 prox. atual. 15:00 04/08/2024 12:06:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 11:49 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn ciente prev: 04/08 prox. atual. 13:00 04/08/2024 11:51:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 11:50 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn ciente prev: 04/08 prox. atual. 13:00 04/08/2024 11:51:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 11:49 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn ciente prev: 04/08 prox. atual. 13:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:23 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 21:22:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-04 21:21 Técnico/Contato: JOSE FRANCISCO DA SILVA/7199188-0255 Ação: Técnico informa que site está com alarme preso no hipermatrix, informa o mesmo possui gerador fixo. 04/08/2024 15:26:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 15:24 aISOC: URA: 0800 8882020 Op 2.1 não atendendo. *Motivo do Contato:*LIMPEZADEALAMES. *Técnico:*JOSE FRANCISCODASILVA. Telefone: 71 99188-0255 TSK: TSK240800015968 SITE: GMG-SMD01-THWW01 OBS: SITE COM ALARMES PRESO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/08/2024 13:26:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:25 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn verificando junto isoc esta com alarme prev: 04/08 prox. atual. 15:00 04/08/2024 12:06:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 11:49 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn ciente prev: 04/08 prox. atual. 13:00 04/08/2024 11:51:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 11:50 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn ciente prev: 04/08 prox. atual. 13:00 04/08/2024 11:51:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 11:49 atualização tecn JOSE FRANCISCO DA SILVA, 71 9188-0255 ação: tecn ciente prev: 04/08 prox. atual. 13:00 |  |  |  | 0 | 2024-08-04 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3491011 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3491011-JOSE FRANCISCO DA SILVA |  |  | '-12.608611 | '-39.05975 | 71991880255 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015970 | EVE240800012221 | 2024-08-04 08:19 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009177 | [6 empty] | TRUE |  | MG6173 |  | MG6173 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:10 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-JFA01-VCO04 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-JFA01-VCO04 |  |  | '-20.768944 | '-42.894639 |  |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015971 | EVE240800012299 | 2024-08-04 08:20 | 2024-08-04 13:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009181 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:48 |  | TRUE |  | SLFOLT15 |  | SLFOLT15 |  | FALSE | 04/08/2024 13:48:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:47 Atividade realizada com sucesso 04/08/2024 13:48:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012299&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:49:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:48 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FERNANDO TRICHES DE OLIVEIR 41 9 9748-0693 Ação: técnico acionado, irá atuar no site RNAGFOZ-FOZC59-01, verificar o site na sequencia Previsão: 04/08 10h50 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:10 | system | 12 |  | 04/08/2024 13:48:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:47 Atividade realizada com sucesso 04/08/2024 13:48:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012299&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 08:49:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 08:48 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: FERNANDO TRICHES DE OLIVEIR 41 9 9748-0693 Ação: técnico acionado, irá atuar no site RNAGFOZ-FOZC59-01, verificar o site na sequencia Previsão: 04/08 10h50 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3655688 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3655688-FERNANDO TRICHES DE OLIVEIR |  |  | '-25.535524 | '-54.582766 | 41997480693 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015975 | EVE240700135754 | 2024-08-04 08:24 | [5 empty] | CAMPO FMO TNO | MABE - TCO | 30009187 | [6 empty] | TRUE |  | NLMRBA39 |  | NLMRBA39 |  | TRUE | 05/08/2024 10:19:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800001399 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Esperando sobressalente de outra localidade 04/08/2024 08:35:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015975 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:XXX A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? INDEVIDO PARA FMO Motivo da visita técnica: INDEVIDO PARA FMO Motivo da tramitação:INDEVIDO PARA FMO 04/08/2024 08:24:20 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:20 | wfm_agent | 11 |  | 05/08/2024 10:19:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800001399 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Esperando sobressalente de outra localidade 04/08/2024 08:35:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015975 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:XXX A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? INDEVIDO PARA FMO Motivo da visita técnica: INDEVIDO PARA FMO Motivo da tramitação:INDEVIDO PARA FMO 04/08/2024 08:24:20 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800001399 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Site fora Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Esperando sobressalente de outra localidade | 0 |  | Não |  | Normal |  | Desempenho |  | CENTRALIZADO_FIBRA_(TSP/TNO/TCO) | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800001399 |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  |  |  |  | '-5.348056 | '-49.084722 |  |  | VSWR high | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800015977 | EVE240800012773 | 2024-08-04 08:25 | 2024-08-04 20:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009189 | [6 empty] | TRUE |  | ITAB01 |  | ITAB01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:36 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-PE-ACV01-ACV01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-PE-ACV01-ACV01 |  |  | '-8.949167 | '-37.413333 | 21960210584 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015984 | EVE240800012778 | 2024-08-04 08:29 | 2024-08-04 19:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009193 |  |  |  | Site Normalizado. |  |  | TRUE |  | 4N-CLASI1 |  | 4N-CLASI1 |  | FALSE | 04/08/2024 15:44:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 14:43 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Falha normalizada, log em anexo. 04/08/2024 14:21:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 13:20 Tramitação – 2TRMT - Vilmo / 67 8141-0864 Solicita tramitação do chamado devido: Site sem medidor de energia e está sendo alimentado pelo GMG da concessionária WAY onde não temos autorização de mexer, regional ciente. #1FLAG Responsável TIM pela Flag FIELD #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:09 | T3166047 | 9 |  | 04/08/2024 15:44:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 14:43 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Falha normalizada, log em anexo. 04/08/2024 14:21:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 13:20 Tramitação – 2TRMT - Vilmo / 67 8141-0864 Solicita tramitação do chamado devido: Site sem medidor de energia e está sendo alimentado pelo GMG da concessionária WAY onde não temos autorização de mexer, regional ciente. #1FLAG Responsável TIM pela Flag FIELD #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3702587 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702587-VILMO JUNIOR |  |  | '-18.965306 | '-52.202417 | 67981410864 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015987 | EVE240800012476 | 2024-08-04 08:30 | 2024-08-04 12:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009200 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:19 |  | TRUE |  | 7NLSAAP02 |  | 7NLSAAP02 |  | FALSE | 04/08/2024 12:18:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3597734-WANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - 2024-08-04 12:17 7nlSaap02 falha normalizada após ser efetuada a troca do cabo ETH o mesmo estava roida por ratos. 04/08/2024 09:34:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 09:33 TECNICO WANDERSON ACIONADO, O MESMO EM DESLOCAMENTO PARA O SITE ITCA04 FALHA DE ENERGIA, DEPOIS EFETUARA ESSE ATENDIMENTO.. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:41 | system | 13 |  | 04/08/2024 12:18:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3597734-WANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - 2024-08-04 12:17 7nlSaap02 falha normalizada após ser efetuada a troca do cabo ETH o mesmo estava roida por ratos. 04/08/2024 09:34:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 09:33 TECNICO WANDERSON ACIONADO, O MESMO EM DESLOCAMENTO PARA O SITE ITCA04 FALHA DE ENERGIA, DEPOIS EFETUARA ESSE ATENDIMENTO.. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3597734 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3597734-WANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA |  |  | '-21.55666667 | '-42.17833333 | 21960210523 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800015995 | EVE240800012729 | 2024-08-04 08:33 | 2024-08-04 12:04 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009205 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:03 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN2887 |  | SPSPO_MSAN2887 | SPSPO_MSAN2887 | FALSE | 04/08/2024 12:03:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 12:02 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800015995 - 30009205 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139346 CODIGO DE SEGURANCA: 979613 TÉCNICOS: Paulo Marcos Macedo TÉCNICOS: Everson Romagnolo TÉCNICOS: Alan Vieira TÉCNICOS: Thiago Mendes TÉCNICOS: Willians Nogueira TÉCNICOS: Luan Faria TÉCNICOS: Julio Martinho TÉCNICOS: Elton Antônio dos Santos TÉCNICOS: Daniel Alves TÉCNICOS: Cleiton Santos CAUSA: OBRAS DE TERCEIRO SERVICO EXECUTADO: REALIZADO LANÇAMENTO DE CABO COM INSERÇÃO DE CEO ENDERECO DO DEFEITO: Av. Radial Leste próximo a Rua Carlos Silva - Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 03405-110 REGIÃO: TSP GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/sffKjrhP3Q4reahV6 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 600 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: Material técnico Paulo 250 metros Cabo 144 Lote 01-67-0019 Material técnico Wilians 144 tubetes 003 metros de aspiral 001 kit derivação 001 plaqueta Tim Material técnico Luan 001 fist 002 kit bandeja 010 metros de aspiral 144 tubetes pequeno 001 plaqueta Tim Material técnico Thiago Mendes 001 rolo de arame 002 isolantes CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada):XXXX PR/CBS TRATADO: PR-0111 FO TRATADA: TODAS ANEL: *ANEL_FTTH_VILA MATILDE_01* FO PR/CBS REMOVIDO:XX FO PR/CBS INSERIDO:XX LOTE CABO RETIRADO: Lote 01-67-0019 TECNICO QUE RETIROU: DENIS PLACA DO VEICULO:RVW4J06 ANALISTA NOC: TAIS CENTRALIZADO: GUILHERME MORETI 04/08/2024 10:33:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:31 # Atualização # Situação atual: Em contato equipe seguem realizando as fusões, Próxima Atualização: 11:10 04/08/2024 09:46:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:45 # Atualização # Situação atual: Em contato equipe seguem realizando as fusões, PREVISAO PARA TERMINO 1H30 Próxima Atualização: 10:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:04 | system | 15 |  | 04/08/2024 12:03:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 12:02 #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO## TSK: TSK240800015995 - 30009205 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139346 CODIGO DE SEGURANCA: 979613 TÉCNICOS: Paulo Marcos Macedo TÉCNICOS: Everson Romagnolo TÉCNICOS: Alan Vieira TÉCNICOS: Thiago Mendes TÉCNICOS: Willians Nogueira TÉCNICOS: Luan Faria TÉCNICOS: Julio Martinho TÉCNICOS: Elton Antônio dos Santos TÉCNICOS: Daniel Alves TÉCNICOS: Cleiton Santos CAUSA: OBRAS DE TERCEIRO SERVICO EXECUTADO: REALIZADO LANÇAMENTO DE CABO COM INSERÇÃO DE CEO ENDERECO DO DEFEITO: Av. Radial Leste próximo a Rua Carlos Silva - Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 03405-110 REGIÃO: TSP GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/sffKjrhP3Q4reahV6 DISTANCIA PONTO DA FALHA: 600 MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: Material técnico Paulo 250 metros Cabo 144 Lote 01-67-0019 Material técnico Wilians 144 tubetes 003 metros de aspiral 001 kit derivação 001 plaqueta Tim Material técnico Luan 001 fist 002 kit bandeja 010 metros de aspiral 144 tubetes pequeno 001 plaqueta Tim Material técnico Thiago Mendes 001 rolo de arame 002 isolantes CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada):XXXX PR/CBS TRATADO: PR-0111 FO TRATADA: TODAS ANEL: *ANEL_FTTH_VILA MATILDE_01* FO PR/CBS REMOVIDO:XX FO PR/CBS INSERIDO:XX LOTE CABO RETIRADO: Lote 01-67-0019 TECNICO QUE RETIROU: DENIS PLACA DO VEICULO:RVW4J06 ANALISTA NOC: TAIS CENTRALIZADO: GUILHERME MORETI 04/08/2024 10:33:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 10:31 # Atualização # Situação atual: Em contato equipe seguem realizando as fusões, Próxima Atualização: 11:10 04/08/2024 09:46:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 09:45 # Atualização # Situação atual: Em contato equipe seguem realizando as fusões, PREVISAO PARA TERMINO 1H30 Próxima Atualização: 10:30 |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3615735 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3615735-THIAGO MENDES BESERRA |  |  | '-23.533917 | '-46.540444 |  |  | LINK DOWN - TT_00491136/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016003 | EVE240800012789 | 2024-08-04 08:35 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009208 | [6 empty] | TRUE |  | RNACFLA-FLPA01-01 |  | RNACFLA-FLPA01-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:01 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3513681 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO |  |  | '-3.729722 | '-38.575778 | 85999400280 |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016004 | EVE240800012510 | 2024-08-04 08:35 | 2024-08-04 09:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009209 |  |  |  |  | 2024-08-04 12:58 |  | TRUE |  | 4G-JACAJ1 |  | 4G-JACAJ1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:20 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-6.107 | '-57.381722 |  |  | Falha Energia DC FCC VERTIV | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016009 | EVE240800012790 | 2024-08-04 08:36 | 2024-08-04 20:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009213 | [6 empty] | TRUE |  | SI6130 |  | SI6130 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:07 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-21.742472 | '-48.18575 |  |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016010 | EVE240800010469 | 2024-08-04 08:36 | 2024-08-04 17:26 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009214 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:25 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN1636 |  | SPSPO_MSAN1636 |  | FALSE | 04/08/2024 17:22:55 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO# TSK: TSK240800016010 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139407 CODIGO DE SEGURANCA: 979696 TÉCNICOS: Victor da Silva Rodrigues Wellington aparecido silva rocha Guilherme Fonseca da Silva CAUSA: sinal agregador desabilitado SERVICO EXECUTADO: realizado testes e verificado ausencia de sinal na transmissão do agregador ENDERECO DO DEFEITO: Av. Alexandre de Gusmão, 118 - Vila Homero Thon, Santo André - SP, 09111-310 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/qWY8LkfzmeLQ5ecA8 DISTANCIA PONTO DA FALHA: MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR13625 FO TRATADA: 103-131 ANEL: ANEL_SPSAP005 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: SHC7J45 RVH9J14 ANALISTA NOC: jordan CENTRALIZADO: Matheus Pereira 04/08/2024 17:09:24 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencia abaixo Att Jordan 04/08/2024 17:05:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:03 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe informa que a falha era devido sinal desabilitado e solicita validação. 04/08/2024 17:01:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:59 #COMPLEMENTAR# Situação atual: laser habilitado, equipe realizando testes. 04/08/2024 16:46:53 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Habilitado a interface RMAGSPO-SNE01-02> interface GigabitEthernet 6/1/8 04/08/2024 16:24:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:22 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe solicita que seja habilitado o laser de SNE. 04/08/2024 15:45:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:44 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe testou do SNE 6/1/8 Tx. 17.300km Rx. -16 04/08/2024 15:04:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 15:02 Centralizado Marcia equipe Victor mediu SPSPO_MSAN1636 1/1/1 Tx. 18.757km Rx. 17.300km os mesmos irão testar outro lado SNE01 Proxima atualização as 15:40 04/08/2024 14:04:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:03 Centralizado Marcia equipe Victor mediu SPSPO_MSAN1636 1/1/1 Tx. 18.757km Rx. 17.300km os mesmos irão testar outro lado Proxima atualização as 15:00 04/08/2024 13:27:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:26 Centralizado Marcia equipe em deslocamento SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:22:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:21 Centralizado Marcia equipe em deslocamento SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 13:10 04/08/2024 12:22:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:21 Centralizado Marcia equipe em deslocamento SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 12:20 04/08/2024 11:39:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:38 equipe em deslocamento de 1 hr SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 12:20 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:26 | system | 33 |  | 04/08/2024 17:22:55 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) #CARIMBO ENCERRAMENTO TEL FMO# TSK: TSK240800016010 DATA: 04/08/2024 CODIGO DE OBRA: 2024139407 CODIGO DE SEGURANCA: 979696 TÉCNICOS: Victor da Silva Rodrigues Wellington aparecido silva rocha Guilherme Fonseca da Silva CAUSA: sinal agregador desabilitado SERVICO EXECUTADO: realizado testes e verificado ausencia de sinal na transmissão do agregador ENDERECO DO DEFEITO: Av. Alexandre de Gusmão, 118 - Vila Homero Thon, Santo André - SP, 09111-310 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA: https://maps.app.goo.gl/qWY8LkfzmeLQ5ecA8 DISTANCIA PONTO DA FALHA: MATERIAL GASTO: NÃO () SIM, Descreva: CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS TRATADO: PR13625 FO TRATADA: 103-131 ANEL: ANEL_SPSAP005 FO PR/CBS REMOVIDO: FO PR/CBS INSERIDO: LOTE CABO RETIRADO: TECNICO QUE RETIROU: PLACA DO VEICULO: SHC7J45 RVH9J14 ANALISTA NOC: jordan CENTRALIZADO: Matheus Pereira 04/08/2024 17:09:24 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencia abaixo Att Jordan 04/08/2024 17:05:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:03 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe informa que a falha era devido sinal desabilitado e solicita validação. 04/08/2024 17:01:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:59 #COMPLEMENTAR# Situação atual: laser habilitado, equipe realizando testes. 04/08/2024 16:46:53 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Habilitado a interface RMAGSPO-SNE01-02> interface GigabitEthernet 6/1/8 04/08/2024 16:24:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:22 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe solicita que seja habilitado o laser de SNE. 04/08/2024 15:45:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:44 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe testou do SNE 6/1/8 Tx. 17.300km Rx. -16 04/08/2024 15:04:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 15:02 Centralizado Marcia equipe Victor mediu SPSPO_MSAN1636 1/1/1 Tx. 18.757km Rx. 17.300km os mesmos irão testar outro lado SNE01 Proxima atualização as 15:40 04/08/2024 14:04:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:03 Centralizado Marcia equipe Victor mediu SPSPO_MSAN1636 1/1/1 Tx. 18.757km Rx. 17.300km os mesmos irão testar outro lado Proxima atualização as 15:00 04/08/2024 13:27:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 13:26 Centralizado Marcia equipe em deslocamento SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 14:00 04/08/2024 12:22:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:21 Centralizado Marcia equipe em deslocamento SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 13:10 04/08/2024 12:22:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:21 Centralizado Marcia equipe em deslocamento SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 12:20 04/08/2024 11:39:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:38 equipe em deslocamento de 1 hr SPSPO_MSAN1636 Proxima atualização as 12:20 |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3593274 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3593274-VICTOR SILVA RODRIGUES |  |  | '-23.604278 | '-46.500919 |  |  | LINK DOWN - TT_00489501/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016019 | EVE240800012264 | 2024-08-04 08:37 | 2024-08-04 15:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009219 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:22 |  | TRUE |  | SI9880 |  | SI9880 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:44 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-21.847194 | '-46.901692 |  |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016020 | EVE240800012796 | 2024-08-04 08:38 | 2024-08-04 12:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30009222 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:00 |  | TRUE |  | BCPE05 |  | BCPE05 |  | FALSE | 04/08/2024 12:01:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012796&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:90,&quot;alarms&quot;:{&quot;BCPE05&quot;:{&quot;FALHA NO INVERSOR&quot;:1}}}} 04/08/2024 11:32:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:31 Tec Rafael informa que falha de ar condicionado normalizada após limpeza de alarmes na unidade PLC das máquinas. Falha de inversor sendo tratada pelo EVE230200070209/TSK230900056951/TSK230200065636. 04/08/2024 11:32:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:30 Tec Rafael informa que falha de ar condicionado normalizada após limpeza de alarmes na unidade PLC das máquinas. Falha de inversor sendo tratada pelo EVE230200070209/TSK230900056951/TSK230200065636. 04/08/2024 09:28:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 08:27 Acionamento – 2ACNT - Técnico Rafael Barbosa / 67 98141-1266 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão de chegada ao site às 10h25 horário de Brasilia. 04/08/2024 09:25:10 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Favor verificar alarmes na BSC. BCPE05, Laye Alexandre Campagnaro ciente 41 9 99130088. 04/08/2024 08:45:45 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Favor verificar alarmes na BSC. BCPE05, Laye Alexasndre Campagnaro ciente. BCPE05 OMU EXTERN 2024-07-28 01:02:43.56 ** ALARM OMU 1A003-08 HWALCO (0059) 4001 DEFEITO NO INVERSOR 00000001 OMU 0d INVERSOR BCPE05 OMU EXTERN 2024-08-03 11:32:37.52 ** ALARM ........ HWALCO (2151) 4002 FALHA NO AR CONDICIONADO 01 00000002 0000 0d AR-CONDICIONADO BCPE05 OMU EXTERN 2024-08-03 11:32:41.78 ** ALARM ........ HWALCO (2153) 4004 FALHA NO AR CONDICIONADO 02 00000003 0000 0d AR-CONDICIONADO BCPE05 OMU EXTERN 2024-08-03 11:32:45.86 ** ALARM ........ HWALCO (2154) 4005 FALHA NO AR CONDICIONADO 03 00000004 0000 0d AR-CONDICIONADO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:01 | wfm_agent | 17 |  | 04/08/2024 12:01:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:59 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012796&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:90,&quot;alarms&quot;:{&quot;BCPE05&quot;:{&quot;FALHA NO INVERSOR&quot;:1}}}} 04/08/2024 11:32:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:31 Tec Rafael informa que falha de ar condicionado normalizada após limpeza de alarmes na unidade PLC das máquinas. Falha de inversor sendo tratada pelo EVE230200070209/TSK230900056951/TSK230200065636. 04/08/2024 11:32:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:30 Tec Rafael informa que falha de ar condicionado normalizada após limpeza de alarmes na unidade PLC das máquinas. Falha de inversor sendo tratada pelo EVE230200070209/TSK230900056951/TSK230200065636. 04/08/2024 09:28:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651109-CAIO VINICIUS ROCHA DA SILVA - 2024-08-04 08:27 Acionamento – 2ACNT - Técnico Rafael Barbosa / 67 98141-1266 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão de chegada ao site às 10h25 horário de Brasilia. 04/08/2024 09:25:10 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Favor verificar alarmes na BSC. BCPE05, Laye Alexandre Campagnaro ciente 41 9 99130088. 04/08/2024 08:45:45 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Favor verificar alarmes na BSC. BCPE05, Laye Alexasndre Campagnaro ciente. BCPE05 OMU EXTERN 2024-07-28 01:02:43.56 ** ALARM OMU 1A003-08 HWALCO (0059) 4001 DEFEITO NO INVERSOR 00000001 OMU 0d INVERSOR BCPE05 OMU EXTERN 2024-08-03 11:32:37.52 ** ALARM ........ HWALCO (2151) 4002 FALHA NO AR CONDICIONADO 01 00000002 0000 0d AR-CONDICIONADO BCPE05 OMU EXTERN 2024-08-03 11:32:41.78 ** ALARM ........ HWALCO (2153) 4004 FALHA NO AR CONDICIONADO 02 00000003 0000 0d AR-CONDICIONADO BCPE05 OMU EXTERN 2024-08-03 11:32:45.86 ** ALARM ........ HWALCO (2154) 4005 FALHA NO AR CONDICIONADO 03 00000004 0000 0d AR-CONDICIONADO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3561876 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3561876-RAFAEL BARBOSA NETO |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981411266 |  | FALHA DE AR CONDICIONADO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016031 | EVE240800011402 | 2024-08-04 08:41 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009225 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-MZCE01 |  | 4G-MZCE01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:26 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 |  |  | '-19.5565 | '-44.084083 | 31996374995 |  | VSWR Over Threshold | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016051 | EVE240800012280 | 2024-08-04 08:48 | 2024-08-04 11:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009230 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:50 |  | TRUE |  | 4G-GNA453 |  | 4G-GNA453 |  | FALSE | 04/08/2024 11:51:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:50 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012280&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 11:49:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:48 Técnico eber informa que está no site Site já normalizado após reestabelecido da energia ac pela concessionária de energia equatorial. 04/08/2024 10:52:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:50 Técnico informa que está em deslocamento Previsão as 11:40 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:11 | system | 13 |  | 04/08/2024 11:51:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:50 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012280&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 11:49:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:48 Técnico eber informa que está no site Site já normalizado após reestabelecido da energia ac pela concessionária de energia equatorial. 04/08/2024 10:52:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:50 Técnico informa que está em deslocamento Previsão as 11:40 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3625197 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3625197-EBER GOMES MARTINS |  |  | '-16.712861 | '-49.307222 | 62983018886 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016056 | EVE240800012820 | 2024-08-04 08:53 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009236 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-CRCT03-2 |  | 4G-CRCT03-2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 08:53 | wfm_agent | 4 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.516694 | '-46.842222 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016057 | EVE240800012282 | 2024-08-04 08:53 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010254 |  |  | RESTRIÇÃO DE ACESSO |  | 2024-08-04 20:59 | 2024-08-05 14:00 | TRUE |  | SPSS02 |  | SPSS02 |  | TRUE | 05/08/2024 10:40:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3253216-JULIO CESAR MELLO DA SILVA - 2024-08-05 10:39 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que esta no local aguardando a liberação de acesso.. Previsão: técnico verificou no spss02 site tem energia e site.em deslocamento para site spss03 conforme analista falha se encontra lá . obs: 05/08/2024 09:14:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-05 09:12 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que esta no local aguardando a liberação de acesso.. Previsão: 11h30 obs: 05/08/2024 08:49:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3253216-JULIO CESAR MELLO DA SILVA - 2024-08-05 08:48 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que ira verificar com o analista a falha. Previsão: obs: 05/08/2024 08:10:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-05 08:08 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que ira verificar com o analista a falha. Previsão: 09h10 obs: 04/08/2024 18:00:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016057 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h 04/08/2024 17:59:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 17:57:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 17:56 JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h 04/08/2024 14:03:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:02 JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial previsao 05/08 08h |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:41 | wfm_agent | 23 |  | 05/08/2024 10:40:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3253216-JULIO CESAR MELLO DA SILVA - 2024-08-05 10:39 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que esta no local aguardando a liberação de acesso.. Previsão: técnico verificou no spss02 site tem energia e site.em deslocamento para site spss03 conforme analista falha se encontra lá . obs: 05/08/2024 09:14:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-05 09:12 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que esta no local aguardando a liberação de acesso.. Previsão: 11h30 obs: 05/08/2024 08:49:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3253216-JULIO CESAR MELLO DA SILVA - 2024-08-05 08:48 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que ira verificar com o analista a falha. Previsão: obs: 05/08/2024 08:10:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3676922-MARCIA APARECIDA ANASTACIO - 2024-08-05 08:08 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: Julio Mello (51 9 8328-0175) Ação: Informa que ira verificar com o analista a falha. Previsão: 09h10 obs: 04/08/2024 18:00:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016057 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h 04/08/2024 17:59:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 17:57:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 17:56 JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h 04/08/2024 14:03:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:02 JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial previsao 05/08 08h |  |  | TSK240800016057 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:JULIO CESAR MELLO DA SILVA 51 9 8328-0175 em contato com o tecnico o mesmo informa que o site se encontra dentro da empresa KIMISA , tendo que acionar o tecnico de segurança do local so tem acesso ao local durante a semana em horario comercial. previsao 05/08 08h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3253216 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3253216-JULIO CESAR MELLO DA SILVA |  |  | '-29.807306 | '-51.1665 | 51983280175 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 2
TSK240800016063 | EVE240800012819 | 2024-08-04 08:55 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | Regional TSP | 30010006 |  | Acesso depende de ação do Layer |  |  | 2024-08-04 18:45 |  | TRUE |  | SLSMPI01 |  | SLSMPI01 | SLSMPI01 | TRUE | 04/08/2024 18:16:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:14 Restrição de Acesso Sem Acesso = Nao - Sem Restrição = Nao - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Nao - Domingo = Nao - Feriado = Nao - Hora de Início = 08:00:00 - Hora de Fim = 18:00:00 04/08/2024 18:16:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:15 Restrição de Acesso Sem Acesso = Nao - Sem Restrição = Nao - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Nao - Domingo = Nao - Feriado = Nao - Hora de Início = 08:00:00 - Hora de Fim = 18:00:00 04/08/2024 18:16:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:14 Restrição de Acesso Sem Acesso = Nao - Sem Restrição = Nao - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Nao - Domingo = Nao - Feriado = Nao - Hora de Início = 08:00:00 - Hora de Fim = 18:00:00 04/08/2024 15:45:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016063 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site fora de serviço devido desligamento de energia dentro da empresa BELGO Sumaré pra realizar manutenção na Cabine primária da empresa , Energia restabelecera as 17 HS após execução das atividades internas da empresa BELGO Sumaré 04/08/2024 15:45:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 14:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS - 2024-08-04 14:54 Site fora de serviço devido desligamento de energia dentro da empresa BELGO Sumaré pra realizar manutenção na Cabine primária da empresa , Energia restabelecera as 17 HS após execução das atividades internas da empresa BELGO Sumaré. 04/08/2024 09:10:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 09:09 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular: 19 98409-0788 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. No momento irá verificar falha PLBT01 após seguirá tratativa no site em questão. Para maiores informações 11h |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 17 |  | 04/08/2024 18:16:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:14 Restrição de Acesso Sem Acesso = Nao - Sem Restrição = Nao - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Nao - Domingo = Nao - Feriado = Nao - Hora de Início = 08:00:00 - Hora de Fim = 18:00:00 04/08/2024 18:16:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:15 Restrição de Acesso Sem Acesso = Nao - Sem Restrição = Nao - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Nao - Domingo = Nao - Feriado = Nao - Hora de Início = 08:00:00 - Hora de Fim = 18:00:00 04/08/2024 18:16:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:14 Restrição de Acesso Sem Acesso = Nao - Sem Restrição = Nao - Segunda = Sim - Terça = Sim - Quarta = Sim - Quinta = Sim - Sexta = Sim - Sabado = Nao - Domingo = Nao - Feriado = Nao - Hora de Início = 08:00:00 - Hora de Fim = 18:00:00 04/08/2024 15:45:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016063 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site fora de serviço devido desligamento de energia dentro da empresa BELGO Sumaré pra realizar manutenção na Cabine primária da empresa , Energia restabelecera as 17 HS após execução das atividades internas da empresa BELGO Sumaré 04/08/2024 15:45:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000552 - Acesso depende de ação do Layer - Necessário solicitar "Flag de contato" para tramitação - Field D&T (TSP) 04/08/2024 14:55:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS - 2024-08-04 14:54 Site fora de serviço devido desligamento de energia dentro da empresa BELGO Sumaré pra realizar manutenção na Cabine primária da empresa , Energia restabelecera as 17 HS após execução das atividades internas da empresa BELGO Sumaré. 04/08/2024 09:10:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 09:09 Acionamento – 2ACNT - Manoel Machado / Número Celular: 19 98409-0788 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. No momento irá verificar falha PLBT01 após seguirá tratativa no site em questão. Para maiores informações 11h |  |  | TSK240800016063 - System - WFM Agent - TEL-T3441080-MANOEL MACHADO DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Site fora de serviço devido desligamento de energia dentro da empresa BELGO Sumaré pra realizar manutenção na Cabine primária da empresa , Energia restabelecera as 17 HS após execução das atividades internas da empresa BELGO Sumaré | 0 |  | Não | Pablo Luis Guimarães Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3441072 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441072-CARLOS CESAR CAMPACCI |  |  | '-22.819636 | '-47.188589 | 019984090588 |  | Site fora | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016064 | EVE240800012610 | 2024-08-04 08:55 | 2024-08-04 20:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009940 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:49 |  | TRUE |  | FSCE41 |  | FSCE41 |  | FALSE | 04/08/2024 15:09:41 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-FSCE41 END ID - BAFSA_0049 Summary - FALHA DE ENERGIA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:10 | system | 15 |  | 04/08/2024 15:09:41 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-FSCE41 END ID - BAFSA_0049 Summary - FALHA DE ENERGIA |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 |  |  | '-12.224194 | '-38.925472 | 81995320866 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016066 | EVE240800011429 | 2024-08-04 08:59 | 2024-08-04 12:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009241 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:22 |  | TRUE |  | MWE-RS-SPLR02-T2-HW |  | MWE-RS-SPLR02-T2-HW |  | FALSE | 04/08/2024 12:22:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:21 ATUALIZAÇÃO GMG MWE-RS-SPLR02-T2-HW Técnico/Contato: JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA 051 98328-0123 Ação: Instalaçãode GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:50:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:10:00 Data/Hora inicio da instalação: Somente deslocamento Data/Hora fim da instalação: KM: 116km IDA E VOLTA CA:CA1598874 04/08/2024 12:20:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:19 ATUALIZAÇÃO GMG MWE-RS-SPLR02-T2-HW Técnico/Contato: JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA 051 98328-0123 Ação: Instalaçãode GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:50:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:10:00 Data/Hora inicio da instalação: Somente deslocamento Data/Hora fim da instalação: KM: 116km IDA E VOLTA CA:CA1598874 04/08/2024 12:20:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:18 ATUALIZAÇÃO GMG MWE-RS-SPLR02-T2-HW Técnico/Contato: JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA 051 98328-0123 Ação: Instalaçãode GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:50:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:10:00 Data/Hora inicio da instalação: Somente deslocamento Data/Hora fim da instalação: KM: 116km IDA E VOLTA CA:CA1598874 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:44 | system | 17 |  | 04/08/2024 12:22:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:21 ATUALIZAÇÃO GMG MWE-RS-SPLR02-T2-HW Técnico/Contato: JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA 051 98328-0123 Ação: Instalaçãode GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:50:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:10:00 Data/Hora inicio da instalação: Somente deslocamento Data/Hora fim da instalação: KM: 116km IDA E VOLTA CA:CA1598874 04/08/2024 12:20:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:19 ATUALIZAÇÃO GMG MWE-RS-SPLR02-T2-HW Técnico/Contato: JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA 051 98328-0123 Ação: Instalaçãode GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:50:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:10:00 Data/Hora inicio da instalação: Somente deslocamento Data/Hora fim da instalação: KM: 116km IDA E VOLTA CA:CA1598874 04/08/2024 12:20:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:18 ATUALIZAÇÃO GMG MWE-RS-SPLR02-T2-HW Técnico/Contato: JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIRA 051 98328-0123 Ação: Instalaçãode GMG. Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:50:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 13:10:00 Data/Hora inicio da instalação: Somente deslocamento Data/Hora fim da instalação: KM: 116km IDA E VOLTA CA:CA1598874 |  |  |  | 0 | 2024-08-04 13:10 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3175969 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3175969-JEAN CARLO GODOI DE OLIVEIR |  |  | '-29.655083 | '-54.379139 |  |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016068 | EVE240800011305 | 2024-08-04 09:01 | 2024-08-05 08:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010725 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-05 02:07 | 2024-08-05 13:50 | TRUE |  | 4G-OPCT03 |  | 4G-OPCT03 |  | TRUE | 04/08/2024 23:27:36 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SI7224 END ID - SPOLA_0009 Summary - Gigabit Ethernet Link Fault 04/08/2024 21:51:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 21:50 Deslocamento para o site previsão de chegada as 21:00 Técnico informa que está atuando no site Ticket CA CA1599030 04/08/2024 20:09:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 20:08 Deslocamento para o site previsão de chegada as 21:00 04/08/2024 14:26:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016068 - System - WFM Agent - TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente PLC 04/08/2024 14:26:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 14:19:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016068 - System - WFM Agent - TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente PLC 04/08/2024 14:19:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 10:59:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 10:58 Verificando com suporte |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:10 | system | 28 |  | 04/08/2024 23:27:36 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SI7224 END ID - SPOLA_0009 Summary - Gigabit Ethernet Link Fault 04/08/2024 21:51:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 21:50 Deslocamento para o site previsão de chegada as 21:00 Técnico informa que está atuando no site Ticket CA CA1599030 04/08/2024 20:09:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 20:08 Deslocamento para o site previsão de chegada as 21:00 04/08/2024 14:26:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016068 - System - WFM Agent - TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente PLC 04/08/2024 14:26:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 14:19:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016068 - System - WFM Agent - TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente PLC 04/08/2024 14:19:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 10:59:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES - 2024-08-04 10:58 Verificando com suporte |  |  | TSK240800016068 - System - WFM Agent - TEL-T3443688-REGINALDO DOS SANTOS FERNANDES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Deslocamento de sobressalente PLC | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3600624 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3600624-DONIZETI ANTONIO RODRIGUES |  |  | '-20.734639 | '-48.91525 | 017982110952 |  | Falha no PLC | TRUE | FALSE |  | 14406
TSK240800016069 | EVE240800012615 | 2024-08-04 09:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011406 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:00 |  | TRUE |  | MG1643 |  | MG1643 |  | TRUE | 05/08/2024 08:01:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016069 - System - WFM Agent - TLP-T3710913-WASHINGTON FLAVIO BORGES Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Outro técnico atuando 04/08/2024 19:32:31 - Gustavo Felipe Moura Santos (Anotações de trabalho) Solicitado apoio para verificação de quedas intermitentes de sites . Identificado broadcast no pilhamento de rádios SIAE em NLCE01. Foi bloqueado temporariamente a interface LAN-3 MWE-MG-NLCE01-Y855-DIR-RP04 (IP_10.211.99.159) cessando o loop e acessando os sites afetados normalmente. Solicitamos que técnico verifique o Rádio SIAE MWE-MG-NLCE01-Y1960-DIR-RACI01 (IP_10.211.99.152) o mesmo perdeu a gerência as 04:50 da manhã de hoje 04/08 (Início do Broadcast) O Técnico deve resetar o rádio e acessar localmente no Main Menu <> Reports & Logger Maintenance ( Clicar em Command Log - Generate Report para identificar se existe VLANs configuradas no horário de inicio do loop. MWE-MG-NLCE01-Y1960-DIR-RACI01 (IP_10.211.99.152) LAN-4 X MWE-MG-NLCE01-Y855-DIR-RP04 LAN-3 (IP 10.211.99.159) Sites afetados : 4G-SBCE16 MG1824 MG1705 MG1643 4G-SBRG08 NLSBNF08 4G-SBCE01 04/08/2024 16:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154389-CASSIO MURILO LEITE - 2024-08-04 16:26 [04/08, 16:23] Kaka Particular: Técnico realizou testes nas IDUs do site NLCE01 e identificou os sites afetados na rota que se encontra com congestionamento, após tratamento com ISOC (ADAM) foi aberto uma TSK pro L2 (TIM) fazer análise de onde vem esse possível Broadcast. Os sites afetados são: 4G-SBCE16 18NLVM02 MG1824 MG1705 MG1643 4G-SBCE80 4G-SBRG08 NLSBNF08 4G-SBCE01 * Conforme o acordo com ISOC (ADAM) a TSK de posse da TLP será encerrada normalmente e daí pra frente o L2 TIM assume a tratativa 04/08/2024 16:05:09 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) - Técnico informa que temos uma rota de sites fora. - Verificado rota estamos sem gerência de alguns rádios do Cluster NOKIA e SIAE. - Eles vem pelo NOKIA NLCE01, conectam no SIAE através da IDU Y41620(estamos sem gerência desta)técnico puxou a tabela MAC onde nela aprendemos MAC para ambos os lados também, segue pela Y855(ALCPlus2), Y854(ALCPlus2), Y851(ALCPlus2), RP04 AGS-20L nesta aprendemos MAC para ambos os lados. - Na IDU Y855, quando efetuamos o restart das LANs 2 e 3 ou até mesmo do rádio AGS-20 Y41620 os sites normalizam, mas caem logo que o tráfego das LANs restabelece. - Encaminhado TSK240800017537 para o L2 Suporte Acesso, para verificar se temos Broadcast e/ou saturação em algum ponto. 04/08/2024 14:51:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154389-CASSIO MURILO LEITE - 2024-08-04 14:49 Técnico realizou atendimento local em MG1643 realizando testes quando solicitou apoio ao ISOC (Edvania) que relatou não ter gerência da rota Nokia e Siae, técnico se deslocou até a ponta remota NLCE01 para fazer o levantamento de tds os sites fora que passam pelo local,nesse momento técnico em.contato com ADAM (ISOC) dando continuidade à tratativa. Obs: foram.gastas 03:00:00 de tentativas ate o atendimento do suporte. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 08:23 | wfm_agent | 45 |  | 05/08/2024 08:01:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016069 - System - WFM Agent - TLP-T3710913-WASHINGTON FLAVIO BORGES Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Outro técnico atuando 04/08/2024 19:32:31 - Gustavo Felipe Moura Santos (Anotações de trabalho) Solicitado apoio para verificação de quedas intermitentes de sites . Identificado broadcast no pilhamento de rádios SIAE em NLCE01. Foi bloqueado temporariamente a interface LAN-3 MWE-MG-NLCE01-Y855-DIR-RP04 (IP_10.211.99.159) cessando o loop e acessando os sites afetados normalmente. Solicitamos que técnico verifique o Rádio SIAE MWE-MG-NLCE01-Y1960-DIR-RACI01 (IP_10.211.99.152) o mesmo perdeu a gerência as 04:50 da manhã de hoje 04/08 (Início do Broadcast) O Técnico deve resetar o rádio e acessar localmente no Main Menu <> Reports & Logger Maintenance ( Clicar em Command Log - Generate Report para identificar se existe VLANs configuradas no horário de inicio do loop. MWE-MG-NLCE01-Y1960-DIR-RACI01 (IP_10.211.99.152) LAN-4 X MWE-MG-NLCE01-Y855-DIR-RP04 LAN-3 (IP 10.211.99.159) Sites afetados : 4G-SBCE16 MG1824 MG1705 MG1643 4G-SBRG08 NLSBNF08 4G-SBCE01 04/08/2024 16:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154389-CASSIO MURILO LEITE - 2024-08-04 16:26 [04/08, 16:23] Kaka Particular: Técnico realizou testes nas IDUs do site NLCE01 e identificou os sites afetados na rota que se encontra com congestionamento, após tratamento com ISOC (ADAM) foi aberto uma TSK pro L2 (TIM) fazer análise de onde vem esse possível Broadcast. Os sites afetados são: 4G-SBCE16 18NLVM02 MG1824 MG1705 MG1643 4G-SBCE80 4G-SBRG08 NLSBNF08 4G-SBCE01 * Conforme o acordo com ISOC (ADAM) a TSK de posse da TLP será encerrada normalmente e daí pra frente o L2 TIM assume a tratativa 04/08/2024 16:05:09 - Adam Hiro De Paula (Anotações de trabalho) - Técnico informa que temos uma rota de sites fora. - Verificado rota estamos sem gerência de alguns rádios do Cluster NOKIA e SIAE. - Eles vem pelo NOKIA NLCE01, conectam no SIAE através da IDU Y41620(estamos sem gerência desta)técnico puxou a tabela MAC onde nela aprendemos MAC para ambos os lados também, segue pela Y855(ALCPlus2), Y854(ALCPlus2), Y851(ALCPlus2), RP04 AGS-20L nesta aprendemos MAC para ambos os lados. - Na IDU Y855, quando efetuamos o restart das LANs 2 e 3 ou até mesmo do rádio AGS-20 Y41620 os sites normalizam, mas caem logo que o tráfego das LANs restabelece. - Encaminhado TSK240800017537 para o L2 Suporte Acesso, para verificar se temos Broadcast e/ou saturação em algum ponto. 04/08/2024 14:51:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3154389-CASSIO MURILO LEITE - 2024-08-04 14:49 Técnico realizou atendimento local em MG1643 realizando testes quando solicitou apoio ao ISOC (Edvania) que relatou não ter gerência da rota Nokia e Siae, técnico se deslocou até a ponta remota NLCE01 para fazer o levantamento de tds os sites fora que passam pelo local,nesse momento técnico em.contato com ADAM (ISOC) dando continuidade à tratativa. Obs: foram.gastas 03:00:00 de tentativas ate o atendimento do suporte. |  |  | TSK240800016069 - System - WFM Agent - TLP-T3710913-WASHINGTON FLAVIO BORGES Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Outro técnico atuando | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3710913 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3710913-WASHINGTON FLAVIO BORGES |  |  | '-20.001139 | '-43.891972 | 31993911379 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016070 | EVE240800011418 | 2024-08-04 09:01 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009245 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-JGPDJ0 |  | 4G-JGPDJ0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:55 | wfm_agent | 16 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3142119 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142119-MARCOS ANTONIO SILVA DE OLI |  |  | '-8.1835 | '-34.921333 | 81997260543 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016071 | EVE240800012547 | 2024-08-04 09:05 | 2024-08-05 09:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009248 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:25 |  | TRUE |  | 4S-PAS069 |  | 4S-PAS069 |  | FALSE | 05/08/2024 09:26:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:25 Backlog 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com flutuacão de tensão porem operacional segue o log a baixo 4S-PAS069&gt; alt 240805-09:17:05-0300 10.111.42.160 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18567 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4S-PAS069&gt; st cell 240805-09:17:13-0300 10.111.42.160 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18567 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS069-07-A 110 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS069-07-B 179 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS069-07-C 280 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS069-07-IA 281 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS069-07-IB 282 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS069-07-IC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:27 | wfm_agent | 8 |  | 05/08/2024 09:26:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3714371-RAYNANDO HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - 2024-08-05 09:25 Backlog 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Site com flutuacão de tensão porem operacional segue o log a baixo 4S-PAS069&gt; alt 240805-09:17:05-0300 10.111.42.160 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18567 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4S-PAS069&gt; st cell 240805-09:17:13-0300 10.111.42.160 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18567 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 41 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS069-07-A 110 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS069-07-B 179 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-PAS069-07-C 280 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS069-07-IA 281 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS069-07-IB 282 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-PAS069-07-IC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3717250 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-30 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3717250-THALIA VITORIA SOUZA DE SOU |  |  | '-3.866194 | '-50.447389 |  |  | Falha Energia DC FCC VERTIV | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016072 | EVE240800012833 | 2024-08-04 09:05 | 2024-08-04 11:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009251 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:32 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJCG34-01 |  | RMACRJO-RJCG34-01 |  | FALSE | 04/08/2024 11:27:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 11:26 Após consulta ao appTais onde o mesmo informa normalização. Segue print do appTais informado normalização O elemento RMACRJO-RJCG34-01 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 09:17:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 09:15 Téc Ivson 21 97946-0260 , acionado, prev-11:00h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:46 | F8065167 | 12 |  | 04/08/2024 11:27:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 11:26 Após consulta ao appTais onde o mesmo informa normalização. Segue print do appTais informado normalização O elemento RMACRJO-RJCG34-01 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 09:17:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 09:15 Téc Ivson 21 97946-0260 , acionado, prev-11:00h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3338133 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO |  |  | '-22.926556 | '-43.572806 | 21979460260 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016075 | EVE240800012300 | 2024-08-04 09:06 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009252 | [6 empty] | TRUE |  | MG4265 |  | MG4265 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:08 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-ULA01-PMS03 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-ULA01-PMS03 |  |  | '-18.619389 | '-46.50625 |  |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016083 | EVE240800012839 | 2024-08-04 09:08 | 2024-08-04 18:53 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009254 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:52 |  | TRUE |  | GTP-UTI01-ZTW01 |  | GTP-UTI01-ZTW01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:49:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI - 2024-08-04 18:47 Técnico informa que foi realizado testes na TX do ARQ-JBN01-ZTW01 e está OK chegando -13,83. 04/08/2024 15:55:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI - 2024-08-04 15:53 Técnico no local verificando a falha. 04/08/2024 15:20:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI - 2024-08-04 15:19 Técnico em deslocamento para o site com previsão de chegada às 16:00 horas. 04/08/2024 14:00:09 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DWDM P1 de 2H até 8H Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012839 – Task: TSK240800016083 Início da Task: 04/08/2024 09:07:41 Status Task: Não Iniciado Status: Escalonamento em 04/08/2024 14:00:05 Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:42 | system | 14 |  | 04/08/2024 18:49:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI - 2024-08-04 18:47 Técnico informa que foi realizado testes na TX do ARQ-JBN01-ZTW01 e está OK chegando -13,83. 04/08/2024 15:55:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI - 2024-08-04 15:53 Técnico no local verificando a falha. 04/08/2024 15:20:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI - 2024-08-04 15:19 Técnico em deslocamento para o site com previsão de chegada às 16:00 horas. 04/08/2024 14:00:09 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 DWDM P1 de 2H até 8H Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012839 – Task: TSK240800016083 Início da Task: 04/08/2024 09:07:41 Status Task: Não Iniciado Status: Escalonamento em 04/08/2024 14:00:05 Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Comunicação |  | T3443679 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443679-ALESSANDRO RENATO MARCUCCI |  |  | '-21.489417 | '-48.03575 | 0016981640288 |  | E-Amplifier Port LOS Alarm | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016084 | EVE240800012838 | 2024-08-04 09:08 | 2024-08-05 07:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009255 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:03 |  | TRUE |  | RNACBHE-BHCE34-01 |  | RNACBHE-BHCE34-01 |  | FALSE | 05/08/2024 07:04:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3551352-RAFAEL DE SOUZA VALE - 2024-08-05 07:03 Elemento: RNACBHE-BHCE34-01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: MGBHE_0221 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:05 | system | 9 |  | 05/08/2024 07:04:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3551352-RAFAEL DE SOUZA VALE - 2024-08-05 07:03 Elemento: RNACBHE-BHCE34-01 Fabricante: NOKIA Central: N/A END_ID: MGBHE_0221 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3695882 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3695882-BENNY FERREIRA VIANA |  |  | '-19.922667 | '-43.95725 | 31991313605 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016086 | EVE240800012840 | 2024-08-04 09:08 | 2024-08-04 16:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009258 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLNDND00 |  | 18NLNDND00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:14 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE-PB-POS01-POS01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-PB-POS01-POS01 |  |  | '-7.585722 | '-35.103556 | 83998120981 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016088 | EVE240800012845 | 2024-08-04 09:10 | 2024-08-04 20:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009260 | [6 empty] | TRUE |  | AYAY01 |  | AYAY01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:18 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3497192 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497192-LUAN MATHEUS DA SILVA |  |  | '-7.579556 | '-40.50625 | 86999470936 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016089 | EVE240800012694 | 2024-08-04 09:10 | 2024-08-04 11:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009259 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:20 |  | TRUE |  | NQAG05 |  | NQAG05 |  | FALSE | 04/08/2024 10:58:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS - 2024-08-04 10:57 TAIS: Elemento: NQAG05 Fabricante: ERICSSON Central: BGNA02 END_ID: GONQA_0267 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: BSC Elemento: NQAG05 Alarme: RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION(OPERATOR CONDITION) Início do alarme: 04/08/2024 10:35:00 ALARMES NETCOOL PARA O END_ID GONQA_0267: (sem alarmes) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:42 | system | 10 |  | 04/08/2024 10:58:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS - 2024-08-04 10:57 TAIS: Elemento: NQAG05 Fabricante: ERICSSON Central: BGNA02 END_ID: GONQA_0267 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: BSC Elemento: NQAG05 Alarme: RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION(OPERATOR CONDITION) Início do alarme: 04/08/2024 10:35:00 ALARMES NETCOOL PARA O END_ID GONQA_0267: (sem alarmes) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3694018 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA |  |  | '-14.47125 | '-48.460861 | 6283180594 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016090 | EVE240800012321 | 2024-08-04 09:10 | 2024-08-04 13:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009262 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:06 |  | TRUE |  | MG4244 |  | MG4244 |  | FALSE | 04/08/2024 13:03:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3722845-ANTONIO FELIPE SOUZA DE NOVAES - 2024-08-04 13:02 Verificado junto ao suporte e normalizado . |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:28 | system | 15 |  | 04/08/2024 13:03:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3722845-ANTONIO FELIPE SOUZA DE NOVAES - 2024-08-04 13:02 Verificado junto ao suporte e normalizado . |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3722845 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3722845-ANTONIO FELIPE SOUZA DE NOV |  |  | '-20.024028 | '-48.938667 | 21983590366 |  | UMTS NODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016091 | EVE240800012847 | 2024-08-04 09:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009261 | [6 empty] | TRUE |  | SPO-SBPI01-THWP01 |  | SPO-SBPI01-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:11:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:10 Backlog – 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SPO-SBPI01-THWP01 - HUAWEI PTN isolado 04/08/2024 12:27:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:26 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SPO-SBPI01-THWP01 Alarmes: ETH_LOS 11-82EX2-2(Conexao ao Core SBO-SIL01-THWP01 - 12-82EX2-1 / FTTS- LC)-MAC:1 Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:50 | wfm_agent | 9 |  | 04/08/2024 17:11:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:10 Backlog – 2SABTLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SPO-SBPI01-THWP01 - HUAWEI PTN isolado 04/08/2024 12:27:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:26 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SPO-SBPI01-THWP01 Alarmes: ETH_LOS 11-82EX2-2(Conexao ao Core SBO-SIL01-THWP01 - 12-82EX2-1 / FTTS- LC)-MAC:1 Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3361024 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 17 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3361024-FABIO PAULO DA SILVA |  |  | '-23.722306 | '-46.591028 | 11986346575 |  | ETH_LOS | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016093 | EVE240800012850 | 2024-08-04 09:14 | 2024-08-04 19:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009264 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:10 |  | TRUE |  | 4S-PAS107 |  | 4S-PAS107 |  | FALSE | 04/08/2024 19:11:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:09 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012850&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 18:53:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:52 Site normalizado após trocar da SSP 04/08/2024 18:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:49 Já no site atuando na falha 04/08/2024 14:55:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:54 Ei deslocamento pra ou site previsão de chegada de 3 horas de viagem 04/08/2024 14:44:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 14:42 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4S-PAS107site com gerencia, porém com todos os setores fora, falhas de Service Unavailable. 4S-PAS107&gt; alt 240804-14:40:09-0300 10.111.42.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/14655 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-30 22:16:50 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-606307,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 242-606310) 2024-08-04 11:25:20 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PAS107-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. The alarm is currently toggling.) 2024-08-04 11:25:20 M Service Unavailable NbIotCell=4G-PAS107-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. The alarm is currently toggling.) 2024-08-04 14:04:17 m Link Failure RiLink=19 (Not in operation. Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=H (transportType=NOT_SET) AI: P:1802-&gt;1817,1818) 2024-08-04 15:56:58 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PAS107-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1817-&gt;1802) 2024-08-04 15:56:58 M Service Unavailable NbIotCell=4G-PAS107-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:1818-&gt;1802) 2024-08-04 16:11:57 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PAS107-07-B (PC:UnderlyingResourceUnavailable) &gt;&gt;&gt; Total: 7 Alarms (0 Critical, 5 Major) 4S-PAS107&gt; st car 240804-14:40:29-0300 10.111.42.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/14655 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 408 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 409 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 410 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C =================================================================================== 04/08/2024 14:33:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:32 Ei contador com suporte pra fazer limpeza de alarme preso na gerência |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:32 | system | 15 |  | 04/08/2024 19:11:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:09 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012850&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 18:53:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:52 Site normalizado após trocar da SSP 04/08/2024 18:51:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:49 Já no site atuando na falha 04/08/2024 14:55:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:54 Ei deslocamento pra ou site previsão de chegada de 3 horas de viagem 04/08/2024 14:44:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 14:42 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4S-PAS107site com gerencia, porém com todos os setores fora, falhas de Service Unavailable. 4S-PAS107&gt; alt 240804-14:40:09-0300 10.111.42.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/14655 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-30 22:16:50 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-606307,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 242-606310) 2024-08-04 11:25:20 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PAS107-07-C (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. The alarm is currently toggling.) 2024-08-04 11:25:20 M Service Unavailable NbIotCell=4G-PAS107-07-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. The alarm is currently toggling.) 2024-08-04 14:04:17 m Link Failure RiLink=19 (Not in operation. Near end port:FieldReplaceableUnit=1,RiPort=H (transportType=NOT_SET) AI: P:1802-&gt;1817,1818) 2024-08-04 15:56:58 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PAS107-07-A (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find prim ary alarm. AI: S:1817-&gt;1802) 2024-08-04 15:56:58 M Service Unavailable NbIotCell=4G-PAS107-07-IA (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:1818-&gt;1802) 2024-08-04 16:11:57 M Service Unavailable EUtranCellFDD=4G-PAS107-07-B (PC:UnderlyingResourceUnavailable) &gt;&gt;&gt; Total: 7 Alarms (0 Critical, 5 Major) 4S-PAS107&gt; st car 240804-14:40:29-0300 10.111.42.185 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/14655 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 408 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 409 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 410 0 (DISABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C =================================================================================== 04/08/2024 14:33:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:32 Ei contador com suporte pra fazer limpeza de alarme preso na gerência |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3678588 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3678588-MAURICIO MIRANDA DIAS |  |  | '-6.537611 | '-49.406222 | 9491055454 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016095 | EVE240800012855 | 2024-08-04 09:16 | 2024-08-04 16:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009267 | [6 empty] | TRUE |  | HZHZ02 |  | HZHZ02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:37 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CE-FLA01-FLA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-CE-FLA01-FLA01 |  |  | '-4.120219 | '-38.486614 | 85999400198 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016097 | EVE240800011467 | 2024-08-04 09:17 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010234 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:26 |  | TRUE |  | RVGS01 |  | RVGS01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:35:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:34 #TRIAGEM TEL: RVGS01 - Site operacional porém com alarme presente de BCF NOTIFICATION Cabinet fan is broken e EXTERNAL AL 8 FALHA NA FAN 2 DO GABINETE AUXILIAR DE ENERGIA &lt; ZEOL:444; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE04 BCF-0444 ENVIR 2024-07-22 13:57:11.29 * ALARM (43531) 7602 BCF NOTIFICATION Cabinet fan is broken. 00 00 00 9F 00 00 BCPE04 BCF-0444 BTS-0445 QUAL 2024-08-03 15:55:13.03 ** ALARM TRX -005 RVGS012 (24820) 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD 00 00 01 00 00 00 00 00 02 02 7d BCPE04 BCF-0444 ENVIR 2024-08-04 16:43:08.61 ** ALARM (27579) 7408 EXTERNAL AL 8 FALHA NA FAN 2 DO GABINETE AUXILIAR DE ENERGIA END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED 04/08/2024 17:48:45 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RVGS01 END ID - MSRVG_0001 Summary - FALHA DE FAN 04/08/2024 15:27:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:26 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MSRVG_0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:35 | wfm_agent | 12 |  | 04/08/2024 18:35:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:34 #TRIAGEM TEL: RVGS01 - Site operacional porém com alarme presente de BCF NOTIFICATION Cabinet fan is broken e EXTERNAL AL 8 FALHA NA FAN 2 DO GABINETE AUXILIAR DE ENERGIA &lt; ZEOL:444; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE04 BCF-0444 ENVIR 2024-07-22 13:57:11.29 * ALARM (43531) 7602 BCF NOTIFICATION Cabinet fan is broken. 00 00 00 9F 00 00 BCPE04 BCF-0444 BTS-0445 QUAL 2024-08-03 15:55:13.03 ** ALARM TRX -005 RVGS012 (24820) 7743 MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD 00 00 01 00 00 00 00 00 02 02 7d BCPE04 BCF-0444 ENVIR 2024-08-04 16:43:08.61 ** ALARM (27579) 7408 EXTERNAL AL 8 FALHA NA FAN 2 DO GABINETE AUXILIAR DE ENERGIA END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED 04/08/2024 17:48:45 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RVGS01 END ID - MSRVG_0001 Summary - FALHA DE FAN 04/08/2024 15:27:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:26 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MSRVG_0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | TCO-MS-CPE01-CPE01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TCO-MS-CPE01-CPE01 |  |  | '-18.926278 | '-54.838694 |  |  | FALHA DE FAN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016106 | EVE240800012697 | 2024-08-04 09:19 | 2024-08-04 13:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | Regional TRJ | 30009274 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:20 |  | TRUE |  | CABR04 |  | CABR04 |  | FALSE | 04/08/2024 13:07:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349112-OTAVIO AUGUSTO TOSTES SOUZA - 2024-08-04 13:06 Técnico informa que foi verificado que site encontrava se com energia AC , porém os cabos havia sido emenda no poste que fica na entrada do site, foi identificado que um deste cabo está rompido e após achar o rompimento foi efetuado a emenda normalizando a falha 04/08/2024 11:32:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 11:30 TECNICO OTAVIO ATUANDO NO SITE 04/08/2024 10:11:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:10 TECNICO OTAVIO ACIONADO PARA FALHA COM PREVISÃO PARA AS 12:00 HS 04/08/2024 10:11:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:09 TECNICO OTAVIO ACIONADO PARA FALHA COM PREVISÃO PARA AS 12:00 HS 04/08/2024 09:43:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 09:42 EM ACIONAMENTO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:42 | system | 17 |  | 04/08/2024 13:07:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349112-OTAVIO AUGUSTO TOSTES SOUZA - 2024-08-04 13:06 Técnico informa que foi verificado que site encontrava se com energia AC , porém os cabos havia sido emenda no poste que fica na entrada do site, foi identificado que um deste cabo está rompido e após achar o rompimento foi efetuado a emenda normalizando a falha 04/08/2024 11:32:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 11:30 TECNICO OTAVIO ATUANDO NO SITE 04/08/2024 10:11:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:10 TECNICO OTAVIO ACIONADO PARA FALHA COM PREVISÃO PARA AS 12:00 HS 04/08/2024 10:11:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:09 TECNICO OTAVIO ACIONADO PARA FALHA COM PREVISÃO PARA AS 12:00 HS 04/08/2024 09:43:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 09:42 EM ACIONAMENTO |  |  |  | 0 |  | Sim | Claudio Da Silva Valladao | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3349112 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349112-OTAVIO AUGUSTO TOSTES SOUZA |  |  | '-22.498278 | '-42.125694 | 21960210290 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800016111 | EVE240800012567 | 2024-08-04 09:23 | 2024-08-04 20:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009278 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-VPVPJ1 |  | 4G-VPVPJ1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:37 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TNE1_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-6.412722 | '-41.741028 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016112 | EVE240800012869 | 2024-08-04 09:24 | 2024-08-04 10:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009279 |  |  |  |  | 2024-08-04 13:18 |  | TRUE |  | 4G-LPCE02 |  | 4G-LPCE02 |  | FALSE | 04/08/2024 10:19:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:17 Site operacional e sem alarmes presente no Taís conforme print anexado na tsk 04/08/2024 10:18:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012869&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:40 | system | 13 |  | 04/08/2024 10:19:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:17 Site operacional e sem alarmes presente no Taís conforme print anexado na tsk 04/08/2024 10:18:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012869&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3638577 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3638577-REINALDO DOS SANTOS LOPES |  |  | '-20.003778 | '-45.526667 | 31971115852 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016114 | EVE240800012724 | 2024-08-04 09:24 | 2024-08-04 15:04 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | Regional TRJ | 30009281 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:03 |  | TRUE |  | 18NLTERE09 |  | 18NLTERE09 |  | FALSE | 04/08/2024 15:04:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO - 2024-08-04 15:02 Após realizar testes foi identificado que site estava fora devido a falha de energia ac. Falha normalizada pela concessionária Enel. 04/08/2024 09:40:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 09:39 TECNICO PAULO ROBERTO ACIONADO, PREVISÃO AS 12:00 HS |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:26 | system | 15 |  | 04/08/2024 15:04:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO - 2024-08-04 15:02 Após realizar testes foi identificado que site estava fora devido a falha de energia ac. Falha normalizada pela concessionária Enel. 04/08/2024 09:40:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 09:39 TECNICO PAULO ROBERTO ACIONADO, PREVISÃO AS 12:00 HS |  |  |  | 0 |  | Não | Claudio Da Silva Valladao | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429545 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO |  |  | '-22.38213889 | '-42.91308333 | 21960210397 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 32
TSK240800016118 | EVE240800012859 | 2024-08-04 09:26 | 2024-08-05 00:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010167 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:39 |  | TRUE |  | NLIIUR87 |  | NLIIUR87 |  | FALSE | 04/08/2024 09:55:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3495010-WASHINGTON FERREIRA BORGES - 2024-08-04 09:54 Em deslocamento para o site. Previsão; 11:30 hs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:35 | system | 13 |  | 04/08/2024 09:55:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3495010-WASHINGTON FERREIRA BORGES - 2024-08-04 09:54 Em deslocamento para o site. Previsão; 11:30 hs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TMG_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3495010-WASHINGTON FERREIRA BORGES |  |  | '-19.553056 | '-46.768361 | 31998564083 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016123 | EVE240800012877 | 2024-08-04 09:28 | 2024-08-04 13:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009287 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:30 |  | TRUE |  | 7NLILIT04 |  | 7NLILIT04 |  | FALSE | 04/08/2024 13:29:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:28 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Evidências anexo. 04/08/2024 13:25:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:23 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Evidências anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:52 | system | 22 |  | 04/08/2024 13:29:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:28 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Evidências anexo. 04/08/2024 13:25:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:23 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Evidências anexo. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3444094 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA |  |  | '-14.952222 | '-39.008333 | 84999400540 |  | EXTERNAL AL 5 ¦ Falha de UR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016133 | EVE240800012284 | 2024-08-04 09:31 | 2024-08-04 11:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009291 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:15 |  | TRUE |  | BSA082 |  | BSA082 |  | FALSE | 04/08/2024 11:15:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:14 Falha normalizada após substituição de um Jumper na parte inferior da Torre. 04/08/2024 11:15:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:14 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012284&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:13:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:12 Falha normalizada após substituição de um Jumper na parte inferior da Torre. 04/08/2024 10:48:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:47 No local verificando a falha. 04/08/2024 09:42:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:41 Em deslocamento previsão de chegada no site de 30 minutos. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:37 | system | 14 |  | 04/08/2024 11:15:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:14 Falha normalizada após substituição de um Jumper na parte inferior da Torre. 04/08/2024 11:15:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:14 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012284&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:13:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:12 Falha normalizada após substituição de um Jumper na parte inferior da Torre. 04/08/2024 10:48:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 09:47 No local verificando a falha. 04/08/2024 09:42:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 08:41 Em deslocamento previsão de chegada no site de 30 minutos. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447325 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447325-REINALDO GONCALVES DOS SANT |  |  | '-15.770889 | '-47.884389 | 61983150462 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016136 | EVE240800012713 | 2024-08-04 09:31 | 2024-08-04 11:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009292 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:29 |  | TRUE |  | 4G-LVVH19-2 |  | 4G-LVVH19-2 |  | FALSE | 04/08/2024 11:37:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:28 Site concentrador 04/08/2024 11:37:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:28 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012713&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:27:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:26 Site operacional sem alarmes após reconfiguração no MWE-MG-LVVG04 -N1-NO . Elemento: 4G-LVVH19-2 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: MGLAV_0021 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:51 | system | 12 |  | 04/08/2024 11:37:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:28 Site concentrador 04/08/2024 11:37:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:28 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012713&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 11:27:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:26 Site operacional sem alarmes após reconfiguração no MWE-MG-LVVG04 -N1-NO . Elemento: 4G-LVVH19-2 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: MGLAV_0021 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3514920 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3514920-LUIS GUSTAVO FIORENTINI |  |  | '-21.251 | '-44.988333 | 31996698628 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016142 | EVE240800012887 | 2024-08-04 09:33 | 2024-08-04 16:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009295 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:07 |  | TRUE |  | SI6382 |  | SI6382 |  | FALSE | 04/08/2024 16:07:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012887&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 14:12:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:05 Site com falta de energia comercial aberto protocolo com CPFL 1570601868 previsão 15:00h aguardando liberação para acesso ao local. Guarda informa que assim que terminar a ronda irá liberar o acesso. 04/08/2024 14:12:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:45 Site com falta de energia comercial aberto protocolo com CPFL 1570601868 aguardando liberação para acesso ao local. Guarda informa que assim que terminar a ronda irá liberar o acesso. 04/08/2024 14:03:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:02 GMG instalado no site as 14:00 h. 04/08/2024 13:43:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:41 Acesso ainda não liberado lista disponível no local consta acesso em horário comercial. Aberro protocolo com ATC 2809124 aguardando resposta. 04/08/2024 12:35:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-04 12:34 2ATLZ - Nome do técnico: FLAVIO / Número Celular: 16 98164-0116 Técnico no local e informa, que esta aguardando a liberação para o acesso. 04/08/2024 10:24:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-04 10:23 2ESCS - Supervisor ciente: REINALDO / Número Celular: 14 98201-0525 04/08/2024 10:21:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-04 10:20 2ACNT - Nome do técnico: FLAVIO / Número Celular: 16 98164-0116 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Técnico em deslocamento para o local. Previsão: 12:00h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 19:28 | system | 18 |  | 04/08/2024 16:07:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012887&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Bad Gateway&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Falha ao consultar os alarmes do Netcool Component&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 14:12:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:05 Site com falta de energia comercial aberto protocolo com CPFL 1570601868 previsão 15:00h aguardando liberação para acesso ao local. Guarda informa que assim que terminar a ronda irá liberar o acesso. 04/08/2024 14:12:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:45 Site com falta de energia comercial aberto protocolo com CPFL 1570601868 aguardando liberação para acesso ao local. Guarda informa que assim que terminar a ronda irá liberar o acesso. 04/08/2024 14:03:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:02 GMG instalado no site as 14:00 h. 04/08/2024 13:43:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:41 Acesso ainda não liberado lista disponível no local consta acesso em horário comercial. Aberro protocolo com ATC 2809124 aguardando resposta. 04/08/2024 12:35:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-04 12:34 2ATLZ - Nome do técnico: FLAVIO / Número Celular: 16 98164-0116 Técnico no local e informa, que esta aguardando a liberação para o acesso. 04/08/2024 10:24:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-04 10:23 2ESCS - Supervisor ciente: REINALDO / Número Celular: 14 98201-0525 04/08/2024 10:21:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-04 10:20 2ACNT - Nome do técnico: FLAVIO / Número Celular: 16 98164-0116 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Técnico em deslocamento para o local. Previsão: 12:00h |  |  |  | 0 | 2024-08-04 16:06 | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3424400 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 49 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3424400-FLAVIO CRISTIANO PEREIRA |  |  | '-21.044083 | '-47.828833 | 0016981640116 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016148 | EVE240800012875 | 2024-08-04 09:35 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009297 | [6 empty] | TRUE |  | RTICFLA0203 |  | RTICFLA0203 |  | TRUE | 04/08/2024 13:17:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016148 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de link Motivo da tramitação:Verificar lado adjacente 04/08/2024 13:07:40 - Luis Rogerio De Aguiar (Anotações de trabalho) Permanecemos com intermitencia no trecho RTICBLM0101 <>RTICFLA0203 RP/0/RSP0/CPU0:RTICBLM0101#show interfaces description ¦ INclude FLA Sun Aug 4 13:01:43.902 BRT BE90 down down Conexao ao RTICFLA0203 [BE90] RESILIENCIA WIRELIK Hu0/4/0/0 up up Conexao ao RTICFLA0203 [Hu0/4/0/9] - Designacao FLA-L2L-BLM-F-#97034 [WIRELINK] - VIA5 RTICBLM0101#show logging ¦ include 0/4/0/0 RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:18:20.108 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:18:20.108 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:18:35.417 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:18:36.320 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 is up RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:18:36.325 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:18:36.325 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/0 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.172 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Down LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.172 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Down RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:45:55.179 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:45:55.179 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/0 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.186 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 has been removed LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.216 BRT: vic_0_0[229]: %PLATFORM-VIC-4-SIGNAL : Interface HundredGigE0/4/0/0, Detected Signal failure LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.233 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Up LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.233 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Up RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:45:55.278 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.280 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:46:12.076 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:46:12.109 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 is up RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:46:12.113 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:46:12.113 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/0 is Active as part of Bundle-Ether20 RP/0/RSP0/CPU0:RTICBLM0101# RTICFLA0203#show logging ¦ include 0/4/0/9 C/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.260 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.260 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.299 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.302 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.218 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.218 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.221 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.221 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.015 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.015 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.017 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.017 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.020 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 has been removed LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.063 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.064 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.101 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.104 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.297 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.297 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.300 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.300 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.180 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.180 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.182 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.182 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.186 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 has been removed LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.241 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.241 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.277 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.280 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.085 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.086 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.088 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.089 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 RP/0/RP0/CPU0:RTICFLA0203# 04/08/2024 11:41:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:40 Chamado sendo atendido em Belém 04/08/2024 11:28:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:26 # Em contato com o suporte L1 Luis o mesmo solicitou que fizesse a limpeza nos cordões do lado de Belém onde ele verificou com uma taxa de erro, foi realizado a limpeza onde foi zerada a taxa de erro pedindo pra monitorar por 1 hora, caso não normalize o chamado será repassado para Fortaleza. 04/08/2024 10:13:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:12 # Em conjunta com o técnico da MOB aqui na central BLM-SAC01 constatamos que o link do enlace dos equipamentos RTICBLM0101 0/40/0/0 Dir Wirelink 0/9/1 está Up, teria que verificar o lado de Fortaleza. 04/08/2024 09:34:55 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800012875 em continuação ao EVE240800002825 *Falha:* Ausência de sinal / Interface down - Intermitencia *Trecho:* FORTALEZA-CE x BELEM-PA *Provedor:* MOB TELECOM *Designação:* FLA-L2L-BLM-F-#97034 *Protocolo:* 03082024-26026 *Horário da Falha:* 29/07/2024 18:56:33 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 04:23:24 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 04:45:45 *Local da conjunta:* Na ponta de BLM - *Horário da conjunta:* 04/08/2024 às 09:00h *Conjunta entre:* TIM + MOB TELECOM *Contato equipe TIM:* Romulo Rodrigues tel: 91 98260-0073 *Contato equipe provedor:* UDSON CHAGAS DA SILVA (91) 9 8884-1482 *Status:* Conjunta em andamento. Técnicos no local. *Contato:* Via grupo. Ponta A: AVENIDA SENADOR LEMOS 4079, SACRAMENTA, BELEM-PA. Ponta B: AVENIDA BARÃO DE STUDART 2575, DIONISIO TORRES, FORTALEZA-CE. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:17 | wfm_agent | 14 |  | 04/08/2024 13:17:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016148 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de link Motivo da tramitação:Verificar lado adjacente 04/08/2024 13:07:40 - Luis Rogerio De Aguiar (Anotações de trabalho) Permanecemos com intermitencia no trecho RTICBLM0101 <>RTICFLA0203 RP/0/RSP0/CPU0:RTICBLM0101#show interfaces description ¦ INclude FLA Sun Aug 4 13:01:43.902 BRT BE90 down down Conexao ao RTICFLA0203 [BE90] RESILIENCIA WIRELIK Hu0/4/0/0 up up Conexao ao RTICFLA0203 [Hu0/4/0/9] - Designacao FLA-L2L-BLM-F-#97034 [WIRELINK] - VIA5 RTICBLM0101#show logging ¦ include 0/4/0/0 RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:18:20.108 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:18:20.108 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:18:35.417 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:18:36.320 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 is up RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:18:36.325 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:18:36.325 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/0 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.172 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Down LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.172 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Down RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:45:55.179 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:45:55.179 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/0 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.186 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 has been removed LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.216 BRT: vic_0_0[229]: %PLATFORM-VIC-4-SIGNAL : Interface HundredGigE0/4/0/0, Detected Signal failure LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.233 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Up LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.233 BRT: ifmgr[206]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/0, changed state to Up RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:45:55.278 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:45:55.280 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:46:12.076 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:Aug 4 12:46:12.109 BRT: bfd_agent[336]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.141 on interface HundredGigE0/4/0/0 is up RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:46:12.113 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/0 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RSP0/CPU0:Aug 4 12:46:12.113 BRT: BM-DISTRIB[1306]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/0 is Active as part of Bundle-Ether20 RP/0/RSP0/CPU0:RTICBLM0101# RTICFLA0203#show logging ¦ include 0/4/0/9 C/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.260 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.260 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.299 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:16:05.302 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.218 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.218 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.221 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:16:21.221 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.015 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.015 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.017 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.017 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.020 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 has been removed LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.063 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.064 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.101 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:20.104 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.297 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.297 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.300 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:18:36.300 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.180 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.180 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Down RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.182 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-5-MBR_BFD_NOT_RUNNING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is no longer required. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.182 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is no longer Active as part of Bundle-Ether20 (Link is down) LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.186 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_REMOVED : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 has been removed LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.241 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.241 -03: ifmgr[198]: %PKT_INFRA-LINEPROTO-5-UPDOWN : Line protocol on Interface HundredGigE0/4/0/9, changed state to Up LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.277 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_ON : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 entered Dampened state (initial: 16000 ms,secondary: 20000 ms,maximum: 600000 ms). RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:45:55.280 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_STARTING : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 is starting. Waiting indefinitely for peer to establish session. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.085 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_DAMPENING_OFF : Session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 moved out of Dampened state. LC/0/4/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.086 -03: bfd_agent[215]: %L2-BFD-6-SESSION_STATE_UP : BFD session to neighbor 10.212.240.142 on interface HundredGigE0/4/0/9 is up RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.088 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-MBR_BFD_SESSION_UP : The BFD session on link HundredGigE0/4/0/9 in Bundle-Ether20 has gone UP. RP/0/RP0/CPU0:2024 Aug 4 12:46:12.089 -03: BM-DISTRIB[1187]: %L2-BM-6-ACTIVE : HundredGigE0/4/0/9 is Active as part of Bundle-Ether20 RP/0/RP0/CPU0:RTICFLA0203# 04/08/2024 11:41:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:40 Chamado sendo atendido em Belém 04/08/2024 11:28:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:26 # Em contato com o suporte L1 Luis o mesmo solicitou que fizesse a limpeza nos cordões do lado de Belém onde ele verificou com uma taxa de erro, foi realizado a limpeza onde foi zerada a taxa de erro pedindo pra monitorar por 1 hora, caso não normalize o chamado será repassado para Fortaleza. 04/08/2024 10:13:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 10:12 # Em conjunta com o técnico da MOB aqui na central BLM-SAC01 constatamos que o link do enlace dos equipamentos RTICBLM0101 0/40/0/0 Dir Wirelink 0/9/1 está Up, teria que verificar o lado de Fortaleza. 04/08/2024 09:34:55 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800012875 em continuação ao EVE240800002825 *Falha:* Ausência de sinal / Interface down - Intermitencia *Trecho:* FORTALEZA-CE x BELEM-PA *Provedor:* MOB TELECOM *Designação:* FLA-L2L-BLM-F-#97034 *Protocolo:* 03082024-26026 *Horário da Falha:* 29/07/2024 18:56:33 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 04:23:24 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 04:45:45 *Local da conjunta:* Na ponta de BLM - *Horário da conjunta:* 04/08/2024 às 09:00h *Conjunta entre:* TIM + MOB TELECOM *Contato equipe TIM:* Romulo Rodrigues tel: 91 98260-0073 *Contato equipe provedor:* UDSON CHAGAS DA SILVA (91) 9 8884-1482 *Status:* Conjunta em andamento. Técnicos no local. *Contato:* Via grupo. Ponta A: AVENIDA SENADOR LEMOS 4079, SACRAMENTA, BELEM-PA. Ponta B: AVENIDA BARÃO DE STUDART 2575, DIONISIO TORRES, FORTALEZA-CE. |  |  | TSK240800016148 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de link Motivo da tramitação:Verificar lado adjacente | 0 |  | Não | Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3684156 | [6 empty] | TRUE | PA |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | BAIXA |  | TEL-T3684156-ROMULO COSTA RODRIGUES |  |  | '-3.746167 | '-38.509806 | 91982600073 |  | Interface down - Intermitencia | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800016149 | EVE240800012874 | 2024-08-04 09:36 | 2024-08-04 16:22 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009886 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:21 |  | TRUE |  | MG1460 |  | MG1460 |  | TRUE | 04/08/2024 15:53:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3143006-HERMENEGILDO OLIVEIRA BRAGA - 2024-08-04 15:52 Técnico executando instalações dos retificadores posição 01 e 02 04/08/2024 15:49:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3143006-HERMENEGILDO OLIVEIRA BRAGA - 2024-08-04 15:47 Técnico executando instalações dos retificadores posição 01 e 02 04/08/2024 14:41:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016149 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Falha de retificador e site fora de serviço Motivo da tramitação:Alarmes será tratado pelo técnico Hermenegildo |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:44 | system | 32 |  | 04/08/2024 15:53:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3143006-HERMENEGILDO OLIVEIRA BRAGA - 2024-08-04 15:52 Técnico executando instalações dos retificadores posição 01 e 02 04/08/2024 15:49:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3143006-HERMENEGILDO OLIVEIRA BRAGA - 2024-08-04 15:47 Técnico executando instalações dos retificadores posição 01 e 02 04/08/2024 14:41:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016149 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Falha de retificador e site fora de serviço Motivo da tramitação:Alarmes será tratado pelo técnico Hermenegildo |  |  | TSK240800016149 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Falha de retificador e site fora de serviço Motivo da tramitação:Alarmes será tratado pelo técnico Hermenegildo | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3143006 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3143006-HERMENEGILDO OLIVEIRA BRAGA |  |  | '-19.88225 | '-44.039778 | 31994359754 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016158 | EVE240800012896 | 2024-08-04 09:39 | 2024-08-04 17:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009301 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:10 |  | TRUE |  | 4G-RNME12 |  | 4G-RNME12 |  | FALSE | 04/08/2024 13:01:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES - 2024-08-04 12:59 Técnico no local efetuando testes. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:32 | system | 11 |  | 04/08/2024 13:01:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES - 2024-08-04 12:59 Técnico no local efetuando testes. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3611800 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3611800-JORGE RAFAEL TEIXEIRA LOPES |  |  | '-19.797639 | '-44.008167 | 31975580035 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016161 | EVE240800012441 | 2024-08-04 09:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009302 | [6 empty] | TRUE |  | RMACRJO-RJIG13-01 |  | RMACRJO-RJIG13-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:14 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.821389 | '-43.176389 | 21969430159 |  | Host sofreu reboot mais de 3x ultimas 12hrs | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016165 | EVE240800012898 | 2024-08-04 09:41 | 2024-08-05 04:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009305 | [6 empty] | TRUE |  | BA5201 |  | BA5201 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:32 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 |  |  | '-11.412222 | '-39.460278 | 081995322387 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016173 | EVE240800012907 | 2024-08-04 09:45 | 2024-08-05 07:52 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009309 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-MMUR38 |  | 4G-MMUR38 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:52 | T3698619 | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-ULA01-ITU02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 9 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-ULA01-ITU02 |  |  | '-18.907667 | '-49.233222 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016174 | EVE240800012906 | 2024-08-04 09:45 | 2024-08-04 14:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009311 |  |  |  | Task cancelada pelo EVE240800012906 |  |  | TRUE |  | NLHZCT01 |  | NLHZCT01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:15 | T3722894 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TMG_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.725278 | '-49.201389 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016176 | EVE240800012867 | 2024-08-04 09:45 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | Regional TSP | 30010685 |  |  | GMG ATIVO NO SITE |  | 2024-08-04 22:36 |  | TRUE |  | 4G-PBMR01 |  | 4G-PBMR01 | 4G-PBMR01 | TRUE | 05/08/2024 10:10:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-05 10:08 2ACNT - Nome do técnico: FABIO / Número Celular: 12 98120-6569 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Técnico no local, realizando o abastecimento do GMG. 04/08/2024 19:45:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:CA1598871, foi aberta . Favor suspender tsk até as 09:00 hs do dia 5/08 para abastecimento. 04/08/2024 19:45:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA 04/08/2024 19:37:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:CA1598871, foi aberta . Favor suspender tsk até as 09:00 hs do dia 5/08 para abastecimento. 04/08/2024 19:36:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA 04/08/2024 13:03:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA 04/08/2024 13:03:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:GMG abastecido, proximo abastecimento as 09:00 hs do dia 05/08. CA1598871 04/08/2024 12:59:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:57 GMG abastecido, proximo abastecimento as 09:00 hs do dia 05/08. CA1598871 04/08/2024 10:42:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 10:41 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Fábio Número Celular: O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 13:00hrs para reabastecimento do GMG |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:11 | wfm_agent | 34 |  | 05/08/2024 10:10:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3583870-DIANA PORTRONIERI - 2024-08-05 10:08 2ACNT - Nome do técnico: FABIO / Número Celular: 12 98120-6569 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Técnico no local, realizando o abastecimento do GMG. 04/08/2024 19:45:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:CA1598871, foi aberta . Favor suspender tsk até as 09:00 hs do dia 5/08 para abastecimento. 04/08/2024 19:45:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA 04/08/2024 19:37:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:CA1598871, foi aberta . Favor suspender tsk até as 09:00 hs do dia 5/08 para abastecimento. 04/08/2024 19:36:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA 04/08/2024 13:03:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000026 - (SUSPENSÃO) - GMG ATIVO NO SITE - Necessário abrir CA 04/08/2024 13:03:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:GMG abastecido, proximo abastecimento as 09:00 hs do dia 05/08. CA1598871 04/08/2024 12:59:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:57 GMG abastecido, proximo abastecimento as 09:00 hs do dia 05/08. CA1598871 04/08/2024 10:42:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO - 2024-08-04 10:41 Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico Fábio Número Celular: O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão: 13:00hrs para reabastecimento do GMG |  |  | TSK240800016176 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: GMG ATIVO NO SITE Motivo da tramitação:CA1598871, foi aberta . Favor suspender tsk até as 09:00 hs do dia 5/08 para abastecimento. | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3161090 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161090-FABIO JOSE DA SILVA |  |  | '-23.469264 | '-45.583053 | 0012981206569 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 21636
TSK240800016178 | EVE240800012914 | 2024-08-04 09:46 | 2024-08-04 14:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009315 |  |  |  | Task cancelada pelo EVE240800012914 |  |  | TRUE |  | 4G-FZSV04 |  | 4G-FZSV04 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:16 | T3722894 | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-ULA01-ITU02 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-ULA01-ITU02 |  |  | '-18.797306 | '-50.213333 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016179 | EVE240800012913 | 2024-08-04 09:46 | 2024-08-04 14:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009316 |  |  |  | Task cancelada pelo EVE240800012913 |  |  | TRUE |  | NLGTUR68 |  | NLGTUR68 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:15 | T3722894 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TMG_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-19.210833 | '-49.786944 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016183 | EVE240800012915 | 2024-08-04 09:47 | 2024-08-04 14:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009318 |  |  |  | Task cancelada pelo EVE240800012915 |  |  | TRUE |  | 4N-IUSS07 |  | 4N-IUSS07 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:15 | T3722894 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TMG_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-18.864917 | '-49.466722 |  |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016195 | EVE240800012923 | 2024-08-04 09:47 | 2024-08-04 16:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009320 | [6 empty] | TRUE |  | MGMG01 |  | MGMG01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:09 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 |  |  | '-8.953083 | '-35.177528 | 79991770232 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016196 | EVE240800012922 | 2024-08-04 09:47 | 2024-08-05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009321 | [6 empty] | TRUE |  | MGMG01 |  | MGMG01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-AL-MCO01-MCO01 |  |  | '-8.953083 | '-35.177528 | 79991770232 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016197 | EVE240800012765 | 2024-08-04 09:48 | 2024-08-04 16:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | Regional TRJ | 30009915 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:54 |  | TRUE |  | ES5674 |  | ES5674 |  | TRUE | 04/08/2024 14:55:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016197 - System - WFM Agent - TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 04/08/2024 10:09:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO - 2024-08-04 10:07 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 no local Realizado testes na placa UMPT e a placa está ok sem falha. Não tem necessidade de realizar a troca. Placa ubbp d4 com falha, Técnico verificando se tem sobressalente no almoxarifado. 04/08/2024 10:02:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 10:01 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 no local |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:14 | system | 20 |  | 04/08/2024 14:55:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016197 - System - WFM Agent - TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 04/08/2024 10:09:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3142177-PAULO SERGIO MONTEIRO DE SO - 2024-08-04 10:07 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 no local Realizado testes na placa UMPT e a placa está ok sem falha. Não tem necessidade de realizar a troca. Placa ubbp d4 com falha, Técnico verificando se tem sobressalente no almoxarifado. 04/08/2024 10:02:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 10:01 Técnico PAULO SERGIO MONTEIRO 27 98124-0428 no local |  |  | TSK240800016197 - System - WFM Agent - TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não | Marcos Aurelio V Bastos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_FMT-ES_EPS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-ES_EPS |  |  | '-19.899417 | '-40.099694 | 27981240447 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800016198 | EVE240800012927 | 2024-08-04 09:48 | 2024-08-04 14:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009325 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:28 |  | TRUE |  | ILIT10 |  | ILIT10 |  | FALSE | 04/08/2024 14:28:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 14:27 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 13:46:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:45 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:50 | system | 13 |  | 04/08/2024 14:28:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 14:27 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 13:46:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 13:45 Atualização em 04/08/2024 13:00h e encaminhado para encerramento as 13:30h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3444094 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA |  |  | '-15.001889 | '-39.002 | 84999400540 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016200 | EVE240800012734 | 2024-08-04 09:49 | 2024-08-04 22:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010497 |  |  |  |  | 2024-08-05 01:44 |  | TRUE |  | 4G-MNSLJ2-2 |  | 4G-MNSLJ2-2 |  | FALSE | 04/08/2024 22:45:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 22:43 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. 04/08/2024 22:41:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 22:39 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional e sem alarmes. 240804-22:33:30-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/15077 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 23:02:41 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-15 99863,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1599845,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1599838,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1599785,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1599779,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1599 659,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1599611,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1599751,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1599670,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 23:03:27 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-59 9644,PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-598495,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598488,PLMN ID-eNB ID 4 : 7242-598443,PLMN ID-eNB ID 5 : 7245-920144) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-MNSLJ2-2&gt; st sector 240804-22:33:31-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/15077 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2138 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2139 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2140 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2141 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2142 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2143 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 2295 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=10 2296 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=11 2297 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=9 =================================================================================== Total: 9 MOs 4G-MNSLJ2-2&gt; ue print -admitted Checking available boards on node... Collecting RCS board data ... .................................................................... . 240804-22:33:55-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/15077 coli&gt;/lrat/ue print -admitted CellId #UE:s #Bearers 9 42 79 10 23 39 11 38 70 39 1 0 40 1 0 41 0 0 129 40 74 130 40 74 131 35 65 04/08/2024 20:28:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MNSLJ2-2 END ID - AMMNS_0019 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 4G-MNSLJ2-2 END ID - AMMNS_0019 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 20:08:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:07 Aguardando limpeza do alarme 04/08/2024 20:08:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO null 04/08/2024 20:08:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:06 Site normalizado realizado limpeza do NETCOOL demora por parte da equipe de limpeza mas já resolvido. 04/08/2024 19:51:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 19:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL 4G-MNSLJ2-2-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, na gerencia e netcool. W Using imomdfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOMD_MSRBS_22.Q4.txt Using imomfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOM_MSRBS_23.Q4.txt Connected to 10.238.76.122 (SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=LTE,SubNetwork=TNO,SubNetwork=RadioNodes,MeContext=4G-MNSLJ2-2,ManagedElement=4G-MNSLJ2-2) Last MO: 17404. Loaded 17404 MOs. Total: 17405 MOs. 4G-MNSLJ2-2&gt; alt 240804-19:17:56-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 10:01:05 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1599863,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1599845,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1599838,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1599785,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1599779,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1599659,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1599611,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1599751,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1599670,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 19:48:47 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-598495,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 242-598488,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598443,PLMN ID-eNB ID 4 : 7245-920144) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-MNSLJ2-2&gt; st car 240804-19:18:00-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2129 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2130 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2131 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2132 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2133 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2134 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K =================================================================================== 04/08/2024 19:21:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 19:20 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL 4G-MNSLJ2-2-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, na gerencia e netcool. W Using imomdfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOMD_MSRBS_22.Q4.txt Using imomfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOM_MSRBS_23.Q4.txt Connected to 10.238.76.122 (SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=LTE,SubNetwork=TNO,SubNetwork=RadioNodes,MeContext=4G-MNSLJ2-2,ManagedElement=4G-MNSLJ2-2) Last MO: 17404. Loaded 17404 MOs. Total: 17405 MOs. 4G-MNSLJ2-2&gt; alt 240804-19:17:56-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 10:01:05 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1599863,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1599845,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1599838,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1599785,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1599779,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1599659,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1599611,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1599751,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1599670,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 19:48:47 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-598495,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 242-598488,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598443,PLMN ID-eNB ID 4 : 7245-920144) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-MNSLJ2-2&gt; st car 240804-19:18:00-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2129 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2130 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2131 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2132 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2133 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2134 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K =================================================================================== 04/08/2024 18:28:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:13 Realizado troca de sfp e solicitação de limpeza no NETCOOL no aguardo da resposta 04/08/2024 17:36:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:35 Um deslocamento para o site verificar a falha |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:07 | system | 24 |  | 04/08/2024 22:45:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 22:43 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. 04/08/2024 22:41:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 22:39 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional e sem alarmes. 240804-22:33:30-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/15077 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 23:02:41 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-15 99863,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1599845,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1599838,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1599785,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1599779,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1599 659,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1599611,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1599751,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1599670,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 23:03:27 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-59 9644,PLMN ID-eNB ID 2 : 7242-598495,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598488,PLMN ID-eNB ID 4 : 7242-598443,PLMN ID-eNB ID 5 : 7245-920144) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-MNSLJ2-2&gt; st sector 240804-22:33:31-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/15077 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2138 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2139 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2140 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2141 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2142 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2143 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 2295 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=10 2296 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=11 2297 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) NodeSupport=1,SectorEquipmentFunction=9 =================================================================================== Total: 9 MOs 4G-MNSLJ2-2&gt; ue print -admitted Checking available boards on node... Collecting RCS board data ... .................................................................... . 240804-22:33:55-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/15077 coli&gt;/lrat/ue print -admitted CellId #UE:s #Bearers 9 42 79 10 23 39 11 38 70 39 1 0 40 1 0 41 0 0 129 40 74 130 40 74 131 35 65 04/08/2024 20:28:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-MNSLJ2-2 END ID - AMMNS_0019 Summary - LTE ENODEB PARTIAL DOWN ,NE ID - 4G-MNSLJ2-2 END ID - AMMNS_0019 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 20:08:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:07 Aguardando limpeza do alarme 04/08/2024 20:08:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO null 04/08/2024 20:08:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:06 Site normalizado realizado limpeza do NETCOOL demora por parte da equipe de limpeza mas já resolvido. 04/08/2024 19:51:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 19:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL 4G-MNSLJ2-2-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, na gerencia e netcool. W Using imomdfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOMD_MSRBS_22.Q4.txt Using imomfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOM_MSRBS_23.Q4.txt Connected to 10.238.76.122 (SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=LTE,SubNetwork=TNO,SubNetwork=RadioNodes,MeContext=4G-MNSLJ2-2,ManagedElement=4G-MNSLJ2-2) Last MO: 17404. Loaded 17404 MOs. Total: 17405 MOs. 4G-MNSLJ2-2&gt; alt 240804-19:17:56-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 10:01:05 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1599863,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1599845,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1599838,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1599785,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1599779,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1599659,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1599611,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1599751,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1599670,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 19:48:47 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-598495,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 242-598488,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598443,PLMN ID-eNB ID 4 : 7245-920144) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-MNSLJ2-2&gt; st car 240804-19:18:00-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2129 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2130 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2131 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2132 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2133 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2134 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K =================================================================================== 04/08/2024 19:21:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 19:20 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL 4G-MNSLJ2-2-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, na gerencia e netcool. W Using imomdfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOMD_MSRBS_22.Q4.txt Using imomfile /opt/ericsson/amos/moshell/commonjars/pm/IMOM_MSRBS_23.Q4.txt Connected to 10.238.76.122 (SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=LTE,SubNetwork=TNO,SubNetwork=RadioNodes,MeContext=4G-MNSLJ2-2,ManagedElement=4G-MNSLJ2-2) Last MO: 17404. Loaded 17404 MOs. Total: 17405 MOs. 4G-MNSLJ2-2&gt; alt 240804-19:17:56-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 10:01:05 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7242-1599863,PLMN ID-gNB ID 2 : 7242-1599845,PLMN ID-gNB ID 3 : 7242-1599838,PLMN ID-gNB ID 4 : 7242-1599785,PLMN ID-gNB ID 5 : 7242-1599779,PLMN ID-gNB ID 6 : 7242-1599659,PLMN ID-gNB ID 7 : 7242-1599611,PLMN ID-gNB ID 8 : 7242-1599751,PLMN ID-gNB ID 9 : 7242-1599670,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 19:48:47 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7242-598495,PLMN ID-eNB ID 2 : 7 242-598488,PLMN ID-eNB ID 3 : 7242-598443,PLMN ID-eNB ID 4 : 7245-920144) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-MNSLJ2-2&gt; st car 240804-19:18:00-0300 10.238.76.122 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/16051 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2129 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 2130 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 2131 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 2132 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 2133 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 2134 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K =================================================================================== 04/08/2024 18:28:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:13 Realizado troca de sfp e solicitação de limpeza no NETCOOL no aguardo da resposta 04/08/2024 17:36:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:35 Um deslocamento para o site verificar a falha |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-3.088139 | '-59.943139 | 1934011508 |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016203 | EVE240800012505 | 2024-08-04 09:51 | 2024-08-04 11:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009330 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:33 |  | TRUE |  | TNTN02 |  | TNTN02 |  | FALSE | 04/08/2024 11:33:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 11:32 ACIONAMENTO Técnico: LUAN MATHEUS DA SILVA (81)99905-4681 Ação: Técnico informa que após reconfiguração do radio MW, falha foi normalizada. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:56 | system | 11 |  | 04/08/2024 11:33:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 11:32 ACIONAMENTO Técnico: LUAN MATHEUS DA SILVA (81)99905-4681 Ação: Técnico informa que após reconfiguração do radio MW, falha foi normalizada. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3497192 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497192-LUAN MATHEUS DA SILVA |  |  | '-7.961028 | '-36.133333 | 86999470936 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016205 | EVE240800012932 | 2024-08-04 09:51 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010037 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-04 18:37 |  | TRUE |  | MA1601 |  | MA1601 |  | TRUE | 05/08/2024 09:13:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016205 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:técnico Jornandes informa que o site já foi verificado local e solicitado abertura de chamado para o provedor Oi, a transmissão das tecnologias 3G 4G e 2G estão intermitente devido falha do provedor favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi. evidências em anexo. • Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não • Qual o número da CA1598467 • Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 • Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 • Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED's do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com • Caso exista identificação, qual o nome do provedor . • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 intermitente taxando erro tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi com conjunta local. evidências em anexo. • Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas 05/08/2024 09:13:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000569 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNO 05/08/2024 09:03:57 - Cesar Torres Da Paz (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Cesar Torres Da Paz - 05-08-2024 09:03:57 05/08/2024 05:40:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 05:39 aguardando a ativação da fleg 05/08/2024 05:23:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 05:22 técnico Jornandes informa que o site já foi verificado local e solicitado abertura de chamado para o provedor Oi, a transmissão das tecnologias 3G 4G e 2G estão intermitente devido falha do provedor favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi. evidências em anexo. • Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não • Qual o número da CA1598467 • Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 • Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 • Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com • Caso exista identificação, qual o nome do provedor . • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 intermitente taxando erro tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi com conjunta local. evidências em anexo. • Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas • 05/08/2024 04:17:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-05 04:16 Acionamento – 2ACNT - Tec: Jornandes / Tel:+55 98 8349-0037 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK.infotrma falha intermitente , sendo verificada em período diurno . 04/08/2024 23:52:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Ana Carla 11 98924-3575. Site com packet loss alarmando RECOVERY ACTION FAILURE e RECOVERY ACTION FAILURE. 04/08/2024 23:29:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 23:28 Atualização – 2ATLZ -técnico Jornandes informa sites certificados e testado encontra-se fora de serviço devido falha de transmissão do provedor Oi 04/08/2024 17:22:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 17:20 Acionamento – 2ACNT -JORNANDES O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 15:58:50 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MA1601 END ID - MAAMPK0001 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 15:39:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:37 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MAAMPK0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 12:24:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 12:22 * Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não * Qual o número da CA1598467 * Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 * Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 * Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com * Caso exista identificação, qual o nome do provedor . * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 fora de serviço é o tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi evidências em anexo. * Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:13 | wfm_agent | 64 |  | 05/08/2024 09:13:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016205 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:técnico Jornandes informa que o site já foi verificado local e solicitado abertura de chamado para o provedor Oi, a transmissão das tecnologias 3G 4G e 2G estão intermitente devido falha do provedor favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi. evidências em anexo. • Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não • Qual o número da CA1598467 • Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 • Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 • Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED's do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com • Caso exista identificação, qual o nome do provedor . • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 intermitente taxando erro tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi com conjunta local. evidências em anexo. • Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas 05/08/2024 09:13:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000569 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNO 05/08/2024 09:03:57 - Cesar Torres Da Paz (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Cesar Torres Da Paz - 05-08-2024 09:03:57 05/08/2024 05:40:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 05:39 aguardando a ativação da fleg 05/08/2024 05:23:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 05:22 técnico Jornandes informa que o site já foi verificado local e solicitado abertura de chamado para o provedor Oi, a transmissão das tecnologias 3G 4G e 2G estão intermitente devido falha do provedor favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi. evidências em anexo. • Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não • Qual o número da CA1598467 • Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 • Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 • Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com • Caso exista identificação, qual o nome do provedor . • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 intermitente taxando erro tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi com conjunta local. evidências em anexo. • Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas • 05/08/2024 04:17:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-05 04:16 Acionamento – 2ACNT - Tec: Jornandes / Tel:+55 98 8349-0037 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK.infotrma falha intermitente , sendo verificada em período diurno . 04/08/2024 23:52:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Ana Carla 11 98924-3575. Site com packet loss alarmando RECOVERY ACTION FAILURE e RECOVERY ACTION FAILURE. 04/08/2024 23:29:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-04 23:28 Atualização – 2ATLZ -técnico Jornandes informa sites certificados e testado encontra-se fora de serviço devido falha de transmissão do provedor Oi 04/08/2024 17:22:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 17:20 Acionamento – 2ACNT -JORNANDES O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 15:58:50 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - MA1601 END ID - MAAMPK0001 Summary - UMTS CELL DOWN 04/08/2024 15:39:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:37 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MAAMPK0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 12:24:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 12:22 * Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não * Qual o número da CA1598467 * Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 * Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 * Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED&#039;s do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com * Caso exista identificação, qual o nome do provedor . * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? * Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 fora de serviço é o tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi evidências em anexo. * Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas |  |  | TSK240800016205 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:técnico Jornandes informa que o site já foi verificado local e solicitado abertura de chamado para o provedor Oi, a transmissão das tecnologias 3G 4G e 2G estão intermitente devido falha do provedor favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi. evidências em anexo. • Houve teste presencial no site? ( X) Sim ( )Não • Qual o número da CA1598467 • Data:03/08/2024 e hora de entrada no site:12:14 • Data 03/08/2024 e hora de saída do site:13:23 • Quais foram os testes realizados teste com equipamento Powermeter site com falha de transmissão fora circuito fora não alinha o quadro. (Detalhar com evidencia fotografica do testes com Powermeter, em anexo equipamento do provedor Oi energizado e LED's do equipamento do provedor) SIM Modem Data Com • Caso exista identificação, qual o nome do provedor . • Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? • Qual a falha identificada falha de transmissão nas tecnologias 3G MA1601 e 4G NLAMMA0 intermitente taxando erro tecnologia 2G com a transmissão taxando erro. favor solicitar abertura de chamado com o provedor Oi com conjunta local. evidências em anexo. • Nome e telefone:98983490937 do técnico: Jornandes Barros Chagas | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447629 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447629-JORNANDES BARROS CHAGAS |  |  | '-1.674944 | '-46.012694 | 098983490037 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016208 | EVE240800012536 | 2024-08-04 09:53 | 2024-08-04 13:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009333 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:28 |  | TRUE |  | MT0015 |  | MT0015 |  | FALSE | 04/08/2024 13:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:26 Site norm alizado 04/08/2024 13:27:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:25 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012536&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:50 | system | 11 |  | 04/08/2024 13:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:26 Site norm alizado 04/08/2024 13:27:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:25 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012536&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3600512 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3600512-RONILDO FERREIRA RODRIGUES |  |  | '-15.556944 | '-56.026667 | 65981310135 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016213 | EVE240700134265 | 2024-08-04 09:55 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009335 | [6 empty] | TRUE |  | SPO-SPMN08-THWP01 |  | SPO-SPMN08-THWP01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:31:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:30 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SPO-SPMN08-THWP01 Status: Isolado Alarmes: BD_STATUS (9-83XCS), BIOS_STATUS (29-82SCA) e FAN_FAIL Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:15 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 12:31:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:30 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SPO-SPMN08-THWP01 Status: Isolado Alarmes: BD_STATUS (9-83XCS), BIOS_STATUS (29-82SCA) e FAN_FAIL Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3350825 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3350825-DIOGO FERNANDES DA SILVA |  |  | '-23.476444 | '-46.649556 | 11958032447 |  | CARD FAIL | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016214 | EVE240700134264 | 2024-08-04 09:55 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009336 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | RMAGSPO-SPMN08-01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:36:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:35 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMAGSPO-SPMN08-01 Status: Isolado Alarmes: The Device is offline, Power Module Failre e Power Fail(Entity) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:26 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 12:36:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:35 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMAGSPO-SPMN08-01 Status: Isolado Alarmes: The Device is offline, Power Module Failre e Power Fail(Entity) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  |  |  | Normal |  | Energia |  | T3350825 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3350825-DIOGO FERNANDES DA SILVA |  |  |  |  | 11958032447 |  | Power Fail(Entity) | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016226 | EVE240800012042 | 2024-08-04 09:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO FA | 30010868 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-05 01:13 | 2024-08-06 01:59 | TRUE |  | CGMS27 |  | CGMS27 | CGMS27 | TRUE | 05/08/2024 01:58:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 05/08/2024 01:58:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 22:30:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 04/08/2024 22:30:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 22:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 04/08/2024 22:13:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 22:13:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:12 Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 04/08/2024 21:39:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:37 Técnico Dorival informa que está no local realizando testes após contato com o isoc Francisco os sites subiram só ficou fora o CGMS27 já foi realizado testes no local, será necessário o suporte novamente para verificar. 04/08/2024 19:01:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:59 Estou em contato com o isoc Francisco está verificando a falha 04/08/2024 18:13:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:12 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de 5 horas sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 16:48:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:47 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de 4 horas sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 15:03:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:02 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de duas horas sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 13:59:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:57 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de uma hora sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 12:34:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:33 Técnico Dorival informa que está no local tentando contato com o isoc. 04/08/2024 09:58:27 - Cicero Braulio Da Silva Costa (Anotações de trabalho) Avaliar possível "travamento". SITE estava com setor fora, aplicamos reset lógico e não respondeu, ficando totalmente indisponível. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 38 |  | 05/08/2024 01:58:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 05/08/2024 01:58:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 22:30:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 04/08/2024 22:30:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 22:14:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 04/08/2024 22:13:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 22:13:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:12 Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. 04/08/2024 21:39:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:37 Técnico Dorival informa que está no local realizando testes após contato com o isoc Francisco os sites subiram só ficou fora o CGMS27 já foi realizado testes no local, será necessário o suporte novamente para verificar. 04/08/2024 19:01:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:59 Estou em contato com o isoc Francisco está verificando a falha 04/08/2024 18:13:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:12 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de 5 horas sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 16:48:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:47 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de 4 horas sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 15:03:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:02 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de duas horas sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 13:59:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:57 Técnico Dorival informa que está tentando contato no isoc a mais de uma hora sem sucesso , e necessário verificar a rota MW rádio SIAE. 04/08/2024 12:34:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 11:33 Técnico Dorival informa que está no local tentando contato com o isoc. 04/08/2024 09:58:27 - Cicero Braulio Da Silva Costa (Anotações de trabalho) Avaliar possível "travamento". SITE estava com setor fora, aplicamos reset lógico e não respondeu, ficando totalmente indisponível. |  |  | TSK240800016226 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Técnico Dorival informa que após realizar testes será necessário a substituição do rádio SIAE no site CGMS33 está sendo verificado no Sobressalente layer Evandro Ribeiro está ciente favor suspender a tsk. | 0 |  | Não | Cicero Braulio Da Silva Costa | Normal |  | Transmissão |  | T3665245 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3665245- HENRIQUE ABINADABE OLMEDO |  |  | '-20.502889 | '-54.64925 | 67981410426 |  | SITE FORA | FALSE | FALSE |  | 1177
TSK240800016232 | EVE240800011303 | 2024-08-04 09:58 | 2024-08-04 20:13 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30010474 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN0565 |  | SPSPO_MSAN0565 |  | TRUE | 04/08/2024 20:13:01 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Tratativa realizada pela TSK240800016459 ALPITEL att: 04/08/2024 10:01:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016232 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:ALPITEL A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? ALPITEL Motivo da visita técnica: ALPITEL Motivo da tramitação:ALPITEL |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:13 | F8045223 | 15 |  | 04/08/2024 20:13:01 - Cesar Aparecido De Sousa (Anotações de trabalho) Prezados Tratativa realizada pela TSK240800016459 ALPITEL att: 04/08/2024 10:01:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016232 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:ALPITEL A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? ALPITEL Motivo da visita técnica: ALPITEL Motivo da tramitação:ALPITEL |  |  | TSK240800016232 - System - WFM Agent - TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES Nome da Operadora/Parceira:ALPITEL A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? ALPITEL Motivo da visita técnica: ALPITEL Motivo da tramitação:ALPITEL | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TSP1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.5381 | '-46.7181 |  |  | LINK DOWN TT_00492399/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016234 | EVE240800012884 | 2024-08-04 09:58 | 2024-08-04 17:56 | 2024-08-04 13:58 |  |  |  | CAMPO FMO TNE | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010241 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:54 |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 04/08/2024 17:55:49 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Validado pelo cliente! 04/08/2024 17:51:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016234 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 04/08/2024 17:03:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 17:02 TSK/ NTT: TSK240800016234 TSK ASSOCIADA:TSK240800016348 / TSK240800017146 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (X)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Campinhos, Santo Amaro ANEL: Anel: WDM_LD_SECAO_S2 CABO: CBS00016 ID:129600 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: EQUIPE REPUXOU 20 METROS DE SOBRA TECNICA, INSERIU UMA CAIXA DE EMENDA E REALIZOU 48 FUSÕES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) NOMENCLATURA DA CAIXA: CAIXA PROVISÓRIA . OBS:SERÁ REALIZADO OBRA NO LOCAL LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: XX FABRICANTE: XX CAPACIDADE DO CABO: 48 TIPO (AS): DD-G-48-FO LOTE: XX METRAGEM INICIAL: xx METRAGEM FINAL: xx METRAGEM TOTAL: xx OUTROS MATERIAIS: 01 cx de emenda 02 bandeja 01 metro de asp 03 plaqueta CAIXAS DE EMENDA : xx PLAQUETA CX EMENDA: xx TUBETES: 48 KIT DERIVAÇAO: x BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO:x EQUIPE TLP CLASSE F: CLAUDIO/ IVAN EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM:Aleksandro Da Silva Cardoso MONITOR RESP. FECHAMENTO: Leticia B Barcelos 04/08/2024 15:20:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3657552-RAQUEL MOTTA SILVA GUIMARÃES - 2024-08-04 15:19 Conforme o supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, a equipe está realizando fusões. Próx. atualização: 16:20 04/08/2024 14:20:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 14:19 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que esta preparando a caixa de emenda Prox Atualização:15:00h 04/08/2024 14:12:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:12 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, realizou testes no site da GVT deu 1.090 metros sentido Feira de Santana, provavelmente falha parcial. Equipe percorrendo a rota. Prox Atualização:13:20h 04/08/2024 13:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:36 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, localizou a falha por vandalismo, equipe verificando as tratativas. Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W Prox Atualização:14:40h 04/08/2024 13:01:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:59 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que ao realizou testes, constatou uma atenuação a 182 metros, equipe irá abrir uma caixa subterrânea para realizar testes. Prox Atualização:14:20h 04/08/2024 10:37:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:36 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, o mesmo informou que esta em deslocamento para o ponto indicado nas curvas. Previsão de chegada:12:10h 04/08/2024 09:59:39 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016130 - ISOC MONITORACAO SOM - Matricula: 8086818 - 04/08/2024 09:34:30 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) CCNSDRDKF080272 Falha: Interrupção Trecho: Conceição de Jacuípe - Salvador. Designação : CCNSDRDKF080272 INFORMAÇÕES DE OTDR INDICAM FIM DE F.O.: RX/TX CJPCLA: 4.9KM Cliente CLARO Sistema: Nokia Curvas em anexo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:05 | system | 38 |  | 04/08/2024 17:55:49 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Validado pelo cliente! 04/08/2024 17:51:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016234 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. 04/08/2024 17:03:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 17:02 TSK/ NTT: TSK240800016234 TSK ASSOCIADA:TSK240800016348 / TSK240800017146 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (X)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Campinhos, Santo Amaro ANEL: Anel: WDM_LD_SECAO_S2 CABO: CBS00016 ID:129600 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: EQUIPE REPUXOU 20 METROS DE SOBRA TECNICA, INSERIU UMA CAIXA DE EMENDA E REALIZOU 48 FUSÕES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) NOMENCLATURA DA CAIXA: CAIXA PROVISÓRIA . OBS:SERÁ REALIZADO OBRA NO LOCAL LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: XX FABRICANTE: XX CAPACIDADE DO CABO: 48 TIPO (AS): DD-G-48-FO LOTE: XX METRAGEM INICIAL: xx METRAGEM FINAL: xx METRAGEM TOTAL: xx OUTROS MATERIAIS: 01 cx de emenda 02 bandeja 01 metro de asp 03 plaqueta CAIXAS DE EMENDA : xx PLAQUETA CX EMENDA: xx TUBETES: 48 KIT DERIVAÇAO: x BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO:x EQUIPE TLP CLASSE F: CLAUDIO/ IVAN EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM:Aleksandro Da Silva Cardoso MONITOR RESP. FECHAMENTO: Leticia B Barcelos 04/08/2024 15:20:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3657552-RAQUEL MOTTA SILVA GUIMARÃES - 2024-08-04 15:19 Conforme o supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, a equipe está realizando fusões. Próx. atualização: 16:20 04/08/2024 14:20:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 14:19 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que esta preparando a caixa de emenda Prox Atualização:15:00h 04/08/2024 14:12:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:12 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, realizou testes no site da GVT deu 1.090 metros sentido Feira de Santana, provavelmente falha parcial. Equipe percorrendo a rota. Prox Atualização:13:20h 04/08/2024 13:37:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:36 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, localizou a falha por vandalismo, equipe verificando as tratativas. Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W Prox Atualização:14:40h 04/08/2024 13:01:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:59 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que ao realizou testes, constatou uma atenuação a 182 metros, equipe irá abrir uma caixa subterrânea para realizar testes. Prox Atualização:14:20h 04/08/2024 10:37:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:36 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, o mesmo informou que esta em deslocamento para o ponto indicado nas curvas. Previsão de chegada:12:10h 04/08/2024 09:59:39 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016130 - ISOC MONITORACAO SOM - Matricula: 8086818 - 04/08/2024 09:34:30 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) CCNSDRDKF080272 Falha: Interrupção Trecho: Conceição de Jacuípe - Salvador. Designação : CCNSDRDKF080272 INFORMAÇÕES DE OTDR INDICAM FIM DE F.O.: RX/TX CJPCLA: 4.9KM Cliente CLARO Sistema: Nokia Curvas em anexo |  |  | TSK240800016234 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Motivo da tramitação:. | 0 |  |  | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Interrupção Total da Rota |  | T3636549 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3636549-CLAUDIO OLIVEIRA DANTAS | [6 empty] | Interrupção Total da Rota | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016235 | EVE240800012960 | 2024-08-04 09:58 | 2024-08-04 14:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009344 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:31 |  | TRUE |  | 7NLUNIT01 |  | 7NLUNIT01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:31:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 14:30 Atualização em 04/08/2024 14:00h e encaminhado para encerramento as 14:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA, no repetidor ILIT10. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 14:30:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 14:29 Atualização em 04/08/2024 14:00h e encaminhado para encerramento as 14:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA, no repetidor ILIT10. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:53 | system | 11 |  | 04/08/2024 14:31:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 14:30 Atualização em 04/08/2024 14:00h e encaminhado para encerramento as 14:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA, no repetidor ILIT10. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. 04/08/2024 14:30:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA - 2024-08-04 14:29 Atualização em 04/08/2024 14:00h e encaminhado para encerramento as 14:20h Site operacional e sem alarmes conforme evidências anexo e realizado validação conforme TAIS. Realizado acesso local lógico. Site com alarmes presos na plataforma NETCOOL, solicitado limpeza equipe suporte CCI-TLP. Site normalizado após reestabelecimento de energia AC pela concessionária COELBA, no repetidor ILIT10. *Protocolo:* 20240804081170402; *Nota:* 2024810514 *Previsão:* 04/08/2024 18:25 *Atendente:* Renaly Evidências anexo. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3444094 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3444094-RONALDO REIS DA SILVA |  |  | '-15.352139 | '-38.980889 | 84999400540 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016247 | EVE240800012539 | 2024-08-04 09:59 | 2024-08-04 15:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009345 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:43 |  | TRUE |  | HEHE00 |  | HEHE00 |  | FALSE | 04/08/2024 15:44:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:43 Falha normalizada durante a pesquisa 04/08/2024 15:44:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:42 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012539&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;HEHE00&quot;:{&quot;BTS O&amp;M LINK FAILURE&quot;:1}}}} 04/08/2024 15:44:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:42 Falha normalizada durante a pesquisa |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:05 | system | 12 |  | 04/08/2024 15:44:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:43 Falha normalizada durante a pesquisa 04/08/2024 15:44:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:42 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012539&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60,&quot;alarms&quot;:{&quot;HEHE00&quot;:{&quot;BTS O&amp;M LINK FAILURE&quot;:1}}}} 04/08/2024 15:44:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:42 Falha normalizada durante a pesquisa |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3504183 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3504183-RAFAEL AMANCIO |  |  | '-6.721722 | '-38.640222 | 83998120981 |  | BTS O&M LINK FAILURE | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016250 | EVE240800012745 | 2024-08-04 09:59 | 2024-08-04 19:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009884 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:47 |  | TRUE |  | 4G-IGNVJ1 |  | 4G-IGNVJ1 |  | FALSE | 04/08/2024 19:47:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO - 2024-08-04 19:45 Técnico John Kleber informa que a falha foi devido à falta da energia elétrica. Falha normalizada após retorno da energia elétrica. 04/08/2024 14:39:51 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-IGNVJ1 END ID - ALIGJ_0002 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - AL26J4 END ID - ALIGJ_0002 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - AL26J4 END ID - ALIGJ_0002 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - IGNVJ1 END ID - ALIGJ_0002 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 12:19:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO - 2024-08-04 12:17 Técnico John Kleber informa que a falha foi devido à falta da energia elétrica. Falha normalizada após retorno da energia elétrica. 04/08/2024 11:19:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO - 2024-08-04 11:18 Técnico John Kleber informa que esta em deslocamento para o site com previsão de chegada às 14:00. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:09 | system | 20 |  | 04/08/2024 19:47:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO - 2024-08-04 19:45 Técnico John Kleber informa que a falha foi devido à falta da energia elétrica. Falha normalizada após retorno da energia elétrica. 04/08/2024 14:39:51 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-IGNVJ1 END ID - ALIGJ_0002 Summary - LTE ENODEB DOWN ,NE ID - AL26J4 END ID - ALIGJ_0002 Summary - UMTS NODEB DOWN ,NE ID - AL26J4 END ID - ALIGJ_0002 Summary - UMTS CELL DOWN ,NE ID - IGNVJ1 END ID - ALIGJ_0002 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 12:19:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO - 2024-08-04 12:17 Técnico John Kleber informa que a falha foi devido à falta da energia elétrica. Falha normalizada após retorno da energia elétrica. 04/08/2024 11:19:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO - 2024-08-04 11:18 Técnico John Kleber informa que esta em deslocamento para o site com previsão de chegada às 14:00. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3448650 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3448650-JOHN KLEBER DA SILVA LEAO |  |  | '-10.14925 | '-36.542972 | 79991770230 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016274 | EVE240800012679 | 2024-08-04 10:00 | 2024-08-04 10:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009350 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012697 |  |  | TRUE |  | RJ4062 |  | RJ4062 |  | FALSE | 04/08/2024 10:32:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:30 ATRELAR *CSM ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO: RJ4062 *TICKET:* TSK240800016274 OBS: Prezados falha sendo tratada pela TSK240800016106 , favor atrelar chamado. 04/08/2024 10:22:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:21 EM ACIONAMENTO... 04/08/2024 10:22:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:20 EM ACIONAMENTO... |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:08 | F8060470 | 14 |  | 04/08/2024 10:32:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:30 ATRELAR *CSM ISOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES)* *NE ID / ELEMENTO: RJ4062 *TICKET:* TSK240800016274 OBS: Prezados falha sendo tratada pela TSK240800016106 , favor atrelar chamado. 04/08/2024 10:22:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:21 EM ACIONAMENTO... 04/08/2024 10:22:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 10:20 EM ACIONAMENTO... |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3429543 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429543-RUBENS NELSON DA COSTA GURG |  |  | '-22.46441667 | '-42.30661111 | 21960210519 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016287 | EVE240800010155 | 2024-08-04 10:01 | 2024-08-05 09:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010797 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:16 | 2024-08-05 16:00 | TRUE |  | CBMT01 |  | CBMT01 |  | TRUE | 05/08/2024 09:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:15 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010155&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 02:29:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 02:28 Suspensão – 2SPNS Ronildo / 65 9961-9918 Acesso somente horário comercial Suspensão: 05/08 08hs. 05/08/2024 00:36:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016287 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 23:43:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 22:41 Site em predio comercial sem acesso foto de evidencia anexado na tsk 04/08/2024 19:59:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016287 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Acesso momente horario comercial 04/08/2024 19:59:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 14:47:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 13:45 Acionamento – 2ACNT- Ronildo / 65 9961-9918 Acionado para verificar site , previsão as 15h45 horário de Brasília |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:17 | system | 44 |  | 05/08/2024 09:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:15 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010155&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 02:29:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 02:28 Suspensão – 2SPNS Ronildo / 65 9961-9918 Acesso somente horário comercial Suspensão: 05/08 08hs. 05/08/2024 00:36:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016287 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 23:43:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 22:41 Site em predio comercial sem acesso foto de evidencia anexado na tsk 04/08/2024 19:59:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016287 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RESTRIÇÃO DE ACESSO Motivo da tramitação:Acesso momente horario comercial 04/08/2024 19:59:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000331 - (SUSPENSÃO) - Favor entrar em contato com Field D&T para verificar restrição de acesso. 04/08/2024 14:47:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 13:45 Acionamento – 2ACNT- Ronildo / 65 9961-9918 Acionado para verificar site , previsão as 15h45 horário de Brasília |  |  | TSK240800016287 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3600512 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3600512-RONILDO FERREIRA RODRIGUES |  |  | '-15.598028 | '-56.094583 | 65981310135 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 67
TSK240800016288 | EVE240800012707 | 2024-08-04 10:01 | 2024-08-04 16:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009353 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:20 |  | TRUE |  | MA1902 |  | MA1902 |  | FALSE | 04/08/2024 16:20:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012707&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 15:58:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:56 Falha normalizada após troca de cabo UTP do MW para fsme 04/08/2024 15:57:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:55 . 04/08/2024 14:51:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:50 No site verificando 04/08/2024 13:40:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:39 Previsão de chegada às 15:00 04/08/2024 12:30:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:29 Previsão de chegada às 15:30 04/08/2024 11:16:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:15 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. MA1902 Site fora de serviço. Log em anexo. 04/08/2024 11:09:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 11:07 Acionamento – 2ACNT - Keyson O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. prev as 15h30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:42 | system | 23 |  | 04/08/2024 16:20:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012707&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 15:58:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:56 Falha normalizada após troca de cabo UTP do MW para fsme 04/08/2024 15:57:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:55 . 04/08/2024 14:51:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:50 No site verificando 04/08/2024 13:40:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:39 Previsão de chegada às 15:00 04/08/2024 12:30:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:29 Previsão de chegada às 15:30 04/08/2024 11:16:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:15 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. MA1902 Site fora de serviço. Log em anexo. 04/08/2024 11:09:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 11:07 Acionamento – 2ACNT - Keyson O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. prev as 15h30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3677049 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3677049-KEYSON FARIAS DOS PASSOS |  |  | '-6.550083 | '-47.433472 | 999991716817 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016289 | EVE240800012385 | 2024-08-04 10:01 | 2024-08-04 15:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009356 |  |  |  | . |  |  | TRUE |  | MDMD01 |  | MDMD01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:33 | F8084277 | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE2_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 34 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-4.595 | '-38.216917 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016295 | EVE240800012682 | 2024-08-04 10:03 | 2024-08-04 20:19 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009359 |  | Atividade de implantação |  |  |  |  | TRUE |  | SLPZX082 |  | SLPZX082 |  | TRUE | 04/08/2024 11:31:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016295 - System - WFM Agent - FABIANA DA LUZ SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica nomposte na frente do hospital evangelico Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica no poste na frente do hospital evangelico 04/08/2024 11:30:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000072 - Atividade de implantação 04/08/2024 11:19:55 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 11:19:55 04/08/2024 11:11:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 11:09 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: técnico verificou a falha feito a medição da energia está com AC após verificado a fibra ótica do provedor feito a medição com Power meter esta sem tx Lo no RX será necesario acionar provedor técnico ora entrar em contato com a NOC opção 2/4 Previsão: 13h Observação: CA 04/08/2024 11:10:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica nomposte na frente do hospital evangelico 04/08/2024 10:42:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 10:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 12h Observação: CA 04/08/2024 10:41:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 10:39 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 12h Observação: CA 04/08/2024 10:40:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 10:39 Ação: técnico no local será verificado a falha asim.posivel será atualizado Previcao : 04/08. 12h00 04/08/2024 10:40:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 10:39 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 12h Observação: CA 04/08/2024 10:10:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 10:09 Ação: técnico em deslocamento para o site Previcao : 04/08. 11h00 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:19 | system | 26 |  | 04/08/2024 11:31:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016295 - System - WFM Agent - FABIANA DA LUZ SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica nomposte na frente do hospital evangelico Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica no poste na frente do hospital evangelico 04/08/2024 11:30:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000072 - Atividade de implantação 04/08/2024 11:19:55 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 11:19:55 04/08/2024 11:11:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 11:09 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: técnico verificou a falha feito a medição da energia está com AC após verificado a fibra ótica do provedor feito a medição com Power meter esta sem tx Lo no RX será necesario acionar provedor técnico ora entrar em contato com a NOC opção 2/4 Previsão: 13h Observação: CA 04/08/2024 11:10:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica nomposte na frente do hospital evangelico 04/08/2024 10:42:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 10:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 12h Observação: CA 04/08/2024 10:41:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 10:39 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 12h Observação: CA 04/08/2024 10:40:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 10:39 Ação: técnico no local será verificado a falha asim.posivel será atualizado Previcao : 04/08. 12h00 04/08/2024 10:40:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 10:39 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL MENDOZA CALANI 41 9 9748-0571 Ação: Tecnico ja esta em deslocamento para o site Previsão: 12h Observação: CA 04/08/2024 10:10:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI - 2024-08-04 10:09 Ação: técnico em deslocamento para o site Previcao : 04/08. 11h00 |  |  | TSK240800016295 - System - WFM Agent - FABIANA DA LUZ SANTOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica nomposte na frente do hospital evangelico Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:08 FALHA PROVEDOR TX Site. SLPZX082 Técnico/Contato Daniel Mendoza calani 11 917164303 Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? Sim Quais foram os testes realizados? Feito a médicao da potência da fibra do TX 00.00 DBs está sem potência feito a medição com Power meter Operador NOC/ CMC (teste): noc Número do CA:1598821 Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 10:10:00 Data e hora da saída no site: 04/07/2024 11:00:00 Nome do provedor: Copel /Ligga Qual a designação do circuito afetado? Sem potência a fibra da rua Abertura de chamado NOC opção 2/4 Alguma restrição? Qual? Na Como é o acesso ao site? Site fica no poste na frente do hospital evangelico | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3664577 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3664577-DANIEL MENDOZA CALANI |  |  | '-25.434667 | '-49.291889 | 41998206470 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016300 | EVE240800013017 | 2024-08-04 10:04 | 2024-08-04 15:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009362 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:24 |  | TRUE |  | 4G-CGMSE1 |  | 4G-CGMSE1 |  | FALSE | 04/08/2024 15:25:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:23 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MSCPE_0049 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:47 | system | 12 |  | 04/08/2024 15:25:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:23 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. MSCPE_0049 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO-MS-CPE01-CPE01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 40 |  | FALSE | ALTA |  | TCO-MS-CPE01-CPE01 |  |  | '-20.802083 | '-54.519167 | 67981411266 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016301 | EVE240800004521 | 2024-08-04 10:05 | [5 empty] | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009363 | [6 empty] | TRUE |  | 5G-SPMN04 |  | 5G-SPMN04 |  | FALSE | 05/08/2024 08:23:23 - Kelly Alves Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800016301 / EVE240800004521 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 22 Hora(s) e 13 Min. *Motivo do pendenciamento:* Verificado que rede permanece energizada, solicitada nova abertura de Ordem de serviço, OS13236997 atendente Suzi, informa nova previsão de atendimento para as 14hrs. Necessário suspensão do chamado para as 05/08 as 14hrs. Filipe Antunes (Regional OP) ciente. *Chamado travado:* Não *Data de retorno:* 2024-08-05 tracking_suspensão_dt dt_8041854 portal_4field 05/08/2024 07:11:32 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Verificado que rede permanece energizada, solicitada nova abertura de uma Ordem de serviço, OS13236997 atendente Suzi, informa nova previsão de atendimento para as 4hrs. Necessário suspensão do chamado para as 05/08 as 14hrs. 05/08/2024 04:55:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 03:54 #COMPLEMENTAR# Equipe em deslocamento para o local do Rompimento Rua Indio Peri, realizar as tratativas, com previsão de 1 hora. Próxima Atualização: 05:45 05/08/2024 03:44:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 03:43 #COMPLEMENTAR# Em contato com a Enel, atendente Ariel informou que a OS: 13236694 foi finalizada e reparo concluido. 04/08/2024 20:58:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:56 Motivo do contato: Suspensão Motivo :-Rede permance Energizada reaberta nova ordem de serviço TICKET: TSK240800016301 2654471785 Lucas OS 13236694 Previsão 05/08 02 HRS 04/08/2024 20:16:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:15 Centralizado Marcia equipe Willians em deslocamento para endereço do rompimento com a caneta para confirmar se não ha energização ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 21:00 04/08/2024 20:13:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 19:03 Centralizado Marcia equipe Thiago Mendes + Luan + Willians em deslocamento para endereço do rompimento ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 20:00 04/08/2024 18:37:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:35 Centralizado Marcia equipe Thiago Mendes + Luan + Willians em deslocamento para endereço do rompimento ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 19:20 04/08/2024 17:52:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 17:50 Acionado equipe Thiago Mendes + Luan + Willians Proxima atualização as 18:30 em contato com Enel Prot 2654407227 Leticia OS13235478 encerrada 04/08/2024 13:10:16 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800016301 / EVE240800004521 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 3 Min. *Motivo do pendenciamento:* #ISOC FIELD (PROCESSO TRACKING TRANSPORTE):# Motivo do contato: Suspensão Motivo :-Rede Energizada TICKET: TSK240800016301 PROT: 2654263712 FERNANDA OS13235478 Previsão 18hr 04/08/2024 *Chamado travado:* Não *Data de retorno:* 2024-08-04 tracking_suspensão_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:17 #ISOC FIELD (PROCESSO TRACKING TRANSPORTE):# Motivo do contato: Suspensão Motivo :-Rede Energizada TICKET: TSK240800016301 PROT: 2654263712 FERNANDA OS13235478 Previsão 18hr 04/08/2024 04/08/2024 11:28:29 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÃO CABO: PR-10151 ID DO CABO: 103205 ANEL PRINCIPAL: N ID TRECHOS (SITES ALARMADOS): 5G-SPMN04 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-72 FO CAUSA: Rede Energizada TSK: TSK240800016301 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VICTOR DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 11:15 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 17:15 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/9Mba9v1TB4MhUuTq8 04/08/2024 11:05:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:03 Centralizado Marcia: Equipe em direcionamento para realizar testes no SPMN04 PROX ATUALIZAÇÃO 11:45 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:24 | F8041854 | 29 |  | 05/08/2024 08:23:23 - Kelly Alves Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800016301 / EVE240800004521 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 22 Hora(s) e 13 Min. *Motivo do pendenciamento:* Verificado que rede permanece energizada, solicitada nova abertura de Ordem de serviço, OS13236997 atendente Suzi, informa nova previsão de atendimento para as 14hrs. Necessário suspensão do chamado para as 05/08 as 14hrs. Filipe Antunes (Regional OP) ciente. *Chamado travado:* Não *Data de retorno:* 2024-08-05 tracking_suspensão_dt dt_8041854 portal_4field 05/08/2024 07:11:32 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) Verificado que rede permanece energizada, solicitada nova abertura de uma Ordem de serviço, OS13236997 atendente Suzi, informa nova previsão de atendimento para as 4hrs. Necessário suspensão do chamado para as 05/08 as 14hrs. 05/08/2024 04:55:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 03:54 #COMPLEMENTAR# Equipe em deslocamento para o local do Rompimento Rua Indio Peri, realizar as tratativas, com previsão de 1 hora. Próxima Atualização: 05:45 05/08/2024 03:44:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 03:43 #COMPLEMENTAR# Em contato com a Enel, atendente Ariel informou que a OS: 13236694 foi finalizada e reparo concluido. 04/08/2024 20:58:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:56 Motivo do contato: Suspensão Motivo :-Rede permance Energizada reaberta nova ordem de serviço TICKET: TSK240800016301 2654471785 Lucas OS 13236694 Previsão 05/08 02 HRS 04/08/2024 20:16:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:15 Centralizado Marcia equipe Willians em deslocamento para endereço do rompimento com a caneta para confirmar se não ha energização ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 21:00 04/08/2024 20:13:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 19:03 Centralizado Marcia equipe Thiago Mendes + Luan + Willians em deslocamento para endereço do rompimento ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 20:00 04/08/2024 18:37:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 18:35 Centralizado Marcia equipe Thiago Mendes + Luan + Willians em deslocamento para endereço do rompimento ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP Proxima atualização as 19:20 04/08/2024 17:52:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 17:50 Acionado equipe Thiago Mendes + Luan + Willians Proxima atualização as 18:30 em contato com Enel Prot 2654407227 Leticia OS13235478 encerrada 04/08/2024 13:10:16 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (PENDENCIAMENTO DE CHAMADO)* *Ticket:* TSK240800016301 / EVE240800004521 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 3 Min. *Motivo do pendenciamento:* #ISOC FIELD (PROCESSO TRACKING TRANSPORTE):# Motivo do contato: Suspensão Motivo :-Rede Energizada TICKET: TSK240800016301 PROT: 2654263712 FERNANDA OS13235478 Previsão 18hr 04/08/2024 *Chamado travado:* Não *Data de retorno:* 2024-08-04 tracking_suspensão_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 12:17 #ISOC FIELD (PROCESSO TRACKING TRANSPORTE):# Motivo do contato: Suspensão Motivo :-Rede Energizada TICKET: TSK240800016301 PROT: 2654263712 FERNANDA OS13235478 Previsão 18hr 04/08/2024 04/08/2024 11:28:29 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Índio Peri, 806 - Jardim Peri, São Paulo - SP, 02632-000 REGIÃO: TSP CONTRATADA: TEL TELECOMUNICAÇÃO CABO: PR-10151 ID DO CABO: 103205 ANEL PRINCIPAL: N ID TRECHOS (SITES ALARMADOS): 5G-SPMN04 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-72 FO CAUSA: Rede Energizada TSK: TSK240800016301 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VICTOR DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 11:15 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 17:15 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/9Mba9v1TB4MhUuTq8 04/08/2024 11:05:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 11:03 Centralizado Marcia: Equipe em direcionamento para realizar testes no SPMN04 PROX ATUALIZAÇÃO 11:45 |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3650728 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3650728-THIAGO MENDES FERREIRA |  |  | '-23.45775 | '-46.648833 | 67981410117 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 13717
TSK240800016302 | EVE240800012392 | 2024-08-04 10:06 | 2024-08-04 20:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009365 | [6 empty] | TRUE |  | CECH00 |  | CECH00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:07 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-4.845278 | '-39.135556 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016303 | EVE240800012581 | 2024-08-04 10:06 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009957 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:17 |  | TRUE |  | 4G-SOLT13 |  | 4G-SOLT13 |  | TRUE | 04/08/2024 20:23:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:22 Associação de atividade *ISOC MONITORACAO ACESSO* NE ID / ELEMENTO: TSK240800016303 TICKET: 4G-SOLT13 OBS: Falha sendo tratada na TSK240800017335 04/08/2024 20:14:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:13 Associação de atividade *ISOC MONITORACAO ACESSO* NE ID / ELEMENTO: TSK240700151839 TICKET: 4G-SOLT13 OBS: Falha sendo tratada na TSK240800017335 04/08/2024 17:04:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 17:03 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA-48998123064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira se deslocar para o site recuperação de vandalismo Previsão: 19h 10 Observação CA 04/08/2024 15:24:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA-48998123064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira se deslocar para o site recuperação de vandalismo Previsão: 17h Observação: CA 04/08/2024 15:18:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016303 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Motivo da tramitação:na 04/08/2024 14:03:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:02 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando na falha Previsão: 16h Observação: CA 04/08/2024 13:04:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016303 - System - WFM Agent - CFC-T3496744-WILSON JOAQUIM DE CAMPOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Site pai Motivo da visita técnica: Falha física Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha no site pai 04/08/2024 12:05:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 10:59 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando no 3SLPLLL07, na sequencia ira verificar Previsão: 13h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:24 | wfm_agent | 29 |  | 04/08/2024 20:23:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:22 Associação de atividade *ISOC MONITORACAO ACESSO* NE ID / ELEMENTO: TSK240800016303 TICKET: 4G-SOLT13 OBS: Falha sendo tratada na TSK240800017335 04/08/2024 20:14:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 20:13 Associação de atividade *ISOC MONITORACAO ACESSO* NE ID / ELEMENTO: TSK240700151839 TICKET: 4G-SOLT13 OBS: Falha sendo tratada na TSK240800017335 04/08/2024 17:04:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 17:03 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA-48998123064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira se deslocar para o site recuperação de vandalismo Previsão: 19h 10 Observação CA 04/08/2024 15:24:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA-48998123064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira se deslocar para o site recuperação de vandalismo Previsão: 17h Observação: CA 04/08/2024 15:18:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016303 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Motivo da tramitação:na 04/08/2024 14:03:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:02 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando na falha Previsão: 16h Observação: CA 04/08/2024 13:04:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016303 - System - WFM Agent - CFC-T3496744-WILSON JOAQUIM DE CAMPOS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Site pai Motivo da visita técnica: Falha física Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Falha no site pai 04/08/2024 12:05:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 10:59 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando no 3SLPLLL07, na sequencia ira verificar Previsão: 13h Observação: CA |  |  | TSK240800016303 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Motivo da tramitação:na | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_TSL_SC | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - SC |  |  | '-27.582418 | '-48.619881 | 48998123281 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016312 | EVE240800012397 | 2024-08-04 10:08 | 2024-08-04 12:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009368 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:44 |  | TRUE |  | SP4208 |  | SP4208 |  | FALSE | 04/08/2024 12:43:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:41 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SP4208 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:06 | system | 11 |  | 04/08/2024 12:43:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:41 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SP4208 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.489556 | '-46.634167 |  |  | Heartbeat Failure | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016315 | EVE240800012868 | 2024-08-04 10:09 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010666 | [6 empty] | TRUE |  | RJRJO_MSAN1421 |  | RJRJO_MSAN1421 |  | FALSE | 04/08/2024 22:31:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016315 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 12:47:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:46 11:20 EQUIPE E M ROCHA REALIZANDO TESTES 12:00 NAO FOI LOCALIZADO FALHA RELEVANTE EM CAMPOM, PASSAGEM DE CMT COM PERDA , SERA NECESSARIO O ACESSO PARA ADEQUACAO DIO JUNPER , SOLICITAMOS O ACESSO A ESTAÇA O PARA SANAR A PERDA NA PASSAGEM 04/08/2024 11:34:10 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) MSAN1421 DEGRADADA 04/08/2024 11:24:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 11:23 LPD&lt;-&gt;TIM-BENFICA 11:20 EQUIPE E M ROCHA REALIZANDO TESTES 04/08/2024 10:12:47 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) PONTA A NE:RJRJO_MSAN1421 ARMÁRIO:RJTIJ001H PORTA:NT-A FALHA DE AC: () SIM (X)NÃO PORTA ABERTA: () SIM (X)NÃO PONTA B NE:RMAGRJO-RJO03-03 ARMÁRIO:SITE PORTA:5/1/0 Anel_FTTH_TIJUCA-07 TEC. FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA FMMT-Tel:21969430260, INFORMA: Realizado medições e limpezas dos cordões na RJRJO_MSAN1421/RJTIJ001H NT-A cordões ok indo para o DGO 02 posição 3/4, GBIC de 80km onde: Tx:-00.29 Rx:-24.42 Facilidade NT-B cordões ok indo para o DGO 01 posição 4/9, GBIC de 40km onde: Tx:-01.61 Rx:Loss Favor encaminhar para FMO 04/08/2024 10:12:40 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) PONTA A NE:RJRJO_MSAN1421 ARMÁRIO:RJTIJ001H PORTA:NT-A FALHA DE AC: () SIM (X)NÃO PORTA ABERTA: () SIM (X)NÃO PONTA B NE:RMAGRJO-RJO03-03 ARMÁRIO:SITE PORTA:5/1/0 Anel_FTTH_TIJUCA-07 TEC. FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA FMMT-Tel:21969430260, INFORMA: Realizado medições e limpezas dos cordões na RJRJO_MSAN1421/RJTIJ001H NT-A cordões ok indo para o DGO 02 posição 3/4, GBIC de 80km onde: Tx:-00.29 Rx:-24.42 Facilidade NT-B cordões ok indo para o DGO 01 posição 4/9, GBIC de 40km onde: Tx:-01.61 Rx:Loss Favor encaminhar para FMO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:51 | wfm_agent | 25 |  | 04/08/2024 22:31:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016315 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 12:47:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 12:46 11:20 EQUIPE E M ROCHA REALIZANDO TESTES 12:00 NAO FOI LOCALIZADO FALHA RELEVANTE EM CAMPOM, PASSAGEM DE CMT COM PERDA , SERA NECESSARIO O ACESSO PARA ADEQUACAO DIO JUNPER , SOLICITAMOS O ACESSO A ESTAÇA O PARA SANAR A PERDA NA PASSAGEM 04/08/2024 11:34:10 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) MSAN1421 DEGRADADA 04/08/2024 11:24:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 11:23 LPD&lt;-&gt;TIM-BENFICA 11:20 EQUIPE E M ROCHA REALIZANDO TESTES 04/08/2024 10:12:47 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) PONTA A NE:RJRJO_MSAN1421 ARMÁRIO:RJTIJ001H PORTA:NT-A FALHA DE AC: () SIM (X)NÃO PORTA ABERTA: () SIM (X)NÃO PONTA B NE:RMAGRJO-RJO03-03 ARMÁRIO:SITE PORTA:5/1/0 Anel_FTTH_TIJUCA-07 TEC. FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA FMMT-Tel:21969430260, INFORMA: Realizado medições e limpezas dos cordões na RJRJO_MSAN1421/RJTIJ001H NT-A cordões ok indo para o DGO 02 posição 3/4, GBIC de 80km onde: Tx:-00.29 Rx:-24.42 Facilidade NT-B cordões ok indo para o DGO 01 posição 4/9, GBIC de 40km onde: Tx:-01.61 Rx:Loss Favor encaminhar para FMO 04/08/2024 10:12:40 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) PONTA A NE:RJRJO_MSAN1421 ARMÁRIO:RJTIJ001H PORTA:NT-A FALHA DE AC: () SIM (X)NÃO PORTA ABERTA: () SIM (X)NÃO PONTA B NE:RMAGRJO-RJO03-03 ARMÁRIO:SITE PORTA:5/1/0 Anel_FTTH_TIJUCA-07 TEC. FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA FMMT-Tel:21969430260, INFORMA: Realizado medições e limpezas dos cordões na RJRJO_MSAN1421/RJTIJ001H NT-A cordões ok indo para o DGO 02 posição 3/4, GBIC de 80km onde: Tx:-00.29 Rx:-24.42 Facilidade NT-B cordões ok indo para o DGO 01 posição 4/9, GBIC de 40km onde: Tx:-01.61 Rx:Loss Favor encaminhar para FMO |  |  | TSK240800016315 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Degradação de Sinal |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.931194 | '-43.244167 |  |  | LINK DOWN - TT_00492800/2024 | FALSE | FALSE |  | 66
TSK240800016323 | EVE240800013034 | 2024-08-04 10:14 | 2024-08-04 15:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009375 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:46 |  | TRUE |  | RNACSDR-BA1613-01 |  | RNACSDR-BA1613-01 |  | FALSE | 04/08/2024 15:46:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO - 2024-08-04 15:45 O evento EVE240800013034, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:28 | F8065167 | 11 |  | 04/08/2024 15:46:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO - 2024-08-04 15:45 O evento EVE240800013034, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3584985 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO |  |  | '-12.906667 | '-38.38175 |  |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016324 | EVE240800012897 | 2024-08-04 10:14 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009377 | [6 empty] | TRUE |  | RJO-AME01-TTBW01 |  | RJO-AME01-TTBW01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 10:29 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.900489 | '-43.187697 |  |  | Loss of Signal (LOS) ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016325 | EVE240800012908 | 2024-08-04 10:15 | 2024-08-04 21:42 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009378 |  |  |  |  | 2024-08-05 00:40 |  | TRUE |  | RMAGSBO-SBPI01-01 |  | RMAGSBO-SBPI01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 21:38:51 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: Estr. do Rufino, 364-436 - Serraria, Diadema - SP, 09980-380 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-8016 ID DO CABO: 84986 ANEL PRINCIPAL: MESH DDA X SBIPI01 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RMAGSBO-SBPI01-01 @Interface: GigabitEthernet0/2/0 <> @NEName: RMDIDDA-DDA01-01 @Interface: GigabitEthernet3/0/5 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-36 CAUSA: DESCARGGA ELETRICA 04/08/2024 21:29:47 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRAS RECUPERADAS, AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 04/08/2024 21:03:37 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Estr. do Rufino, 364-436 - Serraria, Diadema - SP, 09980-380 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-8016 ID DO CABO: 84986 ANEL PRINCIPAL: MESH DDA X SBIPI01 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RMAGSBO-SBPI01-01 @Interface: GigabitEthernet0/2/0 <> @NEName: RMDIDDA-DDA01-01 @Interface: GigabitEthernet3/0/5 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-36 CAUSA: DESCARGGA ELETRICA TSK: TSK240800016325 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VITOR 04/08/2024 19:53:07 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FALHA LOCALIZADA Estr. do Rufino, 436 - Serraria, Diadema - SP, 09980-380 CABO ROMPIDO DEVIDO DESCARGA ELETRICA PR-8016 PR-14764 Id: 84986 04/08/2024 17:10:36 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800016325 ANEL:MESH DIADEMA X SBPI01 SITE:SBPI01 RESTRIÇÃO: EQUIPAMENTO:RMAGSBO-SBPI01-01 INTERFACE: GigabitEthernet0/2/0 TX: -08 RX: - Loss DGO:PR11102 FO 07: 7.727 MTS FO 08: 7.727 MTS 04/08/2024 12:32:02 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Aguardando disponibilidade técnica conforme tratativa dos chamados abaixo, previsão de atendimento a partir das 16:00h TSK240800016472 TSK240800003503 TSK240800016459 TSK240800008860 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:42 | system | 18 |  | 04/08/2024 21:38:51 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: Estr. do Rufino, 364-436 - Serraria, Diadema - SP, 09980-380 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-8016 ID DO CABO: 84986 ANEL PRINCIPAL: MESH DDA X SBIPI01 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RMAGSBO-SBPI01-01 @Interface: GigabitEthernet0/2/0 <> @NEName: RMDIDDA-DDA01-01 @Interface: GigabitEthernet3/0/5 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-36 CAUSA: DESCARGGA ELETRICA 04/08/2024 21:29:47 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRAS RECUPERADAS, AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 04/08/2024 21:03:37 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: Estr. do Rufino, 364-436 - Serraria, Diadema - SP, 09980-380 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: PR-8016 ID DO CABO: 84986 ANEL PRINCIPAL: MESH DDA X SBIPI01 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RMAGSBO-SBPI01-01 @Interface: GigabitEthernet0/2/0 <> @NEName: RMDIDDA-DDA01-01 @Interface: GigabitEthernet3/0/5 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: 1 CABO AEREO DD-G-36 CAUSA: DESCARGGA ELETRICA TSK: TSK240800016325 RESPONSÁVEL DE CAMPO: VITOR 04/08/2024 19:53:07 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FALHA LOCALIZADA Estr. do Rufino, 436 - Serraria, Diadema - SP, 09980-380 CABO ROMPIDO DEVIDO DESCARGA ELETRICA PR-8016 PR-14764 Id: 84986 04/08/2024 17:10:36 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800016325 ANEL:MESH DIADEMA X SBPI01 SITE:SBPI01 RESTRIÇÃO: EQUIPAMENTO:RMAGSBO-SBPI01-01 INTERFACE: GigabitEthernet0/2/0 TX: -08 RX: - Loss DGO:PR11102 FO 07: 7.727 MTS FO 08: 7.727 MTS 04/08/2024 12:32:02 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Aguardando disponibilidade técnica conforme tratativa dos chamados abaixo, previsão de atendimento a partir das 16:00h TSK240800016472 TSK240800003503 TSK240800016459 TSK240800008860 |  |  |  | 0 |  | Sim | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3437837 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 17 |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3437837-LEANDRO RODRIGUES |  |  | '-23.722306 | '-46.591028 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016334 | EVE240800003985 | 2024-08-04 10:17 | 2024-08-04 13:09 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009379 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:08 |  | TRUE |  | RMAGRJO-CGD01-01 |  | RMAGRJO-CGD01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:08:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:07 12:30 Em contato com NOC para validação. 13:00:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Falha normalizada TSK TSK240800016334 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: JAB ANEL: DIST CGD X CAM CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: FREDERICO / ARTUR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: PRISCILA MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 13:00:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Falha normalizada RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ INC erro Sun Aug 4 12:51:30.975 BRT 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ INC erro Sun Aug 4 12:56:00.304 BRT 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ INC erro Sun Aug 4 12:59:53.610 BRT 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort ------------------- RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 ¦ inc erro Sun Aug 4 12:51:42.647 BRT 495 input errors, 36 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 ¦ inc erro Sun Aug 4 12:56:14.223 BRT 495 input errors, 36 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 ¦ inc erro Sun Aug 4 12:59:46.318 BRT 495 input errors, 36 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 04/08/2024 12:49:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:48 12:30 Em contato com NOC para validação. 04/08/2024 11:17:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 11:15 10:00 Em contato com NOC para validação. 11:04 NOC Priscila informa atenuação em CAM, equipe vai realizar novos testes. 04/08/2024 11:04:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Taxa de erro na ponta de CAM01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 DES Sun Aug 4 11:00:11.997 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/1 up up Conexao ao RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0] Tx Power: 1.56080 mW (1.93347 dBm) Rx Power: 0.00470 mW (-23.27902 dBm) ------------------------- RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 des Sun Aug 4 11:02:58.550 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/1/0 up up LIVE - Conexao ao RMAGRJO-CGD01-01 [Te0/2/0/1]-EM SHUTDOWN L3BBIP DIEGO NUNES Tx Power: 1.40340 mW (1.47181 dBm) Rx Power: 0.00260 mW (-25.85027 dBm) RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ inc erro Sun Aug 4 11:01:16.640 BRT 8208805 input errors, 521518 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ inc erro Sun Aug 4 11:03:35.652 BRT 8208849 input errors, 521518 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 04/08/2024 10:42:57 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016334 / EVE240800003985 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Tiago N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Falha estava em tratativas através do TSK240800008408(concluído pelo sistema). Realizados testes ponta a ponta, fibra agora apresenta atenuação em JAB. Em contato com NOC para validação. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 10:37:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 10:36 FALHA ESTAVA SENDO TRATADA NA TSK240800008408 07:30 Equipe do Frederico acionada para tratativa 07:31 Previsão de chegada até 09:30 hrs 09:00 Realizados testes ponta a ponta, fibra agora apresenta atenuação em JAB. 10:00 Em contato com NOC para validação. 04/08/2024 10:18:16 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800005485 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8065167 - 03/08/2024 19:10:04 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Atenuado: CGD01 RMAGRJO-CGD01-01#SHOW INTERfaces TenGigE0/2/0/1 Sat Aug 3 19:07:22.964 BRT TenGigE0/2/0/1 is up, line protocol is up Interface state transitions: 7 Hardware is TenGigE, address is b026.8031.d031 (bia b026.8031.d031) Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx Power: (1.93347 dBm) Rx Power: (-26.57577 dBm) RMDIRJO-CAM01-01# show interfaces Te0/2/1/0 Tx Power: (1.46469 dBm) Rx Power: (-23.97940 dBm) ****************************************************** ****************************************************** ****************************************************** Testes FMMT: TSK240800005485 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 02/08/2024 10:07:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-02 10:05 RMAGRJO-CGD01-01 Porta 0/2/0/1 TX+0.38. RX-28.30 TSK240800005485 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:27:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:26 RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx -1,07 Rx -25,11 Necessário atuação da equipe de FMO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:14 | F8086745 | 18 |  | 04/08/2024 13:08:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:07 12:30 Em contato com NOC para validação. 13:00:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Falha normalizada TSK TSK240800016334 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: JAB ANEL: DIST CGD X CAM CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: FREDERICO / ARTUR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: PRISCILA MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 13:00:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Falha normalizada RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ INC erro Sun Aug 4 12:51:30.975 BRT 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ INC erro Sun Aug 4 12:56:00.304 BRT 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ INC erro Sun Aug 4 12:59:53.610 BRT 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort ------------------- RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 ¦ inc erro Sun Aug 4 12:51:42.647 BRT 495 input errors, 36 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 ¦ inc erro Sun Aug 4 12:56:14.223 BRT 495 input errors, 36 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 ¦ inc erro Sun Aug 4 12:59:46.318 BRT 495 input errors, 36 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 04/08/2024 12:49:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:48 12:30 Em contato com NOC para validação. 04/08/2024 11:17:25 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 11:15 10:00 Em contato com NOC para validação. 11:04 NOC Priscila informa atenuação em CAM, equipe vai realizar novos testes. 04/08/2024 11:04:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Taxa de erro na ponta de CAM01 RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#SH INT TenGigE0/2/0/1 DES Sun Aug 4 11:00:11.997 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/0/1 up up Conexao ao RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0] Tx Power: 1.56080 mW (1.93347 dBm) Rx Power: 0.00470 mW (-23.27902 dBm) ------------------------- RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 des Sun Aug 4 11:02:58.550 BRT Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/2/1/0 up up LIVE - Conexao ao RMAGRJO-CGD01-01 [Te0/2/0/1]-EM SHUTDOWN L3BBIP DIEGO NUNES Tx Power: 1.40340 mW (1.47181 dBm) Rx Power: 0.00260 mW (-25.85027 dBm) RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ inc erro Sun Aug 4 11:01:16.640 BRT 8208805 input errors, 521518 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort RP/0/RSP1/CPU0:RMDIRJO-CAM01-01#sh int Te0/2/1/0 ¦ inc erro Sun Aug 4 11:03:35.652 BRT 8208849 input errors, 521518 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 04/08/2024 10:42:57 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016334 / EVE240800003985 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Tiago N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Falha estava em tratativas através do TSK240800008408(concluído pelo sistema). Realizados testes ponta a ponta, fibra agora apresenta atenuação em JAB. Em contato com NOC para validação. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 10:37:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 10:36 FALHA ESTAVA SENDO TRATADA NA TSK240800008408 07:30 Equipe do Frederico acionada para tratativa 07:31 Previsão de chegada até 09:30 hrs 09:00 Realizados testes ponta a ponta, fibra agora apresenta atenuação em JAB. 10:00 Em contato com NOC para validação. 04/08/2024 10:18:16 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800005485 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8065167 - 03/08/2024 19:10:04 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Atenuado: CGD01 RMAGRJO-CGD01-01#SHOW INTERfaces TenGigE0/2/0/1 Sat Aug 3 19:07:22.964 BRT TenGigE0/2/0/1 is up, line protocol is up Interface state transitions: 7 Hardware is TenGigE, address is b026.8031.d031 (bia b026.8031.d031) Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx Power: (1.93347 dBm) Rx Power: (-26.57577 dBm) RMDIRJO-CAM01-01# show interfaces Te0/2/1/0 Tx Power: (1.46469 dBm) Rx Power: (-23.97940 dBm) ****************************************************** ****************************************************** ****************************************************** Testes FMMT: TSK240800005485 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 02/08/2024 10:07:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-02 10:05 RMAGRJO-CGD01-01 Porta 0/2/0/1 TX+0.38. RX-28.30 TSK240800005485 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:27:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:26 RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx -1,07 Rx -25,11 Necessário atuação da equipe de FMO |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3443811 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3443811-FREDERICO DE LIMA LOPES |  |  | '-22.914175 | '-43.55918333333333 |  |  | High error rate | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016338 | EVE240800013043 | 2024-08-04 10:19 | 2024-08-04 14:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009380 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:27 |  | TRUE |  | CRA-PFO01-CSW01 |  | CRA-PFO01-CSW01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:17 | system | 14 | [5 empty] | 0 | 2024-08-04 14:26 | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PI | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PI |  |  | '-4.823861 | '-42.151444 | 21960210393 |  | Standalone Site: Variação da tensão de entrada | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016342 | EVE240800013045 | 2024-08-04 10:19 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010330 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:26 |  | TRUE |  | CJCJ00 |  | CJCJ00 |  | FALSE | 04/08/2024 18:47:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-CJCJJ0 END ID - PECFX_0001 Summary - DISJUNTOR CONSUMIDOR 04/08/2024 13:20:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 13:18 ACIONAMENTO Técnico: LUAN MATHEUS DA SILVA (81)99905-4681 Ação: Técnico acionado, verificando o site CRUN00, ciente do chamado em questão e irá verificar na sequencia. Previsão: Observação: Lider Jose Saraiva, ciente. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:01 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 18:47:03 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SR-CJCJJ0 END ID - PECFX_0001 Summary - DISJUNTOR CONSUMIDOR 04/08/2024 13:20:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675213- LUCAS DA SILVA INFANTE - 2024-08-04 13:18 ACIONAMENTO Técnico: LUAN MATHEUS DA SILVA (81)99905-4681 Ação: Técnico acionado, verificando o site CRUN00, ciente do chamado em questão e irá verificar na sequencia. Previsão: Observação: Lider Jose Saraiva, ciente. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3694089 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3694089-DOUGLAS MAYK CASSIANO LEMOS |  |  | '-8.363361 | '-35.761972 | 81997260091 |  | BTS O&M LINK FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016343 | EVE240800013046 | 2024-08-04 10:20 | 2024-08-04 15:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009382 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012595 |  |  | TRUE |  | PRT-JAO01-NKI01AG |  | PRT-JAO01-NKI01AG |  | FALSE | 04/08/2024 15:52:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 15:50 Realizados as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra no dois lados , direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01 . Fotos em anexo ! Necessário acionar provedor Max wi-fi para verificar parte externa da fibra óptica . 04/08/2024 14:48:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:47 Realizados as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra no dois lados , direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01 . Fotos em anexo ! Necessário acionar provedor Max wi-fi para verificar parte externa da fibra óptica . 04/08/2024 14:33:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:32 Em ULA-MAS01 realizando os testes. 04/08/2024 14:10:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 14:09 Acionado técnico Renes, 31 9131-4093. Previsão de chegada: 15h. OBS: Em tratativa via TSK240800017005/ JAO01, colaborador deslocando para ponto comum da massiva. 04/08/2024 13:43:15 - Leandro Casado Dos Santos (Anotações de trabalho) PRT-JAO01-NKI01AG Rua José Augusto, 383, Edma - Prata |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:22 | system | 22 |  | 04/08/2024 15:52:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 15:50 Realizados as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra no dois lados , direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01 . Fotos em anexo ! Necessário acionar provedor Max wi-fi para verificar parte externa da fibra óptica . 04/08/2024 14:48:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:47 Realizados as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra no dois lados , direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01 . Fotos em anexo ! Necessário acionar provedor Max wi-fi para verificar parte externa da fibra óptica . 04/08/2024 14:33:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:32 Em ULA-MAS01 realizando os testes. 04/08/2024 14:10:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 14:09 Acionado técnico Renes, 31 9131-4093. Previsão de chegada: 15h. OBS: Em tratativa via TSK240800017005/ JAO01, colaborador deslocando para ponto comum da massiva. 04/08/2024 13:43:15 - Leandro Casado Dos Santos (Anotações de trabalho) PRT-JAO01-NKI01AG Rua José Augusto, 383, Edma - Prata |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3267515 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO |  |  | '-19.301972 | '-48.9195 | 31998286948 |  | Equipamento inacessivel | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016344 | EVE240800013047 | 2024-08-04 10:20 | 2024-08-05 00:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009384 | [6 empty] | TRUE |  | SR-FLCEB2 |  | SR-FLCEB2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:12 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CE-FLA01-FLA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-CE-FLA01-FLA01 |  |  | '-3.728222 | '-38.548361 | 85999400198 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016348 | EVE240800012912 | 2024-08-04 10:23 | 2024-08-04 17:50 | 2024-08-04 14:23 |  |  |  | CAMPO FMO TNE | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009388 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:49 |  | TRUE | [5 empty] | FALSE | 04/08/2024 17:03:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 17:01 TSK/ NTT: TSK240800016234 TSK ASSOCIADA:TSK240800016348 / TSK240800017146 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (X)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Campinhos, Santo Amaro ANEL: Anel: WDM_LD_SECAO_S2 CABO: CBS00016 ID:129600 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: EQUIPE REPUXOU 20 METROS DE SOBRA TECNICA, INSERIU UMA CAIXA DE EMENDA E REALIZOU 48 FUSÕES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) NOMENCLATURA DA CAIXA: CAIXA PROVISÓRIA . OBS:SERÁ REALIZADO OBRA NO LOCAL LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: XX FABRICANTE: XX CAPACIDADE DO CABO: 48 TIPO (AS): DD-G-48-FO LOTE: XX METRAGEM INICIAL: xx METRAGEM FINAL: xx METRAGEM TOTAL: xx OUTROS MATERIAIS: 01 cx de emenda 02 bandeja 01 metro de asp 03 plaqueta CAIXAS DE EMENDA : xx PLAQUETA CX EMENDA: xx TUBETES: 48 KIT DERIVAÇAO: x BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO:x EQUIPE TLP CLASSE F: CLAUDIO/ IVAN EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM:Aleksandro Da Silva Cardoso MONITOR RESP. FECHAMENTO: Leticia B Barcelos 04/08/2024 15:33:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 15:32 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Equipe solicitou testes 04/08/2024 14:20:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 14:19 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que esta preparando a caixa de emenda Prox Atualização:15:00h 04/08/2024 13:38:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:37 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, localizou a falha por vandalismo, equipe verificando as tratativas. Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W Prox Atualização:14:40h 04/08/2024 13:01:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:00 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que ao realizou testes, constatou uma atenuação a 182 metros, equipe irá abrir uma caixa subterrânea para realizar testes. Prox. Atualização:14:20h 04/08/2024 12:36:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:35 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, realizou testes no site da GVT deu 1.090 metros sentido Feira de Santana, provavelmente falha parcial. Equipe percorrendo a rota. Prox Atualização:13:20h 04/08/2024 10:31:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:29 Aguardando informação de campo 04/08/2024 10:25:32 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016217 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 8086818 - 04/08/2024 09:55:46 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) CCNSDRDKF080272 Designação : CCNSDRDKF080272 Trecho: Feira de Santana - Salvador INFORMAÇÕES DE OTDR INDICAM FIM DE F.O.: RX/TX FSASC5: 28.4KM Cliente CLARO Sistema: NOKIA Curvas em anexo |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:05 | system | 28 |  | 04/08/2024 17:03:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 17:01 TSK/ NTT: TSK240800016234 TSK ASSOCIADA:TSK240800016348 / TSK240800017146 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (X)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (X)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Campinhos, Santo Amaro ANEL: Anel: WDM_LD_SECAO_S2 CABO: CBS00016 ID:129600 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: EQUIPE REPUXOU 20 METROS DE SOBRA TECNICA, INSERIU UMA CAIXA DE EMENDA E REALIZOU 48 FUSÕES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM (X) NÃO ( ) NOMENCLATURA DA CAIXA: CAIXA PROVISÓRIA . OBS:SERÁ REALIZADO OBRA NO LOCAL LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: XX FABRICANTE: XX CAPACIDADE DO CABO: 48 TIPO (AS): DD-G-48-FO LOTE: XX METRAGEM INICIAL: xx METRAGEM FINAL: xx METRAGEM TOTAL: xx OUTROS MATERIAIS: 01 cx de emenda 02 bandeja 01 metro de asp 03 plaqueta CAIXAS DE EMENDA : xx PLAQUETA CX EMENDA: xx TUBETES: 48 KIT DERIVAÇAO: x BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO:x EQUIPE TLP CLASSE F: CLAUDIO/ IVAN EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM:Aleksandro Da Silva Cardoso MONITOR RESP. FECHAMENTO: Leticia B Barcelos 04/08/2024 15:33:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 15:32 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Equipe solicitou testes 04/08/2024 14:20:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 14:19 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que esta preparando a caixa de emenda Prox Atualização:15:00h 04/08/2024 13:38:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:37 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, localizou a falha por vandalismo, equipe verificando as tratativas. Ponto da falha: BR-324 - Campinhos, Santo Amaro - BA, 44200-000 12°22&#039;21.4&quot;S 38°48&#039;31.4&quot;W Prox Atualização:14:40h 04/08/2024 13:01:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:00 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, informou que ao realizou testes, constatou uma atenuação a 182 metros, equipe irá abrir uma caixa subterrânea para realizar testes. Prox. Atualização:14:20h 04/08/2024 12:36:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:35 Chamado atrelado ao TSK240800016234 Técnico Claudio Tel:71 99188-0301, realizou testes no site da GVT deu 1.090 metros sentido Feira de Santana, provavelmente falha parcial. Equipe percorrendo a rota. Prox Atualização:13:20h 04/08/2024 10:31:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 10:29 Aguardando informação de campo 04/08/2024 10:25:32 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016217 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 8086818 - 04/08/2024 09:55:46 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) CCNSDRDKF080272 Designação : CCNSDRDKF080272 Trecho: Feira de Santana - Salvador INFORMAÇÕES DE OTDR INDICAM FIM DE F.O.: RX/TX FSASC5: 28.4KM Cliente CLARO Sistema: NOKIA Curvas em anexo |  |  |  | 0 |  |  | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Interrupção Total da Rota |  | T3522420 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3522420-ANDERSON COSTA EVANGELISTA | [6 empty] | Interrupção Total da Rota | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016350 | EVE240800013053 | 2024-08-04 10:24 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009390 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RMACBERO-RJ2635-01 |  | RMACBERO-RJ2635-01 |  | TRUE | 04/08/2024 11:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016350 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 11:21:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 11:20 Foi realizado medições ópticas no site RMACBERO-RJ2635-01 Porta 1/1/17 Tx-1.00 Rx Los Porta 1/1/18 Tx +2.00 Rx Los Cordões ok Será necessário acionar a equipe de fibra 04/08/2024 10:41:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016350 Início da Task: 04/08/2024 10:24:22 Status Task: Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 10:36:57 - Leandro Soares Bento (Anotações de trabalho) Falha ocasionando isolamento dos elementos abaixo: RMACBERO-RJ2635-01 RMACDQX-RJ2763-01 RMACDQX-RJ2768-01 RMACBERO-RJ2636-01 RMACBERO-RJ2618-01 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 11:28 | system | 14 |  | 04/08/2024 11:27:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016350 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. 04/08/2024 11:21:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 11:20 Foi realizado medições ópticas no site RMACBERO-RJ2635-01 Porta 1/1/17 Tx-1.00 Rx Los Porta 1/1/18 Tx +2.00 Rx Los Cordões ok Será necessário acionar a equipe de fibra 04/08/2024 10:41:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016350 Início da Task: 04/08/2024 10:24:22 Status Task: Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 10:36:57 - Leandro Soares Bento (Anotações de trabalho) Falha ocasionando isolamento dos elementos abaixo: RMACBERO-RJ2635-01 RMACDQX-RJ2763-01 RMACDQX-RJ2768-01 RMACBERO-RJ2636-01 RMACBERO-RJ2618-01 |  |  | TSK240800016350 - System - WFM Agent - TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3371287 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA |  |  | '-22.726944 | '-43.373056 | 21969430256 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | TRUE | Massiva - Dados | 0
TSK240800016351 | EVE240800013056 | 2024-08-04 10:25 | 2024-08-04 15:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009924 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:41 |  | TRUE |  | RJ2321 |  | RJ2321 |  | FALSE | 04/08/2024 15:43:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 15:40 Técnico informa que o site normalizou em deslocamento, ficará monitoramento pra ver se tem alguma intermitência 04/08/2024 14:59:34 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - NLRJPS21 END ID - RJRJO_8343 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 13:39:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-04 13:37 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 Técnico informa que o site normalizou em deslocamento, ficará monitoramento pra ver se tem alguma intermitência 04/08/2024 10:40:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:39 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 03:03 | system | 20 |  | 04/08/2024 15:43:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 15:40 Técnico informa que o site normalizou em deslocamento, ficará monitoramento pra ver se tem alguma intermitência 04/08/2024 14:59:34 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - NLRJPS21 END ID - RJRJO_8343 Summary - LTE CELL DOWN 04/08/2024 13:39:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-04 13:37 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 Técnico informa que o site normalizou em deslocamento, ficará monitoramento pra ver se tem alguma intermitência 04/08/2024 10:40:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:39 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_ZNO01-ZOE02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_ZNO01-ZOE02 |  |  | '-23.010417 | '-43.372167 | 27981240441 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016352 | EVE240800013057 | 2024-08-04 10:26 | 2024-08-04 13:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009392 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:37 |  | TRUE |  | RJ2321 |  | RJ2321 |  | FALSE | 04/08/2024 12:09:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-04 12:08 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 Técnico informa que o site normalizou em deslocamento, ficará monitoramento pra ver se tem alguma intermitência 04/08/2024 11:00:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:38 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:59 | system | 12 |  | 04/08/2024 12:09:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA - 2024-08-04 12:08 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 Técnico informa que o site normalizou em deslocamento, ficará monitoramento pra ver se tem alguma intermitência 04/08/2024 11:00:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 10:38 Tec. Wanderson de melo 21 96021-0265 acionado previsão 11:40 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3522389 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3522389-WANDERSON DE MELO TEIXEIRA |  |  | '-23.010417 | '-43.372167 | 21960210265 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016358 | EVE240800011361 | 2024-08-04 10:27 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009393 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPJQ05-2 |  | 4G-SPJQ05-2 |  | FALSE | 04/08/2024 12:53:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:52 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPJQ05-2 Status: Service Degraded Alarmes: VSWR (RRU-11 ¦ RRU2219B3* B ¦ 4G-SPJQ05-18-C) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:02 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 12:53:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:52 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-SPJQ05-2 Status: Service Degraded Alarmes: VSWR (RRU-11 ¦ RRU2219B3* B ¦ 4G-SPJQ05-18-C) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3413413 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3413413-MARCELO BISPO DOS SANTOS |  |  | '-23.645722 | '-46.636639 | 0011986346569 |  | VSWR Over Threshold | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016362 | EVE240800013062 | 2024-08-04 10:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009395 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-CSLO20 |  | 4G-CSLO20 |  | TRUE | 04/08/2024 14:23:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016362 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão 04/08/2024 14:23:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 14:06:03 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 14:06:03 04/08/2024 13:46:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 13:45 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão 04/08/2024 13:46:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141656-DEIVIS BARBOZA RACHINHAS - 2024-08-04 13:44 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão 04/08/2024 12:45:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:06 DEIVIS BARBOZA RACHINHAS 51 98328-0160 tecnico em deslocamento previsao 14h10 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 14:24 | wfm_agent | 50 |  | 04/08/2024 14:23:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016362 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão 04/08/2024 14:23:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000582 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TSL 04/08/2024 14:06:03 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 14:06:03 04/08/2024 13:46:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 13:45 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão 04/08/2024 13:46:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141656-DEIVIS BARBOZA RACHINHAS - 2024-08-04 13:44 FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão 04/08/2024 12:45:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 12:06 DEIVIS BARBOZA RACHINHAS 51 98328-0160 tecnico em deslocamento previsao 14h10 |  |  | TSK240800016362 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:FALHA PROVEDOR TX Técnico/Contato: Deivis (51 9 8328-0160) Há energia no local: sim Houve teste presencial no site? sim Quais foram os testes realizados? Power miter. Operador NOC/ CMC (teste): Número do C.A.: Data e hora de entrada no site: 04/08/2024 13:20 Data e hora da saída no site: 11/06/2024 14:00 Nome do provedor: Vtal Qual a designação do circuito afetado? 859452 Alguma restrição? Qual? não Como é o acesso ao site?chave padrão | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3141656 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3141656-DEIVIS BARBOZA RACHINHAS |  |  | '-29.107507 | '-51.188929 | 51983280160 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016363 | EVE240800012519 | 2024-08-04 10:29 | 2024-08-04 12:11 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009396 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:09 |  | TRUE |  | RNACJVE-SC2148-01 |  | RNACJVE-SC2148-01 |  | TRUE | 04/08/2024 12:10:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 12:09 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK: 240800016363 CAUSA FALHA: VANDALISMO ENDEREÇO FALHA: RUA PAULA MAYERLE WUF 98 LAT / LONG FALHA: -26°20&#039;51,159&quot;S-48°51&#039;13,648&quot;W DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: 10 MT INTERROMPIDO (X) DEGRADADO () --------------------------------------------------------------- TRATATIVA: FOI INPLANTADO UMA CX FOSK100 E FEITO A RECUPERAÇÃO DEFINITIVO ou PROVISÓRIO: PROVISÓRIO DEVINITIVA CHUVA: SIM () NÃO (x) OBSERVAÇÃO: FOTOS: SIM (x) NÃO ( ) --------------------------------------------------------------- SPB A: NOVA ( ) EXISTENTE ( X) ENDEREÇO SPB LAT / LONG SPB A: -28.736895/ -49.290472 FUSÕES: 72 -------------------------------------------------------------- SPB B: NOVA (X) EXISTENTE () ENDEREÇO SPB B: LAT / LONG SPB B: FUSÕES: 72 --------------------------------------------------------------- CABO: LANÇADO ( ) REPUXADO (x) TIPO: METRAGEM PONTA A: METRAGEM PONTA B: --------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: CÉLIO FRANCISCO MAXIMIANO FONE TÉCNICO: 048 99781949 PLACA TÉCNICO: EHW8G46 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 10:31:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 10:29 ACIONAMENTO Técnico/Contato: CELIO FRANCISCO MAXIMIANO 48 9 978-1949 Ação: Técnico recuperando vandalismo. Previsão: 12:30 Observação: CA 04/08/2024 10:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015526 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Chamado sera verificado pela equipe do FMO 04/08/2024 10:28:52 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:59 | system | 12 |  | 04/08/2024 12:10:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 12:09 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### TSK: 240800016363 CAUSA FALHA: VANDALISMO ENDEREÇO FALHA: RUA PAULA MAYERLE WUF 98 LAT / LONG FALHA: -26°20&#039;51,159&quot;S-48°51&#039;13,648&quot;W DISTÂNCIA TESTE ATÉ FALHA: 10 MT INTERROMPIDO (X) DEGRADADO () --------------------------------------------------------------- TRATATIVA: FOI INPLANTADO UMA CX FOSK100 E FEITO A RECUPERAÇÃO DEFINITIVO ou PROVISÓRIO: PROVISÓRIO DEVINITIVA CHUVA: SIM () NÃO (x) OBSERVAÇÃO: FOTOS: SIM (x) NÃO ( ) --------------------------------------------------------------- SPB A: NOVA ( ) EXISTENTE ( X) ENDEREÇO SPB LAT / LONG SPB A: -28.736895/ -49.290472 FUSÕES: 72 -------------------------------------------------------------- SPB B: NOVA (X) EXISTENTE () ENDEREÇO SPB B: LAT / LONG SPB B: FUSÕES: 72 --------------------------------------------------------------- CABO: LANÇADO ( ) REPUXADO (x) TIPO: METRAGEM PONTA A: METRAGEM PONTA B: --------------------------------------------------------------- NOME TÉCNICO: CÉLIO FRANCISCO MAXIMIANO FONE TÉCNICO: 048 99781949 PLACA TÉCNICO: EHW8G46 #####COMFICA TSL - CARIMBO ENCERRAMENTO##### 04/08/2024 10:31:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 10:29 ACIONAMENTO Técnico/Contato: CELIO FRANCISCO MAXIMIANO 48 9 978-1949 Ação: Técnico recuperando vandalismo. Previsão: 12:30 Observação: CA 04/08/2024 10:29:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800015526 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Chamado sera verificado pela equipe do FMO 04/08/2024 10:28:52 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800015526 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Chamado sera verificado pela equipe do FMO | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3675888 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800015526 | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3675888-CELIO FRANCISCO MAXIMIANO |  |  | '-26.361662 | '-48.804589 | 48999781949 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016364 | EVE240800012935 | 2024-08-04 10:30 | 2024-08-04 12:12 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009397 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:08 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1556 |  | RJRJO_MSAN1556 | RJRJO_MSAN1556 | FALSE | 04/08/2024 12:10:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 12:08 12:00 Trecho está em implantação e layer Bruno ciente OBS : EMPRESA FRS ESTÁ REALIZANDO IMPLANTAÇÃO TSK &quot; TSK240800016364&quot; TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: FTTH TANQUE 10 CABO: CAUSA N1: MEDIÇÃO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: CHAMADO EM IMPLATAÇÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR MOÇO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: BRUNO SOARES CIENTE MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 10:44:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:43 10:35 Equipe do Arthur Moço acionada para tratativa 10:40 Previsão de chegada até 11:50 hrs 04/08/2024 10:31:56 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) isolamento PONTA : A NE:RJRJO_MSAN1556 PORTA: 1/5/1 ARMÁRIO: RJTAN011H Rx Power: NO POWER Tx Power: NO POWER PONTA : B NE: RJRJO_MSAN1555 PORTA: 1/6/1 ARMÁRIO: RJTAN010H RxPower: NO POWER TxPower: NO POWER RMAGRJO-DDC01-01 ANEL_FTTH_TANQUE_10 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:12 | system | 14 |  | 04/08/2024 12:10:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 12:08 12:00 Trecho está em implantação e layer Bruno ciente OBS : EMPRESA FRS ESTÁ REALIZANDO IMPLANTAÇÃO TSK &quot; TSK240800016364&quot; TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: FTTH TANQUE 10 CABO: CAUSA N1: MEDIÇÃO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: CHAMADO EM IMPLATAÇÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR MOÇO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: BRUNO SOARES CIENTE MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 10:44:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 10:43 10:35 Equipe do Arthur Moço acionada para tratativa 10:40 Previsão de chegada até 11:50 hrs 04/08/2024 10:31:56 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) isolamento PONTA : A NE:RJRJO_MSAN1556 PORTA: 1/5/1 ARMÁRIO: RJTAN011H Rx Power: NO POWER Tx Power: NO POWER PONTA : B NE: RJRJO_MSAN1555 PORTA: 1/6/1 ARMÁRIO: RJTAN010H RxPower: NO POWER TxPower: NO POWER RMAGRJO-DDC01-01 ANEL_FTTH_TANQUE_10 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3360471 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3360471-ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA |  |  | '-22.929694 | '-43.333278 |  |  | ISOLAMENTO TT_00495062/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016370 | EVE240800012930 | 2024-08-04 10:31 | 2024-08-04 13:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | Regional TSP | 30009401 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:59 |  | TRUE |  | 4G-COSF01 |  | 4G-COSF01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:55:09 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) O evento EVE240800012930, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001027, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 23 horas. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPCOA_0014: (sem alarmes) 04/08/2024 12:31:24 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012930 – Task: TSK240800016370 Início da Task: 04/08/2024 10:31:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:31:32 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012930 – Task: TSK240800016370 Início da Task: 04/08/2024 10:31:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 10:36:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012930 – Task: TSK240800016370 Início da Task: 04/08/2024 10:31:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:00 | system | 14 |  | 04/08/2024 12:55:09 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) O evento EVE240800012930, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001027, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 23 horas. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. ALARMES NETCOOL PARA O END_ID SPCOA_0014: (sem alarmes) 04/08/2024 12:31:24 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012930 – Task: TSK240800016370 Início da Task: 04/08/2024 10:31:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:31:32 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012930 – Task: TSK240800016370 Início da Task: 04/08/2024 10:31:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 10:36:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800012930 – Task: TSK240800016370 Início da Task: 04/08/2024 10:31:11 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.569389 | '-46.910917 | 0011958039289 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | TRUE | Massiva - Dados | 34
TSK240800016429 | EVE240800013104 | 2024-08-04 10:33 | 2024-08-04 17:40 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009404 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:38 |  | TRUE |  | SR-JPCXJ0 |  | SR-JPCXJ0 |  | FALSE | 04/08/2024 12:55:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-04 12:54 ATUALIZAÇÃO Técnico: THIAGO LOPES DOS SANTOS (83)99812-1051 Ação: tratativa na sequencia Proxima atualização: 3h Observação: |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:00 | system | 13 |  | 04/08/2024 12:55:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-04 12:54 ATUALIZAÇÃO Técnico: THIAGO LOPES DOS SANTOS (83)99812-1051 Ação: tratativa na sequencia Proxima atualização: 3h Observação: |  |  |  | 0 | 2024-08-04 17:16 | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 48 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB |  |  | '-7.153361 | '-34.877806 | 83998121051 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016459 | EVE240800011303 | 2024-08-04 10:35 | 2024-08-04 14:24 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009405 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:23 |  | TRUE |  | SPSPO_MSAN0565 |  | SPSPO_MSAN0565 |  | FALSE | 04/08/2024 14:18:52 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencia abaixo Att Jordan 04/08/2024 14:14:46 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: REGINALDO\LUCAS EQUIPES 2: CRISTIANO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: MSAN ANEL: SPAPI002 TRECHO: ETD LEOPOLIDNA X SPAPI002M CABO: PR11443 CAIXA: E2 FIST PR6772 CAUSA: FIBRA QUEBRADA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: R. Passo da Pátria, 107 - Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05085-000 BAIRRO Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05085-000 VALIDAÇÃO ISOC A VALIDAR 04/08/2024 12:40:16 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800016459 ANEL:SPAPI002 SITE:SPAPI002M EQUIPAMENTO:SPSPO_MSAN0565 INTERFACE:GigabitEthernet1/0/1 TX: -3 RX: -8 DGO:PR11558 FO 03: 1.330m FO 04: sinal |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:24 | system | 19 |  | 04/08/2024 14:18:52 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencia abaixo Att Jordan 04/08/2024 14:14:46 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: REGINALDO\LUCAS EQUIPES 2: CRISTIANO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: MSAN ANEL: SPAPI002 TRECHO: ETD LEOPOLIDNA X SPAPI002M CABO: PR11443 CAIXA: E2 FIST PR6772 CAUSA: FIBRA QUEBRADA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: R. Passo da Pátria, 107 - Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05085-000 BAIRRO Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05085-000 VALIDAÇÃO ISOC A VALIDAR 04/08/2024 12:40:16 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) TSK240800016459 ANEL:SPAPI002 SITE:SPAPI002M EQUIPAMENTO:SPSPO_MSAN0565 INTERFACE:GigabitEthernet1/0/1 TX: -3 RX: -8 DGO:PR11558 FO 03: 1.330m FO 04: sinal |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3376267 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3376267-REGINALDO SOARES RAMOS |  |  | '-23.5381 | '-46.7181 |  |  | LINK DOWN TT_00492399/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016462 | EVE240800012458 | 2024-08-04 10:36 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009407 | [6 empty] | TRUE |  | RNACDQX-RJ2785-01 |  | RNACDQX-RJ2785-01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:18:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016462 - System - WFM Agent - TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ACIONAR A FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ACIONAR A FMMT Motivo da visita técnica: FAVOR ACIONAR A FMMT Motivo da tramitação:FAVOR ACIONAR A FMMT 04/08/2024 17:15:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 17:14 TSK TSK240800016462 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 BAIXADA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: A168 CABO: CAUSA N1: MEDIÇÃO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PEREIRA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 17:14:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 17:12 Equipe realizando testes do enlace Fibras estão com 13.517 metros Equipe informa que OS módulos são de 10 km FAVOR ACIONAR A FMMT PARA TROCA 04/08/2024 10:42:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 10:41 Normalizado sem intervenção. TAIS, [04/08/2024 10:37] Resultado da Análise RNACDQX-RJ2785-01 1/1/18 RX: -16.88 dBm TX: -2.85 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm TAIS, [04/08/2024 10:37] Resultado da Análise RNACDQX-RJ2789-01 1/1/17 RX: -16.23 dBm TX: -2.56 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm TSK TSK240800016462 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: A168 CABO: CAUSA N1: SEM INTERVENÇÃO CAUSA N2: AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 10:36:48 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015459 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8030033 - 04/08/2024 03:58:19 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado em RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 com RX -16.88 e referência de 2.50 a -16.40! *A:RNACDQX-RJ2785-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACDQX-RJ2789-01¦TE1/1/17¦ACC¦RJO168¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +39.4 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 40.3 95.0 90.0 5.0 3.0 Tx Output Power (dBm) -2.64 3.50 2.50 -10.20 -11.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.88 3.50 2.50 -16.40! -17.40 =============================================================================== =============================================================================== TSK240800015459 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:27 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 Tx -2.00 Rx 16.7 Cordões ok TSK240800015459 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:53:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:52 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2789-01 port 1/1/17 Tx -2.10 Rx 16.5 Cordões fusionado Será necessário acionar a equipe de fibra |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:19 | system | 21 |  | 04/08/2024 17:18:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016462 - System - WFM Agent - TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ACIONAR A FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ACIONAR A FMMT Motivo da visita técnica: FAVOR ACIONAR A FMMT Motivo da tramitação:FAVOR ACIONAR A FMMT 04/08/2024 17:15:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 17:14 TSK TSK240800016462 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 BAIXADA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: A168 CABO: CAUSA N1: MEDIÇÃO CAUSA N2: CHAMADO INDEVIDO (INDEV.) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PEREIRA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 17:14:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 17:12 Equipe realizando testes do enlace Fibras estão com 13.517 metros Equipe informa que OS módulos são de 10 km FAVOR ACIONAR A FMMT PARA TROCA 04/08/2024 10:42:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 10:41 Normalizado sem intervenção. TAIS, [04/08/2024 10:37] Resultado da Análise RNACDQX-RJ2785-01 1/1/18 RX: -16.88 dBm TX: -2.85 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm TAIS, [04/08/2024 10:37] Resultado da Análise RNACDQX-RJ2789-01 1/1/17 RX: -16.23 dBm TX: -2.56 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -17.4 dBm à 3.5 dBm TX: -11.2 dBm à 3.5 dBm TSK TSK240800016462 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: A168 CABO: CAUSA N1: SEM INTERVENÇÃO CAUSA N2: AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 10:36:48 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015459 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8030033 - 04/08/2024 03:58:19 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Link atenuado em RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 com RX -16.88 e referência de 2.50 a -16.40! *A:RNACDQX-RJ2785-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : CONEXAO AO ACC¦RNACDQX-RJ2789-01¦TE1/1/17¦ACC¦RJO168¦ACT¦ NONE Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A =============================================================================== Transceiver Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Internally Calibrated =============================================================================== Value High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm ------------------------------------------------------------------------------- Temperature (C) +39.4 +95.0 +90.0 -45.0 -50.0 Supply Voltage (V) 3.27 3.60 3.55 3.05 3.00 Tx Bias Current (mA) 40.3 95.0 90.0 5.0 3.0 Tx Output Power (dBm) -2.64 3.50 2.50 -10.20 -11.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.88 3.50 2.50 -16.40! -17.40 =============================================================================== =============================================================================== TSK240800015459 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:28:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:27 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2785-01 port 1/1/18 Tx -2.00 Rx 16.7 Cordões ok TSK240800015459 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:53:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 09:52 Foi realizado medições ópticas no site RNACDQX-RJ2789-01 port 1/1/17 Tx -2.10 Rx 16.5 Cordões fusionado Será necessário acionar a equipe de fibra |  |  | TSK240800016462 - System - WFM Agent - TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO Nome da Operadora/Parceira:FAVOR ACIONAR A FMMT A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? FAVOR ACIONAR A FMMT Motivo da visita técnica: FAVOR ACIONAR A FMMT Motivo da tramitação:FAVOR ACIONAR A FMMT | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3501286 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3501286-MARCELO PEREIRA DA SILVA |  |  | '-22.657083 | '-43.280972 | 21979188306 |  | High error rate | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016463 | EVE240800013161 | 2024-08-04 10:36 | 2024-08-04 14:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30009409 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:38 |  | TRUE |  | PISTS01 |  | PISTS01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:08:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3492758-CIBELE COELHO DA CRUZ - 2024-08-04 13:06 Atualização – 2ATLZ - Uma máquina de Ar estava apenas ventilando foi efetuado reset e voltou a refrigerar. Técnico aguardando estabilizar temperatura. 04/08/2024 12:35:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3704631-LORENA EMANUELLY DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:34 Atualização – 2ATLZ - Técnico no local verificando falha. 04/08/2024 11:09:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3492758-CIBELE COELHO DA CRUZ - 2024-08-04 11:08 Acionamento – 2ACNT - Michel Dias O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 30minutos 04/08/2024 10:57:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 10:55 Escalonamento – 2ESCS - Danillo Souza 11 97405-0730 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 10:39:30 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Solicitado prioridade via Whatsaap.TEL TSP |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:09 | system | 15 |  | 04/08/2024 13:08:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3492758-CIBELE COELHO DA CRUZ - 2024-08-04 13:06 Atualização – 2ATLZ - Uma máquina de Ar estava apenas ventilando foi efetuado reset e voltou a refrigerar. Técnico aguardando estabilizar temperatura. 04/08/2024 12:35:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3704631-LORENA EMANUELLY DE OLIVEIRA - 2024-08-04 12:34 Atualização – 2ATLZ - Técnico no local verificando falha. 04/08/2024 11:09:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3492758-CIBELE COELHO DA CRUZ - 2024-08-04 11:08 Acionamento – 2ACNT - Michel Dias O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 30minutos 04/08/2024 10:57:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665295-ALAN JHONSON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - 2024-08-04 10:55 Escalonamento – 2ESCS - Danillo Souza 11 97405-0730 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 10:39:30 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Solicitado prioridade via Whatsaap.TEL TSP |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3657042 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 31 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3657042-(CENTRAL)-MICHAEL DIAS DOS |  |  | '-23.947917 | '-46.325956 | 11986345732 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016471 | EVE240800012764 | 2024-08-04 10:37 | 2024-08-05 04:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009411 | [6 empty] | TRUE |  | SR-RCSAJ0 |  | SR-RCSAJ0 |  | FALSE | 04/08/2024 17:45:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-04 17:44 *Aguardando Normalização , alarme bateria em descarga.* |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:15 | system | 10 |  | 04/08/2024 17:45:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-04 17:44 *Aguardando Normalização , alarme bateria em descarga.* |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3536761 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3536761-ALDO LUCIO DA SILVA |  |  | '-8.0625 | '-34.88 | 81997260278 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016472 | EVE240800012464 | 2024-08-04 10:38 | 2024-08-04 14:46 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009413 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:44 |  | TRUE |  | 4G-SPBV34 |  | 4G-SPBV34 |  | FALSE | 04/08/2024 14:54:44 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: EVANDRO EQUIPES 2:LUCIANO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: SITE DROP ANEL: 4G-SPBV34 TRECHO: SPVM11 X SPBV34 CABO: CBS21696 CAIXA: CAUSA: ROMPIMENTO/ CARGA ALTA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: R. Sampaio Viana, 125 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004-000 BAIRRO Paraíso, São Paulo - SP, 04004-000 VALIDAÇÃO ISOC FABRICIO CAMPOS 04/08/2024 14:32:59 - Fabricio Campos Fundao (Anotações de trabalho) 4G-SPBV34> st cell 240804-14:32:21-0300 10.108.111.138 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26926 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 43 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4C-SPBV34-26-A 281 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4C-SPBV34-26-B 607 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4C-SPBV34-26-C 837 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-SPBV34-07-A 1051 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-SPBV34-07-B 1527 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-SPBV34-07-C 3069 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-SPBV34-07-IA 3070 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-SPBV34-07-IB 3071 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-SPBV34-07-IC 3433 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-1 3434 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-13 3435 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-14 3436 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-15 3437 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-2 3438 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-3 3443 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-11 3444 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-129 3445 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-131 3446 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-21 3447 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-23 3448 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-9 3453 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-10 3454 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-129 3455 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-130 3456 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-21 3457 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-22 3458 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-9 3461 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-10 3462 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-11 3463 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-129 3464 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-130 3465 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-131 3466 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-21 3467 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-22 3468 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-23 3469 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-9 3472 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-11 3473 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-129 3474 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-131 3475 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-21 3476 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-23 3477 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-9 3480 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-1 3481 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-13 3482 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-15 3483 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-3 3486 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66549,ExternalEUtranCell=7243-66549-201 3487 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66549,ExternalEUtranCell=7243-66549-221 3490 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-1 3491 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-13 3492 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-14 3493 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-15 3494 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-2 3495 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-3 3497 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-1 3498 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-13 3499 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-14 3500 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-15 3501 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-2 3502 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-3 3505 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-1 3506 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-13 3507 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-14 3508 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-15 3509 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-2 3510 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-3 3513 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-1 3514 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-13 3515 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-15 3516 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-3 3519 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-1 3520 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-10 3521 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-11 3522 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-129 3523 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-130 3524 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-131 3525 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-2 3526 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-3 3527 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-9 3533 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-1 3534 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-13 3535 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-14 3536 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-15 3537 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-2 3538 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-3 3540 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-189 3541 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-21 3542 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-219 3543 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-69 3544 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-99 3547 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71506,ExternalEUtranCell=7243-71506-1 3548 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71506,ExternalEUtranCell=7243-71506-13 3551 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-191 3552 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-192 3553 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-193 3554 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-211 3555 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-212 3556 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-213 3560 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-191 3561 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-192 3562 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-193 3563 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-211 3564 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-212 3565 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-213 3567 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-196 3568 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-197 3569 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-198 3570 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-216 3571 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-217 3572 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-218 3574 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-201 3575 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-202 3576 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-203 3577 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-221 3578 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-222 3579 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-223 3581 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-1 3582 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-13 3583 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-14 3584 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-15 3585 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-2 3586 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-3 3588 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-191 3589 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-192 3590 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-193 3591 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-211 3592 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-212 3593 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-213 3596 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-196 3597 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-197 3598 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-198 3599 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-216 3600 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-217 3601 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-218 3604 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-191 3605 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-193 3606 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-197 3607 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-211 3608 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-212 3609 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-213 3612 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-196 3613 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-197 3614 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-198 3615 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-216 3616 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-217 3617 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-218 3620 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-201 3621 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-202 3622 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-203 3623 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-221 3624 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-222 3625 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-223 3627 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-191 3628 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-192 3629 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-193 3630 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-211 3631 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-212 3632 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-213 3635 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-196 3636 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-197 3637 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-198 3638 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-216 3639 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-217 3640 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-218 3643 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-201 3644 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-202 3645 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-203 3646 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-221 3647 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-222 3648 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-223 3651 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-191 3652 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-192 3653 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-193 3654 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-211 3655 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-212 3656 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-213 3659 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-196 3660 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-197 3661 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-198 3662 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-216 3663 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-217 3664 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-218 3667 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-201 3668 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-202 3669 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-203 3670 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-221 3671 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-222 3672 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-223 3675 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-201 3676 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-202 3677 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-203 3678 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-221 3679 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-222 3680 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-223 3683 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-1 3684 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-13 3685 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-14 3686 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-15 3687 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-2 3688 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-3 4692 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPBV34-07-A 4694 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPBV34-07-B 4696 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPBV34-07-C =================================================================================== Total: 203 MOs INFO: NRCellDU status needs to be printed with command "stz" or "hget ,nrcell state" due to dependency to cellState/serviceState attributes. 4G-SPBV34> alt 240804-14:32:23-0300 10.108.111.138 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26926 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date & Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 19:23:46 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-16111,PLMN ID-eNB ID 2 : 7243-0,PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-16,PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-160,PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-161,PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-255,PLMN ID-eNB ID 7 : 7243-38,PLMN ID-eN B ID 8 : 7243-70683,PLMN ID-eNB ID 9 : 7243-66012,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-03 22:59:31 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-166113,PLM N ID-gNB ID 2 : 7243-166820,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-166924,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-169670,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166090,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166119,PLMN ID-gNB ID 7 : 7243-166698,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166932,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-166066,PLMN ID-gNB ID : list truncated) >>> Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SPBV34> 04/08/2024 14:30:22 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Sampaio Viana, 125 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004-000 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: CBS21696 ID DO CABO: 338683 ANEL PRINCIPAL: 4G-SPBV34 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RMACSPO-SPBV34 X 0/2/24 SPVM11 0/2/10 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: DDG72 CABO AÉREO: CABO SUBTERRÂNEO: CABO DROP CAUSA: CARGA ALTA TSK: TSK240800016472 RESPONSÁVEL DE CAMPO: FABIO 11 98767-1822 DATA\HORA INICIO: DATA\HORA FIM: LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/XpkFkS2ec3w8BHap9 04/08/2024 13:34:54 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Tentativa de acesso ao site SPBV34 sem sucesso detentora IHS sem lista de liberação ALPITEL, Realizado testes em caixa de emenda abaixo: TSK240800016472 ANEL:4G-SPBV34 CAIXA:E-04 PR13452 DROP06:CBS21696 FO 01:potencia FO 02:486m TX: RX: DROP:CBS23089 FO 01:177m FO 02:177m TX: RX: |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:07 | system | 17 |  | 04/08/2024 14:54:44 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) NOTA DE FECHAMENTO EQUIPES 1: EVANDRO EQUIPES 2:LUCIANO ANALISTA 1: LEONARDO ANALISTA 2: TIPO DE ATIVIDADE: SITE DROP ANEL: 4G-SPBV34 TRECHO: SPVM11 X SPBV34 CABO: CBS21696 CAIXA: CAUSA: ROMPIMENTO/ CARGA ALTA DESCRIÇÃO: ENDEREÇO: R. Sampaio Viana, 125 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004-000 BAIRRO Paraíso, São Paulo - SP, 04004-000 VALIDAÇÃO ISOC FABRICIO CAMPOS 04/08/2024 14:32:59 - Fabricio Campos Fundao (Anotações de trabalho) 4G-SPBV34> st cell 240804-14:32:21-0300 10.108.111.138 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26926 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 43 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4C-SPBV34-26-A 281 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4C-SPBV34-26-B 607 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4C-SPBV34-26-C 837 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-SPBV34-07-A 1051 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-SPBV34-07-B 1527 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=4G-SPBV34-07-C 3069 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-SPBV34-07-IA 3070 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-SPBV34-07-IB 3071 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,NbIotCell=4G-SPBV34-07-IC 3433 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-1 3434 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-13 3435 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-14 3436 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-15 3437 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-2 3438 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=7243-71146,ExternalEUtranCell=7243-71146-3 3443 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-11 3444 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-129 3445 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-131 3446 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-21 3447 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-23 3448 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_65992,ExternalEUtranCell=7243-65992-9 3453 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-10 3454 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-129 3455 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-130 3456 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-21 3457 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-22 3458 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66172,ExternalEUtranCell=7243-66172-9 3461 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-10 3462 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-11 3463 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-129 3464 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-130 3465 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-131 3466 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-21 3467 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-22 3468 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-23 3469 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66178,ExternalEUtranCell=7243-66178-9 3472 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-11 3473 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-129 3474 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-131 3475 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-21 3476 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-23 3477 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66196,ExternalEUtranCell=7243-66196-9 3480 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-1 3481 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-13 3482 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-15 3483 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66218,ExternalEUtranCell=7243-66218-3 3486 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66549,ExternalEUtranCell=7243-66549-201 3487 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_66549,ExternalEUtranCell=7243-66549-221 3490 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-1 3491 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-13 3492 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-14 3493 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-15 3494 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-2 3495 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69673,ExternalEUtranCell=7243-69673-3 3497 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-1 3498 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-13 3499 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-14 3500 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-15 3501 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-2 3502 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69774,ExternalEUtranCell=7243-69774-3 3505 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-1 3506 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-13 3507 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-14 3508 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-15 3509 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-2 3510 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69790,ExternalEUtranCell=7243-69790-3 3513 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-1 3514 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-13 3515 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-15 3516 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69792,ExternalEUtranCell=7243-69792-3 3519 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-1 3520 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-10 3521 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-11 3522 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-129 3523 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-130 3524 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-131 3525 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-2 3526 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-3 3527 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_69951,ExternalEUtranCell=7243-69951-9 3533 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-1 3534 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-13 3535 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-14 3536 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-15 3537 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-2 3538 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71147,ExternalEUtranCell=7243-71147-3 3540 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-189 3541 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-21 3542 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-219 3543 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-69 3544 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71246,ExternalEUtranCell=7243-71246-99 3547 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71506,ExternalEUtranCell=7243-71506-1 3548 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71506,ExternalEUtranCell=7243-71506-13 3551 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-191 3552 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-192 3553 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-193 3554 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-211 3555 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-212 3556 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_71876,ExternalEUtranCell=7243-71876-213 3560 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-191 3561 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-192 3562 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-193 3563 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-211 3564 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-212 3565 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72002,ExternalEUtranCell=7243-72002-213 3567 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-196 3568 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-197 3569 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-198 3570 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-216 3571 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-217 3572 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72003,ExternalEUtranCell=7243-72003-218 3574 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-201 3575 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-202 3576 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-203 3577 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-221 3578 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-222 3579 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72004,ExternalEUtranCell=7243-72004-223 3581 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-1 3582 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-13 3583 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-14 3584 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-15 3585 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-2 3586 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72184,ExternalEUtranCell=7243-72184-3 3588 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-191 3589 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-192 3590 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-193 3591 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-211 3592 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-212 3593 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72185,ExternalEUtranCell=7243-72185-213 3596 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-196 3597 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-197 3598 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-198 3599 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-216 3600 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-217 3601 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72186,ExternalEUtranCell=7243-72186-218 3604 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-191 3605 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-193 3606 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-197 3607 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-211 3608 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-212 3609 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72255,ExternalEUtranCell=7243-72255-213 3612 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-196 3613 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-197 3614 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-198 3615 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-216 3616 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-217 3617 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72256,ExternalEUtranCell=7243-72256-218 3620 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-201 3621 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-202 3622 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-203 3623 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-221 3624 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-222 3625 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72257,ExternalEUtranCell=7243-72257-223 3627 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-191 3628 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-192 3629 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-193 3630 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-211 3631 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-212 3632 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72335,ExternalEUtranCell=7243-72335-213 3635 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-196 3636 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-197 3637 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-198 3638 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-216 3639 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-217 3640 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72336,ExternalEUtranCell=7243-72336-218 3643 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-201 3644 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-202 3645 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-203 3646 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-221 3647 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-222 3648 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72337,ExternalEUtranCell=7243-72337-223 3651 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-191 3652 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-192 3653 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-193 3654 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-211 3655 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-212 3656 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72488,ExternalEUtranCell=7243-72488-213 3659 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-196 3660 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-197 3661 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-198 3662 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-216 3663 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-217 3664 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72489,ExternalEUtranCell=7243-72489-218 3667 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-201 3668 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-202 3669 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-203 3670 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-221 3671 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-222 3672 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_72490,ExternalEUtranCell=7243-72490-223 3675 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-201 3676 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-202 3677 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-203 3678 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-221 3679 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-222 3680 1 (ENABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_3_2_73509,ExternalEUtranCell=7243-73509-223 3683 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-1 3684 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-13 3685 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-14 3686 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-15 3687 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-2 3688 0 (DISABLED) GNBCUCPFunction=1,EUtraNetwork=1,ExternalENodeBFunction=auto724_99_2_69678,ExternalEUtranCell=72499-69678-3 4692 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPBV34-07-A 4694 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPBV34-07-B 4696 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-SPBV34-07-C =================================================================================== Total: 203 MOs INFO: NRCellDU status needs to be printed with command "stz" or "hget ,nrcell state" due to dependency to cellState/serviceState attributes. 4G-SPBV34> alt 240804-14:32:23-0300 10.108.111.138 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/26926 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date & Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 19:23:46 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7243-16111,PLMN ID-eNB ID 2 : 7243-0,PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-16,PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-160,PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-161,PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-255,PLMN ID-eNB ID 7 : 7243-38,PLMN ID-eN B ID 8 : 7243-70683,PLMN ID-eNB ID 9 : 7243-66012,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-03 22:59:31 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7243-166113,PLM N ID-gNB ID 2 : 7243-166820,PLMN ID-gNB ID 3 : 7243-166924,PLMN ID-gNB ID 4 : 7243-169670,PLMN ID-gNB ID 5 : 7243-166090,PLMN ID-gNB ID 6 : 7243-166119,PLMN ID-gNB ID 7 : 7243-166698,PLMN ID-gNB ID 8 : 7243-166932,PLMN ID-gNB ID 9 : 7243-166066,PLMN ID-gNB ID : list truncated) >>> Total: 2 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-SPBV34> 04/08/2024 14:30:22 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Sampaio Viana, 125 - Paraíso, São Paulo - SP, 04004-000 REGIÃO: TSP2 CONTRATADA: ALPITEL CABO: CBS21696 ID DO CABO: 338683 ANEL PRINCIPAL: 4G-SPBV34 TRECHOS (SITES ALARMADOS): RMACSPO-SPBV34 X 0/2/24 SPVM11 0/2/10 TIPO DE CABO DANIFICADO: MODELOS: DDG72 CABO AÉREO: CABO SUBTERRÂNEO: CABO DROP CAUSA: CARGA ALTA TSK: TSK240800016472 RESPONSÁVEL DE CAMPO: FABIO 11 98767-1822 DATA\HORA INICIO: DATA\HORA FIM: LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/XpkFkS2ec3w8BHap9 04/08/2024 13:34:54 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Tentativa de acesso ao site SPBV34 sem sucesso detentora IHS sem lista de liberação ALPITEL, Realizado testes em caixa de emenda abaixo: TSK240800016472 ANEL:4G-SPBV34 CAIXA:E-04 PR13452 DROP06:CBS21696 FO 01:potencia FO 02:486m TX: RX: DROP:CBS23089 FO 01:177m FO 02:177m TX: RX: |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3376241 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3376241-EVANDRO VIEGAS DE SOUZA |  |  | '-23.572278 | '-46.644 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016476 | EVE240800013162 | 2024-08-04 10:39 | 2024-08-04 15:32 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009414 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:31 |  | TRUE |  | 4G-PSIT04-2 |  | 4G-PSIT04-2 |  | FALSE | 04/08/2024 15:31:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 15:30 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 13:00:01, site fora de serviço devido rompimento de fibra ótica provedor infobarra, após normalização de fibra, site ok, encaminhado tsk para encerramento |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:53 | system | 11 |  | 04/08/2024 15:31:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS - 2024-08-04 15:30 Recebi o tsk dia 04/08/2024 as 13:00:01, site fora de serviço devido rompimento de fibra ótica provedor infobarra, após normalização de fibra, site ok, encaminhado tsk para encerramento |  |  |  | 0 |  | Sim | Jose Dos Santos Reis Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3497200 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497200-GLAUCIO SOUZA CAMPOS |  |  | '-16.590167 | '-39.099694 | 71991880023 |  | ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016479 | EVE240800013163 | 2024-08-04 10:42 | 2024-08-04 12:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009420 |  |  |  | Normalizado. Falha de temperatura continua sendo tratada pelo EVE240800004661. RP/0/RSP0/CPU0:RMAGRJO-CGD01-01#sh version Sun Aug 4 12:33:18.411 BRT Cisco IOS XR Software, Version 6.4.2[Default] Copyright (c) 2020 by Cisco Systems, Inc. ROM: Sys |  |  | TRUE |  | RMAGRJO-CGD01-01 |  | RMAGRJO-CGD01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:35:27 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Ticket:* TSK240800006469 / EVE240800004661 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Vinicius N2 - Supervisor Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Conforme Manager Audreiny, plantonista da regional (Valadão e Marco Aurélio )em testes com equipe de campo no local. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:07:50 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Ticket:* TSK240800006469 / EVE240800004661 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Vinicius N2 - Supervisor Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha. Acionado Técnico de Infra acionado para verificar infraestrutura do local. Previsão 13h. Supervisor Vinicius(TLP FMMT), Supervisor Antonio Machado e Manager Audreiny cientes. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:05:19 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Vinicius N2 - Supervisor Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha. Acionado Técnico de Infra acionado para verificar infraestrutura do local. Previsão 13h. Supervisor Vinicius(TLP FMMT), Supervisor Antonio Machado e Manager Audreiny cientes. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:50:38 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:46:32 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800013163 – Task: TSK240800016479 Início da Task: 04/08/2024 10:42:01 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:27:57 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 11:18 Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha 04/08/2024 10:50:02 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Em acionamento, solicitado previsão à parceira. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 10:46:26 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800013163 – Task: TSK240800016479 Início da Task: 04/08/2024 10:42:01 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 10:44:28 - Alberto Luiz Ferreira Moreira Junior (Anotações de trabalho) Necessário técnico de infraestrutura com urgência devido isolamento do agregador RMAGRJO-CGD01-01. Equipamento apresentando falha de temperatura (TSK240800006469 - EVE240800004661) com acionamento junto equipe de FMT. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:38 | F8062315 | 18 |  | 04/08/2024 12:35:27 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Ticket:* TSK240800006469 / EVE240800004661 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Vinicius N2 - Supervisor Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Conforme Manager Audreiny, plantonista da regional (Valadão e Marco Aurélio )em testes com equipe de campo no local. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:07:50 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Ticket:* TSK240800006469 / EVE240800004661 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Vinicius N2 - Supervisor Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha. Acionado Técnico de Infra acionado para verificar infraestrutura do local. Previsão 13h. Supervisor Vinicius(TLP FMMT), Supervisor Antonio Machado e Manager Audreiny cientes. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 12:05:19 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 21 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Vinicius N2 - Supervisor Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha. Acionado Técnico de Infra acionado para verificar infraestrutura do local. Previsão 13h. Supervisor Vinicius(TLP FMMT), Supervisor Antonio Machado e Manager Audreiny cientes. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:50:38 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 11:46:32 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800013163 – Task: TSK240800016479 Início da Task: 04/08/2024 10:42:01 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:27:57 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 11:18 Téc Ivson 21 97946-0260 no local em tratativas com FMO verificando falha 04/08/2024 10:50:02 - Thais Cristina De Freitas.. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (TIM ULTRA FIBRA)* *Ticket:* TSK240800016479 / EVE240800013163 *Segmento Rede:* Agregador *MSAN ¦ Equipamento:* RMAGRJO-CGD01-01 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Rodrigo N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Em acionamento, solicitado previsão à parceira. tracking_agg_dt dt_8082257 portal_4field 04/08/2024 10:46:26 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TRJ Evento: EVE240800013163 – Task: TSK240800016479 Início da Task: 04/08/2024 10:42:01 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Matheus de Oliveira Palmeira - (5521966599342) - Supervisor Centralizado João Felipe - (5521960210510) - Supervisor Centralizado Matheus Parmeira - (521966599342) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 10:44:28 - Alberto Luiz Ferreira Moreira Junior (Anotações de trabalho) Necessário técnico de infraestrutura com urgência devido isolamento do agregador RMAGRJO-CGD01-01. Equipamento apresentando falha de temperatura (TSK240800006469 - EVE240800004661) com acionamento junto equipe de FMT. |  |  |  | 0 |  | Não | Alberto Luiz Ferreira Moreira Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TRJ-RJ-ZNO01-ZOE02 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TRJ-RJ-ZNO01-ZOE02 |  |  | '-22.914175 | '-43.55918333333333 |  |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800016481 | EVE240800012656 | 2024-08-04 10:42 | 2024-08-04 12:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009419 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:07 |  | TRUE |  | SLVITR18 |  | SLVITR18 |  | FALSE | 04/08/2024 11:13:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 11:12 Técnico MATEUS ALVES RODRIGUES 27 98124-0442 acionado. 04/08/2024 10:59:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 10:58 Em acionamento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:29 | system | 12 |  | 04/08/2024 11:13:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 11:12 Técnico MATEUS ALVES RODRIGUES 27 98124-0442 acionado. 04/08/2024 10:59:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 10:58 Em acionamento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3429227 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 6 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429227-MATEUS ALVES RODRIGUES |  |  | '-20.307928 | '-40.313453 | 27981240431 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016482 | EVE240800012657 | 2024-08-04 10:43 | 2024-08-04 18:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010025 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:14 |  | TRUE |  | CMAC04 |  | CMAC04 |  | TRUE | 04/08/2024 18:28:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 18:13 Técnico jose edezio e paulo Roberto informa Falha normalizada durante contato com a concessionária local Enel e deslocamento para site 04/08/2024 18:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 18:00 Técnico jose edezio e paulo Roberto informa Falha normalizada contato com a concessionária local Enel e deslocamento para site 04/08/2024 16:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 16:19 Técnico jose edezio informa Técnico realizando contato com a concessionária local Enel 04/08/2024 15:53:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016482 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado 04/08/2024 11:10:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 11:08 TECNICO PAULO ROBERTO ACIONADO PARA FALHA |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 21:36 | system | 22 |  | 04/08/2024 18:28:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 18:13 Técnico jose edezio e paulo Roberto informa Falha normalizada durante contato com a concessionária local Enel e deslocamento para site 04/08/2024 18:01:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 18:00 Técnico jose edezio e paulo Roberto informa Falha normalizada contato com a concessionária local Enel e deslocamento para site 04/08/2024 16:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR - 2024-08-04 16:19 Técnico jose edezio informa Técnico realizando contato com a concessionária local Enel 04/08/2024 15:53:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016482 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado 04/08/2024 11:10:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 11:08 TECNICO PAULO ROBERTO ACIONADO PARA FALHA |  |  | TSK240800016482 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3429546 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429546-JOSE EDEZIO TEIXEIRA PEREIR |  |  | '-22.561194 | '-42.691333 | 21960210282 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016483 | EVE240800013171 | 2024-08-04 10:43 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009422 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | GAJU01 |  | GAJU01 |  | TRUE | 04/08/2024 15:00:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016483 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Qual o número da Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Ca: CA1564377 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 12:20:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 13:45:00 * Quais foram os testes realizados? Verificado que site está energizado e 2g com alarmes de TX off * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Nova oi * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? Gju5010776 * Qual a falha identificada? Falha na TX não temos acesso ao equipamento de tx que fica na estação da nova Oi * Nome e telefone do técnico: RICHARDSON MARANHÃO 99 982220030 04/08/2024 14:59:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000569 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNO 04/08/2024 14:54:21 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gustavo Zorzenon Vilela - 04-08-2024 14:54:21 04/08/2024 14:20:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:19 Responsável TIM pela Flag: FIELD 04/08/2024 14:20:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:18 #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 04/08/2024 14:19:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:18 Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Ca: CA1564377 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 12:20:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 13:45:00 * Quais foram os testes realizados? Verificado que site está energizado e 2g com alarmes de TX off * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Nova oi * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? Gju5010776 * Qual a falha identificada? Falha na TX não temos acesso ao equipamento de tx que fica na estação da nova Oi * Nome e telefone do técnico: RICHARDSON MARANHÃO 99 982220030 04/08/2024 12:21:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 12:20 Acionamento – 2ACNT - Richardson O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 15:00 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 15:00:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016483 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Qual o número da Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Ca: CA1564377 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 12:20:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 13:45:00 * Quais foram os testes realizados? Verificado que site está energizado e 2g com alarmes de TX off * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Nova oi * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? Gju5010776 * Qual a falha identificada? Falha na TX não temos acesso ao equipamento de tx que fica na estação da nova Oi * Nome e telefone do técnico: RICHARDSON MARANHÃO 99 982220030 04/08/2024 14:59:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000569 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNO 04/08/2024 14:54:21 - Gustavo Zorzenon Vilela (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Gustavo Zorzenon Vilela - 04-08-2024 14:54:21 04/08/2024 14:20:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:19 Responsável TIM pela Flag: FIELD 04/08/2024 14:20:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:18 #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 04/08/2024 14:19:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:18 Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Ca: CA1564377 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 12:20:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 13:45:00 * Quais foram os testes realizados? Verificado que site está energizado e 2g com alarmes de TX off * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Nova oi * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? Gju5010776 * Qual a falha identificada? Falha na TX não temos acesso ao equipamento de tx que fica na estação da nova Oi * Nome e telefone do técnico: RICHARDSON MARANHÃO 99 982220030 04/08/2024 12:21:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 12:20 Acionamento – 2ACNT - Richardson O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  | TSK240800016483 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Qual o número da Houve teste presencial no site? (X ) Sim ( )Não * Qual o número da Ca: CA1564377 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 12:20:00 * Data e hora de saída do site: 04/08/2024 13:45:00 * Quais foram os testes realizados? Verificado que site está energizado e 2g com alarmes de TX off * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? Nova oi * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? Gju5010776 * Qual a falha identificada? Falha na TX não temos acesso ao equipamento de tx que fica na estação da nova Oi * Nome e telefone do técnico: RICHARDSON MARANHÃO 99 982220030 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3447673 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447673-RICHARDSON MARANHAO FREIRE |  |  | '-5.825361 | '-46.152028 | 0099982220030 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016484 | EVE240800012585 | 2024-08-04 10:43 | 2024-08-04 13:20 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009423 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:19 |  | TRUE |  | 4G-SOBR02 |  | 4G-SOBR02 |  | FALSE | 04/08/2024 12:42:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 12:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando no 4G-SOLT13 , na sequencia ira verificar Previsão: 14h00 Observação: CA 04/08/2024 11:01:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:00 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando no 3SLPLLL07, na sequencia ira verificar Previsão: 13h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:41 | system | 13 |  | 04/08/2024 12:42:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 12:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando no 4G-SOLT13 , na sequencia ira verificar Previsão: 14h00 Observação: CA 04/08/2024 11:01:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 11:00 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi esta atuando no 3SLPLLL07, na sequencia ira verificar Previsão: 13h Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3496744 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3496744-WILSON JOAQUIM DE CAMPOS |  |  | '-27.556653 | '-48.630105 | 48998123281 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016485 | EVE240800012892 | 2024-08-04 10:44 | 2024-08-04 20:08 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009425 | [6 empty] | TRUE |  | NLSASS48 |  | NLSASS48 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:08 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Sim | Jose Dos Santos Reis Junior | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE | BA |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-12.906667 | '-38.38175 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800016497 | EVE240800011749 | 2024-08-04 10:49 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009432 | [6 empty] | TRUE |  | EMEM00 |  | EMEM00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:16 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PB |  |  | '-6.708333333333334 | '-35.535577777777775 | 83998120976 |  | MAINS BREAKDOWN WITH BATTERY BACK-UP | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016498 | EVE240800012817 | 2024-08-04 10:50 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009434 | [6 empty] | TRUE |  | RMACSNE-SP8150-01 |  | RMACSNE-SP8150-01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:58:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:57 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACSNE-SP8150-01 Status: Falha de Hardware Alarmes: Optical Invalid RMAGSNE-SAJL01-03-Shelf1-2(GigabitEthernet0/1/2) x RMACSNE-SP8150-01-Shelf1-1(GigabitEthernet0/2/1) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:25 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 12:58:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 12:57 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMACSNE-SP8150-01 Status: Falha de Hardware Alarmes: Optical Invalid RMAGSNE-SAJL01-03-Shelf1-2(GigabitEthernet0/1/2) x RMACSNE-SP8150-01-Shelf1-1(GigabitEthernet0/2/1) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Falha de Hardware |  | T3361024 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3361024-FABIO PAULO DA SILVA |  |  | '-23.638833 | '-46.504611 | 11986346575 |  | Falha de Hardware ** | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016502 | EVE240800013190 | 2024-08-04 10:53 | 2024-08-04 20:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010023 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:52 |  | TRUE |  | EUEU00 |  | EUEU00 |  | TRUE | 04/08/2024 15:54:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016502 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado 04/08/2024 15:52:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016502 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado 04/08/2024 12:54:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-04 12:53 ATUALIZAÇÃO Técnico: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SI (85)99940-0301 Ação: tratativa na sequencia Proxima atualização: 3h Observação: |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 20:38 | system | 22 |  | 04/08/2024 15:54:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016502 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado 04/08/2024 15:52:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016502 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado 04/08/2024 12:54:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-04 12:53 ATUALIZAÇÃO Técnico: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SI (85)99940-0301 Ação: tratativa na sequencia Proxima atualização: 3h Observação: |  |  | TSK240800016502 - System - WFM Agent - TLP-T3429545-PAULO ROBERTO MONTEIRO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Retorno centralizado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CE-FLA01-FLA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 28 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-CE-FLA01-FLA01 |  |  | '-3.859722 | '-38.470306 | 85999400280 |  | Standalone Site: Problema na freqüência 220VAC CX. ENTRADA - FASE R - QTM | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016503 | EVE240800012668 | 2024-08-04 10:54 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011634 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:49 |  | TRUE |  | 4G-SAMB70 |  | 4G-SAMB70 |  | TRUE | 05/08/2024 10:38:55 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) BSA0774723 - V.Tal 05/08/2024 10:38:37 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Robert Tiago Ribeiro De Oliveira - 05-08-2024 10:38:37 05/08/2024 10:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-05 09:28 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800016503 4G-SAMB70 * Houve teste presencial no site: Sim (X) Não ( ) * Qual o número da CA: CA1599159 * Data e hora de entrada no site: 05/08/2024 08:05 * Data e hora de saída do site: 05/09/2024 08:40 * Quais foram os testes realizados: EQUIPAMENTO TIM SEM TX, COM LED DA FIBRA DA VTAL APAGADA * Caso exista identificação, qual o nome do provedor: VTAL C.02,15-16 ETTS * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado: BSA0775100 * Qual a falha identificada: SEM TX, DE RESPONSABILIDADE VTAL * Nome e telefone do técnico: WASHINGTON 61 983790296 (COBRADO FLAG) 05/08/2024 08:49:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016503 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk Motivo da tramitação:Aguardando flag. 05/08/2024 08:44:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:43 FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800016503 4G-SAMB70 * Houve teste presencial no site: Sim (X) Não ( ) * Qual o número da CA: *CA1599159* * Data e hora de entrada no site: *05/08/2024 08:05* * Data e hora de saída do site: *05/09/2024 08:40* * Quais foram os testes realizados: *EQUIPAMENTO TIM SEM TX, COM LED DA FIBRA DA VTAL APAGADA* * Caso exista identificação, qual o nome do provedor: *VTAL C.02,15-16 ETTS* * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado: *BSA0775100* * Qual a falha identificada: *SEM TX, DE RESPONSABILIDADE VTAL* * Nome e telefone do técnico: *WASHINGTON 61 983790296* 05/08/2024 08:34:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:32 Site sem tx, de responsabilidade VTAL, tsk deve ser enviada aos responsáveis... 04/08/2024 20:14:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016503 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk. Motivo da tramitação:Aguardando flag. 04/08/2024 20:11:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 19:10 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Washington Oliveira//+55 61 8379-0296 Em contato com técnico, o mesmo informa que site está localizado na cobertura de uma residência, acesso só durante o dia. 05/08 08h 04/08/2024 20:09:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:08 Site em cobertura de residência, com acesso somente até as 18 hrs. Por favor, suspender tal até dia 05/08 as 08:00 hrs. 04/08/2024 16:31:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 15:30 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SAMB70 Site fora sem gerência, log em anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:39 | F8088267 | 49 |  | 05/08/2024 10:38:55 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) BSA0774723 - V.Tal 05/08/2024 10:38:37 - Robert Tiago Ribeiro De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Robert Tiago Ribeiro De Oliveira - 05-08-2024 10:38:37 05/08/2024 10:29:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-05 09:28 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800016503 4G-SAMB70 * Houve teste presencial no site: Sim (X) Não ( ) * Qual o número da CA: CA1599159 * Data e hora de entrada no site: 05/08/2024 08:05 * Data e hora de saída do site: 05/09/2024 08:40 * Quais foram os testes realizados: EQUIPAMENTO TIM SEM TX, COM LED DA FIBRA DA VTAL APAGADA * Caso exista identificação, qual o nome do provedor: VTAL C.02,15-16 ETTS * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado: BSA0775100 * Qual a falha identificada: SEM TX, DE RESPONSABILIDADE VTAL * Nome e telefone do técnico: WASHINGTON 61 983790296 (COBRADO FLAG) 05/08/2024 08:49:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016503 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk Motivo da tramitação:Aguardando flag. 05/08/2024 08:44:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:43 FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800016503 4G-SAMB70 * Houve teste presencial no site: Sim (X) Não ( ) * Qual o número da CA: *CA1599159* * Data e hora de entrada no site: *05/08/2024 08:05* * Data e hora de saída do site: *05/09/2024 08:40* * Quais foram os testes realizados: *EQUIPAMENTO TIM SEM TX, COM LED DA FIBRA DA VTAL APAGADA* * Caso exista identificação, qual o nome do provedor: *VTAL C.02,15-16 ETTS* * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado: *BSA0775100* * Qual a falha identificada: *SEM TX, DE RESPONSABILIDADE VTAL* * Nome e telefone do técnico: *WASHINGTON 61 983790296* 05/08/2024 08:34:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:32 Site sem tx, de responsabilidade VTAL, tsk deve ser enviada aos responsáveis... 04/08/2024 20:14:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016503 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk. Motivo da tramitação:Aguardando flag. 04/08/2024 20:11:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 19:10 *MÁSCARA SUSPENSÃO* Suspensão – 2SPNS – Washington Oliveira//+55 61 8379-0296 Em contato com técnico, o mesmo informa que site está localizado na cobertura de uma residência, acesso só durante o dia. 05/08 08h 04/08/2024 20:09:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:08 Site em cobertura de residência, com acesso somente até as 18 hrs. Por favor, suspender tal até dia 05/08 as 08:00 hrs. 04/08/2024 16:31:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 15:30 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. 4G-SAMB70 Site fora sem gerência, log em anexo. |  |  | TSK240800016503 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Atendimento de tsk Motivo da tramitação:Aguardando flag. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3490760 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3490760-WASHINGTON OLIVEIRA CARVALH |  |  | '-15.893778 | '-48.140333 | 61983790296 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800016505 | EVE240800012733 | 2024-08-04 10:55 | 2024-08-05 10:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009443 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:06 |  | TRUE |  | 5G-SAST20 |  | 5G-SAST20 |  | FALSE | 05/08/2024 10:08:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012733&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 10:06:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:04 Site encontra-se operacional sem alarmes depois da substituição de sfp n baseband fotos em anexo Elemento: 5G-SAST20 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: BASDR_1050 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Gnode-B ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 05/08/2024 09:35:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686710-CRISTOVAO SILVA DE LIMA - 2024-08-05 09:34 atualização tecn CRISTOVAO SILVA DE LIMA 71 9188-0100 ação : tecn já se encontra no site prev:05/08 3hrs 05/08/2024 08:33:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 08:31 atualização tecn CRISTOVAO SILVA DE LIMA 71 9188-0100 ação : tecn ciente em deslocamento prev:05/08 3hrs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:08 | wfm_agent | 26 |  | 05/08/2024 10:08:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012733&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 10:06:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:04 Site encontra-se operacional sem alarmes depois da substituição de sfp n baseband fotos em anexo Elemento: 5G-SAST20 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: BASDR_1050 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Gnode-B ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 05/08/2024 09:35:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686710-CRISTOVAO SILVA DE LIMA - 2024-08-05 09:34 atualização tecn CRISTOVAO SILVA DE LIMA 71 9188-0100 ação : tecn já se encontra no site prev:05/08 3hrs 05/08/2024 08:33:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 08:31 atualização tecn CRISTOVAO SILVA DE LIMA 71 9188-0100 ação : tecn ciente em deslocamento prev:05/08 3hrs |  |  |  | 0 |  | Não | Jose Dos Santos Reis Junior | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3686710 | [6 empty] | TRUE | BA |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3686710-CRISTOVAO SILVA DE LIMA |  |  | '-12.950639 | '-38.452722 | 7191880149 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800016507 | EVE240800013193 | 2024-08-04 10:55 | 2024-08-05 04:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009444 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SPCS46 |  | 4G-SPCS46 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:02 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.606806 | '-46.618194 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016512 | EVE240800012531 | 2024-08-04 10:58 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010541 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-04 20:13 | 2024-08-05 16:16 | TRUE |  | 4G-TLSS06 |  | 4G-TLSS06 |  | TRUE | 05/08/2024 10:18:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016512 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Pessoal em deslocamento com sobressalente paras as cidades de Paranaíba e Três Lagoas. 05/08/2024 10:18:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 21:32:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 21:30 #TRIAGEM TEL: 4G-TLSS06 - Site com indisponibilidade nos serviços do site mediante alarme de CELL FAULTY 04/08/2024 17:13:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016512 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Após análise no local encontra falha no 1 setor do módulo FRPA, feito a inversão do 1 com o 2 setor porém site permaneceu com falha no 1 setor. Entrado em contato com o almoxarifado para verificação de material sobressalente módulo FRPA e aguardando resposta 04/08/2024 17:13:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 17:13:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:11 Após análise no local encontra falha no 1 setor do módulo FRPA, feito a inversão do 1 com o 2 setor porém site permaneceu com falha no 1 setor. Entrado em contato com o almoxarifado para verificação de material sobressalente módulo FRPA e aguardando resposta 04/08/2024 16:28:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:27 Técnico no site efetuando teste 04/08/2024 15:29:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:27 Técnico sem encontrava em deslocamento para Paranaiba quando foi acionado a respeito do site. Iniciado deslocamento para site, estimativa de chegada as 17 horas horário de Brasília |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 10:18 | system | 25 |  | 05/08/2024 10:18:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016512 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Pessoal em deslocamento com sobressalente paras as cidades de Paranaíba e Três Lagoas. 05/08/2024 10:18:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 21:32:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 21:30 #TRIAGEM TEL: 4G-TLSS06 - Site com indisponibilidade nos serviços do site mediante alarme de CELL FAULTY 04/08/2024 17:13:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016512 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Após análise no local encontra falha no 1 setor do módulo FRPA, feito a inversão do 1 com o 2 setor porém site permaneceu com falha no 1 setor. Entrado em contato com o almoxarifado para verificação de material sobressalente módulo FRPA e aguardando resposta 04/08/2024 17:13:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 17:13:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:11 Após análise no local encontra falha no 1 setor do módulo FRPA, feito a inversão do 1 com o 2 setor porém site permaneceu com falha no 1 setor. Entrado em contato com o almoxarifado para verificação de material sobressalente módulo FRPA e aguardando resposta 04/08/2024 16:28:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:27 Técnico no site efetuando teste 04/08/2024 15:29:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:27 Técnico sem encontrava em deslocamento para Paranaiba quando foi acionado a respeito do site. Iniciado deslocamento para site, estimativa de chegada as 17 horas horário de Brasília |  |  | TSK240800016512 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Pessoal em deslocamento com sobressalente paras as cidades de Paranaíba e Três Lagoas. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3612814 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612814-MAICON MORILO DA SILVA MOUR |  |  | '-20.775278 | '-51.693333 | 67981410772 |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 14317
TSK240800016518 | EVE240800012288 | 2024-08-04 11:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009448 | [6 empty] | TRUE |  | SI3318 |  | SI3318 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:32 | wfm_agent | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3537226 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3537226-MARLON DOS SANTOS NASCIMENT |  |  | '-23.949417 | '-46.464778 | 0013981630323 |  | EXTERNAL ALARM ¦ falha de retificador | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016519 | EVE240800012276 | 2024-08-04 11:02 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010716 |  |  |  |  | 2024-08-05 02:16 |  | TRUE |  | RS0325 |  | RS0325 |  | TRUE | 05/08/2024 01:28:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO - 2024-08-05 01:04 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 CA: 1599043 Obs.: GMG abastecido, novo reabastecimento às 08h00 05/08/2024. RGE Informa: Estamos cientes da falta de energia. Já há uma reclamação registrada para esta instalação. Protocolo 1570789498. 04/08/2024 23:17:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016519 - System - WFM Agent - CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO Nome da Operadora/Parceira:Na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 CA: 1599043 Obs.: GMG abastecido 04/08/2024 17:46:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 17:44 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 Obs:gmg conectado 04/08/2024 15:50:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016519 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Motivo da tramitação:na 04/08/2024 14:05:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:04 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 Obs:gmg conectado 04/08/2024 12:18:42 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (STATUS)* *Ticket:* TSK240800016519 / EVE240800012276 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 13 Min. *Atualização* FIELD Precisamos de flag de GMG na TSK240800016519 por gentileza,trata-se de site concentrador RGE informa: Registramos a sua solicitação n(o) 1570511685 . Previsão de retorno da energia 15h48 de 04/08 tracking_status_dt dt_8054646 portal_4field |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:27 | wfm_agent | 34 |  | 05/08/2024 01:28:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO - 2024-08-05 01:04 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 CA: 1599043 Obs.: GMG abastecido, novo reabastecimento às 08h00 05/08/2024. RGE Informa: Estamos cientes da falta de energia. Já há uma reclamação registrada para esta instalação. Protocolo 1570789498. 04/08/2024 23:17:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016519 - System - WFM Agent - CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO Nome da Operadora/Parceira:Na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 CA: 1599043 Obs.: GMG abastecido 04/08/2024 17:46:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 17:44 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 Obs:gmg conectado 04/08/2024 15:50:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016519 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: na Motivo da tramitação:na 04/08/2024 14:05:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:04 ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 Obs:gmg conectado 04/08/2024 12:18:42 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (STATUS)* *Ticket:* TSK240800016519 / EVE240800012276 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 13 Min. *Atualização* FIELD Precisamos de flag de GMG na TSK240800016519 por gentileza,trata-se de site concentrador RGE informa: Registramos a sua solicitação n(o) 1570511685 . Previsão de retorno da energia 15h48 de 04/08 tracking_status_dt dt_8054646 portal_4field |  |  | TSK240800016519 - System - WFM Agent - CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO Nome da Operadora/Parceira:Na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO GMG Técnico/Contato: André Luiz Diehl 519 8328-0185 Ação: GMG Data/Hora inicio do deslocamento: 04/08/2024 10:30:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/04/2024 12:15:00 Data/Hora inicio da instalação: 04/08/2024 13:30:00 Data/Hora fim da instalação: KM: 160 CA: 1598921 CA: 1599043 Obs.: GMG abastecido | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3676589 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3676589-ANDRE LUIZ DIEHL |  |  | '-29.571306 | '-51.863611 | 51983280185 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016526 | EVE240800013220 | 2024-08-04 11:06 | 2024-08-04 18:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009456 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:58 |  | TRUE |  | MWE-BA-RP019-N7 |  | MWE-BA-RP019-N7 |  | FALSE | 04/08/2024 18:57:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-04 18:55 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: PATRICK PRADO DE OLIVEIRA/(84)99940-4561 Ação: GMG SOMENTE DESLOCADO Data/Hora início do deslocamento: 04/08/2024 16:26:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 17:50:00 Data/Hora início da instalação: N/A Data/Hora fim da instalação: N/A KM: 160 CA: CA1598995 OBS: FALHA DE AC DA CONCESSIONÁRIA, NORMALIZADO EM 04/08/2024 18:20 APÓS INVERSÃO DE FASES. Protocolo: 20240804081184595 Nota: 2024811143 Previsão: 04/08/2024 18:30 Atendente: Rafael 04/08/2024 18:44:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:42 *ATUALIZAÇÃO GMG* *Técnico/Contato:* PATRICK PRADO DE OLIVEIRA/ (84)99940-4561 *Ação:* DESLOCADO *Data/Hora início do deslocamento:* 04/08/2024 16:26 *Data/Hora fim do deslocamento:* 04/08/2024 17:50 *Data/Hora início da instalação:* *Data/Hora fim da instalação:* *KM:* 160 *CA:* CA1598995 *OBS.:* FALHA DE AC DA CONCESSIONÁRIA, NORMALIZADO EM 04/08/2024 18:20 APÓS INVERSÃO DE FASES. *Protocolo:* 20240804081184595; *Nota:* 2024811143 *Previsão:* 04/08/2024 18:30 *Atendente:* Rafael 04/08/2024 14:41:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA - 2024-08-04 14:39 *Protocolo:* 20240804081184595; *Nota:* 2024811143 *Previsão:* 04/08/2024 18:30 *Atendente:* Rafael 04/08/2024 13:25:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:23 atualização tecn PATRICK PRADO DE OLIVEIRA 84 9940-4561 ação : tecn ciente em deslocamento prev:04/08 prox. atual. 15:20 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:20 | system | 29 |  | 04/08/2024 18:57:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3675211-MATHEUS DE OLIVEIRA CARLOS - 2024-08-04 18:55 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: PATRICK PRADO DE OLIVEIRA/(84)99940-4561 Ação: GMG SOMENTE DESLOCADO Data/Hora início do deslocamento: 04/08/2024 16:26:00 Data/Hora fim do deslocamento: 04/08/2024 17:50:00 Data/Hora início da instalação: N/A Data/Hora fim da instalação: N/A KM: 160 CA: CA1598995 OBS: FALHA DE AC DA CONCESSIONÁRIA, NORMALIZADO EM 04/08/2024 18:20 APÓS INVERSÃO DE FASES. Protocolo: 20240804081184595 Nota: 2024811143 Previsão: 04/08/2024 18:30 Atendente: Rafael 04/08/2024 18:44:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA - 2024-08-04 18:42 *ATUALIZAÇÃO GMG* *Técnico/Contato:* PATRICK PRADO DE OLIVEIRA/ (84)99940-4561 *Ação:* DESLOCADO *Data/Hora início do deslocamento:* 04/08/2024 16:26 *Data/Hora fim do deslocamento:* 04/08/2024 17:50 *Data/Hora início da instalação:* *Data/Hora fim da instalação:* *KM:* 160 *CA:* CA1598995 *OBS.:* FALHA DE AC DA CONCESSIONÁRIA, NORMALIZADO EM 04/08/2024 18:20 APÓS INVERSÃO DE FASES. *Protocolo:* 20240804081184595; *Nota:* 2024811143 *Previsão:* 04/08/2024 18:30 *Atendente:* Rafael 04/08/2024 14:41:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA - 2024-08-04 14:39 *Protocolo:* 20240804081184595; *Nota:* 2024811143 *Previsão:* 04/08/2024 18:30 *Atendente:* Rafael 04/08/2024 13:25:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 13:23 atualização tecn PATRICK PRADO DE OLIVEIRA 84 9940-4561 ação : tecn ciente em deslocamento prev:04/08 prox. atual. 15:20 |  |  |  | 0 | 2024-08-04 17:50 | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3497201 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497201-PATRICK PRADO DE OLIVEIRA |  |  | '-14.431111 | '-39.279722 | 84999404561 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016534 | EVE240800012484 | 2024-08-04 11:07 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009458 | [6 empty] | TRUE |  | DVCT01 |  | DVCT01 |  | FALSE | 05/08/2024 10:13:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3347350-ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA - 2024-08-05 10:11 #TRACKING TEL ALESSANDRA Acionado técnico Ednei no momento atuando no site TSK240600082116 após seguirá trativa . Técnico :EDNEI ALVES DE BRITO - 19 983060800 04/08/2024 23:55:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:54 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Tamiris 14 99772-4591. Site alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS, D-CHANNEL FAILURE, BTS FAULTY, BCCH MISSING e Rx Uplink path not working in System Module. BTS ALARM LISTING BCAS09 BCF-0130 BTS-0210 QUAL 2024-08-03 12:00:49.37 ** ALARM DVCT01C (41080) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BCAS09 BCF-0130 BTS-0208 COMM 2024-08-04 08:53:04.10 * ALARM TRX -001 DVCT01A LAPD-0322 (45989) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCAS09 BCF-0130 BTS-0208 EQUIPM 2024-08-04 02:11:06.36 *** ALARM DVCT01A (42496) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block 00 00 00 83 31 11 BCAS09 BCF-0130 BTS-0208 QUAL 2024-08-04 02:11:16.66 *** ALARM DVCT01A (42497) 7767 BCCH MISSING BCAS09 BCF-0130 BTS-0210 PROCES 2024-08-04 12:31:24.06 * ALARM TRX -017 DVCT01C (46389) 7608 TRX NOTIFICATION Rx Uplink path not working in System Module 04 00 00 82 00 00 BCAS09 BCF-0130 BTS-0209 QUAL 2024-08-04 16:00:49.44 ** ALARM DVCT01B (46766) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED 04/08/2024 23:55:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:54 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Tamiris 14 99772-4591. Site alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS, D-CHANNEL FAILURE, BTS FAULTY, BCCH MISSING e Rx Uplink path not working in System Module. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:14 | wfm_agent | 9 |  | 05/08/2024 10:13:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3347350-ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA - 2024-08-05 10:11 #TRACKING TEL ALESSANDRA Acionado técnico Ednei no momento atuando no site TSK240600082116 após seguirá trativa . Técnico :EDNEI ALVES DE BRITO - 19 983060800 04/08/2024 23:55:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:54 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Tamiris 14 99772-4591. Site alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS, D-CHANNEL FAILURE, BTS FAULTY, BCCH MISSING e Rx Uplink path not working in System Module. BTS ALARM LISTING BCAS09 BCF-0130 BTS-0210 QUAL 2024-08-03 12:00:49.37 ** ALARM DVCT01C (41080) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BCAS09 BCF-0130 BTS-0208 COMM 2024-08-04 08:53:04.10 * ALARM TRX -001 DVCT01A LAPD-0322 (45989) 7705 D-CHANNEL FAILURE BCAS09 BCF-0130 BTS-0208 EQUIPM 2024-08-04 02:11:06.36 *** ALARM DVCT01A (42496) 7603 BTS FAULTY RF Module has detected no TX power in internal filter block 00 00 00 83 31 11 BCAS09 BCF-0130 BTS-0208 QUAL 2024-08-04 02:11:16.66 *** ALARM DVCT01A (42497) 7767 BCCH MISSING BCAS09 BCF-0130 BTS-0210 PROCES 2024-08-04 12:31:24.06 * ALARM TRX -017 DVCT01C (46389) 7608 TRX NOTIFICATION Rx Uplink path not working in System Module 04 00 00 82 00 00 BCAS09 BCF-0130 BTS-0209 QUAL 2024-08-04 16:00:49.44 ** ALARM DVCT01B (46766) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED 04/08/2024 23:55:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:54 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Tamiris 14 99772-4591. Site alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS, D-CHANNEL FAILURE, BTS FAULTY, BCCH MISSING e Rx Uplink path not working in System Module. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3441076 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3441076-EDNEI ALVES DE BRITO |  |  | '-21.90351 | '-47.61874 | 19983060800 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016538 | EVE240800013224 | 2024-08-04 11:08 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009459 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-CE-MBCMW01-N2-CG |  | MWE-CE-MBCMW01-N2-CG |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:01 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TNE-CE-PREV | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TNE-CE-PREV |  |  | '-5.705444 | '-40.015056 | 85996145918 |  | Radio loss of frame | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016542 | EVE240800013223 | 2024-08-04 11:09 | 2024-08-04 12:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009460 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:23 |  | TRUE |  | NLVCBH52 |  | NLVCBH52 |  | FALSE | 04/08/2024 12:19:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 12:18 Carimbo Padrão GMG Nome do Técnico:Evaldo Gon Número da CA:N/A Equipamento GMG: GER0012 Tipo de Utilização: Somente Deslocamento Site: NLVCBH52 TSK: 240800016542 Data Inicio: 04/08/2024 Data Término: 04/08/2024 Hora Início: 11:30 Hora Término: 12:12 Observações: Somente Deslocamento com retorno de energia comercial durante deslocamento total Protocolo: NA Total de Lts: N/A 04/08/2024 11:37:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 11:30 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 11:29:35* *Alteração de status* *Ticket:* TSK240800016542 / EVE240800013223 *Downtime TSK:* 20 minutos *Motivo da alteração de status:* Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, previsão de chegada no site às 12:50 hs. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 12:39 | system | 12 |  | 04/08/2024 12:19:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 12:18 Carimbo Padrão GMG Nome do Técnico:Evaldo Gon Número da CA:N/A Equipamento GMG: GER0012 Tipo de Utilização: Somente Deslocamento Site: NLVCBH52 TSK: 240800016542 Data Inicio: 04/08/2024 Data Término: 04/08/2024 Hora Início: 11:30 Hora Término: 12:12 Observações: Somente Deslocamento com retorno de energia comercial durante deslocamento total Protocolo: NA Total de Lts: N/A 04/08/2024 11:37:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 11:30 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 11:29:35* *Alteração de status* *Ticket:* TSK240800016542 / EVE240800013223 *Downtime TSK:* 20 minutos *Motivo da alteração de status:* Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, previsão de chegada no site às 12:50 hs. |  |  |  | 0 | 2024-08-04 12:12 | Não | Alan Viana Passos | Normal |  | Energia |  | T3396302 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3396302-EVALDO APARECIDO GONCALVES |  |  | '-20.753694 | '-42.864167 | 31991315316 |  | SITE FORA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016543 | EVE240800013228 | 2024-08-04 11:09 | 2024-08-05 00:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009461 | [6 empty] | TRUE |  | SR-MNNMJ0 |  | SR-MNNMJ0 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:25 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-3.860639 | '-38.655889 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016546 | EVE240800013233 | 2024-08-04 11:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009462 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-CE-TUTU00-N6-CG |  | MWE-CE-TUTU00-N6-CG |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:01 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TNE-CE-PREV | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | MÉDIA |  | TNE-CE-PREV |  |  | '-6.002528 | '-40.286944 | 85999400301 |  | Radio loss of frame | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016550 | EVE240800012921 | 2024-08-04 11:11 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | Regional TCO | 30009467 | [6 empty] | TRUE |  | CGMS27 |  | CGMS27 |  | FALSE | 05/08/2024 03:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-05 03:47 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Jaqueline 14 99690-1661. Site fora e sem gerência. FlexiBSC BCPE05 2024-08-05 02:46:23 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0235 FLEXI MULTI U WO 2 OM235 BL 05067 26271 BTS-0371 U WO 0 0 CGMS271 RF/- 0 TRX-001 U BL-RSL 631 0 541 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U BL-RSL 629 0 541 3 05067 26272 BTS-0372 U WO 0 0 CGMS272 -/- 0 TRX-013 U BL-RSL 633 0 541 MBCCH+CBCH P 3 05067 26273 BTS-0373 U WO 0 0 CGMS273 RF/- 0 TRX-025 U BL-RSL 615 0 541 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-RSL 612 0 541 2 COMMAND EXECUTED 04/08/2024 18:38:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:37 #TRIAGEM TEL: CGMS27 - Site fora com meio de transmissão isolado em BL &lt; ZEEI:BCF=235; LOADING PROGRAM VERSION 39.9-0 FlexiBSC BCPE05 2024-08-04 17:36:46 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0235 FLEXI MULTI U BL-SYS 2 OM235 BL 05067 26271 BTS-0371 U BL-SYS 0 0 CGMS271 RF/- 0 TRX-001 U BL-SYS 631 0 541 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U BL-SYS 629 0 541 3 05067 26272 BTS-0372 U BL-SYS 0 0 CGMS272 -/- 0 TRX-013 U BL-SYS 633 0 541 MBCCH+CBCH P 3 05067 26273 BTS-0373 U BL-SYS 0 0 CGMS273 RF/- 0 TRX-025 U BL-SYS 615 0 541 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-SYS 612 0 541 2 COMMAND EXECUTED |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 10 |  | 05/08/2024 03:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-05 03:47 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Jaqueline 14 99690-1661. Site fora e sem gerência. FlexiBSC BCPE05 2024-08-05 02:46:23 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0235 FLEXI MULTI U WO 2 OM235 BL 05067 26271 BTS-0371 U WO 0 0 CGMS271 RF/- 0 TRX-001 U BL-RSL 631 0 541 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U BL-RSL 629 0 541 3 05067 26272 BTS-0372 U WO 0 0 CGMS272 -/- 0 TRX-013 U BL-RSL 633 0 541 MBCCH+CBCH P 3 05067 26273 BTS-0373 U WO 0 0 CGMS273 RF/- 0 TRX-025 U BL-RSL 615 0 541 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-RSL 612 0 541 2 COMMAND EXECUTED 04/08/2024 18:38:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:37 #TRIAGEM TEL: CGMS27 - Site fora com meio de transmissão isolado em BL &lt; ZEEI:BCF=235; LOADING PROGRAM VERSION 39.9-0 FlexiBSC BCPE05 2024-08-04 17:36:46 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0235 FLEXI MULTI U BL-SYS 2 OM235 BL 05067 26271 BTS-0371 U BL-SYS 0 0 CGMS271 RF/- 0 TRX-001 U BL-SYS 631 0 541 MBCCH+CBCH P 2 TRX-002 U BL-SYS 629 0 541 3 05067 26272 BTS-0372 U BL-SYS 0 0 CGMS272 -/- 0 TRX-013 U BL-SYS 633 0 541 MBCCH+CBCH P 3 05067 26273 BTS-0373 U BL-SYS 0 0 CGMS273 RF/- 0 TRX-025 U BL-SYS 615 0 541 MBCCH+CBCH P 3 TRX-026 U BL-SYS 612 0 541 2 COMMAND EXECUTED |  |  |  | 0 |  | Não | Evandro Fernandes Ribeiro | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3665245 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3665245- HENRIQUE ABINADABE OLMEDO |  |  | '-20.502889 | '-54.64925 | 67981410426 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 34
TSK240800016553 | EVE240800013237 | 2024-08-04 11:11 | 2024-08-04 22:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009465 |  |  |  |  | 2024-08-05 01:29 |  | TRUE |  | MWE-RJ-RJSZ37-N1-HW |  | MWE-RJ-RJSZ37-N1-HW |  | FALSE | 04/08/2024 16:35:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 16:34 Tec. luiz Claudio 21 96021-0275 acionado |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:51 | system | 15 |  | 04/08/2024 16:35:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 16:34 Tec. luiz Claudio 21 96021-0275 acionado |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3429560 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3429560-LUIZ CLAUDIO DA COSTA VIEIR |  |  | '-22.931794 | '-43.670798 | 21981144048 |  | POWER FAILURE | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016555 | EVE240800010375 | 2024-08-04 11:11 | 2024-08-04 18:17 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009466 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:15 |  | TRUE |  | 4G-RJME26 |  | 4G-RJME26 |  | FALSE | 04/08/2024 18:28:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 18:14 18:00 verificados validação TSK/TSK240800016555 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Adriano, 307- Todos os Santos, Rio de Janeiro -BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Todos os Santos, Rio de Janeir ANEL: A 56 CABO: *ID DO CABO: - CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: FIBRA QUEBRADA EM-RJSPB02897 R. Adriano, 307-261 - Todos os Santos, Rio de Janeiro - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REFEITO A FUSAO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: NELSON MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE BARBOSA 04/08/2024 18:07:02 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Link Layer Discovery Protocol (LLDP) System Information =============================================================================== NB = nearest-bridge NTPMR = nearest-non-tpmr NC = nearest-customer =============================================================================== Lcl Port Scope Remote Chassis ID Index Remote Port Remote Sys Name ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/18 NB 78:03:4F:F1:4E:03 15 1/1/17, 1-Gig/* RMACRJO-RJME03-* 1/1/17 NB A0:A3:3B:AC:3F:DC 16 GigabitEtherne* RMAGRJO-RJME04-* =============================================================================== * indicates that the corresponding row element may have been truncated. 17 Tx Output Power (dBm) 0.04 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.80 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== 18 Tx Output Power (dBm) 0.57 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -7.80 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RMAGRJO-RJME04-01> interface GigabitEthernet 0/4/3 Rx Power: -17.52dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.31dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 17:46:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 17:45 11:00 TECNICO EM DESLOCAMENTO PARA RJME 26 11:20 TÉCNICO INFORMA FIBRA PARADA A 6.100 KM E A OUTRA ÍNTEGRA 11:40 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA EMENDA 7662 12:00 EQUIPE INFORMA QUE CAIU A 5960 MTS 300 MTS SPARA FALHA 12:30 EQUIPE NA EMENDA SPB05902 REALIZANDO TESTES 14:00 EQUIPE ATUANDO NA RETIRADA DE DEGRADACAO 14:40 EQUIPE NA EMENDA SPB06395 RUA DONA CLAUDINA S N 15:00 EQUIPE PASSOU DO DEFEITO 180 MTS 15:30 ATENUACAO RETIRADA , EQUIPE SE DESLOCANDO PARA OSRGUNDO PONTO DE ATENUACAO A 8.490 mts 3.63 dB 16:00 EQUIPE NO LOCAL PROCURANDO A EMENDA RJSB09437 Av. Amaro Cavalcanti, 16:30 EQUIPE INFORMA ATENUACAO NO LANCE DE CABO , EQUIPE IRA REALIZAR A TENTATIVA DE MANOBRA 17:20 EQUIPE MANOBROU A FIBRA NA EMENDA RJSPB09437 E SEGUE PARA OUTRA EMENDA 04/08/2024 17:46:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 17:44 14:40 EQUIPE NA EMENDA SPB06395 RUA DONA CLAUDINA S N 15:00 EQUIPE PASSOU DO DEFEITO 180 MTS 15:30 ATENUACAO RETIRADA , EQUIPE SE DESLOCANDO PARA OSRGUNDO PONTO DE ATENUACAO A 8.490 mts 3.63 dB 16:00 EQUIPE NO LOCAL PROCURANDO A EMENDA RJSB09437 Av. Amaro Cavalcanti, 16:30 EQUIPE INFORMA ATENUACAO NO LANCE DE CABO , EQUIPE IRA REALIZAR A TENTATIVA DE MANOBRA 17:20 EQUIPE MANOBROU A FIBRA NA EMENDA RJSPB09437 E SEGUE PARA OUTRA EMENDA 04/08/2024 11:13:26 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014288 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 09:57 Realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok Há uma equipe de fibra no local atuando onde ao realizarem as medições nas fibras Tx/Rx com o OTDR , Tx com falha á uns 10km do site e o Rx com 5km do site . |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:38 | system | 15 |  | 04/08/2024 18:28:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 18:14 18:00 verificados validação TSK/TSK240800016555 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Adriano, 307- Todos os Santos, Rio de Janeiro -BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Todos os Santos, Rio de Janeir ANEL: A 56 CABO: *ID DO CABO: - CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: FIBRA QUEBRADA EM-RJSPB02897 R. Adriano, 307-261 - Todos os Santos, Rio de Janeiro - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REFEITO A FUSAO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: NELSON MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE BARBOSA 04/08/2024 18:07:02 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Link Layer Discovery Protocol (LLDP) System Information =============================================================================== NB = nearest-bridge NTPMR = nearest-non-tpmr NC = nearest-customer =============================================================================== Lcl Port Scope Remote Chassis ID Index Remote Port Remote Sys Name ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/18 NB 78:03:4F:F1:4E:03 15 1/1/17, 1-Gig/* RMACRJO-RJME03-* 1/1/17 NB A0:A3:3B:AC:3F:DC 16 GigabitEtherne* RMAGRJO-RJME04-* =============================================================================== * indicates that the corresponding row element may have been truncated. 17 Tx Output Power (dBm) 0.04 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.80 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== 18 Tx Output Power (dBm) 0.57 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -7.80 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RMAGRJO-RJME04-01> interface GigabitEthernet 0/4/3 Rx Power: -17.52dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 1.31dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 17:46:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 17:45 11:00 TECNICO EM DESLOCAMENTO PARA RJME 26 11:20 TÉCNICO INFORMA FIBRA PARADA A 6.100 KM E A OUTRA ÍNTEGRA 11:40 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA EMENDA 7662 12:00 EQUIPE INFORMA QUE CAIU A 5960 MTS 300 MTS SPARA FALHA 12:30 EQUIPE NA EMENDA SPB05902 REALIZANDO TESTES 14:00 EQUIPE ATUANDO NA RETIRADA DE DEGRADACAO 14:40 EQUIPE NA EMENDA SPB06395 RUA DONA CLAUDINA S N 15:00 EQUIPE PASSOU DO DEFEITO 180 MTS 15:30 ATENUACAO RETIRADA , EQUIPE SE DESLOCANDO PARA OSRGUNDO PONTO DE ATENUACAO A 8.490 mts 3.63 dB 16:00 EQUIPE NO LOCAL PROCURANDO A EMENDA RJSB09437 Av. Amaro Cavalcanti, 16:30 EQUIPE INFORMA ATENUACAO NO LANCE DE CABO , EQUIPE IRA REALIZAR A TENTATIVA DE MANOBRA 17:20 EQUIPE MANOBROU A FIBRA NA EMENDA RJSPB09437 E SEGUE PARA OUTRA EMENDA 04/08/2024 17:46:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 17:44 14:40 EQUIPE NA EMENDA SPB06395 RUA DONA CLAUDINA S N 15:00 EQUIPE PASSOU DO DEFEITO 180 MTS 15:30 ATENUACAO RETIRADA , EQUIPE SE DESLOCANDO PARA OSRGUNDO PONTO DE ATENUACAO A 8.490 mts 3.63 dB 16:00 EQUIPE NO LOCAL PROCURANDO A EMENDA RJSB09437 Av. Amaro Cavalcanti, 16:30 EQUIPE INFORMA ATENUACAO NO LANCE DE CABO , EQUIPE IRA REALIZAR A TENTATIVA DE MANOBRA 17:20 EQUIPE MANOBROU A FIBRA NA EMENDA RJSPB09437 E SEGUE PARA OUTRA EMENDA 04/08/2024 11:13:26 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014288 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:58:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338493-JEFFERSON WILLIAN DE MORAES - 2024-08-04 09:57 Realizado as medições no Roteador Nokia RMACRJO-RJME26-01 onde PT17 TX - 4.64 RX - Loss Infra e Cordões Ok Há uma equipe de fibra no local atuando onde ao realizarem as medições nas fibras Tx/Rx com o OTDR , Tx com falha á uns 10km do site e o Rx com 5km do site . |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.90358 | '-43.28388 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016556 | EVE240800012626 | 2024-08-04 11:12 | 2024-08-04 11:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009468 |  |  |  |  | 2024-08-04 14:33 |  | TRUE |  | 18NLQUCT01 |  | 18NLQUCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 11:24:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:23 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLQUCT01 Site operacional sem alarmes. 18NLQUCT01&gt; alt 240804-11:21:53-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 . Connecting to 18NLQUCT01:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3692034/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240804-112132_27110/ior27110 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 1 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 05:26:15 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-277041 PLM N ID-eNB ID 2 : 7243-83717 PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-83713) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 18NLQUCT01&gt; st fdd 240804-11:21:56-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1861 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=18NLQUCT01A 1927 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=18NLQUCT01B 1995 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=18NLQUCT01C =================================================================================== Total: 3 MOs 18NLQUCT01&gt; st rru 240804-11:22:11-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 507 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,AuxPlugInUnit=RRU-1 527 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,AuxPlugInUnit=RRU-2 547 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,AuxPlugInUnit=RRU-3 =================================================================================== Total: 3 MOs 18NLQUCT01&gt; st sector 240804-11:22:13-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1784 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 1785 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 1786 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=C 2112 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2113 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 2114 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== Total: 6 MOs 18NLQUCT01&gt; ue print -admitted 240804-11:23:19-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 $ ue print -admitted CellId #UE:s #Bearers 1 2 4 2 0 0 3 13 22 31 0 0 32 0 0 33 1 0 $ 18NLQUCT01&gt; 04/08/2024 11:19:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3498337-FERNANDO JOSE DE MEDEIROS GOMES - 2024-08-04 11:18 Solicitado testes ao suporte |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:55 | system | 11 |  | 04/08/2024 11:24:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 11:23 Atendimento técnico – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLQUCT01 Site operacional sem alarmes. 18NLQUCT01&gt; alt 240804-11:21:53-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 . Connecting to 18NLQUCT01:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3692034/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240804-112132_27110/ior27110 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 1 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 05:26:15 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-277041 PLM N ID-eNB ID 2 : 7243-83717 PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-83713) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 18NLQUCT01&gt; st fdd 240804-11:21:56-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1861 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=18NLQUCT01A 1927 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=18NLQUCT01B 1995 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,EUtranCellFDD=18NLQUCT01C =================================================================================== Total: 3 MOs 18NLQUCT01&gt; st rru 240804-11:22:11-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 507 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,AuxPlugInUnit=RRU-1 527 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,AuxPlugInUnit=RRU-2 547 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,AuxPlugInUnit=RRU-3 =================================================================================== Total: 3 MOs 18NLQUCT01&gt; st sector 240804-11:22:13-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1784 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 1785 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 1786 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=C 2112 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2113 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 2114 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== Total: 6 MOs 18NLQUCT01&gt; ue print -admitted 240804-11:23:19-0300 10.33.19.69 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/27184 $ ue print -admitted CellId #UE:s #Bearers 1 2 4 2 0 0 3 13 22 31 0 0 32 0 0 33 1 0 $ 18NLQUCT01&gt; 04/08/2024 11:19:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3498337-FERNANDO JOSE DE MEDEIROS GOMES - 2024-08-04 11:18 Solicitado testes ao suporte |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3498337 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3498337-FERNANDO JOSE DE MEDEIROS G |  |  | '-23.533917 | '-49.2375 | 0014981452751 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016557 | EVE240800013235 | 2024-08-04 11:12 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | Regional TRJ | 30009469 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RMACBERO-RJ2618-01 |  | RMACBERO-RJ2618-01 | RMACBERO-RJ2618-01 | TRUE | 04/08/2024 16:41:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016557 - System - WFM Agent - TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atenuação 04/08/2024 16:35:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-04 16:34 Realizado medições opticas RMAGNIU-NVIG18-01 porta 0/3/2 TX:1.07 RX-23.34 Cordão TX Fusionado Direto no TOA, necessário atuação da equipe FMO, PONTA (A) ATENUADO! 04/08/2024 16:10:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-04 16:03 Desconsidere log acima, log errado! 04/08/2024 15:58:48 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Atenuação na ponta de RJ2618 A:RMACBERO-RJ2618-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Description : CONEXAO AO AGG¦RMAGNIU-NVIG18-01¦1/1/17¦NONE¦ACC RJO121¦ ACT¦NONE Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 1.48 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -25.69 -5.00 -7.00 -24.09! -26.02 =============================================================================== <RMAGNIU-NVIG18-01>di int g0/3/2 GigabitEthernet0/3/2 current state : UP (ifindex: 15) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao Anel 121 ACC RMACBERO-RJ2618-01 1/1/17 Rx Power: -22.83dBm, Working range: [-24.089, -7.000]dBm Tx Power: 1.04dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 15:37:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-04 15:35 Realizado medições opticas RMACBERO-RJ2618-01 porta 1/1/17 TX:1.46 RX-24.35 04/08/2024 14:16:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 14:15 Téc Cremildo 21 96943-0081 acionado, prev-15:15hs |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 16:41 | wfm_agent | 24 |  | 04/08/2024 16:41:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016557 - System - WFM Agent - TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atenuação 04/08/2024 16:35:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-04 16:34 Realizado medições opticas RMAGNIU-NVIG18-01 porta 0/3/2 TX:1.07 RX-23.34 Cordão TX Fusionado Direto no TOA, necessário atuação da equipe FMO, PONTA (A) ATENUADO! 04/08/2024 16:10:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-04 16:03 Desconsidere log acima, log errado! 04/08/2024 15:58:48 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Atenuação na ponta de RJ2618 A:RMACBERO-RJ2618-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Description : CONEXAO AO AGG¦RMAGNIU-NVIG18-01¦1/1/17¦NONE¦ACC RJO121¦ ACT¦NONE Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 1.48 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -25.69 -5.00 -7.00 -24.09! -26.02 =============================================================================== <RMAGNIU-NVIG18-01>di int g0/3/2 GigabitEthernet0/3/2 current state : UP (ifindex: 15) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao Anel 121 ACC RMACBERO-RJ2618-01 1/1/17 Rx Power: -22.83dBm, Working range: [-24.089, -7.000]dBm Tx Power: 1.04dBm, Working range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 15:37:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL - 2024-08-04 15:35 Realizado medições opticas RMACBERO-RJ2618-01 porta 1/1/17 TX:1.46 RX-24.35 04/08/2024 14:16:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 14:15 Téc Cremildo 21 96943-0081 acionado, prev-15:15hs |  |  | TSK240800016557 - System - WFM Agent - TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atenuação | 0 |  | Não | Marcos Aurelio V Bastos | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3428811 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3428811-CREMILDO DELFINO RANGEL |  |  | '-22.738333 | '-43.376306 | 21969430081 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800016559 | EVE240800013227 | 2024-08-04 11:14 | 2024-08-04 15:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009471 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:04 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SUD01-02 |  | RMAGSPO-SUD01-02 |  | FALSE | 04/08/2024 14:09:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 14:07 Tentando fazer contato com o NOC para verificar normalização, não há falha de atenuação no neetcol TAIS: Elemento: RMAGSPO-MBI01-02 Fabricante: CISCO Central: N/A END_ID: SPSPO_5640 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Elemento: RMAGSPO-SUD01-02 Fabricante: CISCO Central: N/A END_ID: SPSPO_2132 ⚠️ Alarme intermitente no END_ID. ALARMES NETCOOL: Elemento: RMAGSPO-SUD01-02 Gerência: Cisco-IOS Segmento de Rede: Metropolitana IP Severidade: Major Anel: ANEL NAO ENCONTRADO Alarme: No more SWIDB can be allocated, maximum allowed 16381 Facilidade: Intermitência: undefined (36) Início do alarme: 25/07/2024 20:30:13 Último alarme: 04/08/2024 12:17:36 ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 14:07:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 14:06 Tentando fazer contato com o NOC para verificar normalização 04/08/2024 13:33:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 13:32 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-MBI01-02 interface 0/0/26 TX -1 RX-27 PR12171 posições 57 e 58 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/Abelardo (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas :21 e 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA 04/08/2024 12:40:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 12:39 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-SUD01-02 interface 0/0/27 TX +1 RX-24 PR13306 posições 21 e 22 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/Abelardo (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas :21 e 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA 04/08/2024 11:25:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3704631-LORENA EMANUELLY DE OLIVEIRA - 2024-08-04 11:23 Acionamento – 2ACNT - Elizeu / 11 95341-4740 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK, técnico atuando em ETD TAMBORÉ e posteriormente irá verificar falha em questão . Previsão : 90munutos após tratativa 04/08/2024 11:14:18 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) atenuação na ponta de SUD01 RMAGSPO-SUD01-02#sh int TenGigabitEthernet0/0/27 des Interface Status Protocol Description Te0/0/27 down down Conexao ao Anel AGR BN SPO GJA01 - RMAGSPO-MBI01-02 - Porta Te0/0/26 Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Receive Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ----------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/0/27 -21.8 1.9 -1.0 -15.8 -19.5 REf.: -15 -------- RMAGSPO-MBI01-02#sh int Te0/0/26 des Interface Status Protocol Description Te0/0/26 up up Conexao ao Anel AGR BN SPO GJA01 - RMAGSPO-SUD01-02 - Porta Te0/0/27 30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Receive Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port Lane (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ---- --------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/0/26 N/A -16.6 -5.0 -7.0 -24.1 -26.0 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:53 | system | 17 |  | 04/08/2024 14:09:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 14:07 Tentando fazer contato com o NOC para verificar normalização, não há falha de atenuação no neetcol TAIS: Elemento: RMAGSPO-MBI01-02 Fabricante: CISCO Central: N/A END_ID: SPSPO_5640 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. Elemento: RMAGSPO-SUD01-02 Fabricante: CISCO Central: N/A END_ID: SPSPO_2132 ⚠️ Alarme intermitente no END_ID. ALARMES NETCOOL: Elemento: RMAGSPO-SUD01-02 Gerência: Cisco-IOS Segmento de Rede: Metropolitana IP Severidade: Major Anel: ANEL NAO ENCONTRADO Alarme: No more SWIDB can be allocated, maximum allowed 16381 Facilidade: Intermitência: undefined (36) Início do alarme: 25/07/2024 20:30:13 Último alarme: 04/08/2024 12:17:36 ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 14:07:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 14:06 Tentando fazer contato com o NOC para verificar normalização 04/08/2024 13:33:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 13:32 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-MBI01-02 interface 0/0/26 TX -1 RX-27 PR12171 posições 57 e 58 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/Abelardo (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas :21 e 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA 04/08/2024 12:40:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3494554-ELIZEU PRADO - 2024-08-04 12:39 Médicoes realizada no equipamento RMAGSPO-SUD01-02 interface 0/0/27 TX +1 RX-24 PR13306 posições 21 e 22 # FMO - MEDIÇÕES FMMT# Técnico - Nome/TEL: Elizeu Prado/Abelardo (11)953414740 Localidade: SP Rota Completa do Cabo: SITE Numero do Cabo:72 Capacidade do cabo :72 Fibras envolvidas :21 e 22 Fibras Prioritárias: NA Medição do Ponto. AO CONTRARIO : NA Distancia total NA Houve Deslocamento: NA Tempo de Deslocamento: - 30 MINUTOS Nome e endereço do mesmo: NA CAPA DA DIÁRIA DO TRABALHO Ciente Rede - Nome/Fone : NA Atendente : NA 04/08/2024 11:25:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3704631-LORENA EMANUELLY DE OLIVEIRA - 2024-08-04 11:23 Acionamento – 2ACNT - Elizeu / 11 95341-4740 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK, técnico atuando em ETD TAMBORÉ e posteriormente irá verificar falha em questão . Previsão : 90munutos após tratativa 04/08/2024 11:14:18 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) atenuação na ponta de SUD01 RMAGSPO-SUD01-02#sh int TenGigabitEthernet0/0/27 des Interface Status Protocol Description Te0/0/27 down down Conexao ao Anel AGR BN SPO GJA01 - RMAGSPO-MBI01-02 - Porta Te0/0/26 Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Receive Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ----------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/0/27 -21.8 1.9 -1.0 -15.8 -19.5 REf.: -15 -------- RMAGSPO-MBI01-02#sh int Te0/0/26 des Interface Status Protocol Description Te0/0/26 up up Conexao ao Anel AGR BN SPO GJA01 - RMAGSPO-SUD01-02 - Porta Te0/0/27 30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm Receive Power Threshold Threshold Threshold Threshold Port Lane (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) --------- ---- --------------- ---------- --------- --------- --------- Te0/0/26 N/A -16.6 -5.0 -7.0 -24.1 -26.0 |  |  |  | 0 |  | Não | Priscila Dos Santos De Souza Couto | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3494554 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3494554-ELIZEU PRADO |  |  | '-23.62225 | '-46.640083 | 11953414740 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800016561 | EVE240800012851 | 2024-08-04 11:14 | 2024-08-05 08:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010652 |  |  | INTEMPÉRIE CLIMATICA |  | 2024-08-05 11:14 |  | TRUE |  | SSTT04 |  | SSTT04 |  | TRUE | 04/08/2024 15:12:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016561 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:TSK240800016561 04/08/2024 15:12:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 15:02:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:01 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. 04/08/2024 13:01:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:59 Na 04/08/2024 12:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:02 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, serviço sera migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:14 | system | 23 |  | 04/08/2024 15:12:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016561 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:TSK240800016561 04/08/2024 15:12:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 15:02:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:01 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. 04/08/2024 13:01:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:59 Na 04/08/2024 12:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:02 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, serviço sera migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes. |  |  | TSK240800016561 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:TSK240800016561 | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3493504 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3493504-EYKON MARQUES SATTIM |  |  | '-23.775694 | '-45.64975 | 0012982110158 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016562 | EVE240800012852 | 2024-08-04 11:14 | 2024-08-05 08:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010629 |  |  | INTEMPÉRIE CLIMATICA |  | 2024-08-05 11:13 | 2024-08-05 15:17 | TRUE |  | SSBA01 |  | SSBA01 |  | TRUE | 04/08/2024 22:05:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SSBA01 END ID - SPSST_0001 Summary - GSM BTS PARTIAL DOWN ,NE ID - SSBA01 END ID - SPSST_0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 21:45:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:43 Na 04/08/2024 21:44:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:43 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012852&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 21:32:08 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SSBA01 END ID - SPSST_0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 15:17:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016562 - System - WFM Agent - TEL-T3443700-ALTIMAR JOSE GONCALVES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. 04/08/2024 15:17:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 15:03:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:01 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. 04/08/2024 12:04:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:03 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, serviço sera migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes. |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 08:14 | system | 31 |  | 04/08/2024 22:05:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SSBA01 END ID - SPSST_0001 Summary - GSM BTS PARTIAL DOWN ,NE ID - SSBA01 END ID - SPSST_0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 21:45:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:43 Na 04/08/2024 21:44:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:43 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012852&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 21:32:08 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - SSBA01 END ID - SPSST_0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 15:17:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016562 - System - WFM Agent - TEL-T3443700-ALTIMAR JOSE GONCALVES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. 04/08/2024 15:17:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 15:03:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:01 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. 04/08/2024 12:04:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 12:03 Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, serviço sera migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes. |  |  | TSK240800016562 - System - WFM Agent - TEL-T3443700-ALTIMAR JOSE GONCALVES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Proteção Motivo da visita técnica: Corretiva Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:Site intermitente devido a falha no MW FURUKAWA, Engenharia TIM deu opção para serviço ser migrado para MW HUAWEI, atividade dependendo do cliente Supervisor Vitorino e Layer Virgínio cientes atividade será realizada amanhã as 09:00h favor suspender TSK. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3493504 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3493504-EYKON MARQUES SATTIM |  |  | '-23.77044444 | '-45.68386111 | 0012982110158 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 10806
TSK240800016570 | EVE240800012880 | 2024-08-04 11:17 | 2024-08-04 20:44 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009475 | [6 empty] | TRUE |  | PE3400 |  | PE3400 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:44 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não | Jose Dos Santos Reis Junior | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE | [6 empty] | TRUE | PE |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_PE |  |  | '-8.810389 | '-35.625639 | 81997260091 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 28
TSK240800016572 | EVE240800013243 | 2024-08-04 11:18 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009476 | [6 empty] | TRUE |  | NLXEXE00 |  | NLXEXE00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:08 | wfm_agent | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não | Jose Dos Santos Reis Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3536761 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3536761-ALDO LUCIO DA SILVA |  |  | '-8.810389 | '-35.625639 | 81997260278 |  | ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016574 | EVE240800013248 | 2024-08-04 11:18 | 2024-08-04 18:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009477 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:03 |  | TRUE |  | APGG05 |  | APGG05 |  | FALSE | 04/08/2024 18:04:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:02 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. GOAPG_0049 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:26 | system | 11 |  | 04/08/2024 18:04:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:02 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. GOAPG_0049 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3612469 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612469-CLEMERSON XAVIER DE SOUZA |  |  | '-14.180306 | '-47.836694 | 62983189049 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016579 | EVE240800011459 | 2024-08-04 11:20 | 2024-08-04 16:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009601 |  | Tramitação autorizada |  |  | 2024-08-04 15:27 |  | TRUE |  | RJO-FTS01-NKW02 | RJO-FTS01-NKW02 | RTSERJO0102 |  | TRUE | 04/08/2024 16:02:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016579 - System - WFM Agent - TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Em teste com noc villas o mesmo autorizou envio de TSk para equipe de dados 04/08/2024 16:01:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000043 - Tramitação Autorizada - BACKBONE IP - Flag Contato ISOC TX 04/08/2024 15:52:13 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Felipe De Oliveira Villas Boas - 04-08-2024 15:52:13 04/08/2024 15:52:04 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RTSERJO0102#show interfaces TenGigE0/0/0/6/8 Sun Aug 4 15:44:15.527 BRT TenGigE0/0/0/6/8 is up, line protocol is up Interface state transitions: 87 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is TenGigE, address is 6c8b.d3d1.7ff4 (bia 6c8b.d3d1.7ff4) Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao Inter-AS OI - Projeto METIS - ACCID589405 [Lado OI Desig RJO 60013182] Internet address is Unknown MTU 1518 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit) reliability 255/255, txload 26/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 10000Mb/s, 100GBASE_LR10, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 2000 msec loopback not set, Last link flapped 00:10:02 Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 5110000 bits/sec, 2804 packets/sec 30 second output rate 1046025000 bits/sec, 113282 packets/sec RTSERJO0102#show running-config interface TenGigE0/0/0/6/8 Sun Aug 4 15:48:16.688 BRT interface TenGigE0/0/0/6/8 description Conexao ao Inter-AS OI - Projeto METIS - ACCID589405 [Lado OI Desig RJO 60013182] bundle id 131 mode active cdp carrier-delay up 2000 down 0 load-interval 30 dampening ! RTSERJO0102#show interfaces bundle-ether 131 Sun Aug 4 15:49:05.131 BRT Bundle-Ether131 is up, line protocol is up Interface state transitions: 87 Hardware is Aggregated Ethernet interface(s), address is 40ce.2468.fd41 Description: Conexao ao Projeto_METIS_InterAS_Oi; ID2021677; nsoid-7578; Internet address is Unknown MTU 1514 bytes, BW 60000000 Kbit (Max: 60000000 Kbit) reliability 255/255, txload 26/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 60000Mb/s loopback not set, Last link flapped 2d06h No. of members in this bundle: 6 TenGigE0/0/0/6/8 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/0/0/6/9 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/3 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/4 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/5 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/6 Full-duplex 10000Mb/s Active Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 66591000 bits/sec, 27034 packets/sec 30 second output rate 6187247000 bits/sec, 673224 packets/sec 286211464648 packets input, 81613174686196 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 282485 broadcast packets, 1270422 multicast packets 9 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 11 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 3875004892016 packets output, 4308689069782239 bytes, 0 total output drops Output 546 broadcast packets, 41435734 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions RTSERJO0102#show running-config interface bundle-ether 131 Sun Aug 4 15:50:14.913 BRT interface Bundle-Ether131 description Conexao ao Projeto_METIS_InterAS_Oi; ID2021677; nsoid-7578; load-interval 30 ! 04/08/2024 15:42:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 15:39 Segue análise de potência, cordões ok. RTSERJO0102 TenGigE0/0/0/6/8 Tx:-8.25 Rx-11.6 D.FL4 BT9 DIO 5 F 5/6 P.FL16 BT13 SDH1 SLOT 9C1 XXX RJO-FTS01-NKW02 SLOT 9 PORT C1 OUT/IN RX:-7.98 TX:-6.51 P.FL10 BT20 RTARRJO0102 DIO 5 POS 17 Tentando contato com noc 04/08/2024 15:34:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 15:33 Segue análise de potência, cordões ok. RTSERJO0102 TenGigE0/0/0/6/8 Tx:-8.25 Rx-11.6 D.FL4 BT9 DIO 5 F 5/6 P.FL16 BT13 SDH1 SLOT 9C1 XXX RJO-FTS01-NKW02 SLOT 9 PORT C1 OUT/IN RX:-7.98 TX:-6.51 P.FL10 BT20 RTARRJO0102 DIO 5 POS 17 04/08/2024 15:19:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 15:18 Segue análise de potência, cordões ok. RTSERJO0102 TenGigE0/0/0/6/8 Tx:-8.25 Rx-11.6 04/08/2024 13:04:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 13:03 Desconsiderar log anterior. Atuando no chamado TSK240800010088 04/08/2024 13:03:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 13:02 Desconsiderar log anterior. Atuando no chamado TSK240800010088 04/08/2024 12:28:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016579 - System - WFM Agent - TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atuando na TSK240800016590 04/08/2024 12:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 12:19 No local verificando 04/08/2024 11:19:42 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) verificar LOS NO RJO-FTS01-NKW02 11QPA4B-1-9-L1L oss of Signal - OCH |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 16:23 | F8065167 | 31 |  | 04/08/2024 16:02:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016579 - System - WFM Agent - TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Em teste com noc villas o mesmo autorizou envio de TSk para equipe de dados 04/08/2024 16:01:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000043 - Tramitação Autorizada - BACKBONE IP - Flag Contato ISOC TX 04/08/2024 15:52:13 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Felipe De Oliveira Villas Boas - 04-08-2024 15:52:13 04/08/2024 15:52:04 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RTSERJO0102#show interfaces TenGigE0/0/0/6/8 Sun Aug 4 15:44:15.527 BRT TenGigE0/0/0/6/8 is up, line protocol is up Interface state transitions: 87 Dampening enabled: penalty 0, not suppressed half-life: 1 reuse: 750 suppress: 2000 max-suppress-time: 4 restart-penalty: 0 Hardware is TenGigE, address is 6c8b.d3d1.7ff4 (bia 6c8b.d3d1.7ff4) Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao Inter-AS OI - Projeto METIS - ACCID589405 [Lado OI Desig RJO 60013182] Internet address is Unknown MTU 1518 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit) reliability 255/255, txload 26/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 10000Mb/s, 100GBASE_LR10, link type is force-up output flow control is off, input flow control is off Carrier delay (up) is 2000 msec loopback not set, Last link flapped 00:10:02 Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 5110000 bits/sec, 2804 packets/sec 30 second output rate 1046025000 bits/sec, 113282 packets/sec RTSERJO0102#show running-config interface TenGigE0/0/0/6/8 Sun Aug 4 15:48:16.688 BRT interface TenGigE0/0/0/6/8 description Conexao ao Inter-AS OI - Projeto METIS - ACCID589405 [Lado OI Desig RJO 60013182] bundle id 131 mode active cdp carrier-delay up 2000 down 0 load-interval 30 dampening ! RTSERJO0102#show interfaces bundle-ether 131 Sun Aug 4 15:49:05.131 BRT Bundle-Ether131 is up, line protocol is up Interface state transitions: 87 Hardware is Aggregated Ethernet interface(s), address is 40ce.2468.fd41 Description: Conexao ao Projeto_METIS_InterAS_Oi; ID2021677; nsoid-7578; Internet address is Unknown MTU 1514 bytes, BW 60000000 Kbit (Max: 60000000 Kbit) reliability 255/255, txload 26/255, rxload 0/255 Encapsulation ARPA, Full-duplex, 60000Mb/s loopback not set, Last link flapped 2d06h No. of members in this bundle: 6 TenGigE0/0/0/6/8 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/0/0/6/9 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/3 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/4 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/5 Full-duplex 10000Mb/s Active TenGigE0/2/0/6/6 Full-duplex 10000Mb/s Active Last input 00:00:00, output 00:00:00 Last clearing of "show interface" counters never 30 second input rate 66591000 bits/sec, 27034 packets/sec 30 second output rate 6187247000 bits/sec, 673224 packets/sec 286211464648 packets input, 81613174686196 bytes, 0 total input drops 0 drops for unrecognized upper-level protocol Received 282485 broadcast packets, 1270422 multicast packets 9 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity 11 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 3875004892016 packets output, 4308689069782239 bytes, 0 total output drops Output 546 broadcast packets, 41435734 multicast packets 0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions RTSERJO0102#show running-config interface bundle-ether 131 Sun Aug 4 15:50:14.913 BRT interface Bundle-Ether131 description Conexao ao Projeto_METIS_InterAS_Oi; ID2021677; nsoid-7578; load-interval 30 ! 04/08/2024 15:42:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 15:39 Segue análise de potência, cordões ok. RTSERJO0102 TenGigE0/0/0/6/8 Tx:-8.25 Rx-11.6 D.FL4 BT9 DIO 5 F 5/6 P.FL16 BT13 SDH1 SLOT 9C1 XXX RJO-FTS01-NKW02 SLOT 9 PORT C1 OUT/IN RX:-7.98 TX:-6.51 P.FL10 BT20 RTARRJO0102 DIO 5 POS 17 Tentando contato com noc 04/08/2024 15:34:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 15:33 Segue análise de potência, cordões ok. RTSERJO0102 TenGigE0/0/0/6/8 Tx:-8.25 Rx-11.6 D.FL4 BT9 DIO 5 F 5/6 P.FL16 BT13 SDH1 SLOT 9C1 XXX RJO-FTS01-NKW02 SLOT 9 PORT C1 OUT/IN RX:-7.98 TX:-6.51 P.FL10 BT20 RTARRJO0102 DIO 5 POS 17 04/08/2024 15:19:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 15:18 Segue análise de potência, cordões ok. RTSERJO0102 TenGigE0/0/0/6/8 Tx:-8.25 Rx-11.6 04/08/2024 13:04:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 13:03 Desconsiderar log anterior. Atuando no chamado TSK240800010088 04/08/2024 13:03:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 13:02 Desconsiderar log anterior. Atuando no chamado TSK240800010088 04/08/2024 12:28:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016579 - System - WFM Agent - TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atuando na TSK240800016590 04/08/2024 12:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 12:19 No local verificando 04/08/2024 11:19:42 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) verificar LOS NO RJO-FTS01-NKW02 11QPA4B-1-9-L1L oss of Signal - OCH |  |  | TSK240800016579 - System - WFM Agent - TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: Manutenção Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Em teste com noc villas o mesmo autorizou envio de TSk para equipe de dados | 0 |  | Não | Thaina Dos Santos Ramalho | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3452302 | [6 empty] | TRUE | RJ |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI |  |  | '-22.901694 | '-43.219306 | 21969430142 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 27
TSK240800016580 | EVE240800013250 | 2024-08-04 11:20 | 2024-08-04 14:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009479 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:57 |  | TRUE |  | NLEJMS01 |  | NLEJMS01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:25:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443665-EDSON FRANCISCO RAMPIM - 2024-08-04 14:24 Técnico no site iniciando atendimento 04/08/2024 12:37:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443665-EDSON FRANCISCO RAMPIM - 2024-08-04 12:36 Deslocamento para o site, previsão de chegada as 15:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:58 | system | 10 |  | 04/08/2024 14:25:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443665-EDSON FRANCISCO RAMPIM - 2024-08-04 14:24 Técnico no site iniciando atendimento 04/08/2024 12:37:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3443665-EDSON FRANCISCO RAMPIM - 2024-08-04 12:36 Deslocamento para o site, previsão de chegada as 15:00 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3443665 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443665-EDSON FRANCISCO RAMPIM |  |  | '-19.9653055555556 | '-50.6173333333333 | 0017982110957 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016582 | EVE240800013249 | 2024-08-04 11:20 | 2024-08-04 18:54 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009802 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:54 |  | TRUE |  | JCJP01 |  | JCJP01 |  | TRUE | 04/08/2024 18:54:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:53 Site normalizado. 04/08/2024 18:54:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:53 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013249&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 18:44:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:42 Site será verificado o meio de transmissão, pois o mesmo intermitente e passa pelos rádio TN e Siae. 04/08/2024 14:02:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016582 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Favor retornar tsk para minha fila |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:16 | system | 21 |  | 04/08/2024 18:54:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:53 Site normalizado. 04/08/2024 18:54:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:53 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013249&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 18:44:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:42 Site será verificado o meio de transmissão, pois o mesmo intermitente e passa pelos rádio TN e Siae. 04/08/2024 14:02:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016582 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Favor retornar tsk para minha fila |  |  | TSK240800016582 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Favor retornar tsk para minha fila | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3161090 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161090-FABIO JOSE DA SILVA |  |  | '-23.305361 | '-45.932139 | 0012981206569 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016587 | EVE240800009713 | 2024-08-04 11:25 | 2024-08-04 20:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009485 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:36 |  | TRUE |  | 4G-PGTG08 |  | 4G-PGTG08 |  | FALSE | 04/08/2024 20:37:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:36 Testado ok. 04/08/2024 20:37:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009713&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 20:35:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:34 TAIS: Elemento: 4G-PGTG08 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: GOPGT_0307 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID GOPGT_0307: (sem alarmes) 04/08/2024 16:58:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS - 2024-08-04 16:56 Em deslocamento |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:38 | wfm_agent | 11 |  | 04/08/2024 20:37:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:36 Testado ok. 04/08/2024 20:37:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:35 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800009713&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 20:35:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 20:34 TAIS: Elemento: 4G-PGTG08 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: GOPGT_0307 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) ALARMES NETCOOL PARA O END_ID GOPGT_0307: (sem alarmes) 04/08/2024 16:58:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS - 2024-08-04 16:56 Em deslocamento |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3694018 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA |  |  | '-13.451389 | '-49.145111 | 6283180594 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016588 | EVE240800013256 | 2024-08-04 11:25 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009486 | [6 empty] | TRUE |  | YAYA00 |  | YAYA00 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:07 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3497192 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3497192-LUAN MATHEUS DA SILVA |  |  | '-7.974972 | '-35.577917 | 86999470936 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016590 | EVE240800012945 | 2024-08-04 11:27 | 2024-08-04 20:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009491 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:02 |  | TRUE |  | RNAGRJO-36001-01 |  | RNAGRJO-36001-01 |  | FALSE | 04/08/2024 19:55:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 19:54 Apos contato equipe SOM Sara Beatriz a mesma confirmou normalização do evento com.NOC BBIP vilas .. falha normalizada 04/08/2024 19:41:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 19:40 Medições Rocha RNDIRJO-RJO03-01 1/1/43 TX. -2.76 RX. - 14.24 FL.1 BT.1 TIE CABLE POS L 11/12 . Obs : feito teste com OTDR pelo técnico Tellecal Vinicius verificado que tinha degrau na fibra 8.556 KM, foi realizada o reparo na fibra na caixa emenda da rua.. 04/08/2024 15:51:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 15:50 Técnico local em testes trativa conjunta com telecall 04/08/2024 13:16:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 13:15 Técnico Gláucio 21 96021-0337 ciente da conjunta no horário marcado 04/08/2024 13:11:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 13:10 Técnico Uillian 21 96943-0142 ciente da conjunta no horário marcado 04/08/2024 11:30:45 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800012945 em continuidade ao EVE240800001232. *Falha:* Ausência de sinal *Trecho:* RIO DE JANEIRO-RJ x RIO DE JANEIRO-RJ *Designação:* DF956187 / DF768933 *Provedor:* TELECALL *Protocolo:* 205631 *Horário da Falha:* 01/08/2024 03:55:49 *Horário de acionamento SOM:* 01/08/2024 10:10:37 *Horário de abertura com provedor:* 01/08/2024 11:02:59 *Local da conjunta:* RUA DOUTOR GARNIER 655, ROCHA - RIO DE JANEIRO-RJ *Horário da conjunta:* 04/08/2024 às 14:00h *Conjunta entre: TIM + TELECALL* *Contato equipe TIM:* Aguardando dados *Contato equipe provedor:* Vinicius Tavares Silva 2193618-9673 Thiago Pereira Barbosa 2199829-0388 *Status:* Favor informar os dados do técnico (nome e contato), para atividade conjunta no horário e endereço mencionado acima. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:02 | system | 16 |  | 04/08/2024 19:55:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 19:54 Apos contato equipe SOM Sara Beatriz a mesma confirmou normalização do evento com.NOC BBIP vilas .. falha normalizada 04/08/2024 19:41:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 19:40 Medições Rocha RNDIRJO-RJO03-01 1/1/43 TX. -2.76 RX. - 14.24 FL.1 BT.1 TIE CABLE POS L 11/12 . Obs : feito teste com OTDR pelo técnico Tellecal Vinicius verificado que tinha degrau na fibra 8.556 KM, foi realizada o reparo na fibra na caixa emenda da rua.. 04/08/2024 15:51:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA - 2024-08-04 15:50 Técnico local em testes trativa conjunta com telecall 04/08/2024 13:16:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 13:15 Técnico Gláucio 21 96021-0337 ciente da conjunta no horário marcado 04/08/2024 13:11:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 13:10 Técnico Uillian 21 96943-0142 ciente da conjunta no horário marcado 04/08/2024 11:30:45 - Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800012945 em continuidade ao EVE240800001232. *Falha:* Ausência de sinal *Trecho:* RIO DE JANEIRO-RJ x RIO DE JANEIRO-RJ *Designação:* DF956187 / DF768933 *Provedor:* TELECALL *Protocolo:* 205631 *Horário da Falha:* 01/08/2024 03:55:49 *Horário de acionamento SOM:* 01/08/2024 10:10:37 *Horário de abertura com provedor:* 01/08/2024 11:02:59 *Local da conjunta:* RUA DOUTOR GARNIER 655, ROCHA - RIO DE JANEIRO-RJ *Horário da conjunta:* 04/08/2024 às 14:00h *Conjunta entre: TIM + TELECALL* *Contato equipe TIM:* Aguardando dados *Contato equipe provedor:* Vinicius Tavares Silva 2193618-9673 Thiago Pereira Barbosa 2199829-0388 *Status:* Favor informar os dados do técnico (nome e contato), para atividade conjunta no horário e endereço mencionado acima. |  |  |  | 0 |  | Não | Mario Jefferson Barros Aguiar Pavao | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3349327 | [6 empty] | TRUE | RJ |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 7 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349327-GLAUCIO HIPOLITO GONZAGA |  |  | '-22.990556 | '-43.444722 | 21960210337 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 26
TSK240800016592 | EVE240800013258 | 2024-08-04 11:27 | 2024-08-05 08:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009954 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  | 2024-08-04 18:17 |  | TRUE |  | GNEG02 |  | GNEG02 |  | TRUE | 04/08/2024 17:04:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016592 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Teste de cabos e alimentação * Número da CA: CA1598918 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 13:00:00 * Data e hora de saída do site:04/08/2024 14:50:00 * Nome do provedor: Vtal * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: FALHA DE TX NO MODEM DATACOM 04/08/2024 17:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 16:35:38 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 16:35:37 04/08/2024 15:50:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 15:49 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. GNEG02 Site fora meio de transmissão ABL/AIS&amp;LOF. DIP TYPE STATE LOOP TSLOTL DIPEND FAULT SECTION GNEG02A IEX ABL AIS&amp;LOF END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-16-0 BLOCKED NONE RXOTX-16-1 BLOCKED NONE RXOTX-16-2 BLOCKED NONE RXOTX-16-4 BLOCKED NONE RXOTX-16-5 BLOCKED NONE RXOTX-16-6 BLOCKED NONE RXOTX-16-7 BLOCKED NONE RXOTX-16-8 BLOCKED NONE RXOTX-16-9 BLOCKED NONE RXOTX-16-10 BLOCKED NONE MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-16 GNEG02 RXOCF-16 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-0 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-1 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-2 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-4 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-5 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-6 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-7 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-8 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-9 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-10 GNEG02 OML FAULT END 04/08/2024 15:17:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016592 - System - WFM Agent - TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitar para provedor 04/08/2024 14:55:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 14:54 Tramitação – 2TRMT * Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Teste de cabos e alimentação * Número da CA: CA1598918 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 13:00:00 * Data e hora de saída do site:04/08/2024 14:50:00 * Nome do provedor: Vtal * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: FALHA DE TX NO MODEM DATACOM #1FLAG Responsável TIM pela Flag ISOC ACESSO BA #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 04/08/2024 13:59:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:57 Falha de TX ,provedor Vital 04/08/2024 12:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS - 2024-08-04 12:00 Em deslocamento |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 08:07 | F8075664 | 52 |  | 04/08/2024 17:04:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016592 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Teste de cabos e alimentação * Número da CA: CA1598918 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 13:00:00 * Data e hora de saída do site:04/08/2024 14:50:00 * Nome do provedor: Vtal * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: FALHA DE TX NO MODEM DATACOM 04/08/2024 17:04:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 16:35:38 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 16:35:37 04/08/2024 15:50:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 15:49 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. GNEG02 Site fora meio de transmissão ABL/AIS&amp;LOF. DIP TYPE STATE LOOP TSLOTL DIPEND FAULT SECTION GNEG02A IEX ABL AIS&amp;LOF END MO RESULT ARFCN TXAD BSPWR C0F MISMATCH RXOTX-16-0 BLOCKED NONE RXOTX-16-1 BLOCKED NONE RXOTX-16-2 BLOCKED NONE RXOTX-16-4 BLOCKED NONE RXOTX-16-5 BLOCKED NONE RXOTX-16-6 BLOCKED NONE RXOTX-16-7 BLOCKED NONE RXOTX-16-8 BLOCKED NONE RXOTX-16-9 BLOCKED NONE RXOTX-16-10 BLOCKED NONE MO SCGR SC RSITE ALARM SITUATION RXOTG-16 GNEG02 RXOCF-16 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-0 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-1 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-2 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-4 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-5 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-6 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-7 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-8 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-9 GNEG02 OML FAULT RXOTRX-16-10 GNEG02 OML FAULT END 04/08/2024 15:17:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016592 - System - WFM Agent - TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitar para provedor 04/08/2024 14:55:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 14:54 Tramitação – 2TRMT * Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Teste de cabos e alimentação * Número da CA: CA1598918 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 13:00:00 * Data e hora de saída do site:04/08/2024 14:50:00 * Nome do provedor: Vtal * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: FALHA DE TX NO MODEM DATACOM #1FLAG Responsável TIM pela Flag ISOC ACESSO BA #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# 04/08/2024 13:59:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:57 Falha de TX ,provedor Vital 04/08/2024 12:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3694018-JOSE HENRIQUE MACAUBAS LIMA SANTOS - 2024-08-04 12:00 Em deslocamento |  |  | TSK240800016592 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:* Houve teste presencial no site? (X) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Teste de cabos e alimentação * Número da CA: CA1598918 * Data e hora de entrada no site:04/08/2024 13:00:00 * Data e hora de saída do site:04/08/2024 14:50:00 * Nome do provedor: Vtal * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: FALHA DE TX NO MODEM DATACOM | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-15.32 | '-49.11825 | 1934011508 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016596 | EVE240800013261 | 2024-08-04 11:30 | 2024-08-04 12:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009496 |  |  |  |  | 2024-08-04 15:45 |  | TRUE |  | 7NLCOLA08 |  | 7NLCOLA08 |  | FALSE | 04/08/2024 12:46:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 12:44 Normalizado durante deslocamento. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:06 | system | 10 |  | 04/08/2024 12:46:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA - 2024-08-04 12:44 Normalizado durante deslocamento. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3429226 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA |  |  | '-19.534917 | '-40.627167 | 21969430190 |  | EXTERNAL AL 8 ¦ FUSIVEL INTERROMPIDO OPSS DELTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016598 | EVE240800012503 | 2024-08-04 11:30 | 2024-08-04 16:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009500 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:54 |  | TRUE |  | 5G-SPJP09-DSS |  | 5G-SPJP09-DSS |  | FALSE | 04/08/2024 16:53:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 16:52 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 5G-SPJP09 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:16 | system | 11 |  | 04/08/2024 16:53:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 16:52 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 5G-SPJP09 Status: Operacional e trafegando Alarmes: Sem alarmes Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-23.573369 | '-46.656589 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016601 | EVE240800013257 | 2024-08-04 11:30 | 2024-08-04 11:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009501 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800013223 |  |  | TRUE |  | NLVCBH52 |  | NLVCBH52 |  | FALSE | 04/08/2024 11:46:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 11:44 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 11:44:17* *Alteração de status* *Ticket:* TSK240800016601 / EVE240800013257 *Downtime TSK:* 13 minutos *Motivo da alteração de status:* Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, previsão de chegada no site às 12:50 hs. 04/08/2024 11:31:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013257 – Task: TSK240800016601 Início da Task: 04/08/2024 11:30:22 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Jhonas de Sousa Santos - (5511946049609) - Supervisor Centralizado Cristina do Carmo Lopes - (5511964477302) - Supervisor Centralizado Glayson Gomes dos Santos - (5531991310756) - Supervisor Centralizado Diego Francisco Araujo Dos Santos - (5511977481219) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:31:10 - Adriel Alves Da Silva (Anotações de trabalho) *Massiva ANF 31 afetando sites 3G e 4G* Falha em NLVCBH52 Sites afetados: NLTXCE01 MG1750 NLVCBH06 MG1515 NLVCBH52 MG1995 MG1989 NLVCBH53 NLVCBH54 MG1334 NLVCBH90 NLVCBH91 4G-VCBH92 MG6173 NLVCBH93 4G-VCBH81 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 11:55 | F8060434 | 8 |  | 04/08/2024 11:46:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3542788-LEANDRO DE PAULA - 2024-08-04 11:44 *Atualização CCI TLP: 04/08/2024, 11:44:17* *Alteração de status* *Ticket:* TSK240800016601 / EVE240800013257 *Downtime TSK:* 13 minutos *Motivo da alteração de status:* Técnico Evaldo Aparecido 31 99131-5316, previsão de chegada no site às 12:50 hs. 04/08/2024 11:31:21 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013257 – Task: TSK240800016601 Início da Task: 04/08/2024 11:30:22 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Jhonas de Sousa Santos - (5511946049609) - Supervisor Centralizado Cristina do Carmo Lopes - (5511964477302) - Supervisor Centralizado Glayson Gomes dos Santos - (5531991310756) - Supervisor Centralizado Diego Francisco Araujo Dos Santos - (5511977481219) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:31:10 - Adriel Alves Da Silva (Anotações de trabalho) *Massiva ANF 31 afetando sites 3G e 4G* Falha em NLVCBH52 Sites afetados: NLTXCE01 MG1750 NLVCBH06 MG1515 NLVCBH52 MG1995 MG1989 NLVCBH53 NLVCBH54 MG1334 NLVCBH90 NLVCBH91 4G-VCBH92 MG6173 NLVCBH93 4G-VCBH81 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TMG_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TMG_FMMT |  |  | '-20.753694 | '-42.864167 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | TRUE | Massiva - Mw | 0
TSK240800016605 | EVE240800011954 | 2024-08-04 11:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009505 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-MCEP01 |  | 4G-MCEP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3396312 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3396312-JOSE PINTO COELHO |  |  | '-16.740583 | '-43.882806 | 31991315533 |  | RET Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016608 | EVE240800013274 | 2024-08-04 11:33 | 2024-08-04 20:18 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009507 | [6 empty] | TRUE |  | BA1150 |  | BA1150 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:18 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-12.970756 | '-38.500389 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016609 | EVE240800013275 | 2024-08-04 11:33 | 2024-08-05 04:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009508 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-MCPAJ6 |  | 4G-MCPAJ6 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:14 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | .031222 | '-51.07175 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016611 | EVE240600124364 | 2024-08-04 11:34 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009509 | [6 empty] | TRUE |  | RTICFLA0203 |  | RTICFLA0203 |  | FALSE | 05/08/2024 05:32:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-05 05:31 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Diego da Costa 83998121563 Ação: Tecnico acionado para verificar falha ao iniciar plantão. Previsão: 8h Observação: 05/08/2024 05:32:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-05 05:30 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Diego da Costa 83998121563 Ação: Tecnico acionado para verificar falha ao iniciar plantão. Previsão: 8h Observação: 05/08/2024 05:19:09 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 43 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Marcia Mattos N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Janaina Cavalcanti N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Escalonado N1 Fernanda Ribeiro a mesma verificando a disponibilidade técnica para atendimento da falha. tracking_bbip_dt dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 21:22:02 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 44 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Márcia Mattos N4 - Gerente Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Janaina Cavalcanti N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Escalonado parceira para atualização e previsão. tracking_bbip_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 19:44:26 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Márcia Mattos N4 - Gerente Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Solicitado atualização à parceira; tracking_bbip_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 15:28:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO - 2024-08-04 15:27 Favor encaminhar a TSK para João Pessoa, segundo o NOC há loss na porta do Corent de lá. 04/08/2024 15:05:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-04 15:03 ATUALIZAÇÃO Técnico: FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO (85)99940-0280 Ação: Tratativa na sequencia Proxima atualização: 3h Observação: 04/08/2024 13:36:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 LINK BBIP Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240600124364 – Task: TSK240800016611 Início da Task: 04/08/2024 11:33:34 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:25:52 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 51 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Matheus Pereira N2 - Centralizado Parceira *Atualização:* Prezados favor informar a previsão de atendimento tracking_bbip_dt dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA - 2024-08-04 13:11 Verificando acionamento 04/08/2024 12:36:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 LINK BBIP Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240600124364 – Task: TSK240800016611 Início da Task: 04/08/2024 11:33:34 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:36:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 LINK BBIP Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240600124364 – Task: TSK240800016611 Início da Task: 04/08/2024 11:33:34 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Fernanda Monteiro - (5521997828601 ) - Supervisor Centralizado Everton Carlos - (5521979460196) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:34:52 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Realizado testes com BBTX e foi verificado que há alarme de LOS na facilidade: JPA-PCA01-CTW02 2-6-6 RP/0/RSP0/CPU0:RTECJPA0102# sh int desc ¦ inc 614676 Sun Aug 4 14:32:55.455 UTC Te0/3/0/6 down down Conexao ao RTICFLA0203 [TenGigE 0/4/0/42/1] - ACCID 614676 - VIA4 - BPA_000267.00.00 ------------------ RP/0/RP0/CPU0:RTICFLA0203#sh int TenGigE0/4/0/42/1 des Sun Aug 4 11:22:55.667 -03 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/4/0/42/1 down down Conexao ao RTECJPA0102 [TenGigE 0/1/0/0] - ACCID 614676 - VIA4 - BPA_000267.00.00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:56 | wfm_agent | 22 |  | 05/08/2024 05:32:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-05 05:31 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Diego da Costa 83998121563 Ação: Tecnico acionado para verificar falha ao iniciar plantão. Previsão: 8h Observação: 05/08/2024 05:32:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694246-SUELEN RODRIGUES NOVIO DA SILVA - 2024-08-05 05:30 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: Diego da Costa 83998121563 Ação: Tecnico acionado para verificar falha ao iniciar plantão. Previsão: 8h Observação: 05/08/2024 05:19:09 - Andre Cordeiro Romano. (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 43 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Marcia Mattos N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Machado (Interino) N3 - Manager Field D&T ¦ Janaina Cavalcanti N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Escalonado N1 Fernanda Ribeiro a mesma verificando a disponibilidade técnica para atendimento da falha. tracking_bbip_dt dt_8081989 portal_4field 04/08/2024 21:22:02 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 9 Hora(s) e 44 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Márcia Mattos N4 - Gerente Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Janaina Cavalcanti N4 - Senior Manager Regional AI&F *Atualização:* Escalonado parceira para atualização e previsão. tracking_bbip_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 19:44:26 - Cleber Alves Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 8 Hora(s) e 5 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Márcia Mattos N4 - Gerente Campo Parceira Teleperformance¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreiny N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Solicitado atualização à parceira; tracking_bbip_dt dt_8060149 portal_4field 04/08/2024 15:28:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO - 2024-08-04 15:27 Favor encaminhar a TSK para João Pessoa, segundo o NOC há loss na porta do Corent de lá. 04/08/2024 15:05:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3438577-LUCAS BATISTA MARTINS - 2024-08-04 15:03 ATUALIZAÇÃO Técnico: FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO (85)99940-0280 Ação: Tratativa na sequencia Proxima atualização: 3h Observação: 04/08/2024 13:36:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 LINK BBIP Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240600124364 – Task: TSK240800016611 Início da Task: 04/08/2024 11:33:34 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:25:52 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016611 / EVE240600124364 *Segmento Rede:* BBIP *Equipamento:* RTICFLA0203 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 51 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Matheus Pereira N2 - Centralizado Parceira *Atualização:* Prezados favor informar a previsão de atendimento tracking_bbip_dt dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:12:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3586104-MATHEUS DE OLIVEIRA PALMEIRA - 2024-08-04 13:11 Verificando acionamento 04/08/2024 12:36:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 LINK BBIP Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240600124364 – Task: TSK240800016611 Início da Task: 04/08/2024 11:33:34 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Paula Machado - (5521995854808) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:36:19 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TNE 🟠 LINK BBIP Grupo Acionado - CAMPO FMMT TNE 2 Evento: EVE240600124364 – Task: TSK240800016611 Início da Task: 04/08/2024 11:33:34 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Fernanda Monteiro - (5521997828601 ) - Supervisor Centralizado Everton Carlos - (5521979460196) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 11:34:52 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Realizado testes com BBTX e foi verificado que há alarme de LOS na facilidade: JPA-PCA01-CTW02 2-6-6 RP/0/RSP0/CPU0:RTECJPA0102# sh int desc ¦ inc 614676 Sun Aug 4 14:32:55.455 UTC Te0/3/0/6 down down Conexao ao RTICFLA0203 [TenGigE 0/4/0/42/1] - ACCID 614676 - VIA4 - BPA_000267.00.00 ------------------ RP/0/RP0/CPU0:RTICFLA0203#sh int TenGigE0/4/0/42/1 des Sun Aug 4 11:22:55.667 -03 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- Te0/4/0/42/1 down down Conexao ao RTECJPA0102 [TenGigE 0/1/0/0] - ACCID 614676 - VIA4 - BPA_000267.00.00 |  |  |  | 0 |  | Não | Priscila Dos Santos De Souza Couto | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3489214 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489214-JARDEL AMARO TRAJANO |  |  | '-3.746167 | '-38.509806 | 83998120691 |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016612 | EVE240800013279 | 2024-08-04 11:35 | 2024-08-05 09:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009511 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:23 |  | TRUE |  | TLA-BAO01-CSW01 |  | TLA-BAO01-CSW01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:13 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-2.944194 | '-48.955861 | 1934011508 |  | BATERIA EM DESCARGA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016621 | EVE240800013286 | 2024-08-04 11:37 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE LIVE | 30009514 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | RNDIRJO-CCD01-01 |  | RNDIRJO-CCD01-01 |  | TRUE | 04/08/2024 15:59:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016621 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Atenuacao Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. 04/08/2024 15:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 15:40 Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. 04/08/2024 15:40:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 15:39 Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 15:59 | wfm_agent | 13 |  | 04/08/2024 15:59:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016621 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Atenuacao Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. 04/08/2024 15:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 15:40 Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. 04/08/2024 15:40:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F - 2024-08-04 15:39 Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. |  |  | TSK240800016621 - System - WFM Agent - TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Atenuacao Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Já consta na abertura do chamado defeito em ambas as pontas ( ATENUAÇÃO) primeiro combate sendo de responsabilidade da equipe de rede. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3297225 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297225-JOSE CARLOS DUQUE ESTRADA F |  |  | '-22.882083 | '-43.333306 | 21979460085 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016628 | EVE240800010137 | 2024-08-04 11:37 | 2024-08-05 10:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO SOM | 30011447 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:03 |  | TRUE |  | LPA-PVS01-NKI01AG |  | LPA-PVS01-NKI01AG |  | TRUE | 05/08/2024 09:36:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - 2024-08-05 09:35 ATUALIZAÇÃO Ação: Téc em deslocamento. Previsão: 11:20 05/08/2024 08:04:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016628 - System - WFM Agent - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Atenuação Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Troca de equipamentos 04/08/2024 11:54:10 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) Trecho atenuado somente em LAPA. Necessário validar cordões e conexões em ambas as pontas e anexar evidências. RX atual = -18.66 dBm, sendo o range até -15.80 dBm Solucionador da falha: Não |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:31 | admin | 21 |  | 05/08/2024 09:36:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - 2024-08-05 09:35 ATUALIZAÇÃO Ação: Téc em deslocamento. Previsão: 11:20 05/08/2024 08:04:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016628 - System - WFM Agent - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Atenuação Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Troca de equipamentos 04/08/2024 11:54:10 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) Trecho atenuado somente em LAPA. Necessário validar cordões e conexões em ambas as pontas e anexar evidências. RX atual = -18.66 dBm, sendo o range até -15.80 dBm Solucionador da falha: Não |  |  | TSK240800016628 - System - WFM Agent - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Atenuação Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Troca de equipamentos | 0 |  | Não | Luis Gustavo Rocha De Souza | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3141800 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 13 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3141800-EDSON DE LIMA |  |  | '-25.776034 | '-49.699093 | 41997480572 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800016631 | EVE240800012881 | 2024-08-04 11:39 | 2024-08-05 04:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010364 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:43 |  | TRUE |  | RMMC21 |  | RMMC21 |  | FALSE | 04/08/2024 19:03:50 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RMMC21 END ID - MGRDS_0001 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - RMMC21 END ID - MGRDS_0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 15:43:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:41 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012881&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 15:38:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:36 Ao chegar nobsite conforme fotos em anexo falha já havia normalizada, site ok operacional sem alarmes presente. 04/08/2024 14:13:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:12 Em deslocamento previsão de chegada 15hs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:05 | system | 26 |  | 04/08/2024 19:03:50 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RMMC21 END ID - MGRDS_0001 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - RMMC21 END ID - MGRDS_0001 Summary - CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION 04/08/2024 15:43:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:41 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800012881&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 15:38:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:36 Ao chegar nobsite conforme fotos em anexo falha já havia normalizada, site ok operacional sem alarmes presente. 04/08/2024 14:13:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:12 Em deslocamento previsão de chegada 15hs |  |  |  | 0 |  | Não | Alan Viana Passos | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TLE-MG-MCL01-MCL01 | [6 empty] | TRUE | MG |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-MCL01-MCL01 |  |  | '-15.601139 | '-42.506222 | 31999236678 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 29
TSK240800016636 | EVE240800013293 | 2024-08-04 11:40 | 2024-08-05 01:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009520 |  |  |  |  | 2024-08-05 03:59 |  | TRUE |  | RNACRJO-RJ5024-01 |  | RNACRJO-RJ5024-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:01 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.973861 | '-43.328722 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016641 | EVE240800013302 | 2024-08-04 11:46 | 2024-08-05 04:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009524 | [6 empty] | TRUE |  | MG4370 |  | MG4370 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:17 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3722845 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3722845-ANTONIO FELIPE SOUZA DE NOV |  |  | '-19.770222 | '-48.572694 | 21983590366 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016648 | EVE240700106654 | 2024-08-04 11:47 | [5 empty] | CAMPO FMO TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009526 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SACE23 |  | 4G-SACE23 |  | TRUE | 04/08/2024 15:39:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016648 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, informou que a equipe recuperou a falha na fibra, porém permanece em falha no site fora de serviço com alarme de bateria em descarga. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, informou que a equipe recuperou a falha na fibra, porém permanece em falha no site fora de serviço com alarme de bateria em descarga. 04/08/2024 15:36:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 15:34 TSK/ NTT: TSK240800016648 TSK ASSOCIADA: NÃO Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (x)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (x)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Guarani, 1 - Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA, 40243-070 -12.985647, -38.504629 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Engenho Velho de Brotas ANEL: ANEL NÃO ENCONTRADO CABO: CSH00094 ID:359500 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: Equipe puxou 5 metros de cabo, equipe realizou 6 fusões ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM () NÃO (x ) NOMENCLATURA DA CAIXA: x LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: x FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: XX FABRICANTE: XX CAPACIDADE DO CABO: x TIPO (AS): AS-80-G-06 LOTE: XX METRAGEM INICIAL: xx METRAGEM FINAL: xx METRAGEM TOTAL: xx OUTROS MATERIAIS: xx CAIXAS DE EMENDA : xx PLAQUETA CX EMENDA: xx TUBETES: x KIT DERIVAÇAO: x BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO:x EQUIPE TLP CLASSE F: Moises Moreira, Anderson Costa , Marcelo Félix , Vinicius Tanam , Ruberlan , Kleber EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO:Leticia B Barcelos 04/08/2024 13:35:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:34 Equipe solicitou testes 04/08/2024 12:39:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:38 Supervisor Marcelo, informou que a equipe localizou a falha por vandalismo, equipe verificando as tratativas. Ponto da falha:Av. Guarani, 1 - Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA, 40243-070 -12.985647, -38.504629 . Prox. Atualização:13:40h 04/08/2024 11:47:17 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:40 | system | 15 |  | 04/08/2024 15:39:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016648 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, informou que a equipe recuperou a falha na fibra, porém permanece em falha no site fora de serviço com alarme de bateria em descarga. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, informou que a equipe recuperou a falha na fibra, porém permanece em falha no site fora de serviço com alarme de bateria em descarga. 04/08/2024 15:36:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 15:34 TSK/ NTT: TSK240800016648 TSK ASSOCIADA: NÃO Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: (x)SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: (x)SIM ()NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:TNE ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Guarani, 1 - Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA, 40243-070 -12.985647, -38.504629 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: Engenho Velho de Brotas ANEL: ANEL NÃO ENCONTRADO CABO: CSH00094 ID:359500 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: Equipe puxou 5 metros de cabo, equipe realizou 6 fusões ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO QUAL OPERADORA: XX FIBRA DEFEITUOSA: XX FIBRA NOVA: XX CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM () NÃO (x ) NOMENCLATURA DA CAIXA: x LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: x FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO (X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM (X) NÃO () MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: XX FABRICANTE: XX CAPACIDADE DO CABO: x TIPO (AS): AS-80-G-06 LOTE: XX METRAGEM INICIAL: xx METRAGEM FINAL: xx METRAGEM TOTAL: xx OUTROS MATERIAIS: xx CAIXAS DE EMENDA : xx PLAQUETA CX EMENDA: xx TUBETES: x KIT DERIVAÇAO: x BANDEJA: xx PLAQUETA IDENT. CABO:x EQUIPE TLP CLASSE F: Moises Moreira, Anderson Costa , Marcelo Félix , Vinicius Tanam , Ruberlan , Kleber EQUIPE TLP CLASSE L: xx CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO:Leticia B Barcelos 04/08/2024 13:35:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:34 Equipe solicitou testes 04/08/2024 12:39:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 12:38 Supervisor Marcelo, informou que a equipe localizou a falha por vandalismo, equipe verificando as tratativas. Ponto da falha:Av. Guarani, 1 - Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA, 40243-070 -12.985647, -38.504629 . Prox. Atualização:13:40h 04/08/2024 11:47:17 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800016648 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, informou que a equipe recuperou a falha na fibra, porém permanece em falha no site fora de serviço com alarme de bateria em descarga. Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, informou que a equipe recuperou a falha na fibra, porém permanece em falha no site fora de serviço com alarme de bateria em descarga. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3522420 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240700123656 |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3522420-ANDERSON COSTA EVANGELISTA |  |  | '-12.982528 | '-38.503056 |  |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016653 | EVE240800013316 | 2024-08-04 11:50 | 2024-08-04 13:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009529 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:23 |  | TRUE |  | RJ3723 |  | RJ3723 |  | FALSE | 04/08/2024 13:23:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349112-OTAVIO AUGUSTO TOSTES SOUZA - 2024-08-04 13:22 Falha normalizada site não possui Banco de Baterias o mês o foi furtado, porém ALARME estava preso após reset a falha veio a normalizar 04/08/2024 13:21:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 13:20 TECNICO OTAVIO ACIONADO PARA FALHA O MESMO ATUANDO NO SITE CABR04... 04/08/2024 12:05:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 12:04 EM ACIONAMENTO.... |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:44 | system | 13 |  | 04/08/2024 13:23:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349112-OTAVIO AUGUSTO TOSTES SOUZA - 2024-08-04 13:22 Falha normalizada site não possui Banco de Baterias o mês o foi furtado, porém ALARME estava preso após reset a falha veio a normalizar 04/08/2024 13:21:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 13:20 TECNICO OTAVIO ACIONADO PARA FALHA O MESMO ATUANDO NO SITE CABR04... 04/08/2024 12:05:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 12:04 EM ACIONAMENTO.... |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3349112 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349112-OTAVIO AUGUSTO TOSTES SOUZA |  |  | '-22.757417 | '-42.078139 | 21960210290 |  | BATERIA EM DESCARGA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016659 | EVE240800013321 | 2024-08-04 11:52 | 2024-08-04 16:09 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009531 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:08 |  | TRUE |  | RNACSDR-SABA02-01 |  | RNACSDR-SABA02-01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:09:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO - 2024-08-04 16:07 O evento EVE240800013321, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:09 | wfm_agent | 8 |  | 04/08/2024 16:09:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO - 2024-08-04 16:07 O evento EVE240800013321, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3584985 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3584985-IGOR MALTEZ BRANDAO |  |  | '-13.003917 | '-38.5275 |  |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016660 | EVE240800013322 | 2024-08-04 11:52 | 2024-08-05 01:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009532 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:00 |  | TRUE |  | RMACRJO-RJME11-01 |  | RMACRJO-RJME11-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:02 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.878528 | '-43.295778 |  |  | Critical temperature | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016661 | EVE240800013323 | 2024-08-04 11:52 | 2024-08-04 15:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009533 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:59 |  | TRUE |  | SI7703 |  | SI7703 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:21 | system | 11 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3443665 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3443665-EDSON FRANCISCO RAMPIM |  |  | '-19.9653055555556 | '-50.6173333333333 | 0017982110957 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016664 | EVE240800012532 | 2024-08-04 11:53 | 2024-08-04 19:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009534 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:12 |  | TRUE |  | 7NLDTCG01 |  | 7NLDTCG01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:55:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 16:54 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: DANILO PEREIRA NOVAES 47 99998-0995 Ação: Tecnico no local informa que FRPA QUEIMADA ira buscar sobressalente para substituir. Prox atualização: 19h 04/08/2024 15:24:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3681104-DANILO PEREIRA NOVAES - 2024-08-04 15:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANILO PEREIRA NOVAES 47 99998-0995 Ação: Tecnico em deslocamento, ira abastecer o GMG em seguida deslocara para o site Previsão 16:30 Técnico no local : FRPA QUEIMADA buscando sobressalente para trocar. 04/08/2024 13:42:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 13:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANILO PEREIRA NOVAES 47 99998-0995 Ação: Tecnico em deslocamento, ira abastecer o GMG em seguida deslocara para o site Previsão 16:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:34 | system | 15 |  | 04/08/2024 16:55:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 16:54 ATUALIZAÇÃO Técnico/Contato: DANILO PEREIRA NOVAES 47 99998-0995 Ação: Tecnico no local informa que FRPA QUEIMADA ira buscar sobressalente para substituir. Prox atualização: 19h 04/08/2024 15:24:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3681104-DANILO PEREIRA NOVAES - 2024-08-04 15:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANILO PEREIRA NOVAES 47 99998-0995 Ação: Tecnico em deslocamento, ira abastecer o GMG em seguida deslocara para o site Previsão 16:30 Técnico no local : FRPA QUEIMADA buscando sobressalente para trocar. 04/08/2024 13:42:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 13:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANILO PEREIRA NOVAES 47 99998-0995 Ação: Tecnico em deslocamento, ira abastecer o GMG em seguida deslocara para o site Previsão 16:30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3681104 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3681104-DANILO PEREIRA NOVAES |  |  | '-23.559051 | '-52.223368 | 44991574226 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016674 | EVE240800013330 | 2024-08-04 11:58 | 2024-08-05 00:15 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009539 | [6 empty] | TRUE |  | TAIL01 |  | TAIL01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:15 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-2.944194 | '-48.955861 |  |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016680 | EVE240800013230 | 2024-08-04 12:00 | 2024-08-04 16:06 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009544 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:04 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0076 |  | RJRJO_MSAN0076 | RJRJO_MSAN0076 | FALSE | 04/08/2024 15:57:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 15:56 SOLICITADO VERIFICAÇÃO DA NORMALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO TSK/TSK240800016680 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL:MARACANA-1 CABO: *ID DO CABO: - CAUSA N1: CORDAO CAUSA N2: CORDÃO ÓPTICO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REALIZADO O LIMPEZA CONECXOES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE BARBOSA 04/08/2024 15:53:07 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidenica abaixo Arr jordan 04/08/2024 15:49:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 15:47 15:40 REALIZADO TESTES EM LPD VIA CHAMADO TSK240800017031 SOLICICTADO VERIFICAÇAO DA NORMALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO 04/08/2024 14:19:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 14:18 14:00 EQUIPE INFORMA MNSA ALINHADA PARA AMBOS OS LADOS 14:15 EUQIPE EM DESLOCAMENTO PARA MSNA RJCP00M 04/08/2024 13:12:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 13:11 13:00 TECNICO EM DESLOCAMENTO PARA MSNA MAR 002M PARA TRATATIVA 04/08/2024 12:00:36 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016563 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 11:16:28 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA = ISOLAMENTO MULTIPLO PONTA A NE:RJRJO_MSAN0077 ARMÁRIO:RJMAR003M PORTA:NT-A:XFP:1 ENDEREÇO:RUA MARACANA 12243 RIO DE JANEIRO 20000000 RJ SN ------------- PONTA B NE:RMAGRJO-LPD01-04 ARMÁRIO:SITE PORTA5/1/5 ANEL MARACANA-1 MSAN's afetadas RJRJO_MSAN0076 RJRJO_MSAN0436 RJRJO_MSAN0435 RJRJO_MSAN0075 RJRJO_MSAN0434 **OBS: FALHA INTERMITENTE** TSK240800016563 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 11:16:12 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) TT_00490868/2024 - SA-2282350 2024-08-04 10:35 - TLP-T3600213-FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA - Tel.: 21969430260 Realizado medições e limpezas dos cordões no RMAGRJO-LPD01-04 5/1/5 cordões ok. RX indo para o DGO 05 carreira 10 posição 10 e TX indo para o DGO 05 carreira 10 posição 11, GBIC de 80km onde: Tx:-00.33 Rx:-24.76 Favor encaminhar para FMO. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:06 | system | 21 |  | 04/08/2024 15:57:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 15:56 SOLICITADO VERIFICAÇÃO DA NORMALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO TSK/TSK240800016680 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL:MARACANA-1 CABO: *ID DO CABO: - CAUSA N1: CORDAO CAUSA N2: CORDÃO ÓPTICO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REALIZADO O LIMPEZA CONECXOES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE BARBOSA 04/08/2024 15:53:07 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidenica abaixo Arr jordan 04/08/2024 15:49:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 15:47 15:40 REALIZADO TESTES EM LPD VIA CHAMADO TSK240800017031 SOLICICTADO VERIFICAÇAO DA NORMALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO 04/08/2024 14:19:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 14:18 14:00 EQUIPE INFORMA MNSA ALINHADA PARA AMBOS OS LADOS 14:15 EUQIPE EM DESLOCAMENTO PARA MSNA RJCP00M 04/08/2024 13:12:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 13:11 13:00 TECNICO EM DESLOCAMENTO PARA MSNA MAR 002M PARA TRATATIVA 04/08/2024 12:00:36 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016563 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 11:16:28 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA = ISOLAMENTO MULTIPLO PONTA A NE:RJRJO_MSAN0077 ARMÁRIO:RJMAR003M PORTA:NT-A:XFP:1 ENDEREÇO:RUA MARACANA 12243 RIO DE JANEIRO 20000000 RJ SN ------------- PONTA B NE:RMAGRJO-LPD01-04 ARMÁRIO:SITE PORTA5/1/5 ANEL MARACANA-1 MSAN's afetadas RJRJO_MSAN0076 RJRJO_MSAN0436 RJRJO_MSAN0435 RJRJO_MSAN0075 RJRJO_MSAN0434 **OBS: FALHA INTERMITENTE** TSK240800016563 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 11:16:12 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) TT_00490868/2024 - SA-2282350 2024-08-04 10:35 - TLP-T3600213-FRANCISCO ALEX DE SOUSA SILVA - Tel.: 21969430260 Realizado medições e limpezas dos cordões no RMAGRJO-LPD01-04 5/1/5 cordões ok. RX indo para o DGO 05 carreira 10 posição 10 e TX indo para o DGO 05 carreira 10 posição 11, GBIC de 80km onde: Tx:-00.33 Rx:-24.76 Favor encaminhar para FMO. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3445753 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3445753-LUIS SERGIO D ARAUJO PEREIR |  |  | '-22.9123 | '-43.2209 |  |  | ISOLAMENTO - TT_00490868/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016682 | EVE240800010946 | 2024-08-04 12:00 | [5 empty] | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009859 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | PENHA_2 |  | TRUE | 04/08/2024 15:41:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 15:39 Centralizado Guilherme: Equipe Paulo Marcos realizando testes em .COM prox. atualização: 16:30 04/08/2024 14:40:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 14:39 Centralizado Guilherme: Equipe verificando acesso em .COM prox atualização: 15:30 04/08/2024 14:21:41 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) Liberação de Acesso de Técnico Autorizado pelo cliente: Portal EQUINIX Telefone fixo e móvel:na Data: ate 08/08 Horário: 24h Acompanhamento: Não, identificar-se na portaria/recepção. PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO 04/08/2024 13:25:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016682 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 Designação: Acesso Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO CPF 351.333.518-01 RG 40.189.786-2 11 94154-7789 Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: Acesso Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO CPF 351.333.518-01 RG 40.189.786-2 11 94154-7789 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:30 | wfm_agent | 19 |  | 04/08/2024 15:41:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 15:39 Centralizado Guilherme: Equipe Paulo Marcos realizando testes em .COM prox. atualização: 16:30 04/08/2024 14:40:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3659658-GUILHERME WILLIAM MARQUES - 2024-08-04 14:39 Centralizado Guilherme: Equipe verificando acesso em .COM prox atualização: 15:30 04/08/2024 14:21:41 - Caio Vieira Godoy (Anotações de trabalho) Liberação de Acesso de Técnico Autorizado pelo cliente: Portal EQUINIX Telefone fixo e móvel:na Data: ate 08/08 Horário: 24h Acompanhamento: Não, identificar-se na portaria/recepção. PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO 04/08/2024 13:25:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016682 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 Designação: Acesso Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO CPF 351.333.518-01 RG 40.189.786-2 11 94154-7789 Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: Acesso Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO CPF 351.333.518-01 RG 40.189.786-2 11 94154-7789 |  |  | TSK240800016682 - System - WFM Agent - TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 Designação: Acesso Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO CPF 351.333.518-01 RG 40.189.786-2 11 94154-7789 Nome da Operadora/Parceira:X A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? X Motivo da visita técnica: Acesso Local/Site: .COM Endereço: Rua Miguel Couto nº58 PAULO MARCOS MACEDO DE BRITO CPF 351.333.518-01 RG 40.189.786-2 11 94154-7789 | 0 |  |  | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Ausência de Sinal |  | TSP1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TSP1_FMO | [6 empty] | STM-4 Loss of input signal | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016693 | EVE240800013312 | 2024-08-04 12:05 | 2024-08-05 10:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | Regional TSP | 30009550 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:25 |  | TRUE |  | SPSG05 |  | SPSG05 | SPSG05 | FALSE | 05/08/2024 10:26:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 10:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:18 Após liberação de acesso site se encontra operacional sem alarmes segue fotos em anexos favor encerrar chamado 05/08/2024 09:33:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:31 Tec no local site sem lista de acesso no local |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:26 | wfm_agent | 14 |  | 05/08/2024 10:26:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:24 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013312&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 10:20:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 10:18 Após liberação de acesso site se encontra operacional sem alarmes segue fotos em anexos favor encerrar chamado 05/08/2024 09:33:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:31 Tec no local site sem lista de acesso no local |  |  |  | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Disponibilidade |  | T3431099 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3431099-DENILTON RIBEIRO ALVES |  |  | '-23.50402 | '-46.74732 | 0011986345127 |  | SITE FORA | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800016694 | EVE240800013347 | 2024-08-04 12:05 | 2024-08-04 13:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009549 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:38 |  | TRUE |  | 4G-SPIT02 |  | 4G-SPIT02 |  | FALSE | 04/08/2024 13:39:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:37 O elemento 4G-SPIT02 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 13:38:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013347&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:59 | system | 11 |  | 04/08/2024 13:39:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:37 O elemento 4G-SPIT02 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento. 04/08/2024 13:38:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 13:37 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013347&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3413613 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3413613-ANTONIO EDILBERTO TELES AGU |  |  | '-23.521111 | '-46.44975 | 0011986340661 |  | EXTERNAL ALARM ¦ FUSIVEL INTERROMPIDO GPON | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016696 | EVE240800013349 | 2024-08-04 12:05 | 2024-08-04 19:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009551 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:04 |  | TRUE |  | CGFZ01 |  | CGFZ01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:22:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 16:20 ATUALIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA Tecnico/Contato: JEFERSON RAMOS MOIANO 41 9 9748-0583 Ação: AGUARDANDO RETORNO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA. Concessionaria de energia: CEEE Protocolo da concessionaria: &quot;Protocolo 20247020305093 &quot; Previsão de Restabelecimento da Energia: 06/01/2024 09:00 Nome do atendente da Concessionária: CA: Observação: 04/08/2024 14:25:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:24 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JEFERSON RAMOS MOIANO 41 9 9748-0583 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar Previsão: 16h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:27 | system | 14 |  | 04/08/2024 16:22:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 16:20 ATUALIZAÇÃO CONCESSIONÁRIA Tecnico/Contato: JEFERSON RAMOS MOIANO 41 9 9748-0583 Ação: AGUARDANDO RETORNO DE ENERGIA PELA CONCESSIONARIA. Concessionaria de energia: CEEE Protocolo da concessionaria: &quot;Protocolo 20247020305093 &quot; Previsão de Restabelecimento da Energia: 06/01/2024 09:00 Nome do atendente da Concessionária: CA: Observação: 04/08/2024 14:25:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:24 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JEFERSON RAMOS MOIANO 41 9 9748-0583 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar Previsão: 16h Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  | '-25.091389 | '-48.611111 | 41997480583 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016699 | EVE240800013350 | 2024-08-04 12:06 | 2024-08-05 04:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009552 | [6 empty] | TRUE |  | SR-FLJMJ1 |  | SR-FLJMJ1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:11 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CE-FLA01-FLA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-CE-FLA01-FLA01 |  |  | '-3.753083 | '-38.541694 | 85999400198 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016705 | EVE240800013021 | 2024-08-04 12:06 | 2024-08-05 10:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009553 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:14 |  | TRUE |  | 4G-CHGV91 |  | 4G-CHGV91 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:16 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) |  |  | '-17.743972 | '-42.34275 | 81996270137 |  | EXTERNAL ALARM ¦ Bateria em Descarga | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016717 | EVE240800013328 | 2024-08-04 12:08 | 2024-08-04 16:27 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009556 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:22 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0618 |  | RJRJO_MSAN0618 | RJRJO_MSAN0618 | FALSE | 04/08/2024 16:28:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 16:22 14:50 Equipe chega na msan para testes 15:00 Fibra está parada a 171 metros 15:50 Equipe refazendo a fusão na EM-18180 Rua Mário Faustino 510 16:20 Falha normalizada com Jordan TSK TSK240800016717 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: EM-18180 Rua Mário Faustino 510 ANEL: RECREIO DOS BANDEIRANTES-2 CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR MOÇO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: JORDAN IHS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 16:09:37 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencias abaixo Att jordan 04/08/2024 12:26:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 12:25 12:20 Equipe do Arthur Moço acionada para tratativa 12:25 Previsão de chegada até 14:00 hrs 04/08/2024 12:08:18 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016683 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 12:02:26 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) TATATIVAS DA IHS ACIONAMENTO DA FMO FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00494907/2024 SA-2296651 Endereço: RUA ALFREDO MESQUITA S/N RJRJO_MSAN0619 ARMÁRIO: RJREC013M PORTA:1/0/1 TX:-4.97 RX: -8.70 SFP:10KM RJRJO_MSAN0618 ARMARIO:RJREC009M PORTA:1/1/1 TX:-4.15 RX:LOSS SFP 10 KM - Foi realizado aferição e limpeza de cordão óptico no enlace... - Necessário atuação da equipe de FMO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:29 | wfm_agent | 22 |  | 04/08/2024 16:28:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 16:22 14:50 Equipe chega na msan para testes 15:00 Fibra está parada a 171 metros 15:50 Equipe refazendo a fusão na EM-18180 Rua Mário Faustino 510 16:20 Falha normalizada com Jordan TSK TSK240800016717 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 OESTE-1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: EM-18180 Rua Mário Faustino 510 ANEL: RECREIO DOS BANDEIRANTES-2 CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: ARTHUR MOÇO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: JORDAN IHS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 16:09:37 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencias abaixo Att jordan 04/08/2024 12:26:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 12:25 12:20 Equipe do Arthur Moço acionada para tratativa 12:25 Previsão de chegada até 14:00 hrs 04/08/2024 12:08:18 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016683 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 12:02:26 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) TATATIVAS DA IHS ACIONAMENTO DA FMO FMO - MEDIÇÕES FMMT TT_00494907/2024 SA-2296651 Endereço: RUA ALFREDO MESQUITA S/N RJRJO_MSAN0619 ARMÁRIO: RJREC013M PORTA:1/0/1 TX:-4.97 RX: -8.70 SFP:10KM RJRJO_MSAN0618 ARMARIO:RJREC009M PORTA:1/1/1 TX:-4.15 RX:LOSS SFP 10 KM - Foi realizado aferição e limpeza de cordão óptico no enlace... - Necessário atuação da equipe de FMO |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3360471 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3360471-ARTHUR VINICIUS DE OLIVEIRA |  |  | '-23.019975 | '-43.470886 |  |  | ISOLAMENTO - TT_00494907/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016720 | EVE240800010480 | 2024-08-04 12:08 | 2024-08-04 21:41 |  |  |  |  | CAMPO FIBRA OPTICA TSP ALPITEL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009557 |  |  |  |  | 2024-08-05 00:39 |  | TRUE |  | RMACSPO-SPJN44-01 |  | RMACSPO-SPJN44-01 |  | FALSE | 04/08/2024 21:08:38 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) <RMACSPO-SPJN44-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 20:31:06-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SPJN08-01¦GE0/2/2¦NONE¦ACC SPO117¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.77.247/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1cae-cb77-ed2f The Vendor PN is LTF1503-BC+ The Vendor Name is Hisense The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 40km Rx Power: -9.87dBm, Working range: [-15.800, -1.000]dBm Tx Power: 0.00dBm, Working range: [-4.700, 4.000]dBm <RMACSPO-SPJN08-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 20:08:23-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SPCR21-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO117¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9600 bytes Internet Address is 10.218.64.103/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 04fe-8d8c-94ad The Vendor PN is MTRS-02X13-G The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310.00nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -4.47dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.35dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm Não há mais isolamento do elemento: RMACSPO-SPJN44-01 04/08/2024 21:01:01 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) SEGUIMOS AGUARDANDO O NOC ATENDER POREM SEM SUCESSO, SOLICITADO NO GRUPO FMO ALPITEL NO AGUARDO NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: R. Clamecy, 2 - Jardim Ângela, São Paulo - SP, 04943-060 BAIRRO: REGIÃO/CIDADE: PR/CBS: PR-12984 CAUSA 1: FIBRA CAUSA 2: QUEBRADA NA CAIXA ID/SPB - CAIXA/CABO: ANEL: SP117 TRECHO: SPJN44 ISOLADO NOC: 04/08/2024 20:37:26 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 04/08/2024 20:35:54 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRAS RECUPERADAS, AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 04/08/2024 19:49:40 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) ANEL: SP117 SITE: SPJN08 RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/2 Tx6120m Rx3530m 04/08/2024 19:38:04 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) ************** RETIFICANDO ********************** EQUIPE DE FIBRA SEM ACESSO AO SITE SPJN44 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA O SITE VIZINHO PARA TESTES ANEL: SP117 SITE: SPJN08 RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/2 04/08/2024 19:10:21 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) EQUIPE DE FIBRA SEM ACESSO AO SITE SPJN44 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA O SITE VIZINHO PARA TESTES ANEL: SP117 SITE: SPJN08 RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 04/08/2024 17:50:24 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Equipe em deslocamento para site previsão de chegada as 19:00h 04/08/2024 15:40:25 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Aguardando disponibilidade técnica conforme tratativa dos chamados abaixo, previsão de atendimento a partir das 19:00h TSK240800003503 TSK240800015263 TSK240800016325 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 21:41 | system | 21 |  | 04/08/2024 21:08:38 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) <RMACSPO-SPJN44-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 20:31:06-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SPJN08-01¦GE0/2/2¦NONE¦ACC SPO117¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9700 bytes Internet Address is 10.40.77.247/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 1cae-cb77-ed2f The Vendor PN is LTF1503-BC+ The Vendor Name is Hisense The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550.00nm, Transmission Distance: 40km Rx Power: -9.87dBm, Working range: [-15.800, -1.000]dBm Tx Power: 0.00dBm, Working range: [-4.700, 4.000]dBm <RMACSPO-SPJN08-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : UP (ifindex: 5) Line protocol current state : UP Last line protocol up time : 2024-08-04 20:08:23-03:00 Link quality grade : GOOD Description: CONEXAO AO ACC¦RMACSPO-SPCR21-01¦GE0/2/1¦NONE¦ACC SPO117¦ACT¦NONE Route Port,The Maximum Transmit Unit(L3) is 1500 bytes, The Maximum Receive Unit(L2) is 9600 bytes Internet Address is 10.218.64.103/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 04fe-8d8c-94ad The Vendor PN is MTRS-02X13-G The Vendor Name is HG GENUINE The Vendor Private Information is NA, Transceiver Identifier: SFP+ Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1310.00nm, Transmission Distance: 10km Rx Power: -4.47dBm, Working range: [-14.400, 0.499]dBm Tx Power: -3.35dBm, Working range: [-8.198, 0.499]dBm Não há mais isolamento do elemento: RMACSPO-SPJN44-01 04/08/2024 21:01:01 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) SEGUIMOS AGUARDANDO O NOC ATENDER POREM SEM SUCESSO, SOLICITADO NO GRUPO FMO ALPITEL NO AGUARDO NOTA DE FECHAMENTO ENDEREÇO: R. Clamecy, 2 - Jardim Ângela, São Paulo - SP, 04943-060 BAIRRO: REGIÃO/CIDADE: PR/CBS: PR-12984 CAUSA 1: FIBRA CAUSA 2: QUEBRADA NA CAIXA ID/SPB - CAIXA/CABO: ANEL: SP117 TRECHO: SPJN44 ISOLADO NOC: 04/08/2024 20:37:26 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO DO ISOLAMENTO AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 04/08/2024 20:35:54 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) FIBRAS RECUPERADAS, AGUARDANDO O NOC ATENDER PARA VALIDAR 04/08/2024 19:49:40 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) ANEL: SP117 SITE: SPJN08 RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/2 Tx6120m Rx3530m 04/08/2024 19:38:04 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) ************** RETIFICANDO ********************** EQUIPE DE FIBRA SEM ACESSO AO SITE SPJN44 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA O SITE VIZINHO PARA TESTES ANEL: SP117 SITE: SPJN08 RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/2 04/08/2024 19:10:21 - Rafael Machado Cavalcante (Anotações de trabalho) EQUIPE DE FIBRA SEM ACESSO AO SITE SPJN44 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA O SITE VIZINHO PARA TESTES ANEL: SP117 SITE: SPJN08 RMACSPO SPJN08-1 PORTA 0/2/1 04/08/2024 17:50:24 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Equipe em deslocamento para site previsão de chegada as 19:00h 04/08/2024 15:40:25 - Leonardo Vieira Silva (Anotações de trabalho) Aguardando disponibilidade técnica conforme tratativa dos chamados abaixo, previsão de atendimento a partir das 19:00h TSK240800003503 TSK240800015263 TSK240800016325 |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3437837 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | ALP-T3437837-LEANDRO RODRIGUES |  |  | '-23.699889 | '-46.791472 |  |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016725 | EVE240800013370 | 2024-08-04 12:09 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011547 |  |  |  |  | 2024-08-05 11:23 | 2024-08-05 21:24 | TRUE |  | SI3111 |  | SI3111 |  | TRUE | 05/08/2024 09:54:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 09:52 Acionamento – 2ACNT - Anderson G / Número Celular: 13 98165-0687 sobressalente DUW, em disponível para troca com tecnico Anderson. Previsão 11:20h 05/08/2024 09:53:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 09:51 Acionamento – 2ACNT - Anderson G / Número Celular: 13 98165-0687 sobressalente DUW, em disponível para troca com tecnico Anderson. Previsão 11:20h 05/08/2024 08:24:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3704628-JORGE FELIPE SOUZA DE PAULO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Favor mandar tsk para fila do técnico Anderson. 05/08/2024 01:24:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3672362-TAMIRIS DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico ANDERSON LUIS GOMES / Número Celular: 13 98165-0687 .Técnico acionado e ciente do prazo da SLA da TSK. Técnico informa que necessário trocar DUW. Tsk será suspensa para o primeiro horário. 05/08/2024 01:24:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 05/08/2024 00:41:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-05 00:40 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Tamiris 14 99772-4591. Site fora e sem gerência. 04/08/2024 14:05:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:liberar fila do centralizado 04/08/2024 13:19:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 13:18 Atualização – 2ATLZ - Normalizado Elemento: SI3111 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPGJA_0005 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 12:35:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:33 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI3111 Site operacional com alarme NTP System Time Sync Fault. SI3111&gt; alt 240804-12:24:45-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 Connecting to SI3111:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3692034/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240804-122433_24178/ior24178 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-04-28 16:11:12 M Disk Volume C Full SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=WCDMA,SubNetwork=TSP,SubNetwork=DUs,MeContext=SI3111,ManagedElement=1 (D isk almost full Total space: 1147 MB Volume free space limit: 20 MB) 2024-08-04 12:21:50 M NTP System Time Sync Fault TimeSetting=1 (NTP sync alarm Message: NTP synchronize time failure) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 2 Major) SI3111&gt; st sync 240804-12:24:52-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 105 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,TimingUnit=1,TuSyncRef=1 1443 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) IpSystem=1,IpAccessHostEt=1,IpSyncRef=7 1444 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) IpSystem=1,IpAccessHostEt=1,IpSyncRef=8 =================================================================================== Total: 3 MOs SI3111&gt; st car 240804-12:24:54-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1463 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 1481 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=2 1500 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 1518 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=2 1537 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 1555 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=2 =================================================================================== Total: 6 MOs SI3111&gt; st rru 240804-12:24:56-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 370 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 371 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 487 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 488 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 645 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 646 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 =================================================================================== Total: 6 MOs SI3111&gt; st sector 240804-12:24:58-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1462 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 1499 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 1536 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3 =================================================================================== Total: 3 MOs SI3111&gt; get rad noof 240804-12:25:00-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 ================================================================================================================= MO Attribute Value ================================================================================================================= Sector=1,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 2 Sector=1,Carrier=2,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 0 Sector=2,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 4 Sector=2,Carrier=2,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 2 Sector=3,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 3 Sector=3,Carrier=2,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 5 ================================================================================================================= Total: 6 MOs |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:54 | wfm_agent | 42 |  | 05/08/2024 09:54:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 09:52 Acionamento – 2ACNT - Anderson G / Número Celular: 13 98165-0687 sobressalente DUW, em disponível para troca com tecnico Anderson. Previsão 11:20h 05/08/2024 09:53:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 09:51 Acionamento – 2ACNT - Anderson G / Número Celular: 13 98165-0687 sobressalente DUW, em disponível para troca com tecnico Anderson. Previsão 11:20h 05/08/2024 08:24:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3704628-JORGE FELIPE SOUZA DE PAULO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Favor mandar tsk para fila do técnico Anderson. 05/08/2024 01:24:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3672362-TAMIRIS DA SILVA COSTA Nome da Operadora/Parceira:- A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Acionamento – 2ACNT - Nome do técnico ANDERSON LUIS GOMES / Número Celular: 13 98165-0687 .Técnico acionado e ciente do prazo da SLA da TSK. Técnico informa que necessário trocar DUW. Tsk será suspensa para o primeiro horário. 05/08/2024 01:24:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 05/08/2024 00:41:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-05 00:40 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Tamiris 14 99772-4591. Site fora e sem gerência. 04/08/2024 14:05:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3702591-JENNIFER MARIANO DO ROSARIO Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? -- Motivo da visita técnica: -- Motivo da tramitação:liberar fila do centralizado 04/08/2024 13:19:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 13:18 Atualização – 2ATLZ - Normalizado Elemento: SI3111 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: SPGJA_0005 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 12:35:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 12:33 Atendimento Centralizado – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI3111 Site operacional com alarme NTP System Time Sync Fault. SI3111&gt; alt 240804-12:24:45-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 Connecting to SI3111:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3692034/logs_moshell/tempfiles/scp-3-amos_20240804-122433_24178/ior24178 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 2 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-04-28 16:11:12 M Disk Volume C Full SubNetwork=ONRM_ROOT_MO_R,SubNetwork=WCDMA,SubNetwork=TSP,SubNetwork=DUs,MeContext=SI3111,ManagedElement=1 (D isk almost full Total space: 1147 MB Volume free space limit: 20 MB) 2024-08-04 12:21:50 M NTP System Time Sync Fault TimeSetting=1 (NTP sync alarm Message: NTP synchronize time failure) &gt;&gt;&gt; Total: 2 Alarms (0 Critical, 2 Major) SI3111&gt; st sync 240804-12:24:52-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 105 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,TimingUnit=1,TuSyncRef=1 1443 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) IpSystem=1,IpAccessHostEt=1,IpSyncRef=7 1444 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) IpSystem=1,IpAccessHostEt=1,IpSyncRef=8 =================================================================================== Total: 3 MOs SI3111&gt; st car 240804-12:24:54-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1463 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 1481 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=2 1500 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 1518 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=2 1537 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 1555 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=2 =================================================================================== Total: 6 MOs SI3111&gt; st rru 240804-12:24:56-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 370 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 371 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=3-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 487 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 488 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=1-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 645 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1 646 1 (ENABLED) Equipment=1,SectorAntenna=2-1,AuxPlugInUnit=RRUW-1,RruDeviceGroup=1 =================================================================================== Total: 6 MOs SI3111&gt; st sector 240804-12:24:58-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1462 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 1499 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 1536 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3 =================================================================================== Total: 3 MOs SI3111&gt; get rad noof 240804-12:25:00-0300 172.27.170.81 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_591 stopfile=/tmp/24255 ================================================================================================================= MO Attribute Value ================================================================================================================= Sector=1,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 2 Sector=1,Carrier=2,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 0 Sector=2,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 4 Sector=2,Carrier=2,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 2 Sector=3,Carrier=1,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 3 Sector=3,Carrier=2,RadioLinks=1 noOfRadioLinks 5 ================================================================================================================= Total: 6 MOs |  |  | TSK240800016725 - System - WFM Agent - TEL-T3704628-JORGE FELIPE SOUZA DE PAULO Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Favor mandar tsk para fila do técnico Anderson. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3696685 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3696685-ANDERSON LUIS GOMES SIQUEIR |  |  | '-23.984 | '-46.21225 | 13981650687 |  | UMTS CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 14406
TSK240800016732 | EVE240800013373 | 2024-08-04 12:09 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009559 | [6 empty] | TRUE |  | 3SLLINH02 |  | 3SLLINH02 |  | FALSE | 04/08/2024 20:44:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 20:42 Prezados, foi deslocadas 2 baterias do site para outro site mais prioritário e não foi descriado os alarmes, técnico irá verificar junto com isoc em 05/08 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:08 | wfm_agent | 18 |  | 04/08/2024 20:44:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3550541-CLEVERSON RENAN PADRAO DA SILVA - 2024-08-04 20:42 Prezados, foi deslocadas 2 baterias do site para outro site mais prioritário e não foi descriado os alarmes, técnico irá verificar junto com isoc em 05/08 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3429226 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3429226-ANDERSON DE MARCHI OLIVEIRA |  |  | '-19.397111 | '-40.065361 | 21969430190 |  | FALHA DA BATERIA DE LITIO | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016734 | EVE240800013374 | 2024-08-04 12:10 | 2024-08-04 20:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009560 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800013396 |  |  | TRUE |  | GIJG02 |  | GIJG02 |  | FALSE | 04/08/2024 15:56:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 15:54 ESCALONAMENTO ISOC Área a ser contatada : ACESSO Motivo do contato :GSM fora verificar Cross transmissão siae Tecnico/Contato: Adriano 41997480684 Site/TSK´s: GIJG02 TSK240800016734 04/08/2024 14:34:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:33 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: ADRIANO JUNIO DE SOUZA 41 9 9748-0684 Ação: técnico acionado, o mesmo está verificando junto ao analista Previsão: 04/08 16h30 04/08/2024 14:32:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:31 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: ADRIANO JUNIO DE SOUZA 41 9 9748-0684 Ação: técnico acionado, o mesmo está verificando junto ao layer Previsão: 04/08 16h30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:01 | F8058787 | 9 |  | 04/08/2024 15:56:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 15:54 ESCALONAMENTO ISOC Área a ser contatada : ACESSO Motivo do contato :GSM fora verificar Cross transmissão siae Tecnico/Contato: Adriano 41997480684 Site/TSK´s: GIJG02 TSK240800016734 04/08/2024 14:34:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:33 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: ADRIANO JUNIO DE SOUZA 41 9 9748-0684 Ação: técnico acionado, o mesmo está verificando junto ao analista Previsão: 04/08 16h30 04/08/2024 14:32:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 14:31 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: ADRIANO JUNIO DE SOUZA 41 9 9748-0684 Ação: técnico acionado, o mesmo está verificando junto ao layer Previsão: 04/08 16h30 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3545611 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3545611-ADRIANO JUNIO DE SOUZA |  |  | '-24.093216 | '-54.263728 | 41997480684 |  | GSM CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016738 | EVE240800013025 | 2024-08-04 12:10 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010203 | [5 empty] | 2024-08-06 07:10 | TRUE |  | 4G-XRCE03 |  | 4G-XRCE03 |  | FALSE | 04/08/2024 23:17:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 23:16 BIosite será verificado em horário comercial 04/08/2024 17:32:12 - Renato Suzin (Anotações de trabalho) Necessário fazer uma verificação geral no BIOSITE, pois vizinhos estão reclamado do barulho insuportável dos equipamentos no poste, necessário tratativas, para não sermos acionados na justiça 04/08/2024 17:30:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016738 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 15:17:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:16 Técnico em deslocamento ao site 04/08/2024 14:33:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 14:32 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico ciente ira verificar Prox atualização: 16:30 04/08/2024 14:24:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 14:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico ciente ira verificar Prox atualização: 16:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:29 | system | 34 |  | 04/08/2024 23:17:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674441-FRANCIELE REBECA COSTA CAMARA - 2024-08-04 23:16 BIosite será verificado em horário comercial 04/08/2024 17:32:12 - Renato Suzin (Anotações de trabalho) Necessário fazer uma verificação geral no BIOSITE, pois vizinhos estão reclamado do barulho insuportável dos equipamentos no poste, necessário tratativas, para não sermos acionados na justiça 04/08/2024 17:30:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016738 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 15:17:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:16 Técnico em deslocamento ao site 04/08/2024 14:33:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 14:32 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico ciente ira verificar Prox atualização: 16:30 04/08/2024 14:24:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3643026-ELIZA GISELE MARTINS MANSANO - 2024-08-04 14:23 ACIONAMENTO Técnico/Contato: DANIEL VARGAS 41 9 9748-0613 Ação: Tecnico ciente ira verificar Prox atualização: 16:30 |  |  | TSK240800016738 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3702593 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3702593-DANIEL VARGAS DA SILVA |  |  | '-26.868838 | '-52.41091 |  |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 53982
TSK240800016739 | EVE240800013375 | 2024-08-04 12:10 | 2024-08-04 19:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009806 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:33 |  | TRUE |  | JCSS01 |  | JCSS01 |  | TRUE | 04/08/2024 19:33:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:32 Site normalizado. 04/08/2024 19:33:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:32 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013375&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 19:32:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:31 Site verificado e encontra-se normalizado. 04/08/2024 18:44:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:43 Site será verificado o meio de transmissão, pois o mesmo intermitente e passa pelos rádio TN e Siae. 04/08/2024 14:03:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016739 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Favor retornar tsk para minha fila. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:55 | system | 22 |  | 04/08/2024 19:33:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:32 Site normalizado. 04/08/2024 19:33:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:32 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013375&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 19:32:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:31 Site verificado e encontra-se normalizado. 04/08/2024 18:44:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:43 Site será verificado o meio de transmissão, pois o mesmo intermitente e passa pelos rádio TN e Siae. 04/08/2024 14:03:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016739 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Favor retornar tsk para minha fila. |  |  | TSK240800016739 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não Motivo da tramitação:Favor retornar tsk para minha fila. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3161090 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161090-FABIO JOSE DA SILVA |  |  | '-23.352778 | '-46.017806 | 0012981206569 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016741 | EVE240800013377 | 2024-08-04 12:11 | 2024-08-04 15:47 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009563 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:46 |  | TRUE |  | RTPRCTA0101 |  | RTPRCTA0101 |  | FALSE | 04/08/2024 15:47:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 15:45 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Feito testes no RTPRCTA0101 0/2/0/0 constatado que não estava saindo potência de TX, feito um reset físico na XFP, após normalizado a potência, provavelmente estava travado. Fisicamente alinhou as interfaces nos Roteadores Validado com BBIP Felipe, autorizado encerramento pelo mesmo. 04/08/2024 15:36:25 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) <RTOCCTA0101>display interface 100GE2/0/9 100GE2/0/9 current state : UP (ifindex: 16) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao RTPRCTA0101 [HundredGigE0/2/0/0] Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9000 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e4-061c-043a Factor/Module: QSFP28, Standard: 100GBASE-LR4, FecMode: Disable The Vendor PN is OM9558L The Vendor Name is HISILICON Port BW: 100G, Transceiver max BW: 100G, Transceiver Mode: SingleMode Connector Type: LC, Transmission Distance: 10km WaveLength: 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm Rx Warning range: [-10.604, 4.499]dBm, Tx Warning range: [-4.300, 4.499]dBm Rx0 Power: -2.19dBm, Tx0 Power: 0.01dBm Rx1 Power: -2.03dBm, Tx1 Power: -0.50dBm Rx2 Power: -1.93dBm, Tx2 Power: -0.01dBm Rx3 Power: -1.77dBm, Tx3 Power: 0.19dBm RTPRCTA0101#show interfaces HundredGigE0/2/0/0 Sun Aug 4 15:35:02.502 BRT HundredGigE0/2/0/0 is up, line protocol is up Interface state transitions: 3 Hardware is HundredGigE, address is 9077.ee7f.f9eb (bia 9077.ee7f.f9eb) Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao RTOCCTA0101 [100GE2/0/9] Internet address is Unknown Polarization parameters not supported by optics Lane Laser Bias TX Power RX Power Output Frequency ---- ---------- ---------- ---------- ---------------- 0 52.2 mA -1.75 dBm -0.32 dBm N/A 1 52.1 mA -1.75 dBm -0.91 dBm N/A 2 59.6 mA -1.78 dBm -0.31 dBm N/A 3 55.7 mA -1.70 dBm 0.22 dBm N/A 04/08/2024 15:08:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:06 Escalonamento Área a ser Contatada: NOC BBIP. 2/2 Motivo do Contato: *Necessário validação via gerência, e limpeza de alarmes Após testes constatado XFP travado, após reset físico normalizado RTOCCTA0101 100GE2/0/9 normalizado no TAIS. RTPRCTA0101 0/2/0/0 alarmes presente no TAIS. Técnico/Contato: *Gerson de Lima (041 99748-0582) RTPRCTA0101 0/2/0/0 04/08/2024 14:42:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Feito testes no RTPRCTA0101 0/2/0/0 constatado que não estava saindo potência de TX, feito um reset físico na XFP, após normalizado a potência, provavelmente estava travado. Fisicamente alinhou as interfaces nos Roteadores RTOCCTA0101 2/0/9 RTPRCTA0101 0/2/0/0 Em contato com BBIP para testes via gerencia Previsão: 16:30 Observação: CA 04/08/2024 14:22:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:21 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Técnico verificando falha Previsão: 16:00 Observação: CA 04/08/2024 14:11:32 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 LINK PEERING Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSL Evento: EVE240800013377 – Task: TSK240800016741 Início da Task: 04/08/2024 12:10:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Renata Renie - (554199748 0600) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:30:00 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016741 / EVE240800013377 *Segmento Rede:* PEERING *Equipamento:* RTPRCTA0101 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* José Valdir Simão N3- Coordenador Centralizado Parceira ¦ Antonio Carlos N3 Manager Field D&T *Atualização:* Técnico GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 ira se deslocar ao site para verificar. Previsão 14:00 tracking_peering_dt dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:11:29 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 LINK PEERING Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSL Evento: EVE240800013377 – Task: TSK240800016741 Início da Task: 04/08/2024 12:10:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: José Valdir Simão - (5541997480501) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 12:22:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 12:21 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Técnico ciente ira se deslocar ao site para verificar. Previsão: 14:00 Observação: CA 04/08/2024 12:16:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 LINK PEERING Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSL Evento: EVE240800013377 – Task: TSK240800016741 Início da Task: 04/08/2024 12:10:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rafaela Almeida Aldavez - (5541997480509) - Apoio Nayara Rodrigues da Silva - (5541997480530) - Apoio Faylon Afonso Benedito - (5541997480507) - Apoio Adjoacila Sartori - (5541997480503) - Apoio #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:59 | F8065167 | 22 |  | 04/08/2024 15:47:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 15:45 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Feito testes no RTPRCTA0101 0/2/0/0 constatado que não estava saindo potência de TX, feito um reset físico na XFP, após normalizado a potência, provavelmente estava travado. Fisicamente alinhou as interfaces nos Roteadores Validado com BBIP Felipe, autorizado encerramento pelo mesmo. 04/08/2024 15:36:25 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) <RTOCCTA0101>display interface 100GE2/0/9 100GE2/0/9 current state : UP (ifindex: 16) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao RTPRCTA0101 [HundredGigE0/2/0/0] Route Port,The Maximum Transmit Unit is 9000 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e4-061c-043a Factor/Module: QSFP28, Standard: 100GBASE-LR4, FecMode: Disable The Vendor PN is OM9558L The Vendor Name is HISILICON Port BW: 100G, Transceiver max BW: 100G, Transceiver Mode: SingleMode Connector Type: LC, Transmission Distance: 10km WaveLength: 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm Rx Warning range: [-10.604, 4.499]dBm, Tx Warning range: [-4.300, 4.499]dBm Rx0 Power: -2.19dBm, Tx0 Power: 0.01dBm Rx1 Power: -2.03dBm, Tx1 Power: -0.50dBm Rx2 Power: -1.93dBm, Tx2 Power: -0.01dBm Rx3 Power: -1.77dBm, Tx3 Power: 0.19dBm RTPRCTA0101#show interfaces HundredGigE0/2/0/0 Sun Aug 4 15:35:02.502 BRT HundredGigE0/2/0/0 is up, line protocol is up Interface state transitions: 3 Hardware is HundredGigE, address is 9077.ee7f.f9eb (bia 9077.ee7f.f9eb) Layer 1 Transport Mode is LAN Description: Conexao ao RTOCCTA0101 [100GE2/0/9] Internet address is Unknown Polarization parameters not supported by optics Lane Laser Bias TX Power RX Power Output Frequency ---- ---------- ---------- ---------- ---------------- 0 52.2 mA -1.75 dBm -0.32 dBm N/A 1 52.1 mA -1.75 dBm -0.91 dBm N/A 2 59.6 mA -1.78 dBm -0.31 dBm N/A 3 55.7 mA -1.70 dBm 0.22 dBm N/A 04/08/2024 15:08:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:06 Escalonamento Área a ser Contatada: NOC BBIP. 2/2 Motivo do Contato: *Necessário validação via gerência, e limpeza de alarmes Após testes constatado XFP travado, após reset físico normalizado RTOCCTA0101 100GE2/0/9 normalizado no TAIS. RTPRCTA0101 0/2/0/0 alarmes presente no TAIS. Técnico/Contato: *Gerson de Lima (041 99748-0582) RTPRCTA0101 0/2/0/0 04/08/2024 14:42:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:41 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Feito testes no RTPRCTA0101 0/2/0/0 constatado que não estava saindo potência de TX, feito um reset físico na XFP, após normalizado a potência, provavelmente estava travado. Fisicamente alinhou as interfaces nos Roteadores RTOCCTA0101 2/0/9 RTPRCTA0101 0/2/0/0 Em contato com BBIP para testes via gerencia Previsão: 16:30 Observação: CA 04/08/2024 14:22:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:21 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Técnico verificando falha Previsão: 16:00 Observação: CA 04/08/2024 14:11:32 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 LINK PEERING Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSL Evento: EVE240800013377 – Task: TSK240800016741 Início da Task: 04/08/2024 12:10:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Renata Renie - (554199748 0600) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:30:00 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE TRANSPORTE)* *Ticket:* TSK240800016741 / EVE240800013377 *Segmento Rede:* PEERING *Equipamento:* RTPRCTA0101 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 17 Min. *Grupo acionado:* ONDACOM FMMT TSL *Escalonamento:* José Valdir Simão N3- Coordenador Centralizado Parceira ¦ Antonio Carlos N3 Manager Field D&T *Atualização:* Técnico GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 ira se deslocar ao site para verificar. Previsão 14:00 tracking_peering_dt dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:11:29 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 LINK PEERING Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSL Evento: EVE240800013377 – Task: TSK240800016741 Início da Task: 04/08/2024 12:10:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: José Valdir Simão - (5541997480501) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 12:22:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 12:21 ACIONAMENTO Técnico/Contato: GERSON DE LIMA 41 9 9748-0582 Ação: Técnico ciente ira se deslocar ao site para verificar. Previsão: 14:00 Observação: CA 04/08/2024 12:16:27 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSL 🟠 LINK PEERING Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSL Evento: EVE240800013377 – Task: TSK240800016741 Início da Task: 04/08/2024 12:10:49 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Rafaela Almeida Aldavez - (5541997480509) - Apoio Nayara Rodrigues da Silva - (5541997480530) - Apoio Faylon Afonso Benedito - (5541997480507) - Apoio Adjoacila Sartori - (5541997480503) - Apoio #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3142039 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4688 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3142039-GERSON DE LIMA |  |  | '-25.500839 | '-49.304278 | 041998650355 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016746 | EVE240800013039 | 2024-08-04 12:13 |  | 2024-08-04 16:13 |  |  |  | CAMPO FMO TNE | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009843 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 05/08/2024 10:41:26 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #Máscara para conjunta Chamado TIM : EVE240800013039 Trecho: DIAS DÁVILA X ALAGOINHAS Cliente : ALOO TELECOM Protocolo: 26419426 Local da conjunta : Alagoinhas Horário da conjunta: 06/08/2024 as 10h Conjunta entre: TIM x ALOO TELECOM Equipe TIM:Lucas Rebouças 71 99188-0178 Equipe ALOO TELECOM:Geovan de Carvalho Santana. /RG.915515520 / Fone:71. 9 9608-2178 Alessandro Sales Brandão / RG: 598779019 / Fone:82 9 8152-9399 / Joselito Fidelis / RG. 3551014 / Fone: 82.9 9331-3065 Status : Cliente ALOO solicita reagendamento da conjunta para amanhã às 10h em Alagoinhas devido a falha concorrente. Favor confirmar equipe TIM para atividade. 05/08/2024 09:52:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3657552-RAQUEL MOTTA SILVA GUIMARÃES - 2024-08-05 09:50 O coordenador Fabio Chagas Tel: (71) 99993-7578 , solicita mais uma vez as curvas nas duas pontas da ALOO de AxB e de BxA. Favor solicitar para a Aloo, para que mediante a comprovação da mesma nossa equipe possa atuar. 04/08/2024 18:30:33 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #Máscara para conjunta Chamado TIM : EVE240800013039 Trecho: DIAS DÁVILA X ALAGOINHAS Cliente : ALOO TELECOM Protocolo: 26419426 Local da conjunta : Alagoinhas Horário da conjunta: 05/08/2024 as 10h Conjunta entre: TIM x ALOO TELECOM Equipe TIM: Técnico: Lucas Rebouças Telefone: 71 99188-0178 Equipe ALOO TELECOM: TEC. Aloo: Geovan de Carvalho Santana. RG.915515520 Fone:71. 9 9608-2178 TEC. Aloo: Alessandro Sales Brandão RG: 598779019 Fone:82 9 8152-9399 TEC. Aloo: Joselito Fidelis RG. 3551014 Fone: 82.9 9331-3065 Status : Conjunta alinhada. 04/08/2024 17:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 16:59 Supervisor Marcelo Tel: 84 999494544, o mesmo informou que a equipe estará disponível no dia 05/08 as 10:00h Técnico de FMO: Lucas Rebouças Tel:71 99188-0178 04/08/2024 16:28:50 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Aloo solicita conjunta para retirada de atenuação. Favor verificar disponibilidade e dados da equipe TIM. 04/08/2024 15:00:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3657552-RAQUEL MOTTA SILVA GUIMARÃES - 2024-08-04 14:58 Conforme o coordenador Fabio Chagas Tel: (71) 99993-7578, Para isso ser feito precisamos de: 1 - Teste AB X BA com bobina de lançamento e como ela tem rede nas duas pontas solicita curvas testada no padrão TIM conforme descrito abaixo. É necessário a execução de medidas com bobina de lançamento com largura de pulso baixo e alto, 100ns/20km /1550nm, largura de pulso médio 500ns/60km/1550, pulso alto 3000ns/80km/1550nm, conforme o comprimento do enlace. 04/08/2024 14:28:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 14:27 Aguardando informação de campo 04/08/2024 14:23:08 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Aloo informa: Precisamos retirar as atenuações que estão sendo informadas nas curvas,tudo acima de 0.280dBm, foge dos padrões da Aloo Telecom. Favor verificar. 04/08/2024 13:29:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016746 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado 04/08/2024 13:29:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 13:25:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:23 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado 04/08/2024 13:25:14 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Leandro Americo Ferreira - 04-08-2024 13:25:14 04/08/2024 12:14:16 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) 04/08/2024 10:16 - Matrícula F8087136 - Operador: DANIELA BRITO RATTES Consultor(a): DANIELA BRITO RATTES Supervisor(a): Luana Piza Skill: BCC: ON LINE ------------------------------------------------------ Data/hora carimbo: 10:10 04/08/2024 Nome do Cliente: Igor Monteiro Telefone de contato: 080072535505 Apenas esse Expediente: 24 hs Protocolo de atendimento: 2024101464506 / AU Anterior: Email: noc@alotelecom.com.br Protocolo interno: 26419426 ------------------------------------------------------- Razão Social: ALOO TELECOM Fatura ID: CNPJ: Designação: RGOSDRDKF076999 Tronco chave: Motivo do contato: Atenuação. Obs: Cliente irá enviar enviar as curvas. ------------------------------------------------------- Números de exemplos que apresentaram falha: não informado. Horário da falha reportada: 09:20 Em caso de necessidade de visita técnica, o acesso está liberado? sim Horário de funcionamento do local para visita: 24 HS Procurar por: 080072535505 Autorizado pelo cliente: 080072535505 Telefone fixo e móvel: 080072535505 --------------------------------------------------------- ENERGIA: ok CABOS: ok RESET: ok LEDS: ok Trecho Ponto A: DIAS DÁVILA PONTA B: ALAGOINHAS Menor trecho : O mesmo citado acima. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:41 | F8086818 | 34 |  | 05/08/2024 10:41:26 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #Máscara para conjunta Chamado TIM : EVE240800013039 Trecho: DIAS DÁVILA X ALAGOINHAS Cliente : ALOO TELECOM Protocolo: 26419426 Local da conjunta : Alagoinhas Horário da conjunta: 06/08/2024 as 10h Conjunta entre: TIM x ALOO TELECOM Equipe TIM:Lucas Rebouças 71 99188-0178 Equipe ALOO TELECOM:Geovan de Carvalho Santana. /RG.915515520 / Fone:71. 9 9608-2178 Alessandro Sales Brandão / RG: 598779019 / Fone:82 9 8152-9399 / Joselito Fidelis / RG. 3551014 / Fone: 82.9 9331-3065 Status : Cliente ALOO solicita reagendamento da conjunta para amanhã às 10h em Alagoinhas devido a falha concorrente. Favor confirmar equipe TIM para atividade. 05/08/2024 09:52:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3657552-RAQUEL MOTTA SILVA GUIMARÃES - 2024-08-05 09:50 O coordenador Fabio Chagas Tel: (71) 99993-7578 , solicita mais uma vez as curvas nas duas pontas da ALOO de AxB e de BxA. Favor solicitar para a Aloo, para que mediante a comprovação da mesma nossa equipe possa atuar. 04/08/2024 18:30:33 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) SOM - Shared Operations Management #Máscara para conjunta Chamado TIM : EVE240800013039 Trecho: DIAS DÁVILA X ALAGOINHAS Cliente : ALOO TELECOM Protocolo: 26419426 Local da conjunta : Alagoinhas Horário da conjunta: 05/08/2024 as 10h Conjunta entre: TIM x ALOO TELECOM Equipe TIM: Técnico: Lucas Rebouças Telefone: 71 99188-0178 Equipe ALOO TELECOM: TEC. Aloo: Geovan de Carvalho Santana. RG.915515520 Fone:71. 9 9608-2178 TEC. Aloo: Alessandro Sales Brandão RG: 598779019 Fone:82 9 8152-9399 TEC. Aloo: Joselito Fidelis RG. 3551014 Fone: 82.9 9331-3065 Status : Conjunta alinhada. 04/08/2024 17:00:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 16:59 Supervisor Marcelo Tel: 84 999494544, o mesmo informou que a equipe estará disponível no dia 05/08 as 10:00h Técnico de FMO: Lucas Rebouças Tel:71 99188-0178 04/08/2024 16:28:50 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Aloo solicita conjunta para retirada de atenuação. Favor verificar disponibilidade e dados da equipe TIM. 04/08/2024 15:00:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3657552-RAQUEL MOTTA SILVA GUIMARÃES - 2024-08-04 14:58 Conforme o coordenador Fabio Chagas Tel: (71) 99993-7578, Para isso ser feito precisamos de: 1 - Teste AB X BA com bobina de lançamento e como ela tem rede nas duas pontas solicita curvas testada no padrão TIM conforme descrito abaixo. É necessário a execução de medidas com bobina de lançamento com largura de pulso baixo e alto, 100ns/20km /1550nm, largura de pulso médio 500ns/60km/1550, pulso alto 3000ns/80km/1550nm, conforme o comprimento do enlace. 04/08/2024 14:28:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 14:27 Aguardando informação de campo 04/08/2024 14:23:08 - Marcos Brandao De Azevedo (Anotações de trabalho) Cliente Aloo informa: Precisamos retirar as atenuações que estão sendo informadas nas curvas,tudo acima de 0.280dBm, foge dos padrões da Aloo Telecom. Favor verificar. 04/08/2024 13:29:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016746 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado 04/08/2024 13:29:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 13:25:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:23 Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado 04/08/2024 13:25:14 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Leandro Americo Ferreira - 04-08-2024 13:25:14 04/08/2024 12:14:16 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) 04/08/2024 10:16 - Matrícula F8087136 - Operador: DANIELA BRITO RATTES Consultor(a): DANIELA BRITO RATTES Supervisor(a): Luana Piza Skill: BCC: ON LINE ------------------------------------------------------ Data/hora carimbo: 10:10 04/08/2024 Nome do Cliente: Igor Monteiro Telefone de contato: 080072535505 Apenas esse Expediente: 24 hs Protocolo de atendimento: 2024101464506 / AU Anterior: Email: noc@alotelecom.com.br Protocolo interno: 26419426 ------------------------------------------------------- Razão Social: ALOO TELECOM Fatura ID: CNPJ: Designação: RGOSDRDKF076999 Tronco chave: Motivo do contato: Atenuação. Obs: Cliente irá enviar enviar as curvas. ------------------------------------------------------- Números de exemplos que apresentaram falha: não informado. Horário da falha reportada: 09:20 Em caso de necessidade de visita técnica, o acesso está liberado? sim Horário de funcionamento do local para visita: 24 HS Procurar por: 080072535505 Autorizado pelo cliente: 080072535505 Telefone fixo e móvel: 080072535505 --------------------------------------------------------- ENERGIA: ok CABOS: ok RESET: ok LEDS: ok Trecho Ponto A: DIAS DÁVILA PONTA B: ALAGOINHAS Menor trecho : O mesmo citado acima. |  |  | TSK240800016746 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Supervisor Marcelo Santana Tel: 84 999494544, solicitou a devolução do chamado pois após analisar as curvas não temos falhas. O mesmo identificou uma queda na fibra porém é a atenuação da fibra mesmo pela tempo. Uma reflexão a 1700 mas que está dentro dos parâmetros. O mesmo solicitou a devolução do chamado | 0 |  |  | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | DEGRADAÇÃO/TAXA DE ERRO |  | TNE1_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE1_FMO | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | 52133
TSK240800016747 | EVE240800013384 | 2024-08-04 12:13 | 2024-08-05 00:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009568 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-CJFS01 |  | 4G-CJFS01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:02 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 |  |  | '-12.328972 | '-38.764583 | 081995322387 |  | Falha de Retificador/Exaustor | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016749 | EVE240800013385 | 2024-08-04 12:14 | 2024-08-04 19:26 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009958 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:25 |  | TRUE |  | PI2101 |  | PI2101 |  | FALSE | 04/08/2024 19:25:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 19:23 TAIS: Elemento: PI2101 Fabricante: NOKIA Central: ATSA02 END_ID: PIJFT_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) O evento EVE240800013385, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001001, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 15:18:15 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PI2101 END ID - PIJFT_0001 Summary - UMTS NODEB DOWN 04/08/2024 14:58:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 14:56 TAIS: Elemento: PI2101 Fabricante: NOKIA Central: ATSA02 END_ID: PIJFT_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) O evento EVE240800013385, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001001, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 14:01:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PI2101 END ID - PIJFT_0001 Summary - UMTS NODEB DOWN 04/08/2024 12:41:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 12:40 Elemento: PI2101 Fabricante: NOKIA Central: ATSA02 END_ID: PIJFT_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:47 | system | 24 |  | 04/08/2024 19:25:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 19:23 TAIS: Elemento: PI2101 Fabricante: NOKIA Central: ATSA02 END_ID: PIJFT_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) O evento EVE240800013385, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001001, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 15:18:15 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PI2101 END ID - PIJFT_0001 Summary - UMTS NODEB DOWN 04/08/2024 14:58:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 14:56 TAIS: Elemento: PI2101 Fabricante: NOKIA Central: ATSA02 END_ID: PIJFT_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) O evento EVE240800013385, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001001, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 11 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 14:01:24 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 2 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - PI2101 END ID - PIJFT_0001 Summary - UMTS NODEB DOWN 04/08/2024 12:41:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F - 2024-08-04 12:40 Elemento: PI2101 Fabricante: NOKIA Central: ATSA02 END_ID: PIJFT_0001 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. IDENTIFICADOR: N/A (BCF) |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3583523 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3583523-PAULO WILLIAM REGO SANTOS F |  |  | '-4.758889 | '-42.574167 | 21965230021 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016753 | EVE240800013388 | 2024-08-04 12:16 | 2024-08-05 08:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009571 | [6 empty] | TRUE |  | SLCRVS04 |  | SLCRVS04 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:02 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-23.545722 | '-46.841917 |  |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016755 | EVE240800013390 | 2024-08-04 12:16 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009572 | [6 empty] | TRUE |  | RNACRJO-RJ5021-01 |  | RNACRJO-RJ5021-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:08 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-23.001 | '-43.371472 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016761 | EVE240800009905 | 2024-08-04 12:17 | 2024-08-05 04:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009574 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-PSAF02 |  | 4G-PSAF02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:30 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.009083 | '-47.313111 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016762 | EVE240800011563 | 2024-08-04 12:17 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009575 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-GNA301 |  | 4G-GNA301 |  | FALSE | 05/08/2024 08:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:41 Técnico informa que está em deslocamento para o site previsão 09:30:00. 04/08/2024 18:43:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:41 #TRIAGEM TEL: 4G-GNA301 - Site operacional porém com alarme presente de Service Degraded e HW Partial Fault RRU-9 4G-GNA301&gt; alt 240804-18:41:03-0300 10.34.243.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29156 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 21:01:18 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-14 01571,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1402555,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1402454,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1401480,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1402517,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1402 629,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1402328,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1401681,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1401522,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 00:13:22 m HW Partial Fault FieldReplaceableUnit=RRU-9 (Not functional carrier HW resources [ DL/B ] AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;, &quot;SN&quot;:&quot;B071038917&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2E&quot;}] P:96-&gt;97,98,99) 2024-08-03 00:13:37 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GNA301-18-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:97-&gt;96) 2024-08-03 00:13:40 m Service Degraded NbIotCell=4G-GNA301-18-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional In formation to find primary alarm. AI: S:98-&gt;96) 2024-08-03 00:13:50 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GNA301-18-J (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:99-&gt;96) 2024-08-03 21:01:36 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1 016281,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499-1016208,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-404072,PLMN ID-eNB ID 4 : 7244-404032,PLMN ID-eNB ID 5 : 7244-404029,PLMN ID-eNB ID 6 : 7244-40402 7,PLMN ID-eNB ID 7 : 7244-404026,PLMN ID-eNB ID 8 : 7244-403982,PLMN ID-eNB ID 9 : 7244-403978,PLMN ID-eNB ID : list truncated) &gt;&gt;&gt; Total: 6 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-GNA301&gt; st car 240804-18:41:03-0300 10.34.243.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29156 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 6525 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 6526 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 6527 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 6528 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 6529 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 6530 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 6531 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 6532 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 6533 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 6534 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 6535 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 6536 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 6537 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-I 6538 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-J 6539 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-K =================================================================================== Total: 15 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:43 | wfm_agent | 9 |  | 05/08/2024 08:43:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 08:41 Técnico informa que está em deslocamento para o site previsão 09:30:00. 04/08/2024 18:43:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:41 #TRIAGEM TEL: 4G-GNA301 - Site operacional porém com alarme presente de Service Degraded e HW Partial Fault RRU-9 4G-GNA301&gt; alt 240804-18:41:03-0300 10.34.243.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29156 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-01 21:01:18 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-14 01571,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1402555,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1402454,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1401480,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1402517,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1402 629,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1402328,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1401681,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1401522,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-03 00:13:22 m HW Partial Fault FieldReplaceableUnit=RRU-9 (Not functional carrier HW resources [ DL/B ] AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;, &quot;SN&quot;:&quot;B071038917&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2E&quot;}] P:96-&gt;97,98,99) 2024-08-03 00:13:37 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GNA301-18-B (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:97-&gt;96) 2024-08-03 00:13:40 m Service Degraded NbIotCell=4G-GNA301-18-IB (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional In formation to find primary alarm. AI: S:98-&gt;96) 2024-08-03 00:13:50 m Service Degraded EUtranCellFDD=4G-GNA301-18-J (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm. AI: S:99-&gt;96) 2024-08-03 21:01:36 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1 016281,PLMN ID-eNB ID 2 : 72499-1016208,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-404072,PLMN ID-eNB ID 4 : 7244-404032,PLMN ID-eNB ID 5 : 7244-404029,PLMN ID-eNB ID 6 : 7244-40402 7,PLMN ID-eNB ID 7 : 7244-404026,PLMN ID-eNB ID 8 : 7244-403982,PLMN ID-eNB ID 9 : 7244-403978,PLMN ID-eNB ID : list truncated) &gt;&gt;&gt; Total: 6 Alarms (0 Critical, 0 Major) 4G-GNA301&gt; st car 240804-18:41:03-0300 10.34.243.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/29156 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 6525 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-A 6526 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-B 6527 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=07-C 6528 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 6529 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 6530 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 6531 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 6532 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 6533 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K 6534 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 6535 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 6536 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 6537 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-I 6538 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-J 6539 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-K =================================================================================== Total: 15 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3682006 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3682006-RAIMUNDO NONATO ALVES GOMES |  |  | '-16.676028 | '-49.282417 | 6296958906 |  | HW Partial Fault | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016763 | EVE240800013395 | 2024-08-04 12:18 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009576 | [6 empty] | TRUE |  | RJO-RJCE13-HWP01 |  | RJO-RJCE13-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:10 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.904111 | '-43.173167 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016764 | EVE240800009908 | 2024-08-04 12:18 | 2024-08-05 04:55 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009577 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:53 |  | TRUE |  | 4G-MNSLJ4 |  | 4G-MNSLJ4 |  | FALSE | 05/08/2024 04:54:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:53 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:55 | system | 9 |  | 05/08/2024 04:54:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:53 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-3.06825 | '-59.942083 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016765 | EVE240800013397 | 2024-08-04 12:19 | 2024-08-04 20:46 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009581 | [6 empty] | TRUE |  | ICIC02 |  | ICIC02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:46 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_CE |  |  | '-6.394306 | '-38.855667 |  |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016766 | EVE240800013042 | 2024-08-04 12:19 | 2024-08-04 20:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009582 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-PMDV05-2 |  | 4G-PMDV05-2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:01 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3638577 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3638577-REINALDO DOS SANTOS LOPES |  |  | '-19.857389 | '-44.616111 | 31971115852 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016767 | EVE240800013400 | 2024-08-04 12:21 | 2024-08-04 17:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30009586 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:10 |  | TRUE |  | NTAMR01 |  | NTAMR01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:10:19 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Elemento: NTAMR01 Fabricante: INFRA Central: N/A END_ID: SPAMR_0022 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 17:10:00 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) O evento EVE240800013400, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001029, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 1 hora e 30 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:12 | system | 8 |  | 04/08/2024 17:10:19 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) Elemento: NTAMR01 Fabricante: INFRA Central: N/A END_ID: SPAMR_0022 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 17:10:00 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) O evento EVE240800013400, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001029, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 1 hora e 30 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-22.736806 | '-46.335611 | 1934011508 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA PREDIO INDUSTRIAL - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016768 | EVE240800010826 | 2024-08-04 12:21 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010405 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:38 |  | TRUE |  | RNACRJO-RJ1557-01 |  | RNACRJO-RJ1557-01 |  | TRUE | 04/08/2024 16:44:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 16:43 TSK240800016768 - ANEL 276 A 85 - 04/08/2024 12:22:23 ROTA: RNACRJO-RJ1557-01# port 1/1/17 &lt;&lt;&gt;&gt; RNACRJO-RJ1569-01 port -1/1/18 FALHA ESTA EM TRATATIVA PELA TSK INFORMADA , SOLICICTAMOS O ENCERRAMENTO DESTA DUPLICIDADE . 04/08/2024 16:29:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016768 - System - WFM Agent - LEANDRO RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:não A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? não Motivo da visita técnica: não Motivo da tramitação:Indevido 04/08/2024 15:30:48 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RNACRJO-RJ1557-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -0.86 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== RNACRJO-RJ1569-01# show port 1/1/18 Tx Output Power (dBm) -0.04 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== ausência para ambos os lados permanece. 04/08/2024 12:22:23 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014041 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8065167 - 03/08/2024 17:24:24 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal . ROTA: RNACRJO-RJ1557-01# port 1/1/17 <<>> RNACRJO-RJ1569-01 port -1/1/18 RNACRJO-RJ1557-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -0.84 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== RNACRJO-RJ1569-01-1/1/18 Rx Optical Power (avg dBm) -17.83 Tx Output Power (dBm) -0.05 Anel-276- =============================================================================== TSK240800014041 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 11:06:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:04 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX – 00.49 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:53 | wfm_agent | 52 |  | 04/08/2024 16:44:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 16:43 TSK240800016768 - ANEL 276 A 85 - 04/08/2024 12:22:23 ROTA: RNACRJO-RJ1557-01# port 1/1/17 &lt;&lt;&gt;&gt; RNACRJO-RJ1569-01 port -1/1/18 FALHA ESTA EM TRATATIVA PELA TSK INFORMADA , SOLICICTAMOS O ENCERRAMENTO DESTA DUPLICIDADE . 04/08/2024 16:29:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016768 - System - WFM Agent - LEANDRO RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:não A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? não Motivo da visita técnica: não Motivo da tramitação:Indevido 04/08/2024 15:30:48 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RNACRJO-RJ1557-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -0.86 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== RNACRJO-RJ1569-01# show port 1/1/18 Tx Output Power (dBm) -0.04 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== ausência para ambos os lados permanece. 04/08/2024 12:22:23 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014041 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8065167 - 03/08/2024 17:24:24 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal . ROTA: RNACRJO-RJ1557-01# port 1/1/17 <<>> RNACRJO-RJ1569-01 port -1/1/18 RNACRJO-RJ1557-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -0.84 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -40.00 2.50 1.50 -18.51! -19.51! =============================================================================== RNACRJO-RJ1569-01-1/1/18 Rx Optical Power (avg dBm) -17.83 Tx Output Power (dBm) -0.05 Anel-276- =============================================================================== TSK240800014041 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 11:06:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 11:04 Tec. Igor Guimarães 21 97946-0127 foi feita as medições no site RJ1557 - NOKIA PORTA 17 RX - LOSS TX - 00.39 PORTA 18 RX - LOSS TX – 00.49 |  |  | TSK240800016768 - System - WFM Agent - LEANDRO RODRIGUES DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:não A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? não Motivo da visita técnica: não Motivo da tramitação:Indevido | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 |  |  | '-22.919694 | '-43.23725 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016769 | EVE240800013402 | 2024-08-04 12:21 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010712 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:49 |  | TRUE |  | IVHS01 |  | IVHS01 |  | FALSE | 05/08/2024 03:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-05 03:57 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Jaqueline 14 99690-1661. Site fora e sem gerência. BSC3i BCPE04 2024-08-05 02:56:37 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0070 ULTRASITE U WO 8 OM070 BL 01267 52911 BTS-0171 U WO 0 0 IVHS011 BB/- 0 EDGE TRX-001 U BL-RSL 108 0 513 MBCCH+CBCH P 8 EDGE TRX-002 U BL-RSL 102 0 513 3 01267 52912 BTS-0172 U WO 0 0 IVHS012 BB/- 0 EDGE TRX-005 U BL-RSL 112 0 513 MBCCH+CBCH P 9 EDGE TRX-006 U BL-RSL 105 0 513 9 01267 52913 BTS-0173 U WO 0 0 IVHS013 BB/- 0 EDGE TRX-009 U BL-RSL 110 0 513 MBCCH+CBCH P 6 EDGE TRX-010 U BL-RSL 104 0 513 8 COMMAND EXECUTED 04/08/2024 23:10:12 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - IVHS01 END ID - MSIVH_0001 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - IVHS01 END ID - MSIVH_0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 19:50:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:48 Realizado a reconfiguração da E1 e normalizado 04/08/2024 19:49:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013402&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 16:30:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 15:28 2ACNT - Técnico Thiago 67 8141-0117. Em tratativa com Layer Klinger, verificando a rota MW HUAWEI no site FSUS01 causando massiva de 2G, afetando: FSUS01 DPSS01 GDSS01 IVHS01 AECS01 NDIS01 BIPS01 CRPS01 JKTS01 NVRS01 NVRS04 NVRS05 04/08/2024 15:36:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 14:34 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. IVHS01 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. BSC3i BCPE04 2024-08-04 14:33:18 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0070 ULTRASITE U WO 8 OM070 BL 01267 52911 BTS-0171 U WO 0 0 IVHS011 BB/- 0 EDGE TRX-001 U BL-RSL 108 0 513 MBCCH+CBCH P 8 EDGE TRX-002 U BL-RSL 102 0 513 3 01267 52912 BTS-0172 U WO 0 0 IVHS012 BB/- 0 EDGE TRX-005 U BL-RSL 112 0 513 MBCCH+CBCH P 9 EDGE TRX-006 U BL-RSL 105 0 513 9 01267 52913 BTS-0173 U WO 0 0 IVHS013 BB/- 0 EDGE TRX-009 U BL-RSL 110 0 513 MBCCH+CBCH P 6 EDGE TRX-010 U BL-RSL 104 0 513 8 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:70; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE04 BCF-0070 PROCES 2024-06-29 13:47:43.10 * ALARM (16189) 7616 OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED Oven oscillator adjustment function interrupted. 02 01 07 96 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.12 * ALARM (16190) 7602 BCF NOTIFICATION Cooling fan is broken. 01 01 01 9E 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.15 * ALARM (16191) 7602 BCF NOTIFICATION Cooling fan is broken. 06 02 01 9E 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.17 * ALARM (16192) 7602 BCF NOTIFICATION Cooling fan is broken. 05 02 01 9E 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.21 * ALARM (16193) 7602 BCF NOTIFICATION Mismatch between BSC/MMI configuration file and the actual configuration. 02 01 05 97 00 00 BCPE04 BCF-0070 EQUIPM 2024-06-29 13:47:43.24 ** ALARM (16194) 7601 BCF OPERATION DEGRADED Difference between PCM and base station frequency reference. 02 01 07 96 00 00 BCPE04 BCF-0070 EQUIPM 2024-08-04 10:36:19.51 ** ALARM PCM -0513 (27295) 7704 PCM FAILURE BCPE04 BCF-0070 BTS-0171 QUAL 2024-08-04 10:36:27.34 *** ALARM IVHS011 (27302) 7767 BCCH MISSING BCPE04 BCF-0070 BTS-0173 QUAL 2024-08-04 10:36:30.06 *** ALARM IVHS013 (27308) 7767 BCCH MISSING BCPE04 BCF-0070 BTS-0172 QUAL 2024-08-04 10:36:34.87 *** ALARM IVHS012 (27317) 7767 BCCH MISSING BCPE04 BCF-0070 QUAL 2024-07-04 22:30:00.31 * ALARM TRE -0001 (35020) 7740 BEATING BTS ALARM 8179 02 F0 0F 01 01 BCPE04 BCF-0070 COMM 2024-08-04 10:36:49.90 ** ALARM LAPD-0084 (27329) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:36 | wfm_agent | 18 |  | 05/08/2024 03:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-05 03:57 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Jaqueline 14 99690-1661. Site fora e sem gerência. BSC3i BCPE04 2024-08-05 02:56:37 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0070 ULTRASITE U WO 8 OM070 BL 01267 52911 BTS-0171 U WO 0 0 IVHS011 BB/- 0 EDGE TRX-001 U BL-RSL 108 0 513 MBCCH+CBCH P 8 EDGE TRX-002 U BL-RSL 102 0 513 3 01267 52912 BTS-0172 U WO 0 0 IVHS012 BB/- 0 EDGE TRX-005 U BL-RSL 112 0 513 MBCCH+CBCH P 9 EDGE TRX-006 U BL-RSL 105 0 513 9 01267 52913 BTS-0173 U WO 0 0 IVHS013 BB/- 0 EDGE TRX-009 U BL-RSL 110 0 513 MBCCH+CBCH P 6 EDGE TRX-010 U BL-RSL 104 0 513 8 COMMAND EXECUTED 04/08/2024 23:10:12 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 4 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - IVHS01 END ID - MSIVH_0001 Summary - GSM BTS DOWN ,NE ID - IVHS01 END ID - MSIVH_0001 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 19:50:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:48 Realizado a reconfiguração da E1 e normalizado 04/08/2024 19:49:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013402&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 16:30:05 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 15:28 2ACNT - Técnico Thiago 67 8141-0117. Em tratativa com Layer Klinger, verificando a rota MW HUAWEI no site FSUS01 causando massiva de 2G, afetando: FSUS01 DPSS01 GDSS01 IVHS01 AECS01 NDIS01 BIPS01 CRPS01 JKTS01 NVRS01 NVRS04 NVRS05 04/08/2024 15:36:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 14:34 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. IVHS01 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. BSC3i BCPE04 2024-08-04 14:33:18 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0070 ULTRASITE U WO 8 OM070 BL 01267 52911 BTS-0171 U WO 0 0 IVHS011 BB/- 0 EDGE TRX-001 U BL-RSL 108 0 513 MBCCH+CBCH P 8 EDGE TRX-002 U BL-RSL 102 0 513 3 01267 52912 BTS-0172 U WO 0 0 IVHS012 BB/- 0 EDGE TRX-005 U BL-RSL 112 0 513 MBCCH+CBCH P 9 EDGE TRX-006 U BL-RSL 105 0 513 9 01267 52913 BTS-0173 U WO 0 0 IVHS013 BB/- 0 EDGE TRX-009 U BL-RSL 110 0 513 MBCCH+CBCH P 6 EDGE TRX-010 U BL-RSL 104 0 513 8 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:70; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCPE04 BCF-0070 PROCES 2024-06-29 13:47:43.10 * ALARM (16189) 7616 OSCILLATOR ADJUSTING TEMPORARILY INTERRUPTED Oven oscillator adjustment function interrupted. 02 01 07 96 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.12 * ALARM (16190) 7602 BCF NOTIFICATION Cooling fan is broken. 01 01 01 9E 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.15 * ALARM (16191) 7602 BCF NOTIFICATION Cooling fan is broken. 06 02 01 9E 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.17 * ALARM (16192) 7602 BCF NOTIFICATION Cooling fan is broken. 05 02 01 9E 00 00 BCPE04 BCF-0070 ENVIR 2024-06-29 13:47:43.21 * ALARM (16193) 7602 BCF NOTIFICATION Mismatch between BSC/MMI configuration file and the actual configuration. 02 01 05 97 00 00 BCPE04 BCF-0070 EQUIPM 2024-06-29 13:47:43.24 ** ALARM (16194) 7601 BCF OPERATION DEGRADED Difference between PCM and base station frequency reference. 02 01 07 96 00 00 BCPE04 BCF-0070 EQUIPM 2024-08-04 10:36:19.51 ** ALARM PCM -0513 (27295) 7704 PCM FAILURE BCPE04 BCF-0070 BTS-0171 QUAL 2024-08-04 10:36:27.34 *** ALARM IVHS011 (27302) 7767 BCCH MISSING BCPE04 BCF-0070 BTS-0173 QUAL 2024-08-04 10:36:30.06 *** ALARM IVHS013 (27308) 7767 BCCH MISSING BCPE04 BCF-0070 BTS-0172 QUAL 2024-08-04 10:36:34.87 *** ALARM IVHS012 (27317) 7767 BCCH MISSING BCPE04 BCF-0070 QUAL 2024-07-04 22:30:00.31 * ALARM TRE -0001 (35020) 7740 BEATING BTS ALARM 8179 02 F0 0F 01 01 BCPE04 BCF-0070 COMM 2024-08-04 10:36:49.90 ** ALARM LAPD-0084 (27329) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3702588 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3702588-YGOR DUARTE |  |  | '-22.302972 | '-53.824278 | 67981411113 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016772 | EVE240800013407 | 2024-08-04 12:22 | 2024-08-05 00:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009589 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-ALFS02 |  | 4G-ALFS02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:07 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 |  |  | '-12.149194 | '-38.420611 | 081995322387 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016774 | EVE240800013413 | 2024-08-04 12:24 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011709 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:02 |  | TRUE |  | UDCT01 |  | UDCT01 |  | TRUE | 05/08/2024 09:02:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016774 - System - WFM Agent - TEL-T3493495-ALEX RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Falha trx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atendimento site prioritário GMG |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:20 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 09:02:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016774 - System - WFM Agent - TEL-T3493495-ALEX RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Falha trx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atendimento site prioritário GMG |  |  | TSK240800016774 - System - WFM Agent - TEL-T3493495-ALEX RODRIGUES Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Não Motivo da visita técnica: Falha trx Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Atendimento site prioritário GMG | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3493495 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3493495-ALEX RODRIGUES |  |  | '-20.692278 | '-50.927028 | 18981224466 |  | TRX FAULTY | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016775 | EVE240800013051 | 2024-08-04 12:24 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009594 | [5 empty] | 2024-08-05 16:35 | TRUE |  | 5G-NTLNJ5 |  | 5G-NTLNJ5 |  | TRUE | 04/08/2024 16:41:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016775 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:Recuperação de vandalismo. Incidente de Segurança:%%Furto de 308m de cabos elétricos de cobre.%% 04/08/2024 16:40:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000433 - (SUSPENSÃO) - RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO 04/08/2024 16:31:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:30 Foram furtados 308m de cabos de alimentação DC e aterramento das RRUs. 04/08/2024 16:00:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:59 NA 04/08/2024 14:37:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-04 14:35 Tecnico celimario a deslocamento do site previsão:15h20 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:41 | wfm_agent | 21 |  | 04/08/2024 16:41:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016775 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:Recuperação de vandalismo. Incidente de Segurança:%%Furto de 308m de cabos elétricos de cobre.%% 04/08/2024 16:40:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000433 - (SUSPENSÃO) - RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO 04/08/2024 16:31:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:30 Foram furtados 308m de cabos de alimentação DC e aterramento das RRUs. 04/08/2024 16:00:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:59 NA 04/08/2024 14:37:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-04 14:35 Tecnico celimario a deslocamento do site previsão:15h20 |  |  | TSK240800016775 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Sim A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Manutenção corretiva. Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: RECUPERAÇÃO DE VANDALISMO Motivo da tramitação:Recuperação de vandalismo. Incidente de Segurança:%%Furto de 308m de cabos elétricos de cobre.%% | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3447820 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Pendente |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447820-CELIMÁRIO DE ANDRADE COELH |  |  | '-5.826694 | '-35.228056 | 84996444841 |  | NR GNODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016784 | EVE240800009935 | 2024-08-04 12:25 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30011512 |  |  |  |  | 2024-08-05 10:57 | 2024-08-06 03:55 | TRUE |  | 4G-PMJTI6 |  | 4G-PMJTI6 |  | TRUE | 05/08/2024 08:18:12 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-OI6426 END ID - TOPMJ_0097 Summary - LTE ENODEB DOWN-CELL ,NE ID - SR-OI6426 END ID - TOPMJ_0097 Summary - FALHA DE ENERGIA ,NE ID - 4G-OI6426 END ID - TOPMJ_0097 Summary - LTE CELL DOWN 05/08/2024 07:58:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:56 Falha normalizada 05/08/2024 07:56:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:55 Site operacional sem alarmes 04/08/2024 19:18:37 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800016784 / EVE240800009935 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 6 Hora(s) e 51 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitada a suspensão do chamado até 05/08 às 08:00. Regional Evandro ciente. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 18:55:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016784 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação:suspensão 04/08/2024 17:54:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:53 Fotos em anexo do site 04/08/2024 17:53:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:52 Conforme alinhado com Thainá do CC a mesma irá pedir RG flag de suspensão ao field até amanhã às 05/08 ás 08ham. Técnico no aguardo para seguir com a suspensão 04/08/2024 17:47:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:45 Site operacional apenas com alarmes de temperatura alta, não foi possível seguir com a tratativa devido técnico não ter acesso ao cadeado bluetooth SBA. Atividade será suspensa até amanhã 05/08 ás 08ham para pedido de liberação de acesso junto a detentora do site. 04/08/2024 17:16:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:14 Técnico no local realizando teste no elemento reclamado 04/08/2024 15:20:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:18 Técnico em deslocamento pra tratativa do elemento reclamado, previsão de chegada ás 16hpm. Próxima atualização as 17hom 04/08/2024 14:59:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 14:57 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PMJTI6- Site encontra-se operacional alarmando, temperatura alta. 4G-PMJTI6&gt; alt 240804-14:55:26-0300 10.124.27.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/17823 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 21:09:14 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1407538,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1407303,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1407519,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1407542,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1407557,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1407321,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1407299) 2024-08-04 10:37:10 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-407549) 2024-08-04 13:44:40 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (Temperatura Alta) &gt;&gt;&gt; Total: 3 Alarms (1 Critical, 0 Major) 4G-PMJTI6&gt; st car 240804-14:55:29-0300 10.124.27.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/17823 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1304 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 1305 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 1306 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 1307 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 1308 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 1309 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K =================================================================================== Total: 6 MOs 04/08/2024 14:47:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016784 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:retorno ao centralizado 04/08/2024 14:33:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS - 2024-08-04 14:32 Técnico em deslocamento, previsão de chegada a 15:30h PM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:35 | wfm_agent | 46 |  | 05/08/2024 08:18:12 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-OI6426 END ID - TOPMJ_0097 Summary - LTE ENODEB DOWN-CELL ,NE ID - SR-OI6426 END ID - TOPMJ_0097 Summary - FALHA DE ENERGIA ,NE ID - 4G-OI6426 END ID - TOPMJ_0097 Summary - LTE CELL DOWN 05/08/2024 07:58:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:56 Falha normalizada 05/08/2024 07:56:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 07:55 Site operacional sem alarmes 04/08/2024 19:18:37 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (ALTERAÇÃO DE STATUS)* *Ticket:* TSK240800016784 / EVE240800009935 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 6 Hora(s) e 51 Min. *Motivo da alteração de status:* Solicitada a suspensão do chamado até 05/08 às 08:00. Regional Evandro ciente. *Chamado travado:* Não tracking_status_dt dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 18:55:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016784 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação:suspensão 04/08/2024 17:54:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:53 Fotos em anexo do site 04/08/2024 17:53:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:52 Conforme alinhado com Thainá do CC a mesma irá pedir RG flag de suspensão ao field até amanhã às 05/08 ás 08ham. Técnico no aguardo para seguir com a suspensão 04/08/2024 17:47:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:45 Site operacional apenas com alarmes de temperatura alta, não foi possível seguir com a tratativa devido técnico não ter acesso ao cadeado bluetooth SBA. Atividade será suspensa até amanhã 05/08 ás 08ham para pedido de liberação de acesso junto a detentora do site. 04/08/2024 17:16:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:14 Técnico no local realizando teste no elemento reclamado 04/08/2024 15:20:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:18 Técnico em deslocamento pra tratativa do elemento reclamado, previsão de chegada ás 16hpm. Próxima atualização as 17hom 04/08/2024 14:59:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 14:57 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 4G-PMJTI6- Site encontra-se operacional alarmando, temperatura alta. 4G-PMJTI6&gt; alt 240804-14:55:26-0300 10.124.27.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/17823 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-03 21:09:14 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1407538,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1407303,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1407519,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1407542,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1407557,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1407321,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1407299) 2024-08-04 10:37:10 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-407549) 2024-08-04 13:44:40 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=4 (Temperatura Alta) &gt;&gt;&gt; Total: 3 Alarms (1 Critical, 0 Major) 4G-PMJTI6&gt; st car 240804-14:55:29-0300 10.124.27.241 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/17823 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1304 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-A 1305 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-B 1306 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-C 1307 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-I 1308 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-J 1309 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=18-K =================================================================================== Total: 6 MOs 04/08/2024 14:47:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016784 - System - WFM Agent - TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Motivo da tramitação:retorno ao centralizado 04/08/2024 14:33:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3728252-MARCELINO VASCONCELOS BASTOS - 2024-08-04 14:32 Técnico em deslocamento, previsão de chegada a 15:30h PM. |  |  | TSK240800016784 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Motivo da tramitação:suspensão | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3698047 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3698047-DORIVAL OLIVEIRA DA SILVA |  |  | '-10.181972 | '-48.340277 | 63981203987 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 45349
TSK240800016786 | EVE240800013423 | 2024-08-04 12:25 | 2024-08-05 04:28 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009596 | [6 empty] | TRUE |  | SPRT02 |  | SPRT02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:28 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.600806 | '-46.767611 | 11985859713 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016787 | EVE240800013065 | 2024-08-04 12:26 | 2024-08-05 09:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010709 |  |  | DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE |  | 2024-08-05 12:49 | 2024-08-05 17:02 | TRUE |  | SI3448 |  | SI3448 |  | TRUE | 05/08/2024 09:51:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:48 Site estava sendo monitorado 05/08/2024 09:50:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013065&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 09:49:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:46 Após retirar o retificador sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba técnico retornou ao site realizou a substituição normalizando a palha 05/08/2024 09:42:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 09:41 Atualização – 2ATLZ - Site normalizado 04/08/2024 19:05:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016787 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Após o técnico realizar testes foi constatado que está com falha no retificador e será necessário a retirada da unidade sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba 04/08/2024 19:05:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 19:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:00 Após o técnico realizar testes foi constatado que está com falha no retificador e será necessário a retirada da unidade sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba 04/08/2024 18:10:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:08 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI3448-Site encontra-se fora, sem gerencia. 04/08/2024 17:36:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:34 Técnico chegou ao local porém não teve acesso devido o cadeado necessitar da chave multilock qmc técnico tentando localizar a chave 04/08/2024 16:27:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:26 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL SI3448-Site encontra-se fora, sem gerencia. 04/08/2024 15:18:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:16 Acionamento – 2ACNT - Maicon Sampaio / Número Celular:13 98165-0661 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 16:30h 04/08/2024 15:18:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:17 Acionamento – 2ACNT - Maicon Sampaio / Número Celular:13 98165-0661 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 16:30h 04/08/2024 15:18:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:16 Acionamento – 2ACNT - Maicon Sampaio / Número Celular:13 98165-0661 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 16:30h |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:51 | wfm_agent | 29 |  | 05/08/2024 09:51:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:48 Site estava sendo monitorado 05/08/2024 09:50:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013065&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 05/08/2024 09:49:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 09:46 Após retirar o retificador sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba técnico retornou ao site realizou a substituição normalizando a palha 05/08/2024 09:42:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-05 09:41 Atualização – 2ATLZ - Site normalizado 04/08/2024 19:05:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016787 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Após o técnico realizar testes foi constatado que está com falha no retificador e será necessário a retirada da unidade sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba 04/08/2024 19:05:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000005 - (SUSPENSÃO) - DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE 04/08/2024 19:02:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:00 Após o técnico realizar testes foi constatado que está com falha no retificador e será necessário a retirada da unidade sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba 04/08/2024 18:10:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:08 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI3448-Site encontra-se fora, sem gerencia. 04/08/2024 17:36:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:34 Técnico chegou ao local porém não teve acesso devido o cadeado necessitar da chave multilock qmc técnico tentando localizar a chave 04/08/2024 16:27:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:26 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL SI3448-Site encontra-se fora, sem gerencia. 04/08/2024 15:18:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:16 Acionamento – 2ACNT - Maicon Sampaio / Número Celular:13 98165-0661 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 16:30h 04/08/2024 15:18:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:17 Acionamento – 2ACNT - Maicon Sampaio / Número Celular:13 98165-0661 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 16:30h 04/08/2024 15:18:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:16 Acionamento – 2ACNT - Maicon Sampaio / Número Celular:13 98165-0661 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Previsão 16:30h |  |  | TSK240800016787 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: DESLOCAMENTO DE SOBRESSALENTE Motivo da tramitação:Após o técnico realizar testes foi constatado que está com falha no retificador e será necessário a retirada da unidade sobressalente no almoxarifado de Jurubatuba | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3270306 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3270306-MAICON DANILO SAMPAIO |  |  | '-23.935917 | '-46.430361 | 13981650661 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 14438
TSK240800016792 | EVE240800013053 | 2024-08-04 12:27 | 2024-08-04 14:41 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009599 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:37 |  | TRUE |  | RMACBERO-RJ2635-01 |  | RMACBERO-RJ2635-01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:38:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 14:36 14:00 Equipe na BERO SPB00340 RJ-105, 3010-3062 - Parque Sao Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26167-325 22°44&#039;05.7&quot;S 43°23&#039;07.5&quot;W 14:35 Falha normalizada após fusão Resultado da Análise RMACBERO-RJ2635-01 1/1/18 RX: -15.73 dBm TX: -0.08 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -16.8 dBm à 0 dBm TX: -5.7 dBm à 5 dBm Resultado da Análise RMACBERO-RJ2635-01 1/1/17 RX: -11.21 dBm TX: -0.85 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -16.8 dBm à 0 dBm TX: -5.7 dBm à 5 dBm TSK &quot; TSK240800016792&quot; TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 BAIXADA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: A121 CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PEREIRA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 14:31:33 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016792 Início da Task: 04/08/2024 12:27:13 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:31:31 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016792 Início da Task: 04/08/2024 12:27:13 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:31:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:29 13:20 Equipe chega no site RJ2635 13:25 Fibra da porta 18 está parada a 3.760 metros 13:26 Informado a BERO SPB00379 Av. Bob Kenedy, 532-582 - Nova Piam, Belford Roxo - RJ, 26115-560 04/08/2024 13:30:34 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* EVE240800012956 relacionado EVE240800013053 /TSK240800016792 *Equipamento:* RMACBERO-RJ2635-01 *ANF:* 21 *Sites Afetados:* 12 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 59 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Diego N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Técnico Vagner acionado, com previsão de chegada às 14:00 tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 12:36:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:35 12:30 Equipe do Vagner acionada, previsão de chegada 14h. 04/08/2024 12:31:43 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016792 Início da Task: 04/08/2024 12:27:13 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 12:28:30 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) ROUTER ISOLADO: RMACBERO-RJ2635-01 VIZINHANÇA: RMACBERO-RJ2635-01-1/1/17 ifAlias: CONEXAO AO ACC¦RMACDQX-RJ2763-01¦1/1/17 RMACBERO-RJ2635-01-1/1/18 ifAlias: CONEXAO AO ACC¦RMACBERO-RJ2619-01¦1/1/18 TSK240800016350 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 11:21:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 11:20 Foi realizado medições ópticas no site RMACBERO-RJ2635-01 Porta 1/1/17 Tx-1.00 Rx Los Porta 1/1/18 Tx +2.00 Rx Los Cordões ok Será necessário acionar a equipe de fibra =========================== =========================== Acionado L2 de dados TSK240800016486, pois temos conectividade entre RMAGNIU-NVIG18-01 x RMACBERO-RJ2618-01 Temos falha simples no anel 121, ocasionando isolamento e massiva para equipe de acesso. ISOLADOS: RMACBERO-RJ2635-01 RMACDQX-RJ2763-01 RMACDQX-RJ2768-01 RMACBERO-RJ2636-01 RMACBERO-RJ2618-01 EVE240800013053 => Falha no trecho RMACBERO-RJ2619-01 x RMACBERO-RJ2635-01 Temos conectividade entre RMAGNIU-NVIG18-01 x RMACBERO-RJ2618-01 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 14:41 | system | 16 |  | 04/08/2024 14:38:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 14:36 14:00 Equipe na BERO SPB00340 RJ-105, 3010-3062 - Parque Sao Bernardo, Belford Roxo - RJ, 26167-325 22°44&#039;05.7&quot;S 43°23&#039;07.5&quot;W 14:35 Falha normalizada após fusão Resultado da Análise RMACBERO-RJ2635-01 1/1/18 RX: -15.73 dBm TX: -0.08 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -16.8 dBm à 0 dBm TX: -5.7 dBm à 5 dBm Resultado da Análise RMACBERO-RJ2635-01 1/1/17 RX: -11.21 dBm TX: -0.85 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -16.8 dBm à 0 dBm TX: -5.7 dBm à 5 dBm TSK &quot; TSK240800016792&quot; TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 BAIXADA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: ANEL: A121 CABO: CAUSA N1: FIBRA CAUSA N2: QUEBRADA CAIXA (FIBRA) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: FUSÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PEREIRA EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 14:31:33 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016792 Início da Task: 04/08/2024 12:27:13 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Aparecido Batista - (5531991314082) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:31:31 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016792 Início da Task: 04/08/2024 12:27:13 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Fabiana dos Anjos - (5521960210564) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:31:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:29 13:20 Equipe chega no site RJ2635 13:25 Fibra da porta 18 está parada a 3.760 metros 13:26 Informado a BERO SPB00379 Av. Bob Kenedy, 532-582 - Nova Piam, Belford Roxo - RJ, 26115-560 04/08/2024 13:30:34 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* EVE240800012956 relacionado EVE240800013053 /TSK240800016792 *Equipamento:* RMACBERO-RJ2635-01 *ANF:* 21 *Sites Afetados:* 12 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 59 Min. *Grupo acionado:* TLP FMO TRJ 1 *Escalonamento:* Diego N1 - Centralizado Parceira *Atualização:* Técnico Vagner acionado, com previsão de chegada às 14:00 tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 12:36:26 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 12:35 12:30 Equipe do Vagner acionada, previsão de chegada 14h. 04/08/2024 12:31:43 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TRJ 🟠 MASSIVAS Grupo Acionado - CAMPO FMO TRJ 1 Evento: EVE240800013053 – Task: TSK240800016792 Início da Task: 04/08/2024 12:27:13 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Diego Gonçalves - (5521960210365) - Monitor Tiago Macedo - (5521965230145) - Monitor Jhuan Oliveira - (5521960210572) - Monitor Matheus Souza - (5521960210274) - Monitor Jefferson Pereira - (5521965230197) - Monitor #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 12:28:30 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) ROUTER ISOLADO: RMACBERO-RJ2635-01 VIZINHANÇA: RMACBERO-RJ2635-01-1/1/17 ifAlias: CONEXAO AO ACC¦RMACDQX-RJ2763-01¦1/1/17 RMACBERO-RJ2635-01-1/1/18 ifAlias: CONEXAO AO ACC¦RMACBERO-RJ2619-01¦1/1/18 TSK240800016350 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 11:21:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 11:20 Foi realizado medições ópticas no site RMACBERO-RJ2635-01 Porta 1/1/17 Tx-1.00 Rx Los Porta 1/1/18 Tx +2.00 Rx Los Cordões ok Será necessário acionar a equipe de fibra =========================== =========================== Acionado L2 de dados TSK240800016486, pois temos conectividade entre RMAGNIU-NVIG18-01 x RMACBERO-RJ2618-01 Temos falha simples no anel 121, ocasionando isolamento e massiva para equipe de acesso. ISOLADOS: RMACBERO-RJ2635-01 RMACDQX-RJ2763-01 RMACDQX-RJ2768-01 RMACBERO-RJ2636-01 RMACBERO-RJ2618-01 EVE240800013053 => Falha no trecho RMACBERO-RJ2619-01 x RMACBERO-RJ2635-01 Temos conectividade entre RMAGNIU-NVIG18-01 x RMACBERO-RJ2618-01 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3501286 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3501286-MARCELO PEREIRA DA SILVA |  |  | '-22.726944 | '-43.373056 | 21979188306 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | TRUE | Massiva - Dados | 0
TSK240800016793 | EVE240800013428 | 2024-08-04 12:28 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009600 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-PE-QUQU00-N1 |  | MWE-PE-QUQU00-N1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:42 | wfm_agent | 15 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Ausência de Sinal |  | T3694087 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 55 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLP-T3694087-PAULO RENATO BARBOZA JUNIOR |  |  | '-8.619667 | '-37.159083 | 21960210584 |  | Rx IF Input | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016795 | EVE240800012879 | 2024-08-04 12:29 | 2024-08-04 19:00 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009602 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:59 |  | TRUE |  | NLAQAQ05 |  | NLAQAQ05 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:21 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3665877 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3665877-JOSE JONAS RABELO DA SILVA |  |  | '-3.921222 | '-38.386722 | 85999400198 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016796 | EVE240800012576 | 2024-08-04 12:29 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009604 | [6 empty] | TRUE |  | MG1807 |  | MG1807 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:07 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3710913 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3710913-WASHINGTON FLAVIO BORGES |  |  | '-19.977583 | '-43.935456 | 31993911379 |  | UMTS CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016807 | EVE240800012781 | 2024-08-04 12:31 | 2024-08-04 16:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009606 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:46 |  | TRUE |  | 4S-TOS003 |  | 4S-TOS003 |  | FALSE | 04/08/2024 16:46:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 16:44 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Falha normalizada, log em anexo. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:08 | system | 13 |  | 04/08/2024 16:46:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 16:44 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Falha normalizada, log em anexo. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-5.321778 | '-48.044111 |  |  | Falha Energia DC FCC VERTIV | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016809 | EVE240800006864 | 2024-08-04 12:32 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009608 | [6 empty] | TRUE |  | RTOCCEM0102 |  | RTOCCEM0102 |  | FALSE | 04/08/2024 12:32:15 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Favor verificar link down RP/0/RP0/CPU0:RTOCCEM0102#sh int FourHundredGigE0/0/0/49 des Sun Aug 4 12:30:02.689 -03 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- FH0/0/0/49 down down Conexao ao RTOCBHE0202 [FH0/0/0/49] Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 1552.524 -8.3 0.1472 -inf 0.0000 251.896 --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RTOCBHE0202#sh int FH0/0/0/49 des Sun Aug 4 12:30:46.756 -03 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- FH0/0/0/49 down down Conexao ao RTOCCEM0102 [FH0/0/0/49] Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 1552.524 -8.4 0.1445 -2.8 0.5272 242.696 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:36 | wfm_agent | 7 |  | 04/08/2024 12:32:15 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Favor verificar link down RP/0/RP0/CPU0:RTOCCEM0102#sh int FourHundredGigE0/0/0/49 des Sun Aug 4 12:30:02.689 -03 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- FH0/0/0/49 down down Conexao ao RTOCBHE0202 [FH0/0/0/49] Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 1552.524 -8.3 0.1472 -inf 0.0000 251.896 --------------------- RP/0/RP0/CPU0:RTOCBHE0202#sh int FH0/0/0/49 des Sun Aug 4 12:30:46.756 -03 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- FH0/0/0/49 down down Conexao ao RTOCCEM0102 [FH0/0/0/49] Lane (nm) (dBm) (mW) (dBm) (mW) (mA) -- ----- ------ ------ ------ ------ ------ 0 1552.524 -8.4 0.1445 -2.8 0.5272 242.696 |  |  |  | 0 |  | Não | Priscila Dos Santos De Souza Couto | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 471 |  | FALSE | ALTA |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 |  |  | '-19.8525 | '-44.010222 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 34
TSK240800016815 | EVE240800013166 | 2024-08-04 12:34 | 2024-08-04 16:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009611 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:49 |  | TRUE |  | 4G-STPP01 |  | 4G-STPP01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:14:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690674-WESLEY VIEIRA SILVA DE LIMA - 2024-08-04 16:12 Site operacional normalizado após o reset físico da RRU do 2600 04/08/2024 15:14:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:13 Acionamento – 2ACNT - Wesley V. / Número Celular:13 98165-0552 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Acesso Restrito aos finais de semana, tecnico orientado a interagir na detentora AMERICAN TOWER |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:12 | system | 14 |  | 04/08/2024 16:14:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3690674-WESLEY VIEIRA SILVA DE LIMA - 2024-08-04 16:12 Site operacional normalizado após o reset físico da RRU do 2600 04/08/2024 15:14:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 15:13 Acionamento – 2ACNT - Wesley V. / Número Celular:13 98165-0552 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. Acesso Restrito aos finais de semana, tecnico orientado a interagir na detentora AMERICAN TOWER |  |  |  | 0 |  | Não | Edson Menegussi Junior | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3690674 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3690674-WESLEY VIEIRA SILVA DE LIMA |  |  | '-23.982528 | '-46.30775 | 13981650552 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 33
TSK240800016817 | EVE240800002922 | 2024-08-04 12:35 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009610 | [6 empty] | TRUE |  | RMDIRJO-TRG01-01 |  | RMDIRJO-TRG01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 12:36:29 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800004092 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 08:44:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 08:42 Segue análise de potência, cordões ok. INTG-TXFTELME01 ¦ Gi1/0/11 Tx:-9.62 Rx:-25.6 P.FL6 BAST 2 CCMT 45/63 TSK240800004092 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 08:52:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 08:51 Segue análise de potência, cordões ok. INTG-TXFTELME01 ¦ Gi1/0/11 Tx:-9.62 TIM SE CMT 13A24 POS 17 Rx:-25.6 TIM SE CMT 1A12 POS 9 P.FL6 BAST 2 CCMT 45/63 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:18 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 12:36:29 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800004092 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 08:44:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 08:42 Segue análise de potência, cordões ok. INTG-TXFTELME01 ¦ Gi1/0/11 Tx:-9.62 Rx:-25.6 P.FL6 BAST 2 CCMT 45/63 TSK240800004092 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 08:52:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3452302-UILIAN ALVES SEIXAS DOS REI - 2024-08-04 08:51 Segue análise de potência, cordões ok. INTG-TXFTELME01 ¦ Gi1/0/11 Tx:-9.62 TIM SE CMT 13A24 POS 17 Rx:-25.6 TIM SE CMT 1A12 POS 9 P.FL6 BAST 2 CCMT 45/63 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.892306 | '-43.258194 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016826 | EVE240800013459 | 2024-08-04 12:39 | 2024-08-04 20:48 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009614 | [6 empty] | TRUE |  | NLFLAL06 |  | NLFLAL06 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:48 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CE-FLA01-FLA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TNE-CE-FLA01-FLA01 |  |  | '-3.743056 | '-38.494722 | 85999400198 |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016828 | EVE240800013462 | 2024-08-04 12:40 | 2024-08-04 15:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009615 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:20 |  | TRUE |  | RNACJBO-JGMF00-01 |  | RNACJBO-JGMF00-01 |  | FALSE | 04/08/2024 15:20:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:19 Estaou no site 04/08/2024 15:20:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 15:19:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:03 | F8065167 | 18 |  | 04/08/2024 15:20:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:19 Estaou no site 04/08/2024 15:20:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:18 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 15:19:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:17 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013462&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3447838 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3447838-JOSE OTAVIO MONTEIRO JUNIOR |  |  | '-8.130194 | '-34.952389 | 81997260443 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016830 | EVE240800013465 | 2024-08-04 12:40 | 2024-08-04 17:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009617 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:09 |  | TRUE |  | AMR-ARO01-HWW02 |  | AMR-ARO01-HWW02 |  | FALSE | 04/08/2024 18:04:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:07 04/08/2024 17:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:06 04/08/2024 17:16:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:05 04/08/2024 17:09:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:08 Encerramento – 2ENCR - Normalizado Elemento: AMR-ARO01-HWW02 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPAMR_0022 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 17:05:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 17:03 04/08/2024 17:02:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 17:01 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:04 | wfm_agent | 20 |  | 04/08/2024 18:04:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:07 04/08/2024 17:16:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:06 04/08/2024 17:16:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:05 04/08/2024 17:09:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3644470-EVELIM CAROLINE BREVE DE OLIVEIRA - 2024-08-04 17:08 Encerramento – 2ENCR - Normalizado Elemento: AMR-ARO01-HWW02 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: SPAMR_0022 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 17:05:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 17:03 04/08/2024 17:02:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 17:01 |  |  |  | 0 | 2024-08-04 17:09 | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-22.736806 | '-46.335611 | 11998318611 |  | POWER_FAIL | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016834 | EVE240800013468 | 2024-08-04 12:41 | 2024-08-04 14:25 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30009621 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:21 |  | TRUE |  | PIRJO14 |  | PIRJO14 |  | FALSE | 04/08/2024 13:44:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 13:43 Téc Antônio 21 96021-0539 acionado, prev´-15:20h |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:55 | system | 10 |  | 04/08/2024 13:44:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3521451-ANDRE LUIS BARBOSA FERREIRA - 2024-08-04 13:43 Téc Antônio 21 96021-0539 acionado, prev´-15:20h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3354429 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3354429-ANTONIO BENEDITO SOARES NET |  |  | '-22.893556 | '-43.73575 | 21980812485 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA PREDIO INDUSTRIAL - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016835 | EVE240800013470 | 2024-08-04 12:42 | 2024-08-05 00:34 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010463 |  |  |  |  | 2024-08-04 22:42 |  | TRUE |  | TO0271 |  | TO0271 |  | FALSE | 04/08/2024 20:03:17 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - NLTGGT01 END ID - TOTGG_0001 Summary - Standalone Site: Variação da tensão de entrada 04/08/2024 19:43:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:42 Normalizado 04/08/2024 19:43:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:41 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013470&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:16:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:04 Aguardando associação Boa tarde Associa para nós esse chamado *EVE240800013470* a esse por favor *EVE240800012943* |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:34 | system | 15 |  | 04/08/2024 20:03:17 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - NLTGGT01 END ID - TOTGG_0001 Summary - Standalone Site: Variação da tensão de entrada 04/08/2024 19:43:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:42 Normalizado 04/08/2024 19:43:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:41 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013470&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:16:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:04 Aguardando associação Boa tarde Associa para nós esse chamado *EVE240800013470* a esse por favor *EVE240800012943* |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612469-CLEMERSON XAVIER DE SOUZA |  |  | '-12.404778 | '-46.443722 | 62983189049 |  | UMTS NODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016836 | EVE240800013475 | 2024-08-04 12:43 | 2024-08-05 04:35 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010780 | [5 empty] | 2024-08-05 20:28 | TRUE |  | 4G-ULNSJ9 |  | 4G-ULNSJ9 |  | FALSE | 05/08/2024 00:27:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016836 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 05/08/2024 00:00:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:58 Site encontra-se Operacional sem alarmes netcool, testes realizados no Taís. 04/08/2024 23:59:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:58 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013475&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 23:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:58 Site encontra-se Operacional sem alarmes netcool, testes realizados no Taís. 04/08/2024 23:58:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013475&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:35 | system | 21 |  | 05/08/2024 00:27:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016836 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 05/08/2024 00:00:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:58 Site encontra-se Operacional sem alarmes netcool, testes realizados no Taís. 04/08/2024 23:59:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:58 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013475&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 23:59:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:58 Site encontra-se Operacional sem alarmes netcool, testes realizados no Taís. 04/08/2024 23:58:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 23:57 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013475&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  | TSK240800016836 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3695652 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3695652-RICARDO DE SOUSA BORGES |  |  | '-3.70425 | '-47.850733 | 94981553873 |  | Bateria em Descarga | TRUE | FALSE |  | 60
TSK240800016840 | EVE240800013175 | 2024-08-04 12:44 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010243 |  |  | INTEMPÉRIE CLIMATICA |  | 2024-08-04 17:53 | 2024-08-04 17:08 | TRUE |  | 4G-ESUO03 |  | 4G-ESUO03 |  | TRUE | 05/08/2024 09:48:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-05 09:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 Ação: Técnico informa com o sobressalente cabo em mãos deslocando ao site. Próxima atualização: 05/08/2024 11:45hrs obs: site distante. 05/08/2024 07:18:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-05 07:17 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 Ação: Técnico informa que irá retirar o sobressalente cabo no almox e sequência irá ao site. Próxima atualização: 05/08/2024 09:30hrs obs: site distante. 04/08/2024 20:18:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO - 2024-08-04 20:16 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 Ação: Técnico informa que esteve ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , não impactando em outras falhas .fotos em anexo. Próxima atualização: 05/08/2024 07h00 04/08/2024 14:54:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016840 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo 04/08/2024 14:54:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 14:50:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:49 JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 09:48 | wfm_agent | 30 |  | 05/08/2024 09:48:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-05 09:45 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 Ação: Técnico informa com o sobressalente cabo em mãos deslocando ao site. Próxima atualização: 05/08/2024 11:45hrs obs: site distante. 05/08/2024 07:18:55 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3635731-MADALENA APARECIDA REZENDE - 2024-08-05 07:17 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 Ação: Técnico informa que irá retirar o sobressalente cabo no almox e sequência irá ao site. Próxima atualização: 05/08/2024 09:30hrs obs: site distante. 04/08/2024 20:18:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3691535-EDUARDO HENRIQUE DA CONCEICAO - 2024-08-04 20:16 ATUALIZAÇÃO Técnico/contato: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 Ação: Técnico informa que esteve ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , não impactando em outras falhas .fotos em anexo. Próxima atualização: 05/08/2024 07h00 04/08/2024 14:54:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016840 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo 04/08/2024 14:54:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 14:50:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:49 JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo |  |  | TSK240800016840 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:JONAS FRANCIS STACZAK-51983307020 tecnico informa que estive ontem mesmo no local onde deu um curto, e foi passado cabo por fora chove no local impossibilitando a tratativa , nao impactando em outras falhas .fotos em anexo | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3724006 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3724006-JONAS FRANCIS STACZAK |  |  | '-30.103412 | '-51.656871 | 51983280236 |  | LTE ENODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 10806
TSK240800016844 | EVE240800013483 | 2024-08-04 12:46 | 2024-08-04 15:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009630 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:02 |  | TRUE |  | BA3123 |  | BA3123 |  | FALSE | 04/08/2024 15:02:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 15:00 ATUALIZAÇÃO GMG Ação:TSK240800016844 Data/Hora inicio do deslocamento:04/08/2024 14:45:00 Data/Hora fim do deslocamento: Data/Hora inicio da instalação: Data/Hora fim da instalação:04/08/2024 14:59:00 KM:00 km CA: Obs:normalizado apos restabelecimento da concessionaria |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:23 | system | 12 |  | 04/08/2024 15:02:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-04 15:00 ATUALIZAÇÃO GMG Ação:TSK240800016844 Data/Hora inicio do deslocamento:04/08/2024 14:45:00 Data/Hora fim do deslocamento: Data/Hora inicio da instalação: Data/Hora fim da instalação:04/08/2024 14:59:00 KM:00 km CA: Obs:normalizado apos restabelecimento da concessionaria |  |  |  | 0 | 2024-08-04 14:59 | Não |  | Normal |  | Energia |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | COMMAND_CENTER_FMMT_BA |  |  | '-14.016786 | '-39.885478 |  |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016845 | EVE240800013487 | 2024-08-04 12:46 | 2024-08-05 00:37 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009631 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | PXETJ1 |  | PXETJ1 |  | TRUE | 04/08/2024 18:05:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:03 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PXETJ1 -Site encontra-se operacional alarmando, BCF OPERATION DEGRADED/ ML-PPP BUNDLE DOWNGRADED/ CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD/ BTS WITH NO TRANSACTIONS. 04/08/2024 17:49:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016845 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: site fora sem tx. tx oscilando no site. 04/08/2024 17:49:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 17:28:39 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 17:28:39 04/08/2024 17:05:02 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800016845 / PXETJ1 * Houve teste presencial no site? (s) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Verificado equipamento. Evidencia em anexo. * Número da CA: * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 16:00:00 * Data e hora de saída do site: * Nome do provedor: OI * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: site fora sem tx. tx oscilando no site. Técnico: Helder 63 8120-4404. 04/08/2024 16:46:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:45 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PXETJ1 -Site encontra-se operacional alarmando, BCF OPERATION DEGRADED/ ML-PPP BUNDLE DOWNGRADED/ CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD/ BTS WITH NO TRANSACTIONS. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 00:37 | system | 27 |  | 04/08/2024 18:05:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 18:03 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PXETJ1 -Site encontra-se operacional alarmando, BCF OPERATION DEGRADED/ ML-PPP BUNDLE DOWNGRADED/ CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD/ BTS WITH NO TRANSACTIONS. 04/08/2024 17:49:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016845 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: site fora sem tx. tx oscilando no site. 04/08/2024 17:49:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000570 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TCO 04/08/2024 17:28:39 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 17:28:39 04/08/2024 17:05:02 - Cibele Coelho Da Cruz (Anotações de trabalho) FLAG TRAMITAÇÃO BA TSK240800016845 / PXETJ1 * Houve teste presencial no site? (s) Sim ()Não * Quais foram os testes realizados? Verificado equipamento. Evidencia em anexo. * Número da CA: * Data e hora de entrada no site: 04/08 as 16:00:00 * Data e hora de saída do site: * Nome do provedor: OI * Qual a designação do circuito afetado: GSM * Informar o motivo da falha: site fora sem tx. tx oscilando no site. Técnico: Helder 63 8120-4404. 04/08/2024 16:46:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:45 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. PXETJ1 -Site encontra-se operacional alarmando, BCF OPERATION DEGRADED/ ML-PPP BUNDLE DOWNGRADED/ CH CONGESTION IN CELL ABOVE DEFINED THRESHOLD/ BTS WITH NO TRANSACTIONS. |  |  | TSK240800016845 - System - WFM Agent - TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA Nome da Operadora/Parceira: A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Motivo da visita técnica: Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação: site fora sem tx. tx oscilando no site. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-12.03625 | '-48.53908333 | 1934011508 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016850 | EVE240800013488 | 2024-08-04 12:47 | 2024-08-05 04:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009634 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-SLSCB5 |  | 4G-SLSCB5 |  | FALSE | 05/08/2024 04:15:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-05 04:14 Acionamento – 2ACNT - Tec: Roberto Da Silva MA TNO / Tel:+55 98 8248-0213 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:31 | system | 8 |  | 05/08/2024 04:15:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3651100-ANA CARLA SEMINENCO MAGRI - 2024-08-05 04:14 Acionamento – 2ACNT - Tec: Roberto Da Silva MA TNO / Tel:+55 98 8248-0213 O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3447674 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3447674-ROBERTO DA SILVA E SILVA |  |  | '-2.57175 | '-44.260889 | 0098982480213 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016852 | EVE240800013491 | 2024-08-04 12:48 | 2024-08-05 01:03 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009636 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:02 |  | TRUE |  | RJO-RJLG10-THWP01 |  | RJO-RJLG10-THWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:52 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.987056 | '-43.228278 |  |  | Temperatura Acima do Limite ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016854 | EVE240800013184 | 2024-08-04 12:49 | 2024-08-04 16:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009638 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:49 |  | TRUE |  | SLIPXP01 |  | SLIPXP01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:50:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013184&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:39:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:38 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. prev as 16h 04/08/2024 14:37:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:35 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:12 | system | 12 |  | 04/08/2024 16:50:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:48 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013184&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 14:39:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:38 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. prev as 16h 04/08/2024 14:37:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:35 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3695652 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3695652-RICARDO DE SOUSA BORGES |  |  | '-2.556389 | '-47.496972 | 94981553873 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016855 | EVE240800012599 | 2024-08-04 12:49 | 2024-08-04 13:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009639 |  |  |  | Cancelado por associação a um Evento Principal -EVE240800012581 |  |  | TRUE |  | 4G-SOBR01 |  | 4G-SOBR01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:42:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 13:41 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: &quot;4G-SOBR01 - SCSOO_0005 TICKET: TSK240800016855 OBS: Falha sendo tratada no ticket TSK240800016303 04/08/2024 13:00:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 12:59 DESCONCIDERA NOTA ANTERIOR ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar Previsão: 14h Observação: CA 04/08/2024 12:56:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 12:55 ACIONAMENTO Técnico/Contato: LEANDRO DO AMARAL DE SA 41 9 9748-0632 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar Previsão: 14h Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:51 | F8058589 | 10 |  | 04/08/2024 13:42:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 13:41 MASCARA PADRÃO: iSOC MRR (ASSOCIAÇÃO DE ATIVIDADES) NE ID / ELEMENTO: &quot;4G-SOBR01 - SCSOO_0005 TICKET: TSK240800016855 OBS: Falha sendo tratada no ticket TSK240800016303 04/08/2024 13:00:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 12:59 DESCONCIDERA NOTA ANTERIOR ACIONAMENTO Técnico/Contato: JULIANO NASCIMENTO COIMBRA 48 9812-3064 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar Previsão: 14h Observação: CA 04/08/2024 12:56:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 12:55 ACIONAMENTO Técnico/Contato: LEANDRO DO AMARAL DE SA 41 9 9748-0632 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar Previsão: 14h Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3675887 |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3675887-JULIANO NASCIMENTO COIMBRA |  |  | '-27.56805 | '-48.617532 |  |  | LTE CELL DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016856 | EVE240800013494 | 2024-08-04 12:50 | 2024-08-04 21:14 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009640 |  |  |  |  | 2024-08-05 00:13 |  | TRUE |  | PIP-AFA01-CSW01 |  | PIP-AFA01-CSW01 |  | FALSE | 04/08/2024 21:12:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 21:11 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. CA1599026 04/08/2024 21:11:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 21:10 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. 04/08/2024 21:10:02 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T ¦ Aurelio N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Contato com o Tecnico Manoel, informa a falta de alimentação devido a USCA, rede oscilando e não permite que GMG starte automaticamente. A USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A Concessionária de Energia Equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim necessita instalar um estabilizador de 30KVA, para manter estabilidade da rede comercial e solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, Falha rotineira que ocorre em momentos que o Técnico não esta presente, fato que já havia percebido pelo Técnico Manoel e pelo Mailton, não pode deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, detalhe que pode ocasionar a queima da bobina da contadora de rede. Realizado a simulação de falta de energia, GMG permaneceu em plena disponibilidade e assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok. As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 20:51:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:50 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. 04/08/2024 20:49:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:47 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. 04/08/2024 20:48:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:47 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok 04/08/2024 20:44:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:42 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. 04/08/2024 17:45:49 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T ¦ Aurelio N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* DSOC Aleksandro, informa falha de infra normalizada as 16:35. Por favor suspender o acionamento Técnico tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 17:24:55 - Aleksandro Da Silva Cardoso (Anotações de trabalho) Falha de infra normalizada as 16:35 04/08/2024 17:19:15 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T ¦ Aurelio N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Acionado Técnico Manoel 21 96021-0416 , em deslocamento para o site. Previsão: 18h20 tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 16:46:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-04 16:44 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. 04/08/2024 16:37:03 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 44 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* *Por favor acionar Técnico e informar a previsão de atendimento* tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 16:21:40 - Aleksandro Da Silva Cardoso (Anotações de trabalho) tracking_longa_distancia 04/08/2024 15:49:46 - Luciano Luiz Ramos Junior (Anotações de trabalho) Falha de Infra em PIRIPIRI-PI (WDM_LD_CS_SECAO_T) Site isolou as 15:16 Alarmes do site EVENT #3: "Baterias Descarregadas FCC ELTEK 1" (Class 4 ON) happened on 2024-08-04 17:35:40.681 CONDITION1: Probe "FUNDO NA SALA" (0200011359) - VS Voltage < [43.4] - Status: Alarm Current value: [42.943V] EVENT #28: "Variação da tensão de entrada (alta) CX. ENTRADA - FASE T" (Class 4 ON) happened Details are not available EVENT #1: "Tensão de Flutuação DC Anormal FCC ELTEK 1" (Class 4 ON) happened Details are not available EVENT #5: "Falha de Energia DC FCC ELTEK 1" (Class 4 ON) happened on 2024-08-03 13:43:19.639 CONDITION1: Probe "FUNDO NA SALA" (0200011359) - VS Voltage < [50.4] - Status: Alarm Current value: [50.343V] High Temperature |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:02 | system | 46 |  | 04/08/2024 21:12:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 21:11 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. CA1599026 04/08/2024 21:11:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 21:10 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. 04/08/2024 21:10:02 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T ¦ Aurelio N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Contato com o Tecnico Manoel, informa a falta de alimentação devido a USCA, rede oscilando e não permite que GMG starte automaticamente. A USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A Concessionária de Energia Equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim necessita instalar um estabilizador de 30KVA, para manter estabilidade da rede comercial e solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, Falha rotineira que ocorre em momentos que o Técnico não esta presente, fato que já havia percebido pelo Técnico Manoel e pelo Mailton, não pode deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, detalhe que pode ocasionar a queima da bobina da contadora de rede. Realizado a simulação de falta de energia, GMG permaneceu em plena disponibilidade e assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok. As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 20:51:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:50 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. Pelo relatório da preventiva identificado elementos do banco com baixa capacidade agravando ainda mais a autonomia até checar atuação técnica de prontidão site está 180km do tec Manoel que está no sobreaviso. 04/08/2024 20:49:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:47 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok As nove URS ELTEK, já saíram do regime de carga. 04/08/2024 20:48:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:47 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. Não encontrando outra firma de explicar o acontecido já fiz uma simulação de falta de energia o gmg está em plena disponibilidade assumiu carga e transferiu com a reposição da rede entrou em arrefecimento e parou ok 04/08/2024 20:44:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F - 2024-08-04 20:42 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. Tec Manoel informa aconteceu uma desalimentacao devido a USCA, ficar tirando e repondo a rede comercial sem que venha dar tempo o GMG assumir carga, ela USCA pode ter bloqueado algum tempo com a rede comercial fora provocando a descarga das baterias, desalimentando o sistema. A equatorial não tratou essa anormalidade na rede, porém a Tim se puder pode instalar estabilizador de 30KVA, mantendo a estabilidade da rede comercial solucionando o consumo de óleo diesel e evitando outra ocorrência deste tipo, mesmo porque acontece em momentos que não estamos presentes, isso já percebido por mim e Mailton e não podemos deixar a USCA em manual o tempo todo, somente se autorizado pela Tim, isso ocorrendo a possibilidade de queimar a bobina da contadora de rede. 04/08/2024 17:45:49 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T ¦ Aurelio N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* DSOC Aleksandro, informa falha de infra normalizada as 16:35. Por favor suspender o acionamento Técnico tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 17:24:55 - Aleksandro Da Silva Cardoso (Anotações de trabalho) Falha de infra normalizada as 16:35 04/08/2024 17:19:15 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 28 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T ¦ Aurelio N3 - Manager Regional AI&F *Atualização:* Acionado Técnico Manoel 21 96021-0416 , em deslocamento para o site. Previsão: 18h20 tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 16:46:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3694247-THAMYRES GOMES SANTOS COSTA - 2024-08-04 16:44 Tecnico Manoel 21 96021-0416 , a deslocamento do site. previsão: 18h20 Coordenador Igor ciente. 04/08/2024 16:37:03 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016856 / EVE240800013494 *Elemento seção:* WDM_LD_CS_SECAO_T *Rompimento:* Falha de infra em PIRIPIRI PI *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 44 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TNE *Escalonamento:* Rossiano Arruda N4 - Gerente Parceira ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* *Por favor acionar Técnico e informar a previsão de atendimento* tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 16:21:40 - Aleksandro Da Silva Cardoso (Anotações de trabalho) tracking_longa_distancia 04/08/2024 15:49:46 - Luciano Luiz Ramos Junior (Anotações de trabalho) Falha de Infra em PIRIPIRI-PI (WDM_LD_CS_SECAO_T) Site isolou as 15:16 Alarmes do site EVENT #3: "Baterias Descarregadas FCC ELTEK 1" (Class 4 ON) happened on 2024-08-04 17:35:40.681 CONDITION1: Probe "FUNDO NA SALA" (0200011359) - VS Voltage < [43.4] - Status: Alarm Current value: [42.943V] EVENT #28: "Variação da tensão de entrada (alta) CX. ENTRADA - FASE T" (Class 4 ON) happened Details are not available EVENT #1: "Tensão de Flutuação DC Anormal FCC ELTEK 1" (Class 4 ON) happened Details are not available EVENT #5: "Falha de Energia DC FCC ELTEK 1" (Class 4 ON) happened on 2024-08-03 13:43:19.639 CONDITION1: Probe "FUNDO NA SALA" (0200011359) - VS Voltage < [50.4] - Status: Alarm Current value: [50.343V] High Temperature |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3162390 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3162390-MANOEL RODRIGUES DA SILVA F |  |  | '-4.281531 | '-41.777667 | 21960210416 |  | HITEMP | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016857 | EVE240800013495 | 2024-08-04 12:50 | 2024-08-05 01:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE LIVE | 30010648 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:11 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SNE01-02 |  | RMAGSPO-SNE01-02 |  | TRUE | 05/08/2024 01:28:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 01:03 DE: RMAGSPO-SNE01-02 5/0/5 TX ¦ + 01.55 dbm RX ¦ - 27.78 dbm PARA: FL:13B /BT:09 PR:13694 / FO: 77-78 P ¦ 77 ¦ TX ¦ - 01.11dbm P ¦ 78 ¦ RX ¦ - 26.98 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK Necessário verificar ponta IHS. Conforme foi acordado da Regional, chamado será encerrado. 05/08/2024 00:36:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 00:35 Técnico batendo cordões pro DGO.... 05/08/2024 00:25:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 00:24 Verificando equipamento 05/08/2024 00:13:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 00:12 Técnico no local verificando acesso 05/08/2024 00:01:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016857 - System - WFM Agent - TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: virar o dia Motivo da tramitação:virar o dia 04/08/2024 14:51:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800013495 – Task: TSK240800016857 Início da Task: 04/08/2024 12:49:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:51:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800013495 – Task: TSK240800016857 Início da Task: 04/08/2024 12:49:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:32:18 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Favor dar continuidade a tratativa, seguimos com porta atenuada no AGG <RMAGSPO-SNE01-02>di int GigabitEthernet5/0/5 GigabitEthernet5/0/5 current state : UP (ifindex: 12) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao LIVE¦SPSPO_MSAN1555¦NONE¦NONE¦ANEL_LIVE_SPSMT001¦ACT¦NONE Rx Power: -26.77dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.03dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 12:51:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800013495 – Task: TSK240800016857 Início da Task: 04/08/2024 12:49:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:28 | wfm_agent | 26 |  | 05/08/2024 01:28:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 01:03 DE: RMAGSPO-SNE01-02 5/0/5 TX ¦ + 01.55 dbm RX ¦ - 27.78 dbm PARA: FL:13B /BT:09 PR:13694 / FO: 77-78 P ¦ 77 ¦ TX ¦ - 01.11dbm P ¦ 78 ¦ RX ¦ - 26.98 dbm Atividade Realizada - Medições ópticas - Testes de cordões TX RX OK - Limpeza de cordões e conectores OK Necessário verificar ponta IHS. Conforme foi acordado da Regional, chamado será encerrado. 05/08/2024 00:36:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 00:35 Técnico batendo cordões pro DGO.... 05/08/2024 00:25:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 00:24 Verificando equipamento 05/08/2024 00:13:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA - 2024-08-05 00:12 Técnico no local verificando acesso 05/08/2024 00:01:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016857 - System - WFM Agent - TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: virar o dia Motivo da tramitação:virar o dia 04/08/2024 14:51:22 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800013495 – Task: TSK240800016857 Início da Task: 04/08/2024 12:49:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Fabio Peixoto - (5519983840200) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:51:18 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800013495 – Task: TSK240800016857 Início da Task: 04/08/2024 12:49:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: Wanderlei Meireles - (5511955777337) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:32:18 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Favor dar continuidade a tratativa, seguimos com porta atenuada no AGG <RMAGSPO-SNE01-02>di int GigabitEthernet5/0/5 GigabitEthernet5/0/5 current state : UP (ifindex: 12) Line protocol current state : UP Link quality grade : GOOD Description: Conexao ao LIVE¦SPSPO_MSAN1555¦NONE¦NONE¦ANEL_LIVE_SPSMT001¦ACT¦NONE Rx Power: -26.77dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.03dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 04/08/2024 12:51:23 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TSP 🟠 AGG ULTRAFIBRA Grupo Acionado - CAMPO FMMT TSP Evento: EVE240800013495 – Task: TSK240800016857 Início da Task: 04/08/2024 12:49:48 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Julio Cesar Pereria da Silva Junior - (5519982900433) - Supervisor Centralizado Daniel Henrique Cavalhares - (5511998615311) - Supervisor Centralizado Marques Vilanio Cruz da Purificação - (5519982150107) - Supervisor Centralizado Marcella Bianca da Silva - (5513981650573) - Supervisor Centralizado Yana Mariana Lopes da Silva - (5514997756207) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp |  |  | TSK240800016857 - System - WFM Agent - TEL-T3702590-LARISSA FAUSTINO VIEIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? .. Motivo da visita técnica: virar o dia Motivo da tramitação:virar o dia | 0 |  | Não |  | Normal |  | Disponibilidade |  | T3675365 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3675365-MARCELLO WARREN MOREIRA |  |  | '-23.661306 | '-46.506833 | 11983070165 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016859 | EVE240800013497 | 2024-08-04 12:51 | 2024-08-05 00:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009644 | [6 empty] | TRUE |  | LRVM01 |  | LRVM01 |  | FALSE | 04/08/2024 15:29:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 14:27 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. LRVM01 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. BSC3i BCBA04 2024-08-04 14:26:39 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0070 FLEXI MULTI U WO 0 OM070 BL 00465 46915 BTS-0314 U WO 0 0 LRVM015 -/- 0 TRX-001 U BL-RSL 616 0 935 MBCCH+CBCH 1 00465 46911 BTS-0315 U WO 0 0 LRVM011 BB/- 0 TRX-025 U BL-RSL 109 0 935 MBCCH+CBCH P 6 00465 46912 BTS-0316 U WO 0 0 LRVM012 BB/- 0 TRX-029 U BL-RSL 103 0 935 MBCCH+CBCH P 4 00465 46913 BTS-0317 U WO 0 0 LRVM013 BB/- 0 TRX-033 U BL-RSL 111 0 935 MBCCH+CBCH P 3 TRX-034 U BL-RSL 107 0 935 1 00465 46916 BTS-0318 U WO 0 0 LRVM016 -/- 0 TRX-009 U BL-RSL 627 0 935 MBCCH+CBCH 7 00465 46917 BTS-0319 U WO 0 0 LRVM017 RF/- 0 TRX-017 U BL-RSL 634 0 935 MBCCH+CBCH 7 TRX-018 U BL-RSL 621 0 935 7 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:70; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCBA04 BCF-0070 BTS-0317 ENVIR 2024-08-03 13:37:41.44 * ALARM LRVM013 (22139) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCBA04 BCF-0070 BTS-0314 PROCES 2024-08-03 19:01:37.91 ** ALARM LRVM015 (26772) 7604 BTS OPERATION DEGRADED RF module detected VSWR above minor limit 10 00 00 83 11 11 BCBA04 BCF-0070 BTS-0319 QUAL 2024-08-04 10:49:18.67 *** ALARM LRVM017 (31504) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 EQUIPM 2024-08-04 10:48:24.37 ** ALARM PCM -0935 (31423) 7704 PCM FAILURE BCBA04 BCF-0070 BTS-0318 QUAL 2024-08-04 10:49:26.34 *** ALARM LRVM016 (31510) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0314 QUAL 2024-08-04 10:49:29.87 *** ALARM LRVM015 (31520) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0315 QUAL 2024-08-04 10:49:33.38 *** ALARM LRVM011 (31535) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0316 QUAL 2024-08-04 10:49:36.81 *** ALARM LRVM012 (31551) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0317 QUAL 2024-08-04 10:49:44.02 *** ALARM LRVM013 (31566) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 COMM 2024-08-04 10:49:49.15 ** ALARM LAPD-0845 (31587) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:23 | system | 8 |  | 04/08/2024 15:29:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 14:27 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. LRVM01 Site fora meio de tx isolado - BTS O&amp;M LINK FAILURE. BSC3i BCBA04 2024-08-04 14:26:39 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0070 FLEXI MULTI U WO 0 OM070 BL 00465 46915 BTS-0314 U WO 0 0 LRVM015 -/- 0 TRX-001 U BL-RSL 616 0 935 MBCCH+CBCH 1 00465 46911 BTS-0315 U WO 0 0 LRVM011 BB/- 0 TRX-025 U BL-RSL 109 0 935 MBCCH+CBCH P 6 00465 46912 BTS-0316 U WO 0 0 LRVM012 BB/- 0 TRX-029 U BL-RSL 103 0 935 MBCCH+CBCH P 4 00465 46913 BTS-0317 U WO 0 0 LRVM013 BB/- 0 TRX-033 U BL-RSL 111 0 935 MBCCH+CBCH P 3 TRX-034 U BL-RSL 107 0 935 1 00465 46916 BTS-0318 U WO 0 0 LRVM016 -/- 0 TRX-009 U BL-RSL 627 0 935 MBCCH+CBCH 7 00465 46917 BTS-0319 U WO 0 0 LRVM017 RF/- 0 TRX-017 U BL-RSL 634 0 935 MBCCH+CBCH 7 TRX-018 U BL-RSL 621 0 935 7 COMMAND EXECUTED BASE STATION CONTROLLER HANDLING COMMAND &lt;EE_&gt; &lt; ZEOL:70; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BCBA04 BCF-0070 BTS-0317 ENVIR 2024-08-03 13:37:41.44 * ALARM LRVM013 (22139) 7712 WORKING SDCCH CHANNEL RATIO BELOW THRESHOLD N BCBA04 BCF-0070 BTS-0314 PROCES 2024-08-03 19:01:37.91 ** ALARM LRVM015 (26772) 7604 BTS OPERATION DEGRADED RF module detected VSWR above minor limit 10 00 00 83 11 11 BCBA04 BCF-0070 BTS-0319 QUAL 2024-08-04 10:49:18.67 *** ALARM LRVM017 (31504) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 EQUIPM 2024-08-04 10:48:24.37 ** ALARM PCM -0935 (31423) 7704 PCM FAILURE BCBA04 BCF-0070 BTS-0318 QUAL 2024-08-04 10:49:26.34 *** ALARM LRVM016 (31510) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0314 QUAL 2024-08-04 10:49:29.87 *** ALARM LRVM015 (31520) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0315 QUAL 2024-08-04 10:49:33.38 *** ALARM LRVM011 (31535) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0316 QUAL 2024-08-04 10:49:36.81 *** ALARM LRVM012 (31551) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 BTS-0317 QUAL 2024-08-04 10:49:44.02 *** ALARM LRVM013 (31566) 7767 BCCH MISSING BCBA04 BCF-0070 COMM 2024-08-04 10:49:49.15 ** ALARM LAPD-0845 (31587) 7706 BTS O&amp;M LINK FAILURE END OF BTS ALARM LISTING |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3510051 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3510051-JONAS FERNANDES DE AZEVEDO |  |  | '-13.0635 | '-55.917361 | 65981310049 |  | GSM BTS DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016863 | EVE240800012823 | 2024-08-04 12:54 | 2024-08-04 20:51 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010510 |  |  | INTEMPÉRIE CLIMATICA |  | 2024-08-04 23:50 | 2024-08-05 17:02 | TRUE |  | SR-OI5020 |  | SR-OI5020 |  | TRUE | 04/08/2024 17:38:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016863 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites 04/08/2024 17:38:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 14:33:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016863 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites 04/08/2024 14:33:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 14:31:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:30 CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites 04/08/2024 14:31:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:30 CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 00:12 | system | 32 |  | 04/08/2024 17:38:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016863 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites 04/08/2024 17:38:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 14:33:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016863 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites 04/08/2024 14:33:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000015 - (SUSPENSÃO) - INTEMPÉRIE CLIMATICA 04/08/2024 14:31:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:30 CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites 04/08/2024 14:31:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA - 2024-08-04 14:30 CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa |  |  | TSK240800016863 - System - WFM Agent - CFC-T3702114-ANA CAROLINA GARCIA Nome da Operadora/Parceira:na A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? na Motivo da visita técnica: CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: INTEMPÉRIE CLIMATICA Motivo da tramitação:CAIO BUJES 51 9 9328-0201 tecnico informa que chove no local impossibilitando a tratativa nao impactando em outros sites | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-29.86997 | '-51.18072 | 071993960305 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 21612
TSK240800016865 | EVE240800013506 | 2024-08-04 12:54 | 2024-08-05 04:16 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010613 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:13 | 2024-08-05 17:59 | TRUE |  | NLGNA742 |  | NLGNA742 |  | FALSE | 05/08/2024 04:11:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 04:10 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: NLGNA742 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: GOGNA_0426 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 21:57:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016865 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 16:36:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 16:35 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. NLGNA742 Site com alarme presente: Critical Temperature Performance Degraded na RRU-23 e RRU-11. NLGNA742&gt; alt 240804-16:33:47-0300 10.108.4.13 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q3_630.28089.120_e6d9 stopfile=/tmp/3404 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-02 01:06:15 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-101632 4,PLMN ID-eNB ID 2 : 7244-404068,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-404066,PLMN ID-eNB ID 4 : 7244-404044,PLMN ID-eNB ID 5 : 7244-404023,PLMN ID-eNB ID 6 : 7244-404021,PLMN ID-eN B ID 7 : 7244-404018,PLMN ID-eNB ID 8 : 7244-402540,PLMN ID-eNB ID 9 : 7244-402491,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-03 01:57:27 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1402716 ,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1402629,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1402270,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1401632,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1401571,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1401531,PLMN I D-gNB ID 7 : 7244-1401530,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1401447,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1401441,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 15:36:57 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RRU-23 (Temperature is too high. [ DL/A DL/B ] AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B28&quot;,&quot;SN &quot;:&quot;CA74268137&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 671/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R1B&quot;}] P:45-&gt;46,47) 2024-08-04 15:36:58 m Service Degraded EUtranCellFDD=NLGNA742G (PC:PerformanceDegraded AI: S:46-&gt;45) 2024-08-04 15:37:00 m Service Degraded NbIotCell=NLGNA742IG (PC:PerformanceDegraded AI: S:47-&gt;45) 2024-08-04 16:10:07 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RRU-11 (Temperature is too high. [ DL/B ] AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;EM8 A196541&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2H&quot;}] P:48-&gt;49,50) 2024-08-04 16:10:08 m Service Degraded EUtranCellFDD=NLGNA742K (PC:PerformanceDegraded AI: S:49-&gt;48) 2024-08-04 16:10:08 m Service Degraded EUtranCellFDD=NLGNA742GK (PC:PerformanceDegraded AI: S:50-&gt;48) &gt;&gt;&gt; Total: 8 Alarms (0 Critical, 0 Major) |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:16 | system | 18 |  | 05/08/2024 04:11:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3665299-JAQUELINE GATTERA FERREIRA - 2024-08-05 04:10 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Elemento: NLGNA742 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: GOGNA_0426 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 21:57:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016865 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 16:36:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3692034-KAWANY ARAUJO SILVA - 2024-08-04 16:35 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. NLGNA742 Site com alarme presente: Critical Temperature Performance Degraded na RRU-23 e RRU-11. NLGNA742&gt; alt 240804-16:33:47-0300 10.108.4.13 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q3_630.28089.120_e6d9 stopfile=/tmp/3404 Collecting Alarms... .. ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-02 01:06:15 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-101632 4,PLMN ID-eNB ID 2 : 7244-404068,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-404066,PLMN ID-eNB ID 4 : 7244-404044,PLMN ID-eNB ID 5 : 7244-404023,PLMN ID-eNB ID 6 : 7244-404021,PLMN ID-eN B ID 7 : 7244-404018,PLMN ID-eNB ID 8 : 7244-402540,PLMN ID-eNB ID 9 : 7244-402491,PLMN ID-eNB ID : list truncated) 2024-08-03 01:57:27 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-1402716 ,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1402629,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1402270,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1401632,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1401571,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1401531,PLMN I D-gNB ID 7 : 7244-1401530,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1401447,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1401441,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 15:36:57 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RRU-23 (Temperature is too high. [ DL/A DL/B ] AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B28&quot;,&quot;SN &quot;:&quot;CA74268137&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 671/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R1B&quot;}] P:45-&gt;46,47) 2024-08-04 15:36:58 m Service Degraded EUtranCellFDD=NLGNA742G (PC:PerformanceDegraded AI: S:46-&gt;45) 2024-08-04 15:37:00 m Service Degraded NbIotCell=NLGNA742IG (PC:PerformanceDegraded AI: S:47-&gt;45) 2024-08-04 16:10:07 m Critical Temperature Performance Degraded FieldReplaceableUnit=RRU-11 (Temperature is too high. [ DL/B ] AI: ,UI:[{&quot;PN&quot;:&quot;Radio 2219 B3&quot;,&quot;SN&quot;:&quot;EM8 A196541&quot;,&quot;PNR&quot;:&quot;KRC 161 619/1&quot;,&quot;PR&quot;:&quot;R2H&quot;}] P:48-&gt;49,50) 2024-08-04 16:10:08 m Service Degraded EUtranCellFDD=NLGNA742K (PC:PerformanceDegraded AI: S:49-&gt;48) 2024-08-04 16:10:08 m Service Degraded EUtranCellFDD=NLGNA742GK (PC:PerformanceDegraded AI: S:50-&gt;48) &gt;&gt;&gt; Total: 8 Alarms (0 Critical, 0 Major) |  |  | TSK240800016865 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TSP | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TCO e TSP |  |  | '-16.70075 | '-49.341056 | 062981171377 |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 61
TSK240800016868 | EVE240800013509 | 2024-08-04 12:55 | 2024-08-05 00:31 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009652 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-CASA20 |  | 4G-CASA20 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:31 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Climatização |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-12.702139 | '-38.309028 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016870 | EVE240800012825 | 2024-08-04 12:55 | 2024-08-04 17:27 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009654 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:25 |  | TRUE |  | 4N-OI5190 |  | 4N-OI5190 |  | FALSE | 04/08/2024 17:25:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3430248-JULIANO MOERSCHBERGER DO NA - 2024-08-04 17:24 Técnico Juliano Nascimento 051983280141 informa que site estava fora devido a idu do provedor Oi V-TAL estar travado, foi realizado reset físico no mesmo normalizando a falha. 04/08/2024 16:02:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 16:01 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JULIANO MOERSCHBERGER DO NASCIMENTO 51 9 8328-0141 Ação: técnico acionado, o mesmo irá verificar o site Previsão: 04/08 17h 04/08/2024 16:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 16:00 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JULIANO MOERSCHBERGER DO NASCIMENTO 51 9 8328-0141 Ação: técnico acionado, o mesmo irá verificar o site Previsão: 04/08 17h |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:48 | system | 13 |  | 04/08/2024 17:25:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3430248-JULIANO MOERSCHBERGER DO NA - 2024-08-04 17:24 Técnico Juliano Nascimento 051983280141 informa que site estava fora devido a idu do provedor Oi V-TAL estar travado, foi realizado reset físico no mesmo normalizando a falha. 04/08/2024 16:02:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 16:01 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JULIANO MOERSCHBERGER DO NASCIMENTO 51 9 8328-0141 Ação: técnico acionado, o mesmo irá verificar o site Previsão: 04/08 17h 04/08/2024 16:02:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 16:00 ACIONAMENTO Tecnico/Contato: JULIANO MOERSCHBERGER DO NASCIMENTO 51 9 8328-0141 Ação: técnico acionado, o mesmo irá verificar o site Previsão: 04/08 17h |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3430248 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3430248-JULIANO MOERSCHBERGER DO NA |  |  | '-27.774975 | '-53.245694 | 04151983280141 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016871 | EVE240800013510 | 2024-08-04 12:55 | 2024-08-05 10:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009653 |  |  |  |  | 2024-08-05 13:20 |  | TRUE |  | RMAGSBO-SBTB01-02 |  | RMAGSBO-SBTB01-02 |  | FALSE | 04/08/2024 16:46:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 16:45 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMAGSBO-SBTB01-02 Alarmes: Overlow Input Power of Optical Module Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:21 | system | 9 |  | 04/08/2024 16:46:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 16:45 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: RMAGSBO-SBTB01-02 Alarmes: Overlow Input Power of Optical Module Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | SINAL DEGRADADO |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | MÉDIA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.661889 | '-46.608528 | 11986346575 |  | Overlow Input Power of Optical Module | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016875 | EVE240800013416 | 2024-08-04 12:57 | 2024-08-05 09:57 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009657 |  |  |  |  | 2024-08-05 12:54 |  | TRUE |  | CEM-EBT01-HWW03 |  | CEM-EBT01-HWW03 |  | FALSE | 05/08/2024 06:51:42 - Kelly Alves Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 (FMMT) / TSK240800018758 (Regional) EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 50 Min. (04/08/2024 12:56:33) *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG/ Regional TLE *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente TLP ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F¦ Antonio N3 - Manager (Interino) Field D&T *Atualização:* Sistema alinhou. Canais ok. Mas ainda atenuado. iremos retirar do telão. obs: Realizado contato com Layer Elismário Soares onde o mesmo irá analisar as curvas hoje 05/08 em horário comercial através do chamado TSK240800018758. tracking_longa_distancia dt_8041854 portal_4field 04/08/2024 20:36:03 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 7 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F¦ Antonio N3 - Manager Interino Field D&T¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Sistema alinhou. Canais ok. Mas ainda atenuado. iremos retirar do telão. Canal de serviço/amplificadoras: RX JML -13.8dBm (hist.: -13dBm) RX CEM -17.5dB (hist.: -13dBm) Canal de supervisão: Los em CEM e em JML. Iremos aguardar as curvas da CLARO para o layer analisar. Em paralelo em JM, faz-se necessário realizar testes somente no canal de supervisão em ambos os lados (garantir cordões somente entre placa G2HSC e G3SRAPXF não mexer no sinal composto). tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 18:03:47 - Alin Henrique Santos Rocha (Anotações de trabalho) Sistema alinhou. Canais ok. Mas ainda atenuado. iremos retirar do telão. Canal de serviço/amplificadoras: RX JML -13.8dBm (hist.: -13dBm) RX CEM -17.5dB (hist.: -13dBm) Canal de supervisão: Los em CEM e em JML. Iremos aguardar as curvas da CLARO para o layer analisar. Em paralelo em JM, faz-se necessário realizar testes somente no canal de supervisão em ambos os lados (garantir cordões somente entre placa G2HSC e G3SRAPXF não mexer no sinal composto). 04/08/2024 17:32:15 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 25 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Tel ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Conferencia realizada com: Supervisor TX Alin, Manager Interino Field Antonio, Supervisor Marvio DSOC SOM, Técnico Helton e Coordenador João Guilherme, informado que equipe realizou testes hoje(04/08) pela manhã em conjunta com o provedor Claro em CEM, onde foram identificadas as falhas de atenuações na rede pelo chamado TSK240800011957/EVE240800008547, cujo foi concluído pelo sistema e curvas estão anexadas. Por hora fica definido que será aguardado a tratativa do provedor que segue atuando no trecho para a retirada das atenuações que estão acima do permitido, e será encaminhada para análise as curvas para definir as próximas ações. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 17:25:32 - Joao Guilherme Analio (Anotações de trabalho) Realizados testes hoje(04/08) pela manhã em conjunta com o provedor Claro em CEM, onde foram identificadas as falhas de atenuações na rede deste. Chamado TSK240800011957/EVE240800008547 foi concluído pelo sistema. Seguem curvas anexas. Em conferência realizada junto aos supervisores do DSOC TX(Alin), DSOC SOM(Marcio) e FIELD(Antônio) ficou definido que iremos aguardar as tratativas do provedor com as retiradas das atenuações acima do permitido e será realizada a análise posterior ao envio das curvas para definição das próximas ações. Estamos solicitando a flag de tramitação ao DSOC SOM. 04/08/2024 15:17:32 - Joao Guilherme Analio (Anotações de trabalho) Estamos realizando contato com a equipe DSOC SOM e FIELD no momento, pois pela manhã já foram realizados os testes na ponta de CEM e identificada a falha na rede do provedor, sendo este enlace 100% Claro(TSK240800011957/EVE240800008547). Chamado foi concluído pelo sistema. Foi aberto um novo chamado TSK240800016875/EVE240800013416 para realizações de novos testes na ponta de JML, sendo que já há a comprovação de falha na rede do provedor. Realizado contato com o supervisor Marcio (DSOC SOM - 21 981132497) e estamos tentando contato com o supervisor Antônio Machado(FIELD - 11 985236015). 04/08/2024 15:07:13 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 1 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Tel ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Contato realizado com o Gerente Kelvin, para apoio com o acionamento Técnico. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 14:56:42 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013416 – Task: TSK240800016875 Início da Task: 04/08/2024 12:56:33 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado Anderson da Silva Xavier - (5531991311174) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 14:25:16 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 1 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* João Guilherme N3 - Coordenador Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* *Por favor acionar Técnico e informar a previsão de atendimento* tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 14:01:56 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013416 – Task: TSK240800016875 Início da Task: 04/08/2024 12:56:33 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: João Guilherme Análio - (5511991901728) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Mariangela Peixoto Machado - (5531991700011) - Coordenador Nilton Flavio Carvalho - (5531993070029) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:09:11 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Cristina Lopes N2 - Supervisor Centralizado *Atualização:* Prezados favor informar a previsão de atendimento tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:01:52 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013416 – Task: TSK240800016875 Início da Task: 04/08/2024 12:56:33 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Jhonas de Sousa Santos - (5511946049609) - Supervisor Centralizado Cristina do Carmo Lopes - (5511964477302) - Supervisor Centralizado Glayson Gomes dos Santos - (5531991310756) - Supervisor Centralizado Diego Francisco Araujo Dos Santos - (5511977481219) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 12:56:56 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800013416 / TSK240800016875 *Falha:* Atenuação de sinal *Trecho:* CONTAGEM-MG x JOAO MONLEVADE-MG *Provedor:* CLARO *Protocolo:* ABR 70742 *Horário da Falha:* 03/08/2024 00:15:57 *Horário de acionamento SOM:* 04/08/2024 02:28:59 *Horário da abertura com provedor:* 04/08/2024 02:48:21 *Status:* 🔴 Provedor solicita conjunta em JOÃO MONLEVADE-MG às 15:30 para identificação das fibras e acompanhamento nos testes. *Data:* 04/08 às 15:30 *Local:* Sie João Monlevade - Av. Aeroporto, S/N​ *CLARO:* Edcarlos 31 98662-5611 *TIM: A Informar* Sistema religado feito start das ipas e identificada atenuação de 4dB em CEM-EBT01- JML-EBT01-HWW04 Shelf0(subrack)-11 G3SRAPXF 1(IN) -12.9 X CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-2 G3SRAPXF 1(IN) -18.1 Historico -14dB 04/08/2024 12:56:34 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800013416 *Falha:* Atenuação de sinal *Trecho:* CONTAGEM-MG x JOAO MONLEVADE-MG *Provedor:* CLARO *Protocolo:* ABR 70742 *Horário da Falha:* 03/08/2024 00:15:57 *Horário de acionamento SOM:* 04/08/2024 02:28:59 *Horário da abertura com provedor:* 04/08/2024 02:48:21 *Status:* 🔴 Provedor solicita conjunta em JOÃO MONLEVADE-MG às 15:30 para identificação das fibras e acompanhamento nos testes. *Data:* 04/08 às 15:30 *Local:* Sie João Monlevade - Av. Aeroporto, S/N​ *CLARO:* Edcarlos 31 98662-5611 *TIM: A Informar* Sistema religado feito start das ipas e identificada atenuação de 4dB em CEM-EBT01- JML-EBT01-HWW04 Shelf0(subrack)-11 G3SRAPXF 1(IN) -12.9 X CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-2 G3SRAPXF 1(IN) -18.1 Historico -14dB |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:57 | system | 25 |  | 05/08/2024 06:51:42 - Kelly Alves Da Silva (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 (FMMT) / TSK240800018758 (Regional) EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 17 Hora(s) e 50 Min. (04/08/2024 12:56:33) *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG/ Regional TLE *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente TLP ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F¦ Antonio N3 - Manager (Interino) Field D&T *Atualização:* Sistema alinhou. Canais ok. Mas ainda atenuado. iremos retirar do telão. obs: Realizado contato com Layer Elismário Soares onde o mesmo irá analisar as curvas hoje 05/08 em horário comercial através do chamado TSK240800018758. tracking_longa_distancia dt_8041854 portal_4field 04/08/2024 20:36:03 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 7 Hora(s) e 23 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Anderson Xavier N4 - Gerente Parceira ¦ Mario Gadelha N4 - Senior Manager Regional AI&F¦ Antonio N3 - Manager Interino Field D&T¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Sistema alinhou. Canais ok. Mas ainda atenuado. iremos retirar do telão. Canal de serviço/amplificadoras: RX JML -13.8dBm (hist.: -13dBm) RX CEM -17.5dB (hist.: -13dBm) Canal de supervisão: Los em CEM e em JML. Iremos aguardar as curvas da CLARO para o layer analisar. Em paralelo em JM, faz-se necessário realizar testes somente no canal de supervisão em ambos os lados (garantir cordões somente entre placa G2HSC e G3SRAPXF não mexer no sinal composto). tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 18:03:47 - Alin Henrique Santos Rocha (Anotações de trabalho) Sistema alinhou. Canais ok. Mas ainda atenuado. iremos retirar do telão. Canal de serviço/amplificadoras: RX JML -13.8dBm (hist.: -13dBm) RX CEM -17.5dB (hist.: -13dBm) Canal de supervisão: Los em CEM e em JML. Iremos aguardar as curvas da CLARO para o layer analisar. Em paralelo em JM, faz-se necessário realizar testes somente no canal de supervisão em ambos os lados (garantir cordões somente entre placa G2HSC e G3SRAPXF não mexer no sinal composto). 04/08/2024 17:32:15 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 4 Hora(s) e 25 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Tel ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Conferencia realizada com: Supervisor TX Alin, Manager Interino Field Antonio, Supervisor Marvio DSOC SOM, Técnico Helton e Coordenador João Guilherme, informado que equipe realizou testes hoje(04/08) pela manhã em conjunta com o provedor Claro em CEM, onde foram identificadas as falhas de atenuações na rede pelo chamado TSK240800011957/EVE240800008547, cujo foi concluído pelo sistema e curvas estão anexadas. Por hora fica definido que será aguardado a tratativa do provedor que segue atuando no trecho para a retirada das atenuações que estão acima do permitido, e será encaminhada para análise as curvas para definir as próximas ações. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 17:25:32 - Joao Guilherme Analio (Anotações de trabalho) Realizados testes hoje(04/08) pela manhã em conjunta com o provedor Claro em CEM, onde foram identificadas as falhas de atenuações na rede deste. Chamado TSK240800011957/EVE240800008547 foi concluído pelo sistema. Seguem curvas anexas. Em conferência realizada junto aos supervisores do DSOC TX(Alin), DSOC SOM(Marcio) e FIELD(Antônio) ficou definido que iremos aguardar as tratativas do provedor com as retiradas das atenuações acima do permitido e será realizada a análise posterior ao envio das curvas para definição das próximas ações. Estamos solicitando a flag de tramitação ao DSOC SOM. 04/08/2024 15:17:32 - Joao Guilherme Analio (Anotações de trabalho) Estamos realizando contato com a equipe DSOC SOM e FIELD no momento, pois pela manhã já foram realizados os testes na ponta de CEM e identificada a falha na rede do provedor, sendo este enlace 100% Claro(TSK240800011957/EVE240800008547). Chamado foi concluído pelo sistema. Foi aberto um novo chamado TSK240800016875/EVE240800013416 para realizações de novos testes na ponta de JML, sendo que já há a comprovação de falha na rede do provedor. Realizado contato com o supervisor Marcio (DSOC SOM - 21 981132497) e estamos tentando contato com o supervisor Antônio Machado(FIELD - 11 985236015). 04/08/2024 15:07:13 - Liliane Roberta Andre (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 1 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin N4 - Gerente Parceira Tel ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Contato realizado com o Gerente Kelvin, para apoio com o acionamento Técnico. tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 14:56:42 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013416 – Task: TSK240800016875 Início da Task: 04/08/2024 12:56:33 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando atendimento técnico Contatos escalonados: Kelvin Batista - (5531991314082) - Gerente Centralizado Anderson da Silva Xavier - (5531991311174) - Gerente #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 14:25:16 - FourField Integration User (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 1 Hora(s) e 27 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* João Guilherme N3 - Coordenador Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T *Atualização:* *Por favor acionar Técnico e informar a previsão de atendimento* tracking_longa_distancia dt_8075462 portal_4field 04/08/2024 14:01:56 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013416 – Task: TSK240800016875 Início da Task: 04/08/2024 12:56:33 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando análise técnica Contatos escalonados: João Guilherme Análio - (5511991901728) - Coordenador Antonio Carlos Machado Junior - (5511985236015) - Supervisor Field D&T Gerson Geraldini - (5511985236823) - Supervisor Field D&T Mariangela Peixoto Machado - (5531991700011) - Coordenador Nilton Flavio Carvalho - (5531993070029) - Coordenador #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 13:09:11 - Daniel De Oliveira Valentim (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (BACKBONE LONGA DISTÂNCIA)* *Ticket:* TSK240800016875 / EVE240800013416 *Elemento seção:* HW SECAO_N *Rompimento:* Atenuação entre CONTAGEM MG e JOAO MONLEVADE MG *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 11 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Cristina Lopes N2 - Supervisor Centralizado *Atualização:* Prezados favor informar a previsão de atendimento tracking_longa_distancia dt_8054646 portal_4field 04/08/2024 13:01:52 - isoc_acesso (Anotações de trabalho) Escalonamento Automático via WhatsApp Regional TLE 🟠 BBNLD Grupo Acionado - CAMPO FMMT TMG Evento: EVE240800013416 – Task: TSK240800016875 Início da Task: 04/08/2024 12:56:33 Status Task: Não Iniciado Status: Aguardando despacho técnico Contatos escalonados: Jhonas de Sousa Santos - (5511946049609) - Supervisor Centralizado Cristina do Carmo Lopes - (5511964477302) - Supervisor Centralizado Glayson Gomes dos Santos - (5531991310756) - Supervisor Centralizado Diego Francisco Araujo Dos Santos - (5511977481219) - Supervisor Centralizado #EscalonamentoAutomatico #WhatsApp 04/08/2024 12:56:56 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800013416 / TSK240800016875 *Falha:* Atenuação de sinal *Trecho:* CONTAGEM-MG x JOAO MONLEVADE-MG *Provedor:* CLARO *Protocolo:* ABR 70742 *Horário da Falha:* 03/08/2024 00:15:57 *Horário de acionamento SOM:* 04/08/2024 02:28:59 *Horário da abertura com provedor:* 04/08/2024 02:48:21 *Status:* 🔴 Provedor solicita conjunta em JOÃO MONLEVADE-MG às 15:30 para identificação das fibras e acompanhamento nos testes. *Data:* 04/08 às 15:30 *Local:* Sie João Monlevade - Av. Aeroporto, S/N​ *CLARO:* Edcarlos 31 98662-5611 *TIM: A Informar* Sistema religado feito start das ipas e identificada atenuação de 4dB em CEM-EBT01- JML-EBT01-HWW04 Shelf0(subrack)-11 G3SRAPXF 1(IN) -12.9 X CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-2 G3SRAPXF 1(IN) -18.1 Historico -14dB 04/08/2024 12:56:34 - Luis Gustavo Rocha De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* *Chamado TIM:* EVE240800013416 *Falha:* Atenuação de sinal *Trecho:* CONTAGEM-MG x JOAO MONLEVADE-MG *Provedor:* CLARO *Protocolo:* ABR 70742 *Horário da Falha:* 03/08/2024 00:15:57 *Horário de acionamento SOM:* 04/08/2024 02:28:59 *Horário da abertura com provedor:* 04/08/2024 02:48:21 *Status:* 🔴 Provedor solicita conjunta em JOÃO MONLEVADE-MG às 15:30 para identificação das fibras e acompanhamento nos testes. *Data:* 04/08 às 15:30 *Local:* Sie João Monlevade - Av. Aeroporto, S/N​ *CLARO:* Edcarlos 31 98662-5611 *TIM: A Informar* Sistema religado feito start das ipas e identificada atenuação de 4dB em CEM-EBT01- JML-EBT01-HWW04 Shelf0(subrack)-11 G3SRAPXF 1(IN) -12.9 X CEM-EBT01-HWW03 Shelf0(subrack)-2 G3SRAPXF 1(IN) -18.1 Historico -14dB |  |  |  | 0 |  | Não | Luis Gustavo Rocha De Souza | Normal |  | Ausência de Sinal |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) |  |  | '-19.9556 | '-44.0233 |  |  | MUT_LOS | FALSE | FALSE |  | 39
TSK240800016878 | EVE240800013048 | 2024-08-04 12:57 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC SUPORTE ACESSO | 30009656 |  | Validar chamado repetido |  |  |  |  | TRUE |  | 18NLRJSZ31 |  | 18NLRJSZ31 |  | TRUE | 05/08/2024 10:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016878 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Renato Eiras21 96021-0549 informa que site normalizado após refazer conexões de AC e religar disjuntor geral dentro do bastidor. Favor realizar nova analise e encerramento do chamado 05/08/2024 10:18:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000520 - Validar chamado repetido 05/08/2024 10:11:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 10:10 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso Site com cadeado da detentora Claro, tentando viabilizar acesso Site normalizado após refazer conexões de AC e religar disjuntor geral dentro do bastidor 05/08/2024 08:23:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 08:22 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso Site com cadeado da detentora Claro, tentando viabilizar acesso 05/08/2024 07:51:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 07:50 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso 05/08/2024 07:08:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 07:07 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso 05/08/2024 04:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA - 2024-08-05 04:56 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. 04/08/2024 12:58:03 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Falha no plc local , intermitente favor avaliar ueiu Operation Severity Alarm ID Name NE Type Alarm Source MO Name Location Information Occurrence Times First Occurred (NT) Last Occurred (NT) Cleared On (NT) Acknowledged On (ST) Cleared By Acknowledged By Clearance Status RRU Name CELL Name Acknowledgement Status BBU Name eNodeB ID gNodeB ID Log Serial Number User Label Equipment Alarm Serial Number Additional Information Maintenance Status Subnet Major 65232 Falha no PLC BTS3900 LTE 18NLRJSZ31 18NLRJSZ31 Cabinet No.=0, Subrack No.=0, Slot No.=18, Port No.=1, Board Type=UEIU, Manager Cabinet No.=NULL, Manager Subrack No.=NULL, User Label=NULL 1 2024-08-04 09:01:44 2024-08-04 09:01:44 Uncleared Unacknowledged 18NLRJSZ31 137138 2087200037 297958 RAT_INFO=GL, AFFECTED_RAT=GL, DID=NULL, eNodeBId=137138 NORMAL ROOT/TRJ/SRAN/RJ |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:19 | wfm_agent | 29 |  | 05/08/2024 10:18:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016878 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Renato Eiras21 96021-0549 informa que site normalizado após refazer conexões de AC e religar disjuntor geral dentro do bastidor. Favor realizar nova analise e encerramento do chamado 05/08/2024 10:18:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000520 - Validar chamado repetido 05/08/2024 10:11:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 10:10 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso Site com cadeado da detentora Claro, tentando viabilizar acesso Site normalizado após refazer conexões de AC e religar disjuntor geral dentro do bastidor 05/08/2024 08:23:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 08:22 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso Site com cadeado da detentora Claro, tentando viabilizar acesso 05/08/2024 07:51:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 07:50 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso 05/08/2024 07:08:24 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS - 2024-08-05 07:07 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. No local verificando acesso 05/08/2024 04:58:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3540085-ALINY PAULA DE OLIVEIRA - 2024-08-05 04:56 Técnico Renato Eiras, em deslocamento, previsão para ás 06:40h. 04/08/2024 12:58:03 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Falha no plc local , intermitente favor avaliar ueiu Operation Severity Alarm ID Name NE Type Alarm Source MO Name Location Information Occurrence Times First Occurred (NT) Last Occurred (NT) Cleared On (NT) Acknowledged On (ST) Cleared By Acknowledged By Clearance Status RRU Name CELL Name Acknowledgement Status BBU Name eNodeB ID gNodeB ID Log Serial Number User Label Equipment Alarm Serial Number Additional Information Maintenance Status Subnet Major 65232 Falha no PLC BTS3900 LTE 18NLRJSZ31 18NLRJSZ31 Cabinet No.=0, Subrack No.=0, Slot No.=18, Port No.=1, Board Type=UEIU, Manager Cabinet No.=NULL, Manager Subrack No.=NULL, User Label=NULL 1 2024-08-04 09:01:44 2024-08-04 09:01:44 Uncleared Unacknowledged 18NLRJSZ31 137138 2087200037 297958 RAT_INFO=GL, AFFECTED_RAT=GL, DID=NULL, eNodeBId=137138 NORMAL ROOT/TRJ/SRAN/RJ |  |  | TSK240800016878 - System - WFM Agent - TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS Nome da Operadora/Parceira:N/A A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Renato Eiras21 96021-0549 informa que site normalizado após refazer conexões de AC e religar disjuntor geral dentro do bastidor. Favor realizar nova analise e encerramento do chamado | 0 |  | Não | Willian De Araujo Torres | Normal |  | Supervisão |  | T3248725 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3248725-RENATO CAMPOS EIRAS |  |  | '-22.906688888888887 | '-43.74612777777778 | 27981240441 |  | Falha no PLC | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016881 | EVE240800013521 | 2024-08-04 12:58 | 2024-08-04 18:11 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009658 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:09 |  | TRUE |  | 18NLHOCT01 |  | 18NLHOCT01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:09 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPCTH_0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:32 | system | 11 |  | 04/08/2024 18:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:09 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPCTH_0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3519979 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3519979-LUCAS FERNANDO LUCENA |  |  | '-20.869944 | '-51.490972 | 0018981720053 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016882 | EVE240800011260 | 2024-08-04 12:59 | 2024-08-04 13:12 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009660 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:11 |  | TRUE |  | RMDIRJO-CAM01-01 |  | RMDIRJO-CAM01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:11:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:10 13:00:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Falha normalizada TSK TSK240800016882 TSK ASSOCIADA: TSK240800016334 Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: JAB ANEL: DIST CGD X CAM CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: FREDERICO / ARTUR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: PRISCILA MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 13:05:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:04 FALHA SENDO TRATADA NA TSK240800016334 04/08/2024 12:59:47 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014403 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 23:07:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 23:06 APÓS REALIZAR LIMPEZA NOS CORDÕES ÓPTICOS SEGUEM AS MEDIÇÕES NO ELEMENTO RMAGRJO-CGD01-01 FACILIDADE 0/2/0/1 TX -4.06 RX -30.95 TSK240800014403 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:48 RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx -1,07 Rx -25,11 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:12 | system | 10 |  | 04/08/2024 13:11:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:10 13:00:07 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Falha normalizada TSK TSK240800016882 TSK ASSOCIADA: TSK240800016334 Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: JAB ANEL: DIST CGD X CAM CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_PASSAGEM CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: FREDERICO / ARTUR EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: PRISCILA MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 13:05:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:04 FALHA SENDO TRATADA NA TSK240800016334 04/08/2024 12:59:47 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014403 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 23:07:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3656299-LEANDRO DE JESUS CARDOSO - 2024-08-03 23:06 APÓS REALIZAR LIMPEZA NOS CORDÕES ÓPTICOS SEGUEM AS MEDIÇÕES NO ELEMENTO RMAGRJO-CGD01-01 FACILIDADE 0/2/0/1 TX -4.06 RX -30.95 TSK240800014403 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 09:50:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3338133-IVSON DE JESUS DO ROSARIO - 2024-08-04 09:48 RMDIRJO-CAM01-01 - LIVE -[Te0/2/1/0 Tx -1,07 Rx -25,11 |  |  |  | 0 |  | Sim | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Disponibilidade |  | T3297144 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3297144-ARTUR CAMPOS NEGREIROS |  |  | '-22.887889 | '-43.482722 | 21974192449 |  | Input errors % | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016883 | EVE240800012607 | 2024-08-04 12:59 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009662 | [6 empty] | TRUE |  | 18NLNLVM02 |  | 18NLNLVM02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:36 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 8 |  | FALSE | MÉDIA |  | TLE-MG-BHE01-BHE01 |  |  | '-20.001139 | '-43.891972 |  |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800016891 | EVE240800012072 | 2024-08-04 13:01 | 2024-08-05 04:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009664 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:57 |  | TRUE |  | 4S-PAS040 |  | 4S-PAS040 |  | FALSE | 05/08/2024 04:57:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:56 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:18 | system | 11 |  | 05/08/2024 04:57:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676578-VIVIANE GUNTENDORFER - 2024-08-05 04:56 Encerramento – 2ENCR Falha normalizada sem intervenção técnica. Encerramento massivo Backlog. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-2.28075 | '-49.170667 |  |  | Falha Energia DC FCC VERTIV | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016892 | EVE240800012144 | 2024-08-04 13:02 | 2024-08-04 21:07 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010530 |  |  | FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA |  | 2024-08-05 00:06 | 2024-08-05 17:45 | TRUE |  | SR-SLLO03 |  | SR-SLLO03 |  | TRUE | 04/08/2024 18:13:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 21h 04/08/2024 18:13:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 16:06:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 18h 04/08/2024 16:05:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 16:04:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 16:03 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 18h 04/08/2024 14:03:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075182088 Previsão: 04/08 15h50 04/08/2024 14:03:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 13:58:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:57 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075182088 Previsão: 04/08 15h50 |  |  | Suspensão | TRUE | 2024-08-05 00:28 | system | 41 |  | 04/08/2024 18:13:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 21h 04/08/2024 18:13:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 16:06:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 18h 04/08/2024 16:05:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 16:04:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 16:03 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 18h 04/08/2024 14:03:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075182088 Previsão: 04/08 15h50 04/08/2024 14:03:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000012 - (SUSPENSÃO) - Falha de Energia concessionária 04/08/2024 13:58:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA - 2024-08-04 13:57 ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: já estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075182088 Previsão: 04/08 15h50 |  |  | TSK240800016892 - System - WFM Agent - CFC-T3725325-IZABELA SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Suspensão Motivo da Suspensão: FALHA DE ENERGIA CONCESSIONÁRIA Motivo da tramitação:ATUALIZAÇÃO Tecnico/Contato: VLAIRTON DE SÁ BRITTO MORA 11 91720-7834 Ação: CEEE: Ja estamos trabalhando na regiao da UC: 38558599 para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível. Protocolo: 202445075198750 Previsão: 04/08 21h | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | OPERADOR_CSM_TSL_RS | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - RS |  |  | '-31.179133 | '-52.358389 | 071993960305 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 23283
TSK240800016893 | EVE240800013534 | 2024-08-04 13:02 | 2024-08-05 00:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009665 | [6 empty] | TRUE |  | SR-MAGE09 |  | SR-MAGE09 |  | FALSE | 04/08/2024 23:14:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 23:13 No momento site está externando alarme de MW porém conforme log Site encontra-se em blacklist 04/08/2024 13:05:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 13:03 SITE EM BLAKLIST |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:24 | system | 11 |  | 04/08/2024 23:14:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484018-RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO ARAUJO - 2024-08-04 23:13 No momento site está externando alarme de MW porém conforme log Site encontra-se em blacklist 04/08/2024 13:05:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3483932-ELIANE SOARES DOS SANTOS - 2024-08-04 13:03 SITE EM BLAKLIST |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_BXD01-NIT02 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_BXD01-NIT02 |  |  | '-22.660583 | '-43.023306 | 21969430225 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016894 | EVE240800013210 | 2024-08-04 13:02 | 2024-08-04 17:49 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009667 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:48 |  | TRUE |  | ULNS01 |  | ULNS01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:49:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:47 Site operacional sem alarmes netcool, testes realizados no Taís. 04/08/2024 17:48:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013210&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:47:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:45 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. PAULNS0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 14:38:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:37 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. ira verifica apos o SLIPXP01 04/08/2024 14:38:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:36 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. ira verifica apos o SLIPXP01 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:10 | system | 16 |  | 04/08/2024 17:49:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:47 Site operacional sem alarmes netcool, testes realizados no Taís. 04/08/2024 17:48:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:46 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013210&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:680,&quot;isMassive&quot;:false},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;skip&quot;}} 04/08/2024 17:47:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 17:45 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. PAULNS0001 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 14:38:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:37 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. ira verifica apos o SLIPXP01 04/08/2024 14:38:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:36 Acionamento – 2ACNT - Ricardo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. ira verifica apos o SLIPXP01 |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3695652 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 5 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3695652-RICARDO DE SOUSA BORGES |  |  | '-3.747417 | '-47.497028 | 94981553873 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016896 | EVE240800012683 | 2024-08-04 13:03 | 2024-08-05 08:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009668 | [6 empty] | TRUE |  | NLGRUW01 |  | NLGRUW01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:10 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3690651 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3690651-GILSON ALVES DA SILVA JUNIO |  |  | '-1.4085 | '-51.646083 | 96991175742 |  | BATERIA EM DESCARGA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016898 | EVE240800013213 | 2024-08-04 13:03 | 2024-08-04 13:41 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009670 |  |  |  |  | 2024-08-04 16:40 |  | TRUE |  | SP8798 |  | SP8798 |  | FALSE | 04/08/2024 13:41:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 13:39 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPSZN_0014 - SP8798 - Site operacional e sem alarmes, não consta intermitencia, END ID ok e sem alarmes SP8798&gt; alt 240804-13:38:36-0300 10.56.113.233 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/32718 Connecting to SP8798:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3703902/logs_moshell/tempfiles/scp-2-amos_20240804-133824_32624/ior32624 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 1 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-22 15:38:59 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1 (PORTA ABERTA) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (1 Critical, 0 Major) SP8798&gt; st car 240804-13:38:37-0300 10.56.113.233 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/32718 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1899 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 1918 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 1937 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 =================================================================================== Total: 3 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:03 | system | 11 |  | 04/08/2024 13:41:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 13:39 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPSZN_0014 - SP8798 - Site operacional e sem alarmes, não consta intermitencia, END ID ok e sem alarmes SP8798&gt; alt 240804-13:38:36-0300 10.56.113.233 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/32718 Connecting to SP8798:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3703902/logs_moshell/tempfiles/scp-2-amos_20240804-133824_32624/ior32624 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 1 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-22 15:38:59 C External Alarm HwUnit=SUP-1,AlarmPort=1 (PORTA ABERTA) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (1 Critical, 0 Major) SP8798&gt; st car 240804-13:38:37-0300 10.56.113.233 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/32718 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1899 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 1918 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 1937 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=3,Carrier=1 =================================================================================== Total: 3 MOs |  |  |  | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3678314 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3678314-RENAN DE OLIVEIRA BATISTA D |  |  | '-23.574881 | '-46.346747 | 11941565483 |  | UMTS CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016899 | EVE240800012595 | 2024-08-04 13:04 | [5 empty] | CAMPO FMO TMG | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010681 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | PRT-JAO01-NKW01 |  | PRT-JAO01-NKW01 | PRT-JAO01-NKW01 | TRUE | 05/08/2024 00:06:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:NO DIARIO DE TRABALHO 05/08/2024 00:05:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 00:04:22 - Wesley Alves Do Carmo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Wesley Alves Do Carmo - 05-08-2024 00:04:22 05/08/2024 00:03:07 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 00:02 - Prezados conforme solicitado segue curvas em anexo . Solicito flag de contato para devolução. 04/08/2024 20:54:21 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: TSK/ NTT:TSK240800016899 Informação de tramitação:Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado para o provedor MAX WIFI pois a rede é 100% MAX WIFI Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:RUA JOSE AUGUSTO 383 BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PRATA ANEL:Anel: WDM_AG_NK_SEÇÃO_MAM_ULA N1/N2:Leticia B Barcelos Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação autorizada 04/08/2024 17:25:09 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Audreiny Leal Manager TMG +55 31 9101-9310<br/>Nível escalonamento: Manager<br/>Canal: Telefone<br/>Data e hora: 04/08/2024 17:24<br/>Motivo escalonamento: Ticket sem atualização[code]<br/>Notas:<br/> Ticket sem acionamento do provedor MAX WIFI desde 13:14 .&nbsp;<br style="letter-spacing: 0.1px;"><br style="letter-spacing: 0.1px;">Cliente premium BP BUNGE afetado.&nbsp;<br>[/code] B2B - PREMIUM T3682999 - Ricardo Gomes Martins tracking_corporativo 04/08/2024 13:14:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: TSK/ NTT:TSK240800016899 Informação de tramitação:Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado para o provedor MAX WIFI pois a rede é 100% MAX WIFI Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:RUA JOSE AUGUSTO 383 BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PRATA ANEL:Anel: WDM_AG_NK_SEÇÃO_MAM_ULA N1/N2:Leticia B Barcelos Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação autorizada 04/08/2024 13:13:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 13:12:20 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Leandro Americo Ferreira - 04-08-2024 13:12:20 04/08/2024 13:11:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:09 TSK/ NTT:TSK240800016899 Informação de tramitação:Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado para o provedor MAX WIFI pois a rede é 100% MAX WIFI Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:RUA JOSE AUGUSTO 383 BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PRATA ANEL:Anel: WDM_AG_NK_SEÇÃO_MAM_ULA N1/N2:Leticia B Barcelos |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 00:06 | wfm_agent | 34 |  | 05/08/2024 00:06:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:NO DIARIO DE TRABALHO 05/08/2024 00:05:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 05/08/2024 00:04:22 - Wesley Alves Do Carmo (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Wesley Alves Do Carmo - 05-08-2024 00:04:22 05/08/2024 00:03:07 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) 00:02 - Prezados conforme solicitado segue curvas em anexo . Solicito flag de contato para devolução. 04/08/2024 20:54:21 - Alexandre Menezes De Freitas (Anotações de trabalho) TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: TSK/ NTT:TSK240800016899 Informação de tramitação:Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado para o provedor MAX WIFI pois a rede é 100% MAX WIFI Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:RUA JOSE AUGUSTO 383 BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PRATA ANEL:Anel: WDM_AG_NK_SEÇÃO_MAM_ULA N1/N2:Leticia B Barcelos Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação autorizada 04/08/2024 17:25:09 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Audreiny Leal Manager TMG +55 31 9101-9310<br/>Nível escalonamento: Manager<br/>Canal: Telefone<br/>Data e hora: 04/08/2024 17:24<br/>Motivo escalonamento: Ticket sem atualização[code]<br/>Notas:<br/> Ticket sem acionamento do provedor MAX WIFI desde 13:14 .&nbsp;<br style="letter-spacing: 0.1px;"><br style="letter-spacing: 0.1px;">Cliente premium BP BUNGE afetado.&nbsp;<br>[/code] B2B - PREMIUM T3682999 - Ricardo Gomes Martins tracking_corporativo 04/08/2024 13:14:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS Nome da Operadora/Parceira:. A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: TSK/ NTT:TSK240800016899 Informação de tramitação:Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado para o provedor MAX WIFI pois a rede é 100% MAX WIFI Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:RUA JOSE AUGUSTO 383 BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PRATA ANEL:Anel: WDM_AG_NK_SEÇÃO_MAM_ULA N1/N2:Leticia B Barcelos Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Tramitação autorizada 04/08/2024 13:13:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 13:12:20 - Leandro Americo Ferreira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Leandro Americo Ferreira - 04-08-2024 13:12:20 04/08/2024 13:11:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3523287-LETICIA BARBOSA BARCELOS - 2024-08-04 13:09 TSK/ NTT:TSK240800016899 Informação de tramitação:Supervisor Rafael Vale Tel:+55 31 9131-1682, solicitou a devolução do chamado para o provedor MAX WIFI pois a rede é 100% MAX WIFI Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ( )SIM ( x )NÃO Ticket Válido: ( x )SIM ( )NÃO COM INTERVENÇÃO: ( ) SIM ( ) NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA:RUA JOSE AUGUSTO 383 BAIRRO/CIDADE/ESTADO:PRATA ANEL:Anel: WDM_AG_NK_SEÇÃO_MAM_ULA N1/N2:Leticia B Barcelos |  |  | TSK240800016899 - System - WFM Agent - TLP-T3358478-ALEXANDRE MENEZES DE FREITAS Nome da Operadora/Parceira:INTELIG A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? PRINCIPAL Motivo da visita técnica: TESTES Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:NO DIARIO DE TRABALHO | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Ausência de Sinal |  | OPERADOR_CCI_FMO_TMG | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TMG |  |  | '-19.301972 | '-48.9195 |  |  | LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016900 | EVE240800013523 | 2024-08-04 13:04 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | Regional TNO | 30009673 | [6 empty] | TRUE |  | 5G-ANANB6 |  | 5G-ANANB6 |  | FALSE | 04/08/2024 23:18:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 23:17 *MÁSCARA TRAMITAÇÃO* Tramitação – 2TRMT – Tramitação: Deslocamento de sobressalente 04/08-ER-Ticket- 80789, Falha a Baseband 6651, Tiket- 80489- MA&lt;&gt;PA/ previsão de entrega 07/08/2024- após liberação fiscal 04/08/2024 22:28:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 22:27 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Dyenifer 14 99778-7380. Site com célula fora. 240804-22:26:13-0300 10.130.243.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18879 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1217 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-ANANB6-35-MA 1219 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-ANANB6-35-MB 1221 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-ANANB6-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 10 |  | 04/08/2024 23:18:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-04 23:17 *MÁSCARA TRAMITAÇÃO* Tramitação – 2TRMT – Tramitação: Deslocamento de sobressalente 04/08-ER-Ticket- 80789, Falha a Baseband 6651, Tiket- 80489- MA&lt;&gt;PA/ previsão de entrega 07/08/2024- após liberação fiscal 04/08/2024 22:28:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 22:27 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. Solicitado por Dyenifer 14 99778-7380. Site com célula fora. 240804-22:26:13-0300 10.130.243.82 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/18879 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1217 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-ANANB6-35-MA 1219 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-ANANB6-35-MB 1221 1 (UNLOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRCellDU=5G-ANANB6-35-MC =================================================================================== Total: 3 MOs |  |  |  | 0 |  | Sim | Evandro Fernandes Ribeiro | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3690680 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3690680-CLEBESON MONTEIRO DE ANDRAD |  |  | '-1.380861 | '-48.369528 | '+551998409006 |  | NR GNODEB DOWN LINK FAULT | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800016904 | EVE240800013539 | 2024-08-04 13:06 | 2024-08-04 16:45 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009675 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:44 |  | TRUE |  | RMACSBO-SBVL01-01 |  | RMACSBO-SBVL01-01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:45:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:44 Site normalizado. Queda de energia elétrica na região 04/08/2024 16:45:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:43 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013539&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 16:43:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:42 Site normalizado. Queda de energia elétrica na região 04/08/2024 14:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:51 #TRIAGEM TEL: RMACSBO-SBVL01-01 - Router HUAWEI isolado |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:33 | system | 14 |  | 04/08/2024 16:45:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:44 Site normalizado. Queda de energia elétrica na região 04/08/2024 16:45:14 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:43 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013539&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:48}} 04/08/2024 16:43:35 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:42 Site normalizado. Queda de energia elétrica na região 04/08/2024 14:52:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 14:51 #TRIAGEM TEL: RMACSBO-SBVL01-01 - Router HUAWEI isolado |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3637449 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3637449-RICARDO ODILA FIGUEIREDO |  |  | '-23.70875 | '-46.540333 | 11986346091 |  | Equipamento inacessivel | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016905 | EVE240800010073 | 2024-08-04 13:06 | 2024-08-04 21:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009676 |  |  |  |  | 2024-08-05 00:11 |  | TRUE |  | 4G-ACG114 |  | 4G-ACG114 |  | FALSE | 04/08/2024 22:26:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010073&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 21:11:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:09 04/08/2024 21:04:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:03 Operacional e sem alarmes Elemento: 4G-ACG114 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: GOACG_0373 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 19:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:59 #TRIAGEM TEL: 4G-ACG114 - Site com indisponibilidade nos setores do 5G em LOCKED alarmando FALHA DE RETIFICADOR/EXAUSTOR E BATERIA EM DESCARGA 4G-ACG114&gt; alt 240804-18:58:44-0300 10.124.40.1 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/28083 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-21 21:39:16 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=2 (FALHA DE RETIFICADOR/EXAUSTOR) 2024-07-24 19:47:25 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=3 (BATERIA EM DESCARGA) 2024-08-04 21:13:05 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-14 01436,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1402566,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1402269,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1401625,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1402257,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1401 511,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1401677,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1401622,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1401440,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 21:55:48 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-40 3977,PLMN ID-eNB ID 2 : 7244-404006,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-403972,PLMN ID-eNB ID 4 : 7244-404023,PLMN ID-eNB ID 5 : 7244-402583) &gt;&gt;&gt; Total: 4 Alarms (2 Critical, 0 Major) 4G-ACG114&gt; st car 240804-18:58:44-0300 10.124.40.1 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/28083 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1616 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 1617 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 1618 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 2213 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ACG114-35-MA 2215 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ACG114-35-MB 2217 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ACG114-35-MC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 22:27 | wfm_agent | 11 |  | 04/08/2024 22:26:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:06 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800010073&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 21:11:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:09 04/08/2024 21:04:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 21:03 Operacional e sem alarmes Elemento: 4G-ACG114 Fabricante: ERICSSON Central: N/A END_ID: GOACG_0373 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B (sem alarmes) 04/08/2024 19:01:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:59 #TRIAGEM TEL: 4G-ACG114 - Site com indisponibilidade nos setores do 5G em LOCKED alarmando FALHA DE RETIFICADOR/EXAUSTOR E BATERIA EM DESCARGA 4G-ACG114&gt; alt 240804-18:58:44-0300 10.124.40.1 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/28083 Collecting Alarms... . ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-07-21 21:39:16 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=2 (FALHA DE RETIFICADOR/EXAUSTOR) 2024-07-24 19:47:25 C External Alarm FieldReplaceableUnit=1,AlarmPort=3 (BATERIA EM DESCARGA) 2024-08-04 21:13:05 m External Link to GNodeB Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring gNodeBs. AI: PLMN ID-gNB ID 1 : 7244-14 01436,PLMN ID-gNB ID 2 : 7244-1402566,PLMN ID-gNB ID 3 : 7244-1402269,PLMN ID-gNB ID 4 : 7244-1401625,PLMN ID-gNB ID 5 : 7244-1402257,PLMN ID-gNB ID 6 : 7244-1401 511,PLMN ID-gNB ID 7 : 7244-1401677,PLMN ID-gNB ID 8 : 7244-1401622,PLMN ID-gNB ID 9 : 7244-1401440,PLMN ID-gNB ID : list truncated) 2024-08-04 21:55:48 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. AI: PLMN ID-eNB ID 1 : 7244-40 3977,PLMN ID-eNB ID 2 : 7244-404006,PLMN ID-eNB ID 3 : 7244-403972,PLMN ID-eNB ID 4 : 7244-404023,PLMN ID-eNB ID 5 : 7244-402583) &gt;&gt;&gt; Total: 4 Alarms (2 Critical, 0 Major) 4G-ACG114&gt; st car 240804-18:58:44-0300 10.124.40.1 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q4_643.28133.125_0bc9 stopfile=/tmp/28083 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 1616 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-A 1617 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-B 1618 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=26-C 2213 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ACG114-35-MA 2215 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ACG114-35-MB 2217 0 (LOCKED) 0 (DISABLED) GNBDUFunction=1,NRSectorCarrier=5G-ACG114-35-MC =================================================================================== Total: 6 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3612466 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612466-SANDRO GONCALVES DE SOUSA |  |  | '-16.813694 | '-49.312917 | 062981171377 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016910 | EVE240800012160 | 2024-08-04 13:08 | 2024-08-04 15:37 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009679 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:35 |  | TRUE |  | 4G-RJJP68 |  | 4G-RJJP68 |  | FALSE | 04/08/2024 15:36:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:35 14:56 Equipe vai acessar o SITE 15:30 Normalizado. O elemento SR-RJJP68 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento TSK TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CUR ANEL: FLAT CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCOS AURELIIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 14:57:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 14:56 14:50 Equipe chega em CUR para testes 14:55 Fibras estão com 2.763 metros e RX - 9.2 EM CUR 14:56 Equipe vai acessar o SITE 04/08/2024 13:28:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:27 13:21 Equipe do Marco Aurelio acionada, previsão de chegada 15h. 04/08/2024 13:08:52 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015372 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 10:29:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 10:27 SR-RJJP68 Site com falha de transmissão realizado medições e limpeza dos cordões opticos Tx -2,87dbm Rx -09,76dbm Site atendido via cabo drop RNDIRJO-CUR01-01 PORTA 5/2/7 TSK240800015372 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 12:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO - 2024-08-04 12:47 Realizado aferição e limpeza de cordão óptico em: RNDIRJO-CUR01-01 5/2/7 TX: -2.10 RX: LOS |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:58 | system | 14 |  | 04/08/2024 15:36:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:35 14:56 Equipe vai acessar o SITE 15:30 Normalizado. O elemento SR-RJJP68 encontra-se operacional sem alarmes. Se quiser pode me pedir para consultar também os tickets ou alarmes do elemento TSK TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: CUR ANEL: FLAT CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCOS AURELIIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 14:57:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 14:56 14:50 Equipe chega em CUR para testes 14:55 Fibras estão com 2.763 metros e RX - 9.2 EM CUR 14:56 Equipe vai acessar o SITE 04/08/2024 13:28:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 13:27 13:21 Equipe do Marco Aurelio acionada, previsão de chegada 15h. 04/08/2024 13:08:52 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015372 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 10:29:22 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430752-GENIVAL DUARTE DOS SANTOS - 2024-08-04 10:27 SR-RJJP68 Site com falha de transmissão realizado medições e limpeza dos cordões opticos Tx -2,87dbm Rx -09,76dbm Site atendido via cabo drop RNDIRJO-CUR01-01 PORTA 5/2/7 TSK240800015372 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 12:48:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3602826-EDER LUIZ DA SILVA PINTO - 2024-08-04 12:47 Realizado aferição e limpeza de cordão óptico em: RNDIRJO-CUR01-01 5/2/7 TX: -2.10 RX: LOS |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3371254 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371254-MARCO AURELIO CARNEIRO DE S |  |  | '-22.965278 | '-43.408111 | 21970260362 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016911 | EVE240800013546 | 2024-08-04 13:09 | 2024-08-05 02:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009680 |  |  |  |  | 2024-08-05 05:22 |  | TRUE |  | MWE-PE-OLBD00-N1 |  | MWE-PE-OLBD00-N1 |  | FALSE | 05/08/2024 02:23:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 O evento EVE240800013546, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001016, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 05/08/2024 02:23:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013546&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 05/08/2024 02:22:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 O evento EVE240800013546, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001016, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 05/08/2024 02:22:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013546&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:23 | wfm_agent | 15 |  | 05/08/2024 02:23:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 O evento EVE240800013546, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001016, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 05/08/2024 02:23:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013546&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 05/08/2024 02:22:57 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 O evento EVE240800013546, após análise pelo metódo de fechamento API do NETCOOL, utilizando a regra FAUT0001016, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 22 horas e 20 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 05/08/2024 02:22:49 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-05 02:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013546&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3508214 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 26 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3508214-DENIS GOMES DA SILVA |  |  | '-7.982778 | '-34.9125 | 81997260326 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA - CLIMATIZACAO ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016916 | EVE240800013549 | 2024-08-04 13:11 | 2024-08-05 04:02 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009683 | [6 empty] | TRUE |  | NLSASS95 |  | NLSASS95 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:02 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TNE_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE_FMMT |  |  | '-12.924917 | '-38.370944 |  |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016917 | EVE240800013493 | 2024-08-04 13:12 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009684 | [6 empty] | TRUE |  | RMACRJO-RJME14-01 |  | RMACRJO-RJME14-01 |  | FALSE | 04/08/2024 13:12:15 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016872 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 8086745 - 04/08/2024 12:55:31 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Atenuação em ambas as pontas A:RMACRJO-RJME14-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 054 ACC RMACRJO-RJME29-01 1/1/17 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 0.98 4.50 4.00 0.00 -0.50 Rx Optical Power (avg dBm) -25.38 -6.00 -7.00 -24.95! -26.02 =============================================================================== A:RMACRJO-RJME29-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 054 ACC RMACRJO-RJME14-01 1/1/18 Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 1.39 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -33.98 -5.00 -7.00 -23.98! -26.02! =============================================================================== |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:20 | wfm_agent | 6 |  | 04/08/2024 13:12:15 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016872 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 8086745 - 04/08/2024 12:55:31 - Priscila Dos Santos De Souza Couto (Anotações de trabalho) Atenuação em ambas as pontas A:RMACRJO-RJME14-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 054 ACC RMACRJO-RJME29-01 1/1/17 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 0.98 4.50 4.00 0.00 -0.50 Rx Optical Power (avg dBm) -25.38 -6.00 -7.00 -24.95! -26.02 =============================================================================== A:RMACRJO-RJME29-01# show port 1/1/17 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 054 ACC RMACRJO-RJME14-01 1/1/18 Interface : 1/1/17 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 1.39 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -33.98 -5.00 -7.00 -23.98! -26.02! =============================================================================== |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.88880556 | '-43.27502778 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016925 | EVE240800013564 | 2024-08-04 13:15 | 2024-08-05 06:30 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009689 |  |  |  |  | 2024-08-05 09:25 |  | TRUE |  | PCJ-VJO01-HWI01AG |  | PCJ-VJO01-HWI01AG |  | FALSE | 05/08/2024 06:25:40 - Caio Vinicius Rocha Da Silva (Anotações de trabalho) O evento EVE240800013564, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 15:01:09 - Caio Vinicius Rocha Da Silva (Anotações de trabalho) #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: ISOC SOM 04/08/2024 14:17:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 14:16 Atualização – 2ATLZ em contato com técnico Aderisvan, nos informou que o site tem gmg proprio, pois é um pop da VIVO. Favor acionar a VIVO para verificar falha |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:15 | system | 15 |  | 05/08/2024 06:25:40 - Caio Vinicius Rocha Da Silva (Anotações de trabalho) O evento EVE240800013564, após análise pelo metódo de fechamento por tentativa, utilizando a regra 0001036, verificamos que ele já atende os critérios de fechamento. Neste momento ele PODE ser fechado, mas ele possui uma regra de retenção de 0 hora e 48 minutos. Isso significa que, caso ele não atenda mais os critérios de fechamento ao final deste período, ele poderá ser reaberto. OBS: O evento foi validado de acordo com a regra acima, o que significa que ainda podem ter falhas no equipamento fora da regra. 04/08/2024 15:01:09 - Caio Vinicius Rocha Da Silva (Anotações de trabalho) #FLAG TRAMITAÇÃO SOLICITADA# Responsável TIM pela Flag: ISOC SOM 04/08/2024 14:17:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676579-WELLINGTON RAFAEL DE SÁ - 2024-08-04 14:16 Atualização – 2ATLZ em contato com técnico Aderisvan, nos informou que o site tem gmg proprio, pois é um pop da VIVO. Favor acionar a VIVO para verificar falha |  |  |  | 0 | 2024-08-05 | Não |  | Normal |  | Energia |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-3.840556 | '-50.655833 | 1934011508 |  | Board Voltage Below Critical Lower Threshold | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016929 | EVE240800013569 | 2024-08-04 13:16 | 2024-08-04 14:39 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30009690 |  |  |  |  | 2024-08-04 17:38 |  | TRUE |  | PIFNS01 |  | PIFNS01 |  | FALSE | 04/08/2024 14:34:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:33 Elemento: PIFNS01 Fabricante: HYPERMATRIX Central: N/A END_ID: SCFNS_0068 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 14:11:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:10 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja esta no local atuando na falha Previsão: 15h10 Observação: CA 04/08/2024 13:26:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 13:24 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha Previsão: 14h30 Observação: CA |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:09 | system | 12 |  | 04/08/2024 14:34:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:33 Elemento: PIFNS01 Fabricante: HYPERMATRIX Central: N/A END_ID: SCFNS_0068 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: ⚠️ Ocorreu um erro na consulta de alarmes. Pode ser que existam alarmes ativos no equipamento. 04/08/2024 14:11:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 14:10 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja esta no local atuando na falha Previsão: 15h10 Observação: CA 04/08/2024 13:26:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 13:24 ACIONAMENTO Técnico/Contato: WILSON JOAQUIM DE CAMPOS 48 9 9812-3281 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar a falha Previsão: 14h30 Observação: CA |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3496744 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CFC-T3496744-WILSON JOAQUIM DE CAMPOS |  |  | '-27.597729 | '-48.585088 | 48998123281 |  | FALHA DE INFRAESTRUTURA PREDIO INDUSTRIAL - ENERGIA ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016930 | EVE240800013255 | 2024-08-04 13:17 | [5 empty] | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30010379 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:23 |  | TRUE |  | RNDIRJO-RJO03-01 |  | RNDIRJO-RJO03-01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:23:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 18:21 09:30 equipe realizando o repuxamento de sobra tecnica. 10:00 equipe realizando a pre emenda na R. Uberaba, 199-113 - Grajaú, Rio de Janeiro - 10:20 A equipe realizou as fusoes e solicita validação. Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-LPD01-04. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/0/6 conectado à RJRJO_MSAN0142 (xgei_1/1/1) TX: 1.12 dbm RX: -14.97 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/0/6): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO TSK/ NTT: TSK240800016930 TSK ASSOCIADA: NA OU TSK240800013505 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 06 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM () NÃO (X ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 13:17:07 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) LOS em ambas as pontas A:RNDIRJO-RJO03-01# show port esat-1/1/18 =============================================================================== Description : CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0102¦GE5/1/6(10G)¦ACCID:531007¦ NONE¦ACT¦LIVE Interface : esat-1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 1.09 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -30.97 -5.00 -7.00 -24.09! -26.02! =============================================================================== <RMCORJO0102>di int g5/1/6 GigabitEthernet5/1/6 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 199) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao ANEL_FTTS_TRJ_AGG_AGG-LPD01/RMAGRJO-LPD01-04-GE6/0/0-AccID-531007-RJORJOCPL229899 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:52 | wfm_agent | 14 |  | 04/08/2024 18:23:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 18:21 09:30 equipe realizando o repuxamento de sobra tecnica. 10:00 equipe realizando a pre emenda na R. Uberaba, 199-113 - Grajaú, Rio de Janeiro - 10:20 A equipe realizou as fusoes e solicita validação. Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-LPD01-04. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/0/6 conectado à RJRJO_MSAN0142 (xgei_1/1/1) TX: 1.12 dbm RX: -14.97 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/0/6): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -24.089 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. VERIFICADO A NORMALIZAÇÃO TSK/ NTT: TSK240800016930 TSK ASSOCIADA: NA OU TSK240800013505 Ticket Válido: (X)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (X)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: R. Uberaba, 199- BAIRRO/CIDADE/ESTADO:Grajaú, Rio de Janeiro ANEL:FTTH_tijuca 06 CABO:- LPD&lt;-&gt;SW-TIM-BENFICA *ID DO CABO: 79029 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: VANDALISMO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: RECUADO SOBRA TECNICA ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM ( ) NÃO *QUAL OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: SIM () NÃO (X ) Nº DA CAIXA: GASTO DE CEO TÉCNICO XXXX LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: EM-16339 na R. Uberaba, 199 Grajaú, Rio de Janeiro FOI ABERTO TOA CAD: SIM ( ) NÃO ( X) Nº DO TOA CAD: MATERIAIS GASTOS: SIM () NÃO (X) MATERIAIS INSERIDOS VIA LANSOLVER INFORMAÇÕES-CABO: REPUXAMENTO DE SOBRA FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO (AS): LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: - CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE 04/08/2024 13:17:07 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) LOS em ambas as pontas A:RNDIRJO-RJO03-01# show port esat-1/1/18 =============================================================================== Description : CONEXAO AO CORE¦RMCORJO0102¦GE5/1/6(10G)¦ACCID:531007¦ NONE¦ACT¦LIVE Interface : esat-1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : down Config Duplex : N/A Tx Output Power (dBm) 1.09 6.00 4.00 0.00 -2.00 Rx Optical Power (avg dBm) -30.97 -5.00 -7.00 -24.09! -26.02! =============================================================================== <RMCORJO0102>di int g5/1/6 GigabitEthernet5/1/6 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 199) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao ANEL_FTTS_TRJ_AGG_AGG-LPD01/RMAGRJO-LPD01-04-GE6/0/0-AccID-531007-RJORJOCPL229899 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Ausência de Sinal |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 |  |  | '-22.896 | '-43.250083 |  |  | Interface Down | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016934 | EVE240800013570 | 2024-08-04 13:17 | 2024-08-05 01:05 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009692 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:03 |  | TRUE |  | RJO-RJLG14-THWP01 |  | RJO-RJLG14-THWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:53 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 14 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.964917 | '-43.219694 |  |  | Temperatura Acima do Limite ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016935 | EVE240800012875 | 2024-08-04 13:17 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30010853 | [6 empty] | TRUE |  | RTICFLA0203 |  | RTICFLA0203 |  | TRUE | 05/08/2024 07:01:44 - Rodrigo Chaves Miranda De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* #CONJUNTA# *Chamado TIM:* EVE240800012875 em continuação ao EVE240800002825 *Falha:* Ausência de sinal / Interface down - Intermitencia *Trecho:* FORTALEZA-CE x BELEM-PA *Provedor:* MOB TELECOM *Designação:* FLA-L2L-BLM-F-#97034 *Protocolo:* 03082024-26026 *Horário da Falha:* 29/07/2024 18:56:33 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 04:23:24 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 04:45:45 *Local da conjunta:* AVENIDA BARÃO DE STUDART 2575, DIONISIO TORRES, FORTALEZA-CE. *Horário da conjunta:* 05/08/2024 09:00 *Conjunta entre: TIM + MOB* *Contato equipe TIM:* *Contato equipe MOB:* Ediceu - 88 99271 0587 *Status:* Favor informar os dados do técnico TIM para o Alinhamento da Conjunta. 05/08/2024 01:52:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016935 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 22:20:52 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renato Bonanni Benevides - 04-08-2024 22:20:51 04/08/2024 22:10:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO - 2024-08-04 22:09 Temos TX e RX em todas as conexões até o DGO da Wirelink, com -6dBm de RX e -4dBm de TX. Tentando contato com o NOC p verificar. 04/08/2024 20:32:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO - 2024-08-04 20:31 Testando as conexões, cordões e SFPs 04/08/2024 13:17:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016148 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de link Motivo da tramitação:Verificar lado adjacente 04/08/2024 13:17:09 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:05 | wfm_agent | 21 |  | 05/08/2024 07:01:44 - Rodrigo Chaves Miranda De Souza (Anotações de trabalho) *SOM - Shared Operations Management* #CONJUNTA# *Chamado TIM:* EVE240800012875 em continuação ao EVE240800002825 *Falha:* Ausência de sinal / Interface down - Intermitencia *Trecho:* FORTALEZA-CE x BELEM-PA *Provedor:* MOB TELECOM *Designação:* FLA-L2L-BLM-F-#97034 *Protocolo:* 03082024-26026 *Horário da Falha:* 29/07/2024 18:56:33 *Horário de acionamento SOM:* 03/08/2024 04:23:24 *Horário da abertura com provedor:* 03/08/2024 04:45:45 *Local da conjunta:* AVENIDA BARÃO DE STUDART 2575, DIONISIO TORRES, FORTALEZA-CE. *Horário da conjunta:* 05/08/2024 09:00 *Conjunta entre: TIM + MOB* *Contato equipe TIM:* *Contato equipe MOB:* Ediceu - 88 99271 0587 *Status:* Favor informar os dados do técnico TIM para o Alinhamento da Conjunta. 05/08/2024 01:52:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016935 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 22:20:52 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Renato Bonanni Benevides - 04-08-2024 22:20:51 04/08/2024 22:10:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO - 2024-08-04 22:09 Temos TX e RX em todas as conexões até o DGO da Wirelink, com -6dBm de RX e -4dBm de TX. Tentando contato com o NOC p verificar. 04/08/2024 20:32:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3513681-FRANCISCO DE ASSIS O AQUINO - 2024-08-04 20:31 Testando as conexões, cordões e SFPs 04/08/2024 13:17:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016148 - System - WFM Agent - App Super APP TAIS Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Principal Motivo da visita técnica: Falha de link Motivo da tramitação:Verificar lado adjacente 04/08/2024 13:17:09 - System (Anotações de trabalho) Task gerada a partir de uma task WFM. |  |  | TSK240800016935 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3528287 | [6 empty] | TRUE |  | TSK240800016148 |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 16 |  | FALSE | BAIXA |  | TLP-T3528287-DIEGO DA COSTA GENUINO |  |  | '-3.746167 | '-38.509806 | 83998121563 |  | Interface down - Intermitencia | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016936 | EVE240800012860 | 2024-08-04 13:17 | 2024-08-05 04:23 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009695 | [6 empty] | TRUE |  | NLTCFS05 |  | NLTCFS05 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:23 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE-BA-FSA01-FSA01 |  |  | '-11.030333 | '-38.79225 | 081995322387 |  | FALHA DE ENERGIA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016937 | EVE240800012872 | 2024-08-04 13:18 | 2024-08-04 20:59 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009697 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:58 |  | TRUE |  | LNS-RBA01-ZTW01 |  | LNS-RBA01-ZTW01 |  | FALSE | 04/08/2024 18:59:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430018-JHONATAN COSME DE ASSUNCAO - 2024-08-04 18:58 Falha normalizada após equipe de fibra recuperar trecho atenuado. Técnico encontrou falha no pigtail no site SORE01. Após recuperação falha normalizada. 04/08/2024 18:06:49 - Aleksandro Da Silva Cardoso (Anotações de trabalho) Normalizado 17:45 LNS-RBA01-ZTW01 RX:-16.11 SORT-HPO01-ZTW01 RX:-11.23 04/08/2024 16:55:52 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800016937 / EVE240800012872 *Equipamento:* LNS-RBA01-ZTW01 *ANF:* 27 *Sites Afetados:* 19 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 30 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N1 - Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreny Leal N3 Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Jhonatan 27981240443, no local verificando a falha. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 13:32:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 13:31 Técnico JHONATAN COSME DE ASSUNCAO 27 98124-0443 atuando 04/08/2024 13:28:45 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Ainda em falha LNS-RBA01-ZTW01 SEOPA2720[0-1-8]-OTS_TTP_Si:1(IN) x SORT-HPO01-ZTW01 SEOPA2720[0-1-16]-OTS_TTP_Si:1(IN) Confirmado enlace ok entre LNS-RBA01-ZTW01 x LNS-ROD01-ZTW01 04/08/2024 13:17:33 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Técnico Jhonatan esta no site de LNS-RBA01-ZTW01 em conjunta com a VIVO. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:59 | system | 15 |  | 04/08/2024 18:59:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3430018-JHONATAN COSME DE ASSUNCAO - 2024-08-04 18:58 Falha normalizada após equipe de fibra recuperar trecho atenuado. Técnico encontrou falha no pigtail no site SORE01. Após recuperação falha normalizada. 04/08/2024 18:06:49 - Aleksandro Da Silva Cardoso (Anotações de trabalho) Normalizado 17:45 LNS-RBA01-ZTW01 RX:-16.11 SORT-HPO01-ZTW01 RX:-11.23 04/08/2024 16:55:52 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800016937 / EVE240800012872 *Equipamento:* LNS-RBA01-ZTW01 *ANF:* 27 *Sites Afetados:* 19 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 3 Hora(s) e 30 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TRJ *Escalonamento:* Kelvin Batista N1 - Centralizado Parceira Teleperformance ¦ Antonio N3 - Manager Field D&T¦ Audreny Leal N3 Manager Regional AI&F *Atualização:* Técnico Jhonatan 27981240443, no local verificando a falha. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 13:32:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3484061-DANIELLI DE CASTRO TEIXEIRA - 2024-08-04 13:31 Técnico JHONATAN COSME DE ASSUNCAO 27 98124-0443 atuando 04/08/2024 13:28:45 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Ainda em falha LNS-RBA01-ZTW01 SEOPA2720[0-1-8]-OTS_TTP_Si:1(IN) x SORT-HPO01-ZTW01 SEOPA2720[0-1-16]-OTS_TTP_Si:1(IN) Confirmado enlace ok entre LNS-RBA01-ZTW01 x LNS-ROD01-ZTW01 04/08/2024 13:17:33 - Thaina Dos Santos Ramalho (Anotações de trabalho) Técnico Jhonatan esta no site de LNS-RBA01-ZTW01 em conjunta com a VIVO. |  |  |  | 0 |  | Não | Thaina Dos Santos Ramalho | Normal |  | Comunicação |  | T3430018 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3430018-JHONATAN COSME DE ASSUNCAO |  |  | '-19.397111 | '-40.065361 | 27981240443 |  | BN EMS Alarm NE Communication Failure | FALSE | FALSE |  | 34
TSK240800016938 | EVE240800013573 | 2024-08-04 13:18 | 2024-08-05 00:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009696 | [6 empty] | TRUE |  | SR-MNDTJ2 |  | SR-MNDTJ2 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:24 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3489443 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR |  |  | '-3.857972 | '-38.615778 | 85999400283 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016942 | EVE240800013575 | 2024-08-04 13:19 | 2024-08-05 00:50 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009698 |  |  |  |  | 2024-08-05 03:49 |  | TRUE |  | JUTIJ3 |  | JUTIJ3 |  | FALSE | 05/08/2024 00:47:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-05 00:45 MÁSCARA ENCERRAMENTO Encerramento – 2ENCR-. TESTE REALIZADO JUNTO AO SUPORTE TEL: Lucas Site operacional e sem alarmes. 04/08/2024 23:30:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:29 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional e sem alarmes. 240804-23:28:49-0300 10.58.146.217 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q2_608.28193.116_7219 stopfile=/tmp/22726 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) PA36J3&gt; st trx 240804-23:28:53-0300 10.58.146.217 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q2_608.28193.116_7219 stopfile=/tmp/22726 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 4 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3A,Trx=0 5 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3A,Trx=1 8 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3B,Trx=0 11 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3C,Trx=0 =================================================================================== Total: 4 MOs |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 01:21 | system | 11 |  | 05/08/2024 00:47:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3698309-DYENIFER SCHAFRANSKI SCARPIN - 2024-08-05 00:45 MÁSCARA ENCERRAMENTO Encerramento – 2ENCR-. TESTE REALIZADO JUNTO AO SUPORTE TEL: Lucas Site operacional e sem alarmes. 04/08/2024 23:30:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3630625-LUCAS TRIVELLATO SANCHEZ - 2024-08-04 23:29 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. Site operacional e sem alarmes. 240804-23:28:49-0300 10.58.146.217 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q2_608.28193.116_7219 stopfile=/tmp/22726 Collecting Alarms... ==================================================================================================================== Date &amp; Time (UTC) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) PA36J3&gt; st trx 240804-23:28:53-0300 10.58.146.217 24.0f MSRBS_NODE_MODEL_23.Q2_608.28193.116_7219 stopfile=/tmp/22726 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 4 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3A,Trx=0 5 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3A,Trx=1 8 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3B,Trx=0 11 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) BtsFunction=JUTIJ3,GsmSector=JUTIJ3C,Trx=0 =================================================================================== Total: 4 MOs |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | CENTRALIZADO_FMMT_TCO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMMT TNO |  |  | '-2.162778 | '-56.093889 | 1934011508 |  | CELL LOGICAL CHANNEL AVAILABILITY SUPERVISION | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016944 | EVE240800011065 | 2024-08-04 13:21 | 2024-08-04 17:48 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009700 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:47 |  | TRUE |  | RMACSMI-RJ3324-01 |  | RMACSMI-RJ3324-01 |  | FALSE | 04/08/2024 17:47:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 17:46 TAIS, [04/08/2024 17:41] Resultado da Análise RMACSMI-RJ3324-01 1/1/17 RX: -10.92 dBm TX: -1.15 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -19.51 dBm à 2.5 dBm TX: -8.2 dBm à 7.5 dBm TAIS, [04/08/2024 17:41] Terminei a análise de potência no elemento RMAGSMI-MRT01-03. Seguem os resultados: Status do Uplink: DOWN/DOWN Interface local 8/0/1 conectado à RMACSMI-RJ3324-01 (1610891400) TX: -0.32 dbm RX: -17.49 dbm Referência (1550nm¦40km) para (8/0/1): TX: entre -7.201 e 6.499 dbm RX: entre -18.507 e 1.499 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. REF: TSK240800016962 04/08/2024 16:50:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 16:48 13:50 Equipe do Vagner acionada para tratativa 13:51 Previsão de chegada até 15:00 hrs 14:40 Realizada medições em MRT fibra parada 4100m. 16:00 Localizado rompimento VEICULO DE GRANDE PORTE Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W. 16:30 Equipe puxou sobra técnica será refeita a SMISPB00433. 04/08/2024 15:35:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:33 14:40 Realizada medições em MRT fibra parada 4100m. 04/08/2024 13:54:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:53 13:50 Equipe do Vagner acionada para tratativa 13:51 Previsão de chegada até 15:00 hrs 04/08/2024 13:22:08 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014286 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8065167 - 03/08/2024 18:45:08 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal na ponta RMAGSMI-MRT01-03. Garantir a integridade dos cordões e inserir os níveis na TSK. RMACSMI-RJ3324-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -1.08 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -10.90 2.50 1.50 -18.51 -19.51 RMAGSMI-MRT01-03>display interface GigabitEthernet 8/0/1 Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-18.507, 1.499]dBm Tx Power: -0.31dBm, Warning range: [-7.201, 6.499]dBm =============================================================================== TSK240800014286 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 20:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3662689-TIAGO ANGELO PIMENTA RANGE - 2024-08-03 20:53 Medições opticas no RMACSMI-RJ3324-01 porta 1/1/17 tx:-1.08 rx:-10.91 TSK240800014286 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 12:48:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 12:47 Foi realizado medições ópticas em Meriti RMAGSMI-MRT01-03 porta 8/0/1 Tx -0.56 Rx Los |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:36 | system | 15 |  | 04/08/2024 17:47:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 17:46 TAIS, [04/08/2024 17:41] Resultado da Análise RMACSMI-RJ3324-01 1/1/17 RX: -10.92 dBm TX: -1.15 dBm Status: ✅ Sinal dentro da referência Referência: RX: -19.51 dBm à 2.5 dBm TX: -8.2 dBm à 7.5 dBm TAIS, [04/08/2024 17:41] Terminei a análise de potência no elemento RMAGSMI-MRT01-03. Seguem os resultados: Status do Uplink: DOWN/DOWN Interface local 8/0/1 conectado à RMACSMI-RJ3324-01 (1610891400) TX: -0.32 dbm RX: -17.49 dbm Referência (1550nm¦40km) para (8/0/1): TX: entre -7.201 e 6.499 dbm RX: entre -18.507 e 1.499 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. REF: TSK240800016962 04/08/2024 16:50:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 16:48 13:50 Equipe do Vagner acionada para tratativa 13:51 Previsão de chegada até 15:00 hrs 14:40 Realizada medições em MRT fibra parada 4100m. 16:00 Localizado rompimento VEICULO DE GRANDE PORTE Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W. 16:30 Equipe puxou sobra técnica será refeita a SMISPB00433. 04/08/2024 15:35:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:33 14:40 Realizada medições em MRT fibra parada 4100m. 04/08/2024 13:54:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:53 13:50 Equipe do Vagner acionada para tratativa 13:51 Previsão de chegada até 15:00 hrs 04/08/2024 13:22:08 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800014286 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: 8065167 - 03/08/2024 18:45:08 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) Verificar ausência de sinal na ponta RMAGSMI-MRT01-03. Garantir a integridade dos cordões e inserir os níveis na TSK. RMACSMI-RJ3324-01# show port 1/1/17 Tx Output Power (dBm) -1.08 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -10.90 2.50 1.50 -18.51 -19.51 RMAGSMI-MRT01-03>display interface GigabitEthernet 8/0/1 Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-18.507, 1.499]dBm Tx Power: -0.31dBm, Warning range: [-7.201, 6.499]dBm =============================================================================== TSK240800014286 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 03/08/2024 20:55:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3662689-TIAGO ANGELO PIMENTA RANGE - 2024-08-03 20:53 Medições opticas no RMACSMI-RJ3324-01 porta 1/1/17 tx:-1.08 rx:-10.91 TSK240800014286 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 12:48:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3371287-VANESSA CRISTINA SANTOS DA - 2024-08-04 12:47 Foi realizado medições ópticas em Meriti RMAGSMI-MRT01-03 porta 8/0/1 Tx -0.56 Rx Los |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3370509 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3370509-VAGNER FERREIRA DE FREITAS |  |  | '-22.761361 | '-43.339722 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016946 | EVE240800013581 | 2024-08-04 13:22 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009702 | [6 empty] | TRUE |  | RNAGCTA-CTBG01-01 |  | RNAGCTA-CTBG01-01 |  | TRUE | 05/08/2024 09:34:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016946 - System - WFM Agent - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Nao Motivo da visita técnica: Atenuação Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:2024-08-05 09:17 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 2024-07-29 11:10 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 ATUALIZAÇÃO FMO FIBRA TIM Ação: Em conjunta com equipe FMO foi realizado medições com OTDR e constatou-se atenuação de 8dB a 10km do site essa falha já foi constado dia 10/05 a qual só será corrigida após aprovação de obras pela Tim. Segue evidências em anexo. Chamado deve ser encaminhado para FMO interagir com a Tim aprovação de obras. 05/08/2024 09:19:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - 2024-08-05 09:17 2024-07-29 11:10 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 ATUALIZAÇÃO FMO FIBRA TIM Ação: Em conjunta com equipe FMO foi realizado medições com OTDR e constatou-se atenuação de 8dB a 10km do site essa falha já foi constado dia 10/05 a qual só será corrigida após aprovação de obras pela Tim. Segue evidências em anexo. Chamado deve ser encaminhado para FMO interagir com a Tim aprovação de obras. 05/08/2024 08:16:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - 2024-08-05 08:15 ATUALIZAÇÃO Ação: Téc ciente irá verificar. Previsão: 09:30 04/08/2024 15:18:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:16 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JEFERSON RAMOS MOIANO 41 9 9748-0583 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar em horário comercial Previsão: 05/08 as 8h Observação: CA |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 09:35 | wfm_agent | 20 |  | 05/08/2024 09:34:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016946 - System - WFM Agent - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Nao Motivo da visita técnica: Atenuação Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:2024-08-05 09:17 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 2024-07-29 11:10 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 ATUALIZAÇÃO FMO FIBRA TIM Ação: Em conjunta com equipe FMO foi realizado medições com OTDR e constatou-se atenuação de 8dB a 10km do site essa falha já foi constado dia 10/05 a qual só será corrigida após aprovação de obras pela Tim. Segue evidências em anexo. Chamado deve ser encaminhado para FMO interagir com a Tim aprovação de obras. 05/08/2024 09:19:07 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - 2024-08-05 09:17 2024-07-29 11:10 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 ATUALIZAÇÃO FMO FIBRA TIM Ação: Em conjunta com equipe FMO foi realizado medições com OTDR e constatou-se atenuação de 8dB a 10km do site essa falha já foi constado dia 10/05 a qual só será corrigida após aprovação de obras pela Tim. Segue evidências em anexo. Chamado deve ser encaminhado para FMO interagir com a Tim aprovação de obras. 05/08/2024 08:16:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - 2024-08-05 08:15 ATUALIZAÇÃO Ação: Téc ciente irá verificar. Previsão: 09:30 04/08/2024 15:18:23 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FABIANA DA LUZ SANTOS - 2024-08-04 15:16 ACIONAMENTO Técnico/Contato: JEFERSON RAMOS MOIANO 41 9 9748-0583 Ação: Tecnico ja foi informado e ira verificar em horário comercial Previsão: 05/08 as 8h Observação: CA |  |  | TSK240800016946 - System - WFM Agent - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA Nome da Operadora/Parceira:Tim A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? Nao Motivo da visita técnica: Atenuação Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:2024-08-05 09:17 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 2024-07-29 11:10 - CFC-T3141800-EDSON DE LIMA - Tel.: 41997480572 ATUALIZAÇÃO FMO FIBRA TIM Ação: Em conjunta com equipe FMO foi realizado medições com OTDR e constatou-se atenuação de 8dB a 10km do site essa falha já foi constado dia 10/05 a qual só será corrigida após aprovação de obras pela Tim. Segue evidências em anexo. Chamado deve ser encaminhado para FMO interagir com a Tim aprovação de obras. | 0 |  | Não |  | Normal |  | Degradação de Sinal |  | T3141800 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 2 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3141800-EDSON DE LIMA |  |  | '-25.435842 | '-49.325293 | 41997480572 |  | Overlow Input Power of Optical Module | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016949 | EVE240800013584 | 2024-08-04 13:23 | 2024-08-05 00:13 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009704 | [6 empty] | TRUE |  | SR-HZHZJ3 |  | SR-HZHZJ3 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:13 | system | 8 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CE-FLA01-FLA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TNE-CE-FLA01-FLA01 |  |  | '-4.071 | '-38.496222 | 85999400283 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016953 | EVE240800010130 | 2024-08-04 13:24 | 2024-08-05 00:06 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010663 | [5 empty] | 2024-08-05 18:32 | TRUE |  | 4G-CLVG73 |  | 4G-CLVG73 |  | FALSE | 04/08/2024 22:30:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016953 - System - WFM Agent - App Service Now Produção |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:06 | system | 14 |  | 04/08/2024 22:30:53 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016953 - System - WFM Agent - App Service Now Produção |  |  | TSK240800016953 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TCO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3726790-DANILO ROCHA ALMEIDA |  |  | '-17.726806 | '-48.631556 | 062983187084 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 60
TSK240800016954 | EVE240800013449 | 2024-08-04 13:25 | 2024-08-04 18:59 | 2024-08-04 17:25 |  |  |  | CAMPO FMO TSL | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009883 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 04/08/2024 16:44:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Conforme contato com Supervisor FMO Etson 41 9748-0589 Enlace Mafra a Monte Castelo é via Rede Ferrovia GVT/Vivo Equipe FMO não tem atuação em campo, necessario acionamento da GVT/Vivo para tratativa do cliente. 04/08/2024 16:44:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 16:38:23 - Sarah Beatriz Da Silva Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Sarah Beatriz Da Silva Oliveira - 04-08-2024 16:38:23 04/08/2024 15:22:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 15:21 Conforme contato com Supervisor FMO Etson 41 9748-0589 Enlace Mafra a Monte Castelo é via Rede Ferrovia GVT/Vivo Equipe FMO não tem atuação em campo, necessario acionamento da GVT/Vivo para tratativa do cliente. Solicitando flag 04/08/2024 14:45:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:43 Verificando junto a equipe FMO 04/08/2024 14:39:01 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A task TSK240800017218 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Não ha ação pela equipe FMO TSP. TRecho pertence a provedor entre as cidades de Mafra SC e Monte Castelo SC 04/08/2024 14:31:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Prezados. Por gentileza encaminhar o chamado ao polo correto, Trecho Ponta A: Mastra (Municipio não localizado) Ponta B: Monte Castelo (Municipio pertencente a São Paulo, Polo TSP responsavel) 04/08/2024 13:58:26 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A task TSK240800017058 foi rejeitada! Motivo da rejeição: 04/08/2024 13:47:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:chamado indevido, necessario acionar FMO TSP |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 18:59 | T3697123 | 34 |  | 04/08/2024 16:44:13 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Conforme contato com Supervisor FMO Etson 41 9748-0589 Enlace Mafra a Monte Castelo é via Rede Ferrovia GVT/Vivo Equipe FMO não tem atuação em campo, necessario acionamento da GVT/Vivo para tratativa do cliente. 04/08/2024 16:44:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 16:38:23 - Sarah Beatriz Da Silva Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Sarah Beatriz Da Silva Oliveira - 04-08-2024 16:38:23 04/08/2024 15:22:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 15:21 Conforme contato com Supervisor FMO Etson 41 9748-0589 Enlace Mafra a Monte Castelo é via Rede Ferrovia GVT/Vivo Equipe FMO não tem atuação em campo, necessario acionamento da GVT/Vivo para tratativa do cliente. Solicitando flag 04/08/2024 14:45:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI - 2024-08-04 14:43 Verificando junto a equipe FMO 04/08/2024 14:39:01 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A task TSK240800017218 foi rejeitada! Motivo da rejeição: Não ha ação pela equipe FMO TSP. TRecho pertence a provedor entre as cidades de Mafra SC e Monte Castelo SC 04/08/2024 14:31:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Motivo da tramitação:Prezados. Por gentileza encaminhar o chamado ao polo correto, Trecho Ponta A: Mastra (Municipio não localizado) Ponta B: Monte Castelo (Municipio pertencente a São Paulo, Polo TSP responsavel) 04/08/2024 13:58:26 - Renan Luiz Da Silva Ribeiro (Anotações de trabalho) A task TSK240800017058 foi rejeitada! Motivo da rejeição: 04/08/2024 13:47:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3655280-INGRID SANTANA DA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Motivo da tramitação:chamado indevido, necessario acionar FMO TSP |  |  | TSK240800016954 - System - WFM Agent - CFC-T3674439-RAMON FABIO STEMPOSKI Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? N/A Motivo da visita técnica: N/A Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Conforme contato com Supervisor FMO Etson 41 9748-0589 Enlace Mafra a Monte Castelo é via Rede Ferrovia GVT/Vivo Equipe FMO não tem atuação em campo, necessario acionamento da GVT/Vivo para tratativa do cliente. | 0 |  |  | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | Degradação/Taxa de Erro |  | OPERADOR_CSM_TSL_PR | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR CSM TSL - PR |  |  |  |  | 071993960305 |  |  | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016962 | EVE240800013525 | 2024-08-04 13:26 | 2024-08-04 17:46 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009710 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:40 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN1065 |  | RJRJO_MSAN1065 | RJRJO_MSAN1065 | FALSE | 04/08/2024 17:41:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 17:40 16:00 Localizado rompimento VEICULO DE GRANDE PORTE Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W. 16:30 Equipe puxou sobra técnica será refeita a SMI SPB00433 Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W 17:35 Falha normalizada com Jordan TSK TSK240800016962 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W. ANEL: SAO_JOAO_DE_MERITI 9 CABO: MRT-CONT&lt;-&gt;CRO-S/E Tipo: AS-80-G-72 Id: 452077 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: CARGA ALTA (ROMPIMENTO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REPUXAMENTO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: NÃO (X) Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: SMI SPB00433 Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: FOI ABERTO TOA CAD: NÃO (X) Nº DO TOA CAD MATERIAIS GASTOS: NÃO (X) INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO : LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: 72 KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: AURÉLIO / VAGNER EQUIPE TLP CLASSE L: AURÉLIO / VAGNER CERTIFICADO COM NOC TIM: JORDAN MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 17:36:42 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencia abaixo Att Jordan 04/08/2024 15:34:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:33 14:40 Realizada medições em MRT fibra parada 4100m. 04/08/2024 13:34:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:32 13:30 Equipe do Aurélio acionada para tratativa 13:32 Previsão de chegada até 14:50 hrs 04/08/2024 13:27:33 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) ISOLAMENTO - TT_00493315/2024 PONTA A NE:RJRJO_MSAN1065 ARMÁRIO: SMVIT020M PORTA: NTB PONTA B NE:RMAGSMI-MRT01-03 PORTA: 8/1/4 ANEL_SAO_ JOAO_DE_MERITI - 9TSK240800016912 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 13:13:48 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) ( CREMILDO ) (21)969430081 - ISOLAMENTO TT_00493315/2024 - SA-2296908 RUA: ALEXANDRE HERCULANO, 182, PARQUE CRUZ ALTA, SAO JOAO DE MERITI-RJ PONTA A NE:RJRJO_MSAN1065 ARMÁRIO: SMVIT020M PORTA: NTB TX:0.26 RX-14.79) PORTA: NTA TX:4.91 RX:LOSS) PONTA B ( TÉCNICA VANESSA) NE:RMAGSMI-MRT01-03 PORTA: 8/1/4 TX:0.59 RX:LOSS ANEL_SAO_JOAO_DE_MERITI9........ NECESSÁRIO ATUAÇÃO DA EQUIPE FMO! Cordões ópticos OK Gbic OK Realizado medições e limpeza nas pontas dos cordões ópticos; - Foi feito as medições ópticas do enlace segue as evidências em anexo! |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 17:46 | system | 16 |  | 04/08/2024 17:41:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 17:40 16:00 Localizado rompimento VEICULO DE GRANDE PORTE Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W. 16:30 Equipe puxou sobra técnica será refeita a SMI SPB00433 Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W 17:35 Falha normalizada com Jordan TSK TSK240800016962 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W. ANEL: SAO_JOAO_DE_MERITI 9 CABO: MRT-CONT&lt;-&gt;CRO-S/E Tipo: AS-80-G-72 Id: 452077 CAUSA N1: ROMPIMENTO CAUSA N2: CARGA ALTA (ROMPIMENTO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REPUXAMENTO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: FIBRA DEFEITUOSA: FIBRA NOVA: CRIAÇÃO DE CAIXA: NÃO (X) Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: SMI SPB00433 Av. Miguel Couto, 949-500 - Jardim Metropole, São João de Meriti - RJ, 25575-580 22°46&#039;41.8&quot;S 43°20&#039;11.4&quot;W Nº DA CAIXA / LOCALIZAÇÃO CX EMENDA: FOI ABERTO TOA CAD: NÃO (X) Nº DO TOA CAD MATERIAIS GASTOS: NÃO (X) INFORMAÇÕES-CABO: FABRICANTE: CAPACIDADE DO CABO: TIPO : LOTE: METRAGEM INICIAL: METRAGEM FINAL: METRAGEM TOTAL: OUTROS MATERIAIS: CAIXAS DE EMENDA : PLAQUETA CX EMENDA: TUBETES: 72 KIT DERIVAÇAO: - BANDEJA: - PLAQUETA IDENT. CABO: EQUIPE TLP CLASSE F: AURÉLIO / VAGNER EQUIPE TLP CLASSE L: AURÉLIO / VAGNER CERTIFICADO COM NOC TIM: JORDAN MONITOR RESP. FECHAMENTO: TIAGO MACEDO 04/08/2024 17:36:42 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencia abaixo Att Jordan 04/08/2024 15:34:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:33 14:40 Realizada medições em MRT fibra parada 4100m. 04/08/2024 13:34:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351118-TIAGO MACEDO AFONSO AZEVEDO - 2024-08-04 13:32 13:30 Equipe do Aurélio acionada para tratativa 13:32 Previsão de chegada até 14:50 hrs 04/08/2024 13:27:33 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) ISOLAMENTO - TT_00493315/2024 PONTA A NE:RJRJO_MSAN1065 ARMÁRIO: SMVIT020M PORTA: NTB PONTA B NE:RMAGSMI-MRT01-03 PORTA: 8/1/4 ANEL_SAO_ JOAO_DE_MERITI - 9TSK240800016912 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 13:13:48 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) ( CREMILDO ) (21)969430081 - ISOLAMENTO TT_00493315/2024 - SA-2296908 RUA: ALEXANDRE HERCULANO, 182, PARQUE CRUZ ALTA, SAO JOAO DE MERITI-RJ PONTA A NE:RJRJO_MSAN1065 ARMÁRIO: SMVIT020M PORTA: NTB TX:0.26 RX-14.79) PORTA: NTA TX:4.91 RX:LOSS) PONTA B ( TÉCNICA VANESSA) NE:RMAGSMI-MRT01-03 PORTA: 8/1/4 TX:0.59 RX:LOSS ANEL_SAO_JOAO_DE_MERITI9........ NECESSÁRIO ATUAÇÃO DA EQUIPE FMO! Cordões ópticos OK Gbic OK Realizado medições e limpeza nas pontas dos cordões ópticos; - Foi feito as medições ópticas do enlace segue as evidências em anexo! |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3370509 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3370509-VAGNER FERREIRA DE FREITAS |  |  | '-22.772931 | '-43.3598 | 21995502328 |  | ISOLAMENTO - TT_00493315/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016963 | EVE240800013596 | 2024-08-04 13:27 | 2024-08-05 05:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009711 |  |  |  |  | 2024-08-05 08:00 |  | TRUE |  | BLM-BLMO20-HWP01 |  | BLM-BLMO20-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:49 | system | 9 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | BAIXA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-1.463111 | '-48.482389 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016971 | EVE240800013589 | 2024-08-04 13:29 | 2024-08-05 04:43 |  |  |  |  | CAMPO FMO TSP 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30009713 |  |  |  |  | 2024-08-05 07:42 |  | TRUE |  | RMAGSPO-SPSL07-01 |  | RMAGSPO-SPSL07-01 |  | FALSE | 05/08/2024 04:41:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 04:40 #CARIMBO EMCERRAMENTO TEL FMO## TSK:TSK240800016971 DATA:05/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139446 CODIGO DE SEGURANCA:979717 TÉCNICOS:Willians de Oliveira Nogueira TÉCNICOS:Thiago Mendes TÉCNICOS:Luan Faria TÉCNICOS:Julio Martinho CAUSA:Fibra quebrada na caixa SERVICO EXECUTADO:Feito uma fusão ENDERECO DO DEFEITO:R. Dr. Luís Carlos, 20 - Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 05542-056 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/c4W3xjZ56GGJdaxu6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:1980 mts MATERIAL GASTO: NÃO (X) SIM, Descreva:01 Tubetes CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada):spb10818 PR/CBS/CABO TRATADO:PR-13085 FO TRATADA:Fibra: 53-54 Anel: ANEL SP08 PR/CBS REMOVIDO:xx FO PR/CBS INSERIDO:xx LOTE CABO RETIRADO:xx TECNICO QUE RETIROU:xx PLACA DO VEICULO: RVW8C45/SHC7J34 Analista Isoc:Normalizado TAIS Centralizado: Elisangela 05/08/2024 04:01:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 04:00 Terminei a análise de potência no elemento RMDISPO-PEN01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 4/0/9 conectado à RMAGSPO-SPSL07-01 (GigabitEthernet0/2/0) TX: 1.85 dbm RX: -19.87 dbm Referência (1550nm¦80km) para (4/0/9): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 05/08/2024 04:00:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 03:58 Terminei a análise de potência no elemento RMAGSPO-SPSL07-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/2/0 conectado à RMDISPO-PEN01-02 (GigabitEthernet4/0/9) TX: 2.17 dbm RX: -18.76 dbm Referência (1550nm¦80km) para (0/2/0): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 05/08/2024 01:57:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 01:56 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Willians teve que voltar 1 caixa para identificar as fibras com a caixa do Rompimento na Radial Proxima Atualização: 02:40 05/08/2024 01:55:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 01:53 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Willians esta batendo fibra na caixa R. Alfredo de Franco, 239-147. Proxima Atualização: 02:40 05/08/2024 00:57:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:56 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe atenuando caixa no endereço R. Alfredo de Franco, 239-147. 05/08/2024 00:21:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:20 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe atenuou na cs e nao caiu, irão atenuar em caixas proximas de Penha para identificar as fibras. 05/08/2024 00:19:18 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) -->> Porta estava desabilitada para testes. <RMAGSPO-SPSL07-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : Administratively DOWN (ifindex: 49) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel DIS RMDISPO-PEN01-02 TE 4/0/9 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.70.248/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4cf5-5b47-646b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: -40.00dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm --> Porta habilitada novamente conforme solicitação da equipe. <RMAGSPO-SPSL07-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 49) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel DIS RMDISPO-PEN01-02 TE 4/0/9 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.70.248/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4cf5-5b47-646b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.16dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 05/08/2024 00:07:59 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Desabilitado para testes de FMO <RMAGSPO-SPSL07-01>display int GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(remote fault) (ifindex: 49) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel DIS RMDISPO-PEN01-02 TE 4/0/9 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.70.248/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4cf5-5b47-646b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -18.69dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.15dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-07-28 07:37:32-03:00 Last physical down time : 2024-08-03 02:56:26-03:00 Current system time: 2024-08-05 00:07:08-03:00 Statistics last cleared:never Last 300 seconds input rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec Input peak rate 5564302497 bits/sec, Record time: 2024-06-03 12:24:18-03:00 Output peak rate 925397588 bits/sec, Record time: 2024-06-03 12:24:18-03:00 Input: 1180096634947285 bytes, 1476048479097 packets Output: 197691090358602 bytes, 827391082763 packets Input: Unicast: 1476038321240 packets, Multicast: 8348767 packets Broadcast: 1809090 packets, JumboOctets: 135846097446 packets CRC: 35725 packets, Symbol: 2924 packets Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets Fragment: 1 packets, Undersized Frame: 0 packets RxPause: 0 packets Output: Unicast: 827380995765 packets, Multicast: 8277701 packets Broadcast: 1809297 packets, JumboOctets: 16886144233 packets Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets System: 0 packets, Overruns: 0 packets TxPause: 0 packets Local fault: normal, Remote fault: fault. Last 300 seconds input utility rate: 0.00% Last 300 seconds output utility rate: 0.00% <RMAGSPO-SPSL07-01>syst <RMAGSPO-SPSL07-01>system-view Enter system view, return user view with return command. [~RMAGSPO-SPSL07-01]int GigabitEthernet 0/2/0 [~RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]shu [~RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]shutdown [*RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]qui [*RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]quit [*RMAGSPO-SPSL07-01]qui [*RMAGSPO-SPSL07-01]quit Warning: Uncommitted configurations found, commit them before exiting? [Y(yes)/N(no)/C(cancel)]:y <RMAGSPO-SPSL07-01> 04/08/2024 23:43:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 23:42 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe informa que pela metragem falha vai estar na cs da radial onde foi tratado rompimento ontem. Equipe indo verificar. 04/08/2024 23:05:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 23:04 #COMPLEMENTAR# Situação atual: RMDISPO-PEN01-02 Porta 4/0/9 PR-13085 Sent.SPSL07 Fibra 53-54 Rx: 1.980m Tx: 21.100m 04/08/2024 22:25:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 22:24 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe a 10 minutos da ETD Penha. 04/08/2024 20:49:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:48 Centralizado Marcia equipe Luan em deslocamento de 1 h RMDISPO-PEN01-02 Proxima atualização as 21:30 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:31 | system | 23 |  | 05/08/2024 04:41:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 04:40 #CARIMBO EMCERRAMENTO TEL FMO## TSK:TSK240800016971 DATA:05/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139446 CODIGO DE SEGURANCA:979717 TÉCNICOS:Willians de Oliveira Nogueira TÉCNICOS:Thiago Mendes TÉCNICOS:Luan Faria TÉCNICOS:Julio Martinho CAUSA:Fibra quebrada na caixa SERVICO EXECUTADO:Feito uma fusão ENDERECO DO DEFEITO:R. Dr. Luís Carlos, 20 - Chácara Califórnia, São Paulo - SP, 05542-056 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/c4W3xjZ56GGJdaxu6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:1980 mts MATERIAL GASTO: NÃO (X) SIM, Descreva:01 Tubetes CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada):spb10818 PR/CBS/CABO TRATADO:PR-13085 FO TRATADA:Fibra: 53-54 Anel: ANEL SP08 PR/CBS REMOVIDO:xx FO PR/CBS INSERIDO:xx LOTE CABO RETIRADO:xx TECNICO QUE RETIROU:xx PLACA DO VEICULO: RVW8C45/SHC7J34 Analista Isoc:Normalizado TAIS Centralizado: Elisangela 05/08/2024 04:01:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 04:00 Terminei a análise de potência no elemento RMDISPO-PEN01-02. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 4/0/9 conectado à RMAGSPO-SPSL07-01 (GigabitEthernet0/2/0) TX: 1.85 dbm RX: -19.87 dbm Referência (1550nm¦80km) para (4/0/9): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 05/08/2024 04:00:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 03:58 Terminei a análise de potência no elemento RMAGSPO-SPSL07-01. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 0/2/0 conectado à RMDISPO-PEN01-02 (GigabitEthernet4/0/9) TX: 2.17 dbm RX: -18.76 dbm Referência (1550nm¦80km) para (0/2/0): TX: entre 0 e 4 dbm RX: entre -23.979 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 05/08/2024 01:57:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 01:56 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Willians teve que voltar 1 caixa para identificar as fibras com a caixa do Rompimento na Radial Proxima Atualização: 02:40 05/08/2024 01:55:18 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 01:53 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Willians esta batendo fibra na caixa R. Alfredo de Franco, 239-147. Proxima Atualização: 02:40 05/08/2024 00:57:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:56 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe atenuando caixa no endereço R. Alfredo de Franco, 239-147. 05/08/2024 00:21:47 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:20 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe atenuou na cs e nao caiu, irão atenuar em caixas proximas de Penha para identificar as fibras. 05/08/2024 00:19:18 - Diego Gomes Aleixo (Anotações de trabalho) -->> Porta estava desabilitada para testes. <RMAGSPO-SPSL07-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : Administratively DOWN (ifindex: 49) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel DIS RMDISPO-PEN01-02 TE 4/0/9 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.70.248/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4cf5-5b47-646b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: -40.00dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm --> Porta habilitada novamente conforme solicitação da equipe. <RMAGSPO-SPSL07-01>display interface GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(LOS) (ifindex: 49) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel DIS RMDISPO-PEN01-02 TE 4/0/9 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.70.248/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4cf5-5b47-646b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -40.00dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.16dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm 05/08/2024 00:07:59 - Renato Bonanni Benevides (Anotações de trabalho) Desabilitado para testes de FMO <RMAGSPO-SPSL07-01>display int GigabitEthernet 0/2/0 GigabitEthernet0/2/0 current state : DOWN(remote fault) (ifindex: 49) Line protocol current state : DOWN Link quality grade : -- Description: Conexao ao Anel DIS RMDISPO-PEN01-02 TE 4/0/9 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500 Internet Address is 10.40.70.248/31 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 4cf5-5b47-646b The Vendor PN is MTRS-1S70-01 The Vendor Name is HG GENUINE Port BW: 10G, Transceiver max BW: 10G, Transceiver Mode: SingleMode WaveLength: 1550nm, Transmission Distance: 80km Rx Power: -18.69dBm, Warning range: [-23.979, -7.000]dBm Tx Power: 2.15dBm, Warning range: [0.000, 4.000]dBm Loopback: none, LAN full-duplex mode, Pause Flowcontrol: Receive Enable and Send Enable Last physical up time : 2024-07-28 07:37:32-03:00 Last physical down time : 2024-08-03 02:56:26-03:00 Current system time: 2024-08-05 00:07:08-03:00 Statistics last cleared:never Last 300 seconds input rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec Input peak rate 5564302497 bits/sec, Record time: 2024-06-03 12:24:18-03:00 Output peak rate 925397588 bits/sec, Record time: 2024-06-03 12:24:18-03:00 Input: 1180096634947285 bytes, 1476048479097 packets Output: 197691090358602 bytes, 827391082763 packets Input: Unicast: 1476038321240 packets, Multicast: 8348767 packets Broadcast: 1809090 packets, JumboOctets: 135846097446 packets CRC: 35725 packets, Symbol: 2924 packets Overrun: 0 packets, InRangeLength: 0 packets LongPacket: 0 packets, Jabber: 0 packets, Alignment: 0 packets Fragment: 1 packets, Undersized Frame: 0 packets RxPause: 0 packets Output: Unicast: 827380995765 packets, Multicast: 8277701 packets Broadcast: 1809297 packets, JumboOctets: 16886144233 packets Lost: 0 packets, Overflow: 0 packets, Underrun: 0 packets System: 0 packets, Overruns: 0 packets TxPause: 0 packets Local fault: normal, Remote fault: fault. Last 300 seconds input utility rate: 0.00% Last 300 seconds output utility rate: 0.00% <RMAGSPO-SPSL07-01>syst <RMAGSPO-SPSL07-01>system-view Enter system view, return user view with return command. [~RMAGSPO-SPSL07-01]int GigabitEthernet 0/2/0 [~RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]shu [~RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]shutdown [*RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]qui [*RMAGSPO-SPSL07-01-GigabitEthernet0/2/0]quit [*RMAGSPO-SPSL07-01]qui [*RMAGSPO-SPSL07-01]quit Warning: Uncommitted configurations found, commit them before exiting? [Y(yes)/N(no)/C(cancel)]:y <RMAGSPO-SPSL07-01> 04/08/2024 23:43:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 23:42 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe informa que pela metragem falha vai estar na cs da radial onde foi tratado rompimento ontem. Equipe indo verificar. 04/08/2024 23:05:52 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 23:04 #COMPLEMENTAR# Situação atual: RMDISPO-PEN01-02 Porta 4/0/9 PR-13085 Sent.SPSL07 Fibra 53-54 Rx: 1.980m Tx: 21.100m 04/08/2024 22:25:20 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 22:24 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe a 10 minutos da ETD Penha. 04/08/2024 20:49:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:48 Centralizado Marcia equipe Luan em deslocamento de 1 h RMDISPO-PEN01-02 Proxima atualização as 21:30 |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3615735 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3615735-THIAGO MENDES BESERRA |  |  | '-23.601 | '-46.542306 |  |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016973 | EVE240800012444 | 2024-08-04 13:30 | 2024-08-04 16:37 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 1 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009714 |  |  |  |  | 2024-08-04 19:36 |  | TRUE |  | RNAGRJO-RJJP35-01 |  | RNAGRJO-RJJP35-01 |  | FALSE | 04/08/2024 16:37:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 16:35 16:00 Realizada limpeza no RJJP07. 16:30 Normalizado Vilas. TSK TSK240800016973 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: RJJP07 ANEL: A265 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCO AURELIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 16:27:01 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) link normalizado 04/08/2024 16:26:26 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RNAGRJO-RJJP35-01# show port 1/5/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNACRJO-RJJP07-01 1/1/18 Interface : 1/5/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292533762 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 16:23:00 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 5549 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Tx Output Power (dBm) -0.36 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -15.61 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RNACRJO-RJJP07-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNAGRJO-RJJP35-01 1/5/2 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Tx Output Power (dBm) -1.12 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.97 2.50 1.50 -18.51 -19.51 ============================================================================== Link Layer Discovery Protocol (LLDP) System Information =============================================================================== NB = nearest-bridge NTPMR = nearest-non-tpmr NC = nearest-customer =============================================================================== Lcl Port Scope Remote Chassis ID Index Remote Port Remote Sys Name ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/5 NB 68:E2:09:0E:BB:20 1 Ethernet 0/0/7* SR-RJJP07 1/1/17 NB 68:AB:09:78:E0:01 352 172228608 RNDIRJO-CUR01-01 1/1/17 NC 68:AB:09:78:E0:01 353 172228608 n/a 1/1/18 NB F8:BA:E6:43:15:4C 356 1/5/2, 1-Gig/1* RNAGRJO-RJJP35-* 1/1/18 NC F8:BA:E6:43:15:4C 357 1/5/2, 1-Gig/1* RNAGRJO-RJJP35-* =============================================================================== * indicates that the corresponding row element may have been truncated. 04/08/2024 15:45:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:43 15:39 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 17h. 04/08/2024 13:30:30 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015445 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 06:36:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 06:35 Realizado aferição das potências ópticas no RNAGRJO-RJJP35-01 Port 1/5/2 TX -1.39 RX -12.53 TSK240800015445 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 13:01:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:50 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 16:37 | system | 13 |  | 04/08/2024 16:37:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 16:35 16:00 Realizada limpeza no RJJP07. 16:30 Normalizado Vilas. TSK TSK240800016973 TSK ASSOCIADA: N/A Ticket Válido: SIM (X) Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: NÃO (X) Rede cadastrada ou com divergência: NÃO (X) REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ1 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: RJJP07 ANEL: A265 CABO: CAUSA N1: CORDÃO_ÓPTICO_EQUIPAMENTO CAUSA N2: LIMPEZA (CORDÃO) AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: LIMPEZA / CORDÃO ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: NÃO(X) EQUIPE TLP CLASSE F: MARCO AURELIO EQUIPE TLP CLASSE L: CERTIFICADO COM NOC TIM: APP TAIS MONITOR RESP. FECHAMENTO: DIEGO RODRIGUES 04/08/2024 16:27:01 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) link normalizado 04/08/2024 16:26:26 - Felipe De Oliveira Villas Boas (Anotações de trabalho) RNAGRJO-RJJP35-01# show port 1/5/2 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNACRJO-RJJP07-01 1/1/18 Interface : 1/5/2 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Config Duplex : N/A Physical Link : Yes MTU : 9208 Single Fiber Mode : No Min Frame Length : 64 Bytes Loopback Mode : none Loopback SwapMac : No IfIndex : 1292533762 Hold time up : 0 seconds Last State Change : 08/04/2024 16:23:00 Hold time down : 0 seconds Last Cleared Time : N/A DDM Events : Enabled Phys State Chng Cnt: 5549 RS-FEC Config Mode : None RS-FEC Oper Mode : None Tx Output Power (dBm) -0.36 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -15.61 2.50 1.50 -18.51 -19.51 =============================================================================== RNACRJO-RJJP07-01# show port 1/1/18 =============================================================================== Ethernet Interface =============================================================================== Description : Conexao ao Anel 265 ACC RNAGRJO-RJJP35-01 1/5/2 Interface : 1/1/18 Oper Speed : 10 Gbps Link-level : Ethernet Config Speed : 10 Gbps Admin State : up Oper Duplex : full Oper State : up Tx Output Power (dBm) -1.12 7.50 6.50 -7.20 -8.20 Rx Optical Power (avg dBm) -16.97 2.50 1.50 -18.51 -19.51 ============================================================================== Link Layer Discovery Protocol (LLDP) System Information =============================================================================== NB = nearest-bridge NTPMR = nearest-non-tpmr NC = nearest-customer =============================================================================== Lcl Port Scope Remote Chassis ID Index Remote Port Remote Sys Name ------------------------------------------------------------------------------- 1/1/5 NB 68:E2:09:0E:BB:20 1 Ethernet 0/0/7* SR-RJJP07 1/1/17 NB 68:AB:09:78:E0:01 352 172228608 RNDIRJO-CUR01-01 1/1/17 NC 68:AB:09:78:E0:01 353 172228608 n/a 1/1/18 NB F8:BA:E6:43:15:4C 356 1/5/2, 1-Gig/1* RNAGRJO-RJJP35-* 1/1/18 NC F8:BA:E6:43:15:4C 357 1/5/2, 1-Gig/1* RNAGRJO-RJJP35-* =============================================================================== * indicates that the corresponding row element may have been truncated. 04/08/2024 15:45:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3427236-DIEGO GONCALVES RODRIGUES - 2024-08-04 15:43 15:39 Equipe do Marco Aurélio acionada, previsão de chegada 17h. 04/08/2024 13:30:30 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800015445 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 06:36:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3297167-MAURO ANDRE SILVA MACHADO - 2024-08-04 06:35 Realizado aferição das potências ópticas no RNAGRJO-RJJP35-01 Port 1/5/2 TX -1.39 RX -12.53 TSK240800015445 - CAMPO FMMT TRJ - Matricula: System - 04/08/2024 13:01:34 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3428685-AGNALDO DA SILVA COSTA - 2024-08-04 12:50 RNACRJO-RJJP07-01 Porta 1/1/18 TX-1.37. RX-19.77 |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | T3371254 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 20 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3371254-MARCO AURELIO CARNEIRO DE S |  |  | '-22.922778 | '-43.334167 | 21970260362 |  | Interface Down | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016976 | EVE240800013605 | 2024-08-04 13:30 | 2024-08-05 00:36 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010484 |  |  |  |  | 2024-08-04 20:56 |  | TRUE |  | RBOA10 |  | RBOA10 |  | FALSE | 04/08/2024 20:52:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:50 #TRIAGEM TEL: RBOA10 - Site operacional porém sem trafego nos setores alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS &lt; ZEEI:BCF=75; LOADING PROGRAM VERSION 39.9-0 FlexiBSC BRBO02 2024-08-04 18:49:56 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0075 FLEXI MULTI U WO 0 OM075 WO 00268 29102 BTS-0145 U WO 0 0 RBOA102 BB/- 3 TRX-029 U WO 112 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29103 BTS-0146 U WO 0 0 RBOA103 BB/- 3 TRX-033 U WO 105 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29101 BTS-0147 U WO 0 0 RBOA101 -/- 3 TRX-001 U WO 613 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29106 BTS-0148 U WO 0 0 RBOA106 -/- 3 TRX-009 U WO 627 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29107 BTS-0149 U WO 0 0 RBOA107 -/- 3 TRX-017 U WO 625 0 538 MBCCH+CBCH P 0 COMMAND EXECUTED &lt; ZEOL:75; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BRBO02 BCF-0075 BTS-0145 QUAL 2024-08-04 16:00:58.95 ** ALARM RBOA102 (40053) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BRBO02 BCF-0075 BTS-0148 QUAL 2024-08-04 16:00:58.95 ** ALARM RBOA106 (40055) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BRBO02 BCF-0075 BTS-0149 QUAL 2024-08-04 16:00:58.95 ** ALARM RBOA107 (40056) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BRBO02 BCF-0075 ENVIR 2024-07-27 13:46:20.77 * ALARM (33067) 7602 BCF NOTIFICATION Transient RP3 timing issues observed in System Module 04 01 FB 82 00 00 END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED 04/08/2024 20:18:01 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RBOA10 END ID - ACRBO_0010 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 17:56:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:55 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. ACRBO_0010 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 17:39:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:38 Precisa de flag para ser suspensa, equipe EOLI, de implantação trabalhando no site. 04/08/2024 16:06:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 14:04 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO RBOA10 / TSK240800016976 NOTA: Técnico informa que equipe de NI esta trabalhando na tx do site. #1FLAG |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:36 | system | 18 |  | 04/08/2024 20:52:12 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 18:50 #TRIAGEM TEL: RBOA10 - Site operacional porém sem trafego nos setores alarmando BTS WITH NO TRANSACTIONS &lt; ZEEI:BCF=75; LOADING PROGRAM VERSION 39.9-0 FlexiBSC BRBO02 2024-08-04 18:49:56 RADIO NETWORK CONFIGURATION IN BSC: E P B F T R C D-CHANNEL BUSY AD OP R ET- BCCH/CBCH/ R E S O&amp;M LINK HR FR LAC CI HOP ST STATE FREQ T PCM ERACH/ X F U NAME ST ECBCCH /GP ===================== == ====== ==== == ==== =========== = = == ===== == === === BCF-0075 FLEXI MULTI U WO 0 OM075 WO 00268 29102 BTS-0145 U WO 0 0 RBOA102 BB/- 3 TRX-029 U WO 112 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29103 BTS-0146 U WO 0 0 RBOA103 BB/- 3 TRX-033 U WO 105 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29101 BTS-0147 U WO 0 0 RBOA101 -/- 3 TRX-001 U WO 613 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29106 BTS-0148 U WO 0 0 RBOA106 -/- 3 TRX-009 U WO 627 0 538 MBCCH+CBCH P 0 00268 29107 BTS-0149 U WO 0 0 RBOA107 -/- 3 TRX-017 U WO 625 0 538 MBCCH+CBCH P 0 COMMAND EXECUTED &lt; ZEOL:75; LOADING PROGRAM VERSION 12.2-0 BTS ALARM LISTING BRBO02 BCF-0075 BTS-0145 QUAL 2024-08-04 16:00:58.95 ** ALARM RBOA102 (40053) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BRBO02 BCF-0075 BTS-0148 QUAL 2024-08-04 16:00:58.95 ** ALARM RBOA106 (40055) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BRBO02 BCF-0075 BTS-0149 QUAL 2024-08-04 16:00:58.95 ** ALARM RBOA107 (40056) 7738 BTS WITH NO TRANSACTIONS 02 BRBO02 BCF-0075 ENVIR 2024-07-27 13:46:20.77 * ALARM (33067) 7602 BCF NOTIFICATION Transient RP3 timing issues observed in System Module 04 01 FB 82 00 00 END OF BTS ALARM LISTING COMMAND EXECUTED 04/08/2024 20:18:01 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 3 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - RBOA10 END ID - ACRBO_0010 Summary - GSM CELL DOWN 04/08/2024 17:56:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:55 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. ACRBO_0010 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 17:39:54 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:38 Precisa de flag para ser suspensa, equipe EOLI, de implantação trabalhando no site. 04/08/2024 16:06:04 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3682680-THAINA NERY SANTANA - 2024-08-04 14:04 2TRMT FLAG TRAMITAÇÃO RBOA10 / TSK240800016976 NOTA: Técnico informa que equipe de NI esta trabalhando na tx do site. #1FLAG |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3504452 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-9.945028 | '-67.880583 | 68981090137 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016977 | EVE240800013607 | 2024-08-04 13:30 | 2024-08-04 18:01 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009716 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:00 |  | TRUE |  | RBOA10 |  | RBOA10 |  | FALSE | 04/08/2024 18:00:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:59 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. ACRBO_0010 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:22 | system | 11 |  | 04/08/2024 18:00:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:59 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. ACRBO_0010 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3504452 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3504452-EDMILSON ESTACIO DA SILVA J |  |  | '-9.945028 | '-67.880583 | 68981090137 |  | GSM CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016983 | EVE240800012287 | 2024-08-04 13:33 | 2024-08-05 05:10 |  |  |  |  | CAMPO FMO TCO | CAMPO FMO TRIAGEM TSP 1 | 30010967 |  |  |  |  | 2024-08-05 08:09 |  | TRUE |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | CPE-CPS02-HWP01 |  | FALSE | 05/08/2024 02:55:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 02:54 #CARIMBO EMCERRAMENTO TEL FMO## TSK:TSK240800016983 DATA:05/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139442 CODIGO DE SEGURANCA:979715 TÉCNICOS:CLEYTON VITAL MORAES TÉCNICOS:VLADIMIR RIBEIRO SOARES TÉCNICOS:ROLDNEY SOARES CAUSA: VANDALISMO SERVICO EXECUTADO: LANÇAMENTO DE 250 M DE CFOA SM AS 80 72 FO RC LOTE 576 ENDERECO DO DEFEITO:R. Hugo Pereira do Valê, 150-298 - Conj. Res. Mata do Jacinto, Campo Grande - MS, 79033-210 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/qeDnEtXnyQYvoT6D6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:1200 mts MATERIAL GASTO: NÃO (X) SIM, Descreva: 4 bandeja, 2 CEO, 250 M CFOA SM AS 80 72FO RC CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS/CABO TRATADO:CPE CBS00028 FO TRATADA:todas Anel:ANEL_NGMAN_CPE / ANEL_NGMAN_CPE PR/CBS REMOVIDO:xx FO PR/CBS INSERIDO:xx LOTE CABO RETIRADO:xx TECNICO QUE RETIROU:xx PLACA DO VEICULO: RGW2H47 SHO3F41 Analista Isoc:Normalizado c/Igor Centralizado: Elisangela 05/08/2024 02:47:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 02:46 #CARIMBO EMCERRAMENTO TEL FMO## TSK:TSK240800016983 DATA:05/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139442 CODIGO DE SEGURANCA:979715 TÉCNICOS:CLEYTON VITAL MORAES TÉCNICOS:VLADIMIR RIBEIRO SOARES TÉCNICOS:ROLDNEY SOARES CAUSA: VANDALISMO SERVICO EXECUTADO: LANÇAMENTO DE 250 M DE CFOA SM AS 80 72 FO RC LOTE 576 ENDERECO DO DEFEITO:R. Hugo Pereira do Valê, 150-298 - Conj. Res. Mata do Jacinto, Campo Grande - MS, 79033-210 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/qeDnEtXnyQYvoT6D6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:1200 mts MATERIAL GASTO: NÃO (X) SIM, Descreva: 4 bandeja, 2 CEO, 250 M CFOA SM AS 80 72FO RC CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS/CABO TRATADO:CPE CBS00028 FO TRATADA:todas Anel:ANEL_NGMAN_CPE / ANEL_NGMAN_CPE PR/CBS REMOVIDO:xx FO PR/CBS INSERIDO:xx LOTE CABO RETIRADO:xx TECNICO QUE RETIROU:xx PLACA DO VEICULO: RGW2H47 SHO3F41 Analista Isoc:Normalizado c/Igor Centralizado: Elisangela 05/08/2024 00:50:48 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Normalizado CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CPS02-HWP01 - 8-82EX2-1 / f-4) RX -7.3 REF -7.0 HIST -7 CPE-CPS02-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1 / f-51) RX-13.0 REF-10.0 HIST -12.3 05/08/2024 00:16:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:15 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue realizando as fusoes da segunda caixa. 04/08/2024 23:44:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 23:43 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Cleyton informou que estão realizando fusões na segunda caixa. Próxima Atualização:00:20 04/08/2024 22:33:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:32 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Cleyton informou que estão montando a segunda caixa para realizar as fusões. Próxima Atualização: 23:15 04/08/2024 21:50:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 21:49 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue realizando as fusoes. 04/08/2024 21:11:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 21:10 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe fusionou o grupo 1,2 e 3 da primeira caixa e esta fusionando os grupos restantes. 04/08/2024 20:21:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:20 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe inserindo o cabo na primeira caixa. sendo 144 fusoes Proxima atualização as 21:00 04/08/2024 19:28:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 18:07 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe realizando o lançamento do cabo. 04/08/2024 19:21:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 19:19 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe inserindo o cabo na primeira caixa. 04/08/2024 18:41:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 18:39 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe terminou o lançamento do cabo e vai preparar as caixas. 04/08/2024 18:04:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:31 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe lançando cabo. 04/08/2024 16:58:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:57 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe fazendo levantamento se irão lançar ou recuar cabo. 04/08/2024 16:51:55 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Hugo Pereira do Valê, 150-298 - Conj. Res. Mata do Jacinto, Campo Grande - MS, 79033-210 REGIÃO: TCO CONTRATADA: TEL CABO: CPE CBS00028 ID DO CABO: 487706 ANEL PRINCIPAL: Não identificado / ANEL_NGMAN_CPE / ANEL_NGMAN_CPE TRECHOS (SITES ALARMADOS): CPE-CPS02-HWP01 - 8 - 82EX2 - 1 X CPE-CGMS17-HWP01 - 6 - 82EX2 - 1 // RNCOCPE0201 0/1/0/6 X RNACCPE-CGMS44-01 0/0/0/17 // RNCOCPE0201 0/2/0/6 X RNACCPE-CGM105-01 0/0/0/17 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-G-72 CAUSA: VANDALISMO TSK: TSK240800016983 / TSK240800017488 / TSK240800017511 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Cleyton DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 - 15:30 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 - 23:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/qeDnEtXnyQYvoT6D6 04/08/2024 16:06:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:05 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe nao conseguiu acesso em CGMS33, empresa de segurança nao permitiu que os tecnicos ficassem no local. Equipe irá testar do CGMS17. Chamados TSK240800017488 e TSK240800017511 possivelmente relacionados. 04/08/2024 15:46:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:44 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe verificando acesso em CGMS33. 04/08/2024 15:01:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 15:00 Centralizado Marcia equipe Cleiton em deslocamento CPE-CGMS33-HWP01 Proxima atualização as 15:40 04/08/2024 14:06:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:05 Centralizado Marcia equipe Cleiton em deslocamento de 2 h CPE-CGMS33-HWP01 Proxima atualização as 15:00 |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 05:12 | F8058893 | 58 |  | 05/08/2024 02:55:28 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 02:54 #CARIMBO EMCERRAMENTO TEL FMO## TSK:TSK240800016983 DATA:05/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139442 CODIGO DE SEGURANCA:979715 TÉCNICOS:CLEYTON VITAL MORAES TÉCNICOS:VLADIMIR RIBEIRO SOARES TÉCNICOS:ROLDNEY SOARES CAUSA: VANDALISMO SERVICO EXECUTADO: LANÇAMENTO DE 250 M DE CFOA SM AS 80 72 FO RC LOTE 576 ENDERECO DO DEFEITO:R. Hugo Pereira do Valê, 150-298 - Conj. Res. Mata do Jacinto, Campo Grande - MS, 79033-210 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/qeDnEtXnyQYvoT6D6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:1200 mts MATERIAL GASTO: NÃO (X) SIM, Descreva: 4 bandeja, 2 CEO, 250 M CFOA SM AS 80 72FO RC CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS/CABO TRATADO:CPE CBS00028 FO TRATADA:todas Anel:ANEL_NGMAN_CPE / ANEL_NGMAN_CPE PR/CBS REMOVIDO:xx FO PR/CBS INSERIDO:xx LOTE CABO RETIRADO:xx TECNICO QUE RETIROU:xx PLACA DO VEICULO: RGW2H47 SHO3F41 Analista Isoc:Normalizado c/Igor Centralizado: Elisangela 05/08/2024 02:47:19 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-05 02:46 #CARIMBO EMCERRAMENTO TEL FMO## TSK:TSK240800016983 DATA:05/08/2024 CODIGO DE OBRA:2024139442 CODIGO DE SEGURANCA:979715 TÉCNICOS:CLEYTON VITAL MORAES TÉCNICOS:VLADIMIR RIBEIRO SOARES TÉCNICOS:ROLDNEY SOARES CAUSA: VANDALISMO SERVICO EXECUTADO: LANÇAMENTO DE 250 M DE CFOA SM AS 80 72 FO RC LOTE 576 ENDERECO DO DEFEITO:R. Hugo Pereira do Valê, 150-298 - Conj. Res. Mata do Jacinto, Campo Grande - MS, 79033-210 GEOLOCALIZAÇÃO DA FALHA:https://maps.app.goo.gl/qeDnEtXnyQYvoT6D6 DISTANCIA PONTO DA FALHA:1200 mts MATERIAL GASTO: NÃO (X) SIM, Descreva: 4 bandeja, 2 CEO, 250 M CFOA SM AS 80 72FO RC CAIXA TRATADA (Quando fibra quebrada): PR/CBS/CABO TRATADO:CPE CBS00028 FO TRATADA:todas Anel:ANEL_NGMAN_CPE / ANEL_NGMAN_CPE PR/CBS REMOVIDO:xx FO PR/CBS INSERIDO:xx LOTE CABO RETIRADO:xx TECNICO QUE RETIROU:xx PLACA DO VEICULO: RGW2H47 SHO3F41 Analista Isoc:Normalizado c/Igor Centralizado: Elisangela 05/08/2024 00:50:48 - Igor De Freitas Crespo (Anotações de trabalho) Normalizado CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CPS02-HWP01 - 8-82EX2-1 / f-4) RX -7.3 REF -7.0 HIST -7 CPE-CPS02-HWP01-8-82EX2-1(Conexao ao Core CPE-CGMS17-HWP01-6-82EX2-1 / f-51) RX-13.0 REF-10.0 HIST -12.3 05/08/2024 00:16:16 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-05 00:15 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue realizando as fusoes da segunda caixa. 04/08/2024 23:44:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 23:43 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Cleyton informou que estão realizando fusões na segunda caixa. Próxima Atualização:00:20 04/08/2024 22:33:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3632567-ELISANGELA CAIONI - 2024-08-04 22:32 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe Cleyton informou que estão montando a segunda caixa para realizar as fusões. Próxima Atualização: 23:15 04/08/2024 21:50:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 21:49 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe segue realizando as fusoes. 04/08/2024 21:11:41 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 21:10 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe fusionou o grupo 1,2 e 3 da primeira caixa e esta fusionando os grupos restantes. 04/08/2024 20:21:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 20:20 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe inserindo o cabo na primeira caixa. sendo 144 fusoes Proxima atualização as 21:00 04/08/2024 19:28:50 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 18:07 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe realizando o lançamento do cabo. 04/08/2024 19:21:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 19:19 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe inserindo o cabo na primeira caixa. 04/08/2024 18:41:15 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 18:39 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe terminou o lançamento do cabo e vai preparar as caixas. 04/08/2024 18:04:10 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 17:31 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe lançando cabo. 04/08/2024 16:58:42 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:57 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe fazendo levantamento se irão lançar ou recuar cabo. 04/08/2024 16:51:55 - Filipe Henrique Martins (Anotações de trabalho) INFORME DE ROMPIMENTO ENDEREÇO: R. Hugo Pereira do Valê, 150-298 - Conj. Res. Mata do Jacinto, Campo Grande - MS, 79033-210 REGIÃO: TCO CONTRATADA: TEL CABO: CPE CBS00028 ID DO CABO: 487706 ANEL PRINCIPAL: Não identificado / ANEL_NGMAN_CPE / ANEL_NGMAN_CPE TRECHOS (SITES ALARMADOS): CPE-CPS02-HWP01 - 8 - 82EX2 - 1 X CPE-CGMS17-HWP01 - 6 - 82EX2 - 1 // RNCOCPE0201 0/1/0/6 X RNACCPE-CGMS44-01 0/0/0/17 // RNCOCPE0201 0/2/0/6 X RNACCPE-CGM105-01 0/0/0/17 TIPO DE CABO DANIFICADO: CABO AÉREO: AS-G-72 CAUSA: VANDALISMO TSK: TSK240800016983 / TSK240800017488 / TSK240800017511 RESPONSÁVEL DE CAMPO: Cleyton DATA\HORA INICIO: 04/08/2024 - 15:30 DATA\HORA FIM: 04/08/2024 - 23:00 LINK DA LOCALIZAÇÃO: https://maps.app.goo.gl/qeDnEtXnyQYvoT6D6 04/08/2024 16:06:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 16:05 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe nao conseguiu acesso em CGMS33, empresa de segurança nao permitiu que os tecnicos ficassem no local. Equipe irá testar do CGMS17. Chamados TSK240800017488 e TSK240800017511 possivelmente relacionados. 04/08/2024 15:46:01 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3620491-MATHEUS MANOEL PEREIRA - 2024-08-04 15:44 #COMPLEMENTAR# Situação atual: Equipe verificando acesso em CGMS33. 04/08/2024 15:01:32 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 15:00 Centralizado Marcia equipe Cleiton em deslocamento CPE-CGMS33-HWP01 Proxima atualização as 15:40 04/08/2024 14:06:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3686439-MARCIA REGINA GUARNIERI GONZAGA - 2024-08-04 14:05 Centralizado Marcia equipe Cleiton em deslocamento de 2 h CPE-CGMS33-HWP01 Proxima atualização as 15:00 |  |  |  | 0 |  | Não | Renan Luiz Da Silva Ribeiro | Normal |  | ABERTURA DE ENLACE |  | TCO_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3612812-CLEYTON VITAL MORAES |  |  | '-20.427 | '-54.578083 | 67981410260 |  | ETH_LOS | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016984 | EVE240800013276 | 2024-08-04 13:34 | 2024-08-04 15:17 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009723 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:16 |  | TRUE |  | SI2035 |  | SI2035 |  | FALSE | 04/08/2024 15:17:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:15 Site normalizado 04/08/2024 15:16:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:15 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013276&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 15:12:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:11 Site normalizado. 04/08/2024 15:11:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:09 Site verificado e encontra-se normalizado. 04/08/2024 15:02:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 15:00 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI2035-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo SI2035&gt; alt 240804-14:35:20-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 Connecting to SI2035:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-1-amos_20240804-143505_13818/ior13818 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 0 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) SI2035&gt; st car 240804-14:35:24-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2056 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 2075 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 =================================================================================== Total: 2 MOs SI2035&gt; st sector 240804-14:35:31-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2055 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 2074 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 =================================================================================== 04/08/2024 14:38:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 14:37 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI2035-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo SI2035&gt; alt 240804-14:35:20-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 Connecting to SI2035:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-1-amos_20240804-143505_13818/ior13818 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 0 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) SI2035&gt; st car 240804-14:35:24-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2056 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 2075 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 =================================================================================== Total: 2 MOs SI2035&gt; st sector 240804-14:35:31-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2055 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 2074 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 =================================================================================== |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 18:37 | system | 16 |  | 04/08/2024 15:17:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:15 Site normalizado 04/08/2024 15:16:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:15 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013276&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:true,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao evento.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:60}} 04/08/2024 15:12:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:11 Site normalizado. 04/08/2024 15:11:02 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 15:09 Site verificado e encontra-se normalizado. 04/08/2024 15:02:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 15:00 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI2035-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo SI2035&gt; alt 240804-14:35:20-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 Connecting to SI2035:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-1-amos_20240804-143505_13818/ior13818 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 0 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) SI2035&gt; st car 240804-14:35:24-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2056 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 2075 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 =================================================================================== Total: 2 MOs SI2035&gt; st sector 240804-14:35:31-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2055 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 2074 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 =================================================================================== 04/08/2024 14:38:30 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 14:37 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. SI2035-Site encontra-se operacional sem falhas presentes, limpo SI2035&gt; alt 240804-14:35:20-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 Connecting to SI2035:56834 (CorbaSecurity=OFF, corba_class=2, java=11.0.21.0.1 2023-10-17 LTS, jacoms=R120E01, jacorb=R117A01) Trying file=/ericsson/log/amos/moshell_logfiles/T3679744/logs_moshell/tempfiles/scp-1-amos_20240804-143505_13818/ior13818 Resolving the alarm service in OMS... Simple Alarm Client initialized... Starting to retrieve active alarms Nr of active alarms are: 0 ==================================================================================================================== Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== &gt;&gt;&gt; Total: 0 Alarms (0 Critical, 0 Major) SI2035&gt; st car 240804-14:35:24-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2056 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1,Carrier=1 2075 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2,Carrier=1 =================================================================================== Total: 2 MOs SI2035&gt; st sector 240804-14:35:31-0300 10.57.193.161 24.0f RBS_NODE_MODEL_U_4_1460 stopfile=/tmp/13877 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2055 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=1 2074 1 (ENABLED) NodeBFunction=1,Sector=2 =================================================================================== |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3161090 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 30 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3161090-FABIO JOSE DA SILVA |  |  | '-23.554056 | '-45.522 | 0012981206569 |  | FALHA DE RETIFICADOR | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016985 | EVE240800013619 | 2024-08-04 13:34 | 2024-08-05 08:29 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009724 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-OSJE08 |  | 4G-OSJE08 |  | FALSE | 04/08/2024 14:19:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:18 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-OSJE08 Status: Service Degraded Alarmes: Critical Temperature Performance Degraded (RRU-7) Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 08:29 | system | 7 |  | 04/08/2024 14:19:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:18 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: 4G-OSJE08 Status: Service Degraded Alarmes: Critical Temperature Performance Degraded (RRU-7) Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TSP_FMMT |  |  | '-23.499444 | '-46.793806 |  |  | Critical Temperature Performance Degraded | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016987 | EVE240800013620 | 2024-08-04 13:34 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE DADOS | 30009726 | [6 empty] | TRUE |  | RNACRJO-RJ0363-01 |  | RNACRJO-RJ0363-01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:40 | wfm_agent | 5 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-GRANDE_RIO |  |  | '-22.90875 | '-43.179417 |  |  | Critical temperature | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016988 | EVE240800013560 | 2024-08-04 13:34 | 2024-08-04 20:33 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009725 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:32 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0594 |  | RJRJO_MSAN0594 | RJRJO_MSAN0594 | FALSE | 04/08/2024 20:33:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 20:32 PREZADOS FECHAR CHAMADO ABERTO ERRADO. TRECHO CERTO NA TSK240800017245 CONFORME CONVERSADO COM O NOC IHS FAVOR ENCERRAR CHAMADO E ACOMPANHAR FALHA PELA TSK240800017245 ISOLAMENTO_TT_00492403/2024__- RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M 04/08/2024 20:32:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 20:31 PREZADOS FECHAR CHAMADO ABERTO ERRADO. TRECHO CERTO NA TSK240800017245 CONFORME CONVERSADO COM O NOC IHS FAVOR ENCERRAR CHAMADO E ACOMPANHAR FALHA PELA TSK240800017245 ISOLAMENTO_TT_00492403/2024__- RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M PONTA A RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M PORTA:NT-IO:XFP:1 RJRJO_MSAN0093/RJRIO001M PORTA:NT-A:XFP:1 PONTA B RJRJO_MSAN0096/RJRIO007M PORTA: NT-IO:XFP:1 RX: LOSS RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M PORTA: NT-A:XFP:1 RX: LOSS TSK/ NTT:TSK240800016988 TSK ASSOCIADA: TSK240800017245 Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: RUA AZEVEDO LIMA 13 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: RIO COMPRIDO ANEL: Anel RJRIOCOMPRIDO-1 CABO: ACESSO RJRIO006M *ID DO CABO: - CAUSA N1: INDEVIDO CAUSA N2: INDEVIDO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: CHAMADO ABERTO INDEVIDAMENTE ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PAIM MONITOR RESP. FECHAMENTO: RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 04/08/2024 13:34:39 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016945 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692794 - 04/08/2024 13:23:12 - Fabio Quirino De Oliveira Junior (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA = LINK DOWN PONTA A NE: RJRJO_MSAN0594 ARMÁRIO: RJRIO008M PORTA: NT-A:XFP:1 TX: LOSS RX: LOSS PONTA B NE: RJRJO_MSAN0094 ARMÁRIO: RJRIO006M PORTA: NT-IO:XFP:1 TX: LOSS RX: LOSS Anel RJRIOCOMPRIDO-1 *** FMO - MEDIÇÕES FMMT Endereço: RUA itaperu 1470 Rio comprido RJ PONTA A NE: RJRJO_MSAN0594 ARMÁRIO: RJRIO008M PORTA: NT-A:XFP:1 TX: -11.13 RX: LOSS RUA DA ESTRELA, 27, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO-RJ PONTA B NE: RJRJO_MSAN0094 ARMÁRIO: RJRIO006M PORTA: NT-IO:XFP:1 TX:-9.12 RX: LOSS |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 20:33 | wfm_agent | 14 |  | 04/08/2024 20:33:17 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 20:32 PREZADOS FECHAR CHAMADO ABERTO ERRADO. TRECHO CERTO NA TSK240800017245 CONFORME CONVERSADO COM O NOC IHS FAVOR ENCERRAR CHAMADO E ACOMPANHAR FALHA PELA TSK240800017245 ISOLAMENTO_TT_00492403/2024__- RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M 04/08/2024 20:32:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3351120-RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO MOTTA - 2024-08-04 20:31 PREZADOS FECHAR CHAMADO ABERTO ERRADO. TRECHO CERTO NA TSK240800017245 CONFORME CONVERSADO COM O NOC IHS FAVOR ENCERRAR CHAMADO E ACOMPANHAR FALHA PELA TSK240800017245 ISOLAMENTO_TT_00492403/2024__- RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M PONTA A RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M PORTA:NT-IO:XFP:1 RJRJO_MSAN0093/RJRIO001M PORTA:NT-A:XFP:1 PONTA B RJRJO_MSAN0096/RJRIO007M PORTA: NT-IO:XFP:1 RX: LOSS RJRJO_MSAN0094/RJRIO006M PORTA: NT-A:XFP:1 RX: LOSS TSK/ NTT:TSK240800016988 TSK ASSOCIADA: TSK240800017245 Ticket Válido: ()SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM ()NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (X)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: RUA AZEVEDO LIMA 13 BAIRRO/CIDADE/ESTADO: RIO COMPRIDO ANEL: Anel RJRIOCOMPRIDO-1 CABO: ACESSO RJRIO006M *ID DO CABO: - CAUSA N1: INDEVIDO CAUSA N2: INDEVIDO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: CHAMADO ABERTO INDEVIDAMENTE ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (x) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: MARCELO PAIM MONITOR RESP. FECHAMENTO: RAFAEL MOTTA ENVIADA FOTO DA CAIXA SIM( ) NÃO (X) BANDEJA SIM() NÃO (X) 04/08/2024 13:34:39 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) TSK240800016945 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692794 - 04/08/2024 13:23:12 - Fabio Quirino De Oliveira Junior (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA = LINK DOWN PONTA A NE: RJRJO_MSAN0594 ARMÁRIO: RJRIO008M PORTA: NT-A:XFP:1 TX: LOSS RX: LOSS PONTA B NE: RJRJO_MSAN0094 ARMÁRIO: RJRIO006M PORTA: NT-IO:XFP:1 TX: LOSS RX: LOSS Anel RJRIOCOMPRIDO-1 *** FMO - MEDIÇÕES FMMT Endereço: RUA itaperu 1470 Rio comprido RJ PONTA A NE: RJRJO_MSAN0594 ARMÁRIO: RJRIO008M PORTA: NT-A:XFP:1 TX: -11.13 RX: LOSS RUA DA ESTRELA, 27, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO-RJ PONTA B NE: RJRJO_MSAN0094 ARMÁRIO: RJRIO006M PORTA: NT-IO:XFP:1 TX:-9.12 RX: LOSS |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CCI_FMO_TRJ2 |  |  | '-22.924444 | '-43.314192 |  |  | LINK DOWN - TT_00492411/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800016991 | EVE240800013622 | 2024-08-04 13:35 | 2024-08-05 04:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009728 | [6 empty] | TRUE |  | MWE-AM-AM0310-N1 |  | MWE-AM-AM0310-N1 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:12 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Climatização |  | TNO_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-3.124444 | '-59.970833 |  |  | TEMPERATURA ALTA - EQUIPAMENTO | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016992 | EVE240800013278 | 2024-08-04 13:35 | 2024-08-05 10:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009729 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | 4G-BATS00 |  | 4G-BATS00 |  | TRUE | 04/08/2024 17:27:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016992 - System - WFM Agent - TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO Nome da Operadora/Parceira:TIM/OI A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:PTN isolado 04/08/2024 17:27:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 04/08/2024 17:26:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO - 2024-08-04 17:25 Após vistoriar o cabo de fibra que alimenta o PTN, foi constatado o cabo cortado na parte de fora da OPSS causando isolamento do PTN, necessário acionar provedor V.TAL para fazer a fusão do cabo. Evidências em anexo 04/08/2024 17:19:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO - 2024-08-04 17:18 Após chegar no local e realizar testes foi identificado site com alarmes de transmissão. Foi observado que o PTN do provedor V.TAL a porta que recebe a fibra da rua está apagada o que indica rompimento de fibra. Necessário acionar provedor para verificar o meio de TX (PTN). segue evidências em anexo |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-05 10:10 | F8075664 | 22 |  | 04/08/2024 17:27:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800016992 - System - WFM Agent - TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO Nome da Operadora/Parceira:TIM/OI A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:PTN isolado 04/08/2024 17:27:36 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000253 - Ausência de sinal TX alugada 04/08/2024 17:26:38 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO - 2024-08-04 17:25 Após vistoriar o cabo de fibra que alimenta o PTN, foi constatado o cabo cortado na parte de fora da OPSS causando isolamento do PTN, necessário acionar provedor V.TAL para fazer a fusão do cabo. Evidências em anexo 04/08/2024 17:19:43 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO - 2024-08-04 17:18 Após chegar no local e realizar testes foi identificado site com alarmes de transmissão. Foi observado que o PTN do provedor V.TAL a porta que recebe a fibra da rua está apagada o que indica rompimento de fibra. Necessário acionar provedor para verificar o meio de TX (PTN). segue evidências em anexo |  |  | TSK240800016992 - System - WFM Agent - TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO Nome da Operadora/Parceira:TIM/OI A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? NA Motivo da visita técnica: NA Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:PTN isolado | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3349202 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3349202-DEUSDITO FERREIRA FILHO |  |  | '-12.303 | '-38.643833 | 081995322387 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800016994 | EVE240800013567 | 2024-08-04 13:35 | 2024-08-05 04:38 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009730 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-PCUN02 |  | 4G-PCUN02 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:38 | system | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | TSP_FMMT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 39 |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-22.736278 | '-47.596944 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017002 | EVE240800013625 | 2024-08-04 13:37 | 2024-08-04 18:58 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009733 |  |  |  |  | 2024-08-04 21:52 |  | TRUE |  | 18NLBSSS02 |  | 18NLBSSS02 |  | FALSE | 04/08/2024 18:52:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 18:50 Técnico Simão informa que site está normalizado, operacional e sem alarmes. Print dos alarmes em anexo. 04/08/2024 16:08:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:07 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLBSSS02 -Site encontra-se operacional sem falhas presentes Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 12:11:17 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1009308 P LMN ID-eNB ID 2 : 7243-75698 PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-74512 PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-94281 PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-75386 PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-75695 PLMN ID-eNB I D 7 : 72499-1009312 PLMN ID-eNB ID 8 : 72499-1009311 PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-1009310 PLMN ID-eNB ID : list truncated) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 18NLBSSS02&gt; st car 240804-16:01:51-0300 10.74.90.49 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/21492 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2363 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2364 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2365 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=C =================================================================================== Total: 3 MOs 18NLBSSS02&gt; st sector 240804-16:01:54-0300 10.74.90.49 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/21492 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2363 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2364 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2365 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=C 2457 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2458 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 2459 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:19 | system | 12 |  | 04/08/2024 18:52:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO - 2024-08-04 18:50 Técnico Simão informa que site está normalizado, operacional e sem alarmes. Print dos alarmes em anexo. 04/08/2024 16:08:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 16:07 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. 18NLBSSS02 -Site encontra-se operacional sem falhas presentes Date &amp; Time (Local) S Specific Problem MO (AdditionalText/PC, AI) ==================================================================================================================== 2024-08-04 12:11:17 m External Link Failure ENodeBFunction=1 (X2 link problem to one or several neighbouring eNodeBs. PLMN ID-eNB ID 1 : 72499-1009308 P LMN ID-eNB ID 2 : 7243-75698 PLMN ID-eNB ID 3 : 7243-74512 PLMN ID-eNB ID 4 : 7243-94281 PLMN ID-eNB ID 5 : 7243-75386 PLMN ID-eNB ID 6 : 7243-75695 PLMN ID-eNB I D 7 : 72499-1009312 PLMN ID-eNB ID 8 : 72499-1009311 PLMN ID-eNB ID 9 : 72499-1009310 PLMN ID-eNB ID : list truncated) &gt;&gt;&gt; Total: 1 Alarms (0 Critical, 0 Major) 18NLBSSS02&gt; st car 240804-16:01:51-0300 10.74.90.49 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/21492 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2363 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2364 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2365 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=C =================================================================================== Total: 3 MOs 18NLBSSS02&gt; st sector 240804-16:01:54-0300 10.74.90.49 24.0f ERBS_NODE_MODEL_J_4_611 stopfile=/tmp/21492 =================================================================================== Proxy Adm State Op. State MO =================================================================================== 2363 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=A 2364 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=B 2365 1 (ENABLED) ENodeBFunction=1,SectorCarrier=C 2457 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=1 2458 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=2 2459 1 (UNLOCKED) 1 (ENABLED) SectorEquipmentFunction=3 =================================================================================== |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3495072 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | MÉDIA |  | TEL-T3495072-SIMAO GONÇALVES NETO |  |  | '-20.584747 | '-48.549736 | 17982110956 |  | Heartbeat Failure | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800017005 | EVE240800012595 | 2024-08-04 13:38 | [5 empty] | CAMPO FMMT TMG | ISOC MONITORACAO SOM | 30009735 |  | Tramitação autorizada |  |  |  |  | TRUE |  | PRT-JAO01-NKW01 |  | PRT-JAO01-NKW01 |  | TRUE | 04/08/2024 17:30:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800017005 - System - WFM Agent - TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Renes, 3191314093, informa que foram realizadas as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra em ambos os lados, direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01. Fotos em anexo! É necessário acionar o provedor Max Wi-Fi para verificar a parte externa da fibra óptica. 04/08/2024 17:30:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 17:22:45 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Audreiny Leal Manager TMG +55 31 9101-9310<br/>Nível escalonamento: Manager<br/>Canal: Telefone<br/>Data e hora: 04/08/2024 07:08<br/>Motivo escalonamento: Ticket sem atualização[code]<br/>Notas:<br/> Ticket sem acionamento do provedor MAX WIFI desde 13:14 .&nbsp;<br><br>Cliente premium BP BUNGE afetado.&nbsp;[/code] B2B - PREMIUM T3682999 - Ricardo Gomes Martins tracking_corporativo 04/08/2024 15:27:58 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 15:27:58 04/08/2024 15:21:11 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800017005 / EVE240800012595 *Equipamento:* PRT-JAO01-NKW01 *ANF:* 34 *Sites Afetados:* 28 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Técnico Renes, 3191314093, informa que foram realizadas as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra em ambos os lados, direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01. Fotos em anexo! É necessário acionar o provedor Max Wi-Fi para verificar a parte externa da fibra óptica. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 14:49:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:48 Realizados as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra no dois lados , direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01 . Fotos em anexo ! Necessário acionar provedor Max wi-fi para verificar parte externa da fibra óptica . 04/08/2024 14:09:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 14:07 Acionado técnico Renes, 31 9131-4093. Previsão de chegada: 15h 04/08/2024 13:54:52 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* EVE240800012934 relacionado EVE240800012595 /TSK240800017005 *Equipamento:* PRT-JAO01-NKW01 *ANF:* 34 *Sites Afetados:* 28 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 14 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Diego N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Solicitamo acionamento e previsão de atendimento. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 13:38:21 - Eduardo Henrique Da Silva E Silva (Anotações de trabalho) FMMT, precisamos de evidências da falha. DGO, cordões, equipamento etc. |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 17:31 | wfm_agent | 31 |  | 04/08/2024 17:30:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800017005 - System - WFM Agent - TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Renes, 3191314093, informa que foram realizadas as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra em ambos os lados, direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01. Fotos em anexo! É necessário acionar o provedor Max Wi-Fi para verificar a parte externa da fibra óptica. 04/08/2024 17:30:09 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000519 - Tramitação autorizada SOM - Flag efetuada pela Tim 04/08/2024 17:22:45 - isoc_fixa (Anotações de trabalho) *Escalonamento* <br/>Contato escalonado: Audreiny Leal Manager TMG +55 31 9101-9310<br/>Nível escalonamento: Manager<br/>Canal: Telefone<br/>Data e hora: 04/08/2024 07:08<br/>Motivo escalonamento: Ticket sem atualização[code]<br/>Notas:<br/> Ticket sem acionamento do provedor MAX WIFI desde 13:14 .&nbsp;<br><br>Cliente premium BP BUNGE afetado.&nbsp;[/code] B2B - PREMIUM T3682999 - Ricardo Gomes Martins tracking_corporativo 04/08/2024 15:27:58 - Marcio Alexandre Macabu Nogueira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Marcio Alexandre Macabu Nogueira - 04-08-2024 15:27:58 04/08/2024 15:21:11 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* TSK240800017005 / EVE240800012595 *Equipamento:* PRT-JAO01-NKW01 *ANF:* 34 *Sites Afetados:* 28 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 1 Hora(s) e 32 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Kelvin Batista N4 - Gerente Parceira Teleperformance ¦ Antonio Carlos N3 - Manager Field D&T *Atualização:* Técnico Renes, 3191314093, informa que foram realizadas as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra em ambos os lados, direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01. Fotos em anexo! É necessário acionar o provedor Max Wi-Fi para verificar a parte externa da fibra óptica. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 14:49:44 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3267515-RENES ALVES MACIEL SOBRINHO - 2024-08-04 14:48 Realizados as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra no dois lados , direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01 . Fotos em anexo ! Necessário acionar provedor Max wi-fi para verificar parte externa da fibra óptica . 04/08/2024 14:09:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA - 2024-08-04 14:07 Acionado técnico Renes, 31 9131-4093. Previsão de chegada: 15h 04/08/2024 13:54:52 - Patricia Marcelina Da Cruz (Anotações de trabalho) *FIELD D&T (REDE ACESSO - MASSIVAS)* *Ticket:* EVE240800012934 relacionado EVE240800012595 /TSK240800017005 *Equipamento:* PRT-JAO01-NKW01 *ANF:* 34 *Sites Afetados:* 28 *Downtime TSK:* 0 Dia(s), 0 Hora(s) e 14 Min. *Grupo acionado:* TLP FMMT TMG *Escalonamento:* Diego N1 - Centralizado Parceira Teleperformance *Atualização:* Solicitamo acionamento e previsão de atendimento. tracking_acesso_massivas dt_8051801 portal_4field 04/08/2024 13:38:21 - Eduardo Henrique Da Silva E Silva (Anotações de trabalho) FMMT, precisamos de evidências da falha. DGO, cordões, equipamento etc. |  |  | TSK240800017005 - System - WFM Agent - TLP-T3686689-JOAO VITOR DE FARIA BATISTA Nome da Operadora/Parceira:TIM A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? . Motivo da visita técnica: . Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Técnico Renes, 3191314093, informa que foram realizadas as medições em ULA-MAS01 no DGO da MAX WI-FI e não está chegando potência na fibra em ambos os lados, direção PRT-JAO01-NKI01AG e MAM-ROD01-NKW01. Fotos em anexo! É necessário acionar o provedor Max Wi-Fi para verificar a parte externa da fibra óptica. | 0 |  | Não | Eduardo Henrique Da Silva E Silva | Normal |  | Ausência de Sinal |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 12 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO_TLP_(TMG_3) |  |  | '-19.301972 | '-48.9195 | 31998286948 |  | LOS | FALSE | FALSE |  | 32
TSK240800017013 | EVE240800013638 | 2024-08-04 13:40 | 2024-08-04 15:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009740 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:31 |  | TRUE |  | 4G-GJEN01 |  | 4G-GJEN01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:33 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | CENTRALIZADO_FMMT_TNO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | CENTRALIZADO FMT |  |  | '-23.97902778 | '-46.22405556 |  |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017020 | EVE240800012910 | 2024-08-04 13:40 | 2024-08-04 13:42 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNO | ISOC SUPORTE ACESSO | 30009742 |  |  |  | 03:28:15 AL M Service Unavailable NbIotCell=4G-MACOJ6-18-IC (This is a secondary alarm, use alarm correlation information in Additional Information to find primary alarm.) 2024-08-04 03:28:15 AL M Service Unavailable |  |  | TRUE |  | 4G-MACOJ6 |  | 4G-MACOJ6 |  | FALSE | 04/08/2024 13:40:40 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Necessária verificação do sistema de rf r rrus e conexões RRu's 1/3/5 41 ¦ SE=1 AG=1 SE=2 AG=2 SE=3 AG=3 +----------+ FDD=4G-URUR18-07-A NIOT=4G-URUR18-07-IA FDD=4G-URUR18-07-B NIOT=4G-URUR18-07-IB FDD=4G-URUR18-07-C NIOT=4G-URUR18-07-IC ===================================================================================================================================== ID RiL Type Res MO1-MO2 BOARD1-BOARD2 AlmIDs Cells (States) Issue (Failed checks) ===================================================================================================================================== 1 33 O257 OK 1(A) AIR-33(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MA (1) Passed 2 35 O257 OK 1(B) AIR-35(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MB (1) Passed 3 37 O257 NOK 1(C) AIR-37(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MC (1) Fiber Loss UL (UlLoss-DlLoss=6.16) 4 43 O98 OK 1(D) RRU-43(D1) RANP6651 RRU2217B7 FDD=4G-URUR18-26-B FDD=4G-URUR18-26-J (1,1) Passed 5 41 O98 OKW 1(G) RRU-41(D1) RANP6651 RRU2217B7 1 FDD=4G-URUR18-26-A FDD=4G-URUR18-26-I (D,D) Conditionally Passed (Non-CPRI active alarm) 6 1 O98 OKW 1(H) RRU-1(D1) RANP6651 RRU2219B28 2 FDD=4G-URUR18-07-A NIOT=4G-URUR18-07-IA (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 7 45 O98 OK RRU-43(D2) RRU-45(D1) RRU2217B7 RRU2212B7 FDD=4G-URUR18-26-C FDD=4G-URUR18-26-K (1,1) Passed 8 3 O98 OKW RRU-1(D2) RRU-3(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 2,3 FDD=4G-URUR18-07-B NIOT=4G-URUR18-07-IB (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 9 5 O98 OKW RRU-3(D2) RRU-5(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 3,4 FDD=4G-URUR18-07-C NIOT=4G-URUR18-07-IC (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== AlmID IDs RiLs Status Alarm ===================================================================================================================================== 1 5 41 A Current Too High - FieldReplaceableUnit=RRU-41,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:14->41,42) 2 6,8 1,3 T 79x 13m27s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-1 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142008","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 3 8,9 3,5 T 53x 24m37s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-3 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142009","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 4 9 5 T 77x 13m25s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-5 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142048","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== IDs RiLs Issue and Recommended Actions. ===================================================================================================================================== 3 37 Fiber Issue - Near End Reports Excessive Optical Power Loss. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Troubleshoot to determine where optical power is being lost or Bit Errors are detected. Start at the port fiber connection reporting the loss and work back to the transmitter on the other end. (i.e. dirty, damaged or bent fiber, improperly mated connection) 2) Refer to and follow Ericsson CPI "Handling SFP Modules and Optical Cables" for proper handling, Cleaning, inspection and testing of fiber and optical interfaces. Note: Always check for any AlmID information and troubleshoot alarm(s) accordingly. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 13:42 | F8060172 | 7 |  | 04/08/2024 13:40:40 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Necessária verificação do sistema de rf r rrus e conexões RRu's 1/3/5 41 ¦ SE=1 AG=1 SE=2 AG=2 SE=3 AG=3 +----------+ FDD=4G-URUR18-07-A NIOT=4G-URUR18-07-IA FDD=4G-URUR18-07-B NIOT=4G-URUR18-07-IB FDD=4G-URUR18-07-C NIOT=4G-URUR18-07-IC ===================================================================================================================================== ID RiL Type Res MO1-MO2 BOARD1-BOARD2 AlmIDs Cells (States) Issue (Failed checks) ===================================================================================================================================== 1 33 O257 OK 1(A) AIR-33(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MA (1) Passed 2 35 O257 OK 1(B) AIR-35(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MB (1) Passed 3 37 O257 NOK 1(C) AIR-37(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MC (1) Fiber Loss UL (UlLoss-DlLoss=6.16) 4 43 O98 OK 1(D) RRU-43(D1) RANP6651 RRU2217B7 FDD=4G-URUR18-26-B FDD=4G-URUR18-26-J (1,1) Passed 5 41 O98 OKW 1(G) RRU-41(D1) RANP6651 RRU2217B7 1 FDD=4G-URUR18-26-A FDD=4G-URUR18-26-I (D,D) Conditionally Passed (Non-CPRI active alarm) 6 1 O98 OKW 1(H) RRU-1(D1) RANP6651 RRU2219B28 2 FDD=4G-URUR18-07-A NIOT=4G-URUR18-07-IA (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 7 45 O98 OK RRU-43(D2) RRU-45(D1) RRU2217B7 RRU2212B7 FDD=4G-URUR18-26-C FDD=4G-URUR18-26-K (1,1) Passed 8 3 O98 OKW RRU-1(D2) RRU-3(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 2,3 FDD=4G-URUR18-07-B NIOT=4G-URUR18-07-IB (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 9 5 O98 OKW RRU-3(D2) RRU-5(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 3,4 FDD=4G-URUR18-07-C NIOT=4G-URUR18-07-IC (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== AlmID IDs RiLs Status Alarm ===================================================================================================================================== 1 5 41 A Current Too High - FieldReplaceableUnit=RRU-41,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:14->41,42) 2 6,8 1,3 T 79x 13m27s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-1 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142008","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 3 8,9 3,5 T 53x 24m37s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-3 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142009","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 4 9 5 T 77x 13m25s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-5 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142048","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== IDs RiLs Issue and Recommended Actions. ===================================================================================================================================== 3 37 Fiber Issue - Near End Reports Excessive Optical Power Loss. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Troubleshoot to determine where optical power is being lost or Bit Errors are detected. Start at the port fiber connection reporting the loss and work back to the transmitter on the other end. (i.e. dirty, damaged or bent fiber, improperly mated connection) 2) Refer to and follow Ericsson CPI "Handling SFP Modules and Optical Cables" for proper handling, Cleaning, inspection and testing of fiber and optical interfaces. Note: Always check for any AlmID information and troubleshoot alarm(s) accordingly. |  |  |  | 0 |  | Não | Willian De Araujo Torres | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TNO_FMMT |  |  |  |  | Chamado Improcedente |  | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Cancelado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  |  |  |  | '-5.81 | '-61.29905556 |  |  | LTE ENODEB PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017022 | EVE240800013640 | 2024-08-04 13:40 | [5 empty] | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009741 | [6 empty] | TRUE |  | DQX-DQCX28-THWP01 |  | DQX-DQCX28-THWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:39 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-BXB_ZOE |  |  | '-22.646583 | '-43.281528 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017030 | EVE240800013522 | 2024-08-04 13:41 | [5 empty] | CAMPO FMMT TCO | ISOC MONITORACAO CORE MOVEL | 30010535 |  |  |  |  | 2024-08-04 23:22 |  | TRUE |  | KPVO02 |  | KPVO02 |  | FALSE | 04/08/2024 21:06:58 - Rodrigo Alves Da Silva. (Anotações de trabalho) Falha persiste: 2024-08-04 12:35:36 M Fan HW Fault Subrack=MSE2,Fan=MSE2-Upper_Fan (cooling_fan_failure) 04/08/2024 20:22:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:21 No site 04/08/2024 20:22:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013522&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:90,&quot;alarms&quot;:{&quot;KPVO02&quot;:{&quot;Fan HW Fault&quot;:1}}}} 04/08/2024 19:48:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:47 No site 04/08/2024 19:47:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:46 No site 04/08/2024 18:45:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:44 Site normalizado fans operacional conforme foto anexada nessa TSK 04/08/2024 18:02:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 15:56 Acionamento – 2ACNT- Diego / 69 9932-3709 Em deslocamento para site , previsão as 16H45 horário local 04/08/2024 13:41:12 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Senhores poderiam por gentileza realizar reset fisico Conforme print abaixo , estamos com falha de FAN, foi realizado reset logico, porem falha na FAN persistiu, entrar em contato com DSOC CORE MÓVEL para validar. 2024-08-04 12:35:36 M Fan HW Fault Subrack=MSE2,Fan=MSE2-Upper_Fan (cooling_fan_failure). |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 10:18 | wfm_agent | 27 |  | 04/08/2024 21:06:58 - Rodrigo Alves Da Silva. (Anotações de trabalho) Falha persiste: 2024-08-04 12:35:36 M Fan HW Fault Subrack=MSE2,Fan=MSE2-Upper_Fan (cooling_fan_failure) 04/08/2024 20:22:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:21 No site 04/08/2024 20:22:46 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 19:21 VALIDAÇÃO DE FECHAMENTO {&quot;event&quot;:&quot;EVE240800013522&quot;,&quot;canCloseEvent&quot;:false,&quot;automaticApi&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;error&quot;,&quot;errorType&quot;:&quot;Precondition Failed&quot;,&quot;errorMessage&quot;:&quot;Nenhuma regra de validação corresponde ao alarme.&quot;},&quot;tryMethod&quot;:{&quot;status&quot;:&quot;success&quot;,&quot;retentionPeriod&quot;:90,&quot;alarms&quot;:{&quot;KPVO02&quot;:{&quot;Fan HW Fault&quot;:1}}}} 04/08/2024 19:48:39 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:47 No site 04/08/2024 19:47:45 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 18:46 No site 04/08/2024 18:45:48 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 17:44 Site normalizado fans operacional conforme foto anexada nessa TSK 04/08/2024 18:02:06 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3676924-GUSTAVO KEINE ISAIAS - 2024-08-04 15:56 Acionamento – 2ACNT- Diego / 69 9932-3709 Em deslocamento para site , previsão as 16H45 horário local 04/08/2024 13:41:12 - Edilson Mendes Da Silva (Anotações de trabalho) Senhores poderiam por gentileza realizar reset fisico Conforme print abaixo , estamos com falha de FAN, foi realizado reset logico, porem falha na FAN persistiu, entrar em contato com DSOC CORE MÓVEL para validar. 2024-08-04 12:35:36 M Fan HW Fault Subrack=MSE2,Fan=MSE2-Upper_Fan (cooling_fan_failure). |  |  |  | 0 |  | Não | Edilson Mendes Da Silva | Normal |  | Hardware |  | T3625168 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3625168-DIEGO RUAN SOUZA DA ROCHA |  |  | '-8.739036 | '-63.887078 | 69999323709 |  | Fan HW Fault | FALSE | FALSE |  | 33
TSK240800017031 | EVE240800013583 | 2024-08-04 13:41 | 2024-08-04 15:58 |  |  |  |  | CAMPO FMO TRJ 2 | CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 | 30009744 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:57 |  | TRUE |  | RJRJO_MSAN0433 |  | RJRJO_MSAN0433 | RJRJO_MSAN0433 | FALSE | 04/08/2024 15:56:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 15:54 Anel normalizado TSK/TSK240800017031 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL:MARACANA-1 CABO: *ID DO CABO: - CAUSA N1: CORDAO CAUSA N2: CORDÃO ÓPTICO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REALIZADO O LIMPEZA CONECXOES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE BARBOSA 04/08/2024 15:49:09 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencias abaixo 04/08/2024 15:45:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 15:43 15:40 EQUIPE REALZIOU A TROCA DA CONECXAO QUE ESTAVA DIVERGENTE SC/AP COM SC PC VERIFICADO PORTA ALINHADA NO AGREGADOR VIA TAIS O AGREGADOR ESTA OK , ESTAMOS VERIFICANDO O LADO DA OLT COM O NOC IHS Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-LPD01-04. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/1/5 conectado à RJRJO_MSAN0433 (36700160) TX: 1.83 dbm RX: -20.31 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/1/5): TX: entre -1 e 4 dbm RX: entre -24.948 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 14:47:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 14:46 14:00 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA LPD 14:40 EQUIPE REALIZOU TESTES APÓS LIMPEZA NAS CONEXÕE FOI VERIFICADO EQUIPAMENTO ALINHADO, VERIFICADO QUE A ROTA TEM 12 KM E SFP DE 10 KM , FICANDO INCOMPATÍVEL COM A ROTA 04/08/2024 13:41:56 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA = ISOLAMENTO PONTA A NE:RJRJO_MSAN0433 ARMÁRIO:RJPCB001M PORTA: ENDEREÇO:RUA SANTA AMELIA RIO DE JANEIRO PRACA DA BANDEIRA 20260030 RJ 22 - --------------- PONTA B NE:RMAGRJO-LPD01-04 ARMÁRIO:SITE PORTA:6/1/5 ENDEREÇO: ANEL MARACANA-1 TSK240800016980 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 13:33:55 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) TICKET: TT_00490859/2024 / SA-2282649 Técnico - Nome/TEL: FRANCISCO ALEX/21973166274 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: DGO 01 carreira 05 posição 08 Fibras Prioritárias: DGO 01 carreira 02 posição 01 CONCLUSÕES DOS TESTES Ponta B Técnico FRANCISCO ALEX realizou medições: RMAGRJO-LPD01-04 6/1/5 Tx: 00.93 Rx:-19.73 Favor encaminhar para FMO. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:58 | system | 23 |  | 04/08/2024 15:56:21 - WFM Agent (Anotações de trabalho) LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - 2024-08-04 15:54 Anel normalizado TSK/TSK240800017031 TSK ASSOCIADA: NA Ticket Válido: (x)SIM ()NÃO Chamado tratado por FMMT anterior a FMO: ()SIM (x)NÃO Rede cadastrada ou com divergência: ()SIM (x)NÃO REGIÃO DA OCORRÊNCIA: TRJ2 ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: BAIRRO/CIDADE/ESTADO: ANEL:MARACANA-1 CABO: *ID DO CABO: - CAUSA N1: CORDAO CAUSA N2: CORDÃO ÓPTICO AÇÃO DE RECUPERAÇÃO: REALIZADO O LIMPEZA CONECXOES ACIONAMENTO/FALHA EM REDE DE OUTRA OPERADORA: ( )SIM (X) NÃO *QUAL OPERADORA: GASTO DE MATERIAL: - CERTIFICADO COM NOC: EQUIPE TLP CLASSE F: LUIS SERGIO MONITOR RESP. FECHAMENTO: JOSE BARBOSA 04/08/2024 15:49:09 - Emerson Alves De Oliveira (Anotações de trabalho) Normalizado conforme evidencias abaixo 04/08/2024 15:45:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 15:43 15:40 EQUIPE REALZIOU A TROCA DA CONECXAO QUE ESTAVA DIVERGENTE SC/AP COM SC PC VERIFICADO PORTA ALINHADA NO AGREGADOR VIA TAIS O AGREGADOR ESTA OK , ESTAMOS VERIFICANDO O LADO DA OLT COM O NOC IHS Terminei a análise de potência no elemento RMAGRJO-LPD01-04. Seguem os resultados: Status do Uplink: UP/UP Interface local 6/1/5 conectado à RJRJO_MSAN0433 (36700160) TX: 1.83 dbm RX: -20.31 dbm Referência (1550nm¦80km) para (6/1/5): TX: entre -1 e 4 dbm RX: entre -24.948 e -7 dbm Os níveis estão dentro dos padrões. 04/08/2024 14:47:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3328444-JOSE BARBOSA SANTOS - 2024-08-04 14:46 14:00 EQUIPE EM DESLOCAMENTO PARA LPD 14:40 EQUIPE REALIZOU TESTES APÓS LIMPEZA NAS CONEXÕE FOI VERIFICADO EQUIPAMENTO ALINHADO, VERIFICADO QUE A ROTA TEM 12 KM E SFP DE 10 KM , FICANDO INCOMPATÍVEL COM A ROTA 04/08/2024 13:41:56 - Bruno Soares Dos Santos (Anotações de trabalho) FALHA PRIMÁRIA = ISOLAMENTO PONTA A NE:RJRJO_MSAN0433 ARMÁRIO:RJPCB001M PORTA: ENDEREÇO:RUA SANTA AMELIA RIO DE JANEIRO PRACA DA BANDEIRA 20260030 RJ 22 - --------------- PONTA B NE:RMAGRJO-LPD01-04 ARMÁRIO:SITE PORTA:6/1/5 ENDEREÇO: ANEL MARACANA-1 TSK240800016980 - CAMPO FMO TRIAGEM TRJ 1 - Matricula: 3692797 - 04/08/2024 13:33:55 - Fabio Esteves Da Silva (Anotações de trabalho) TICKET: TT_00490859/2024 / SA-2282649 Técnico - Nome/TEL: FRANCISCO ALEX/21973166274 Localidade: RJ Rota Completa do Cabo: SITE Número do Cabo: DGO:01 Capacidade do cabo: Fibras envolvidas: DGO 01 carreira 05 posição 08 Fibras Prioritárias: DGO 01 carreira 02 posição 01 CONCLUSÕES DOS TESTES Ponta B Técnico FRANCISCO ALEX realizou medições: RMAGRJO-LPD01-04 6/1/5 Tx: 00.93 Rx:-19.73 Favor encaminhar para FMO. |  |  |  | 0 |  | Não | Bruno Soares Dos Santos | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | TRJ2_FMO | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TRJ2_FMO |  |  | '-22.914694 | '-43.210889 |  |  | ISOLAMENTO - TT_00490859/2024 | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800017033 | EVE240800013655 | 2024-08-04 13:42 | 2024-08-05 00:10 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009746 | [6 empty] | TRUE |  | CCCC07 |  | CCCC07 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 00:10 | system | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | T3489443 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 3 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3489443-PEDRO GOMES MAIA JUNIOR |  |  | '-3.798083 | '-38.643917 | 85999400283 |  | TEMPERATURA ALTA | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017035 | EVE240800013552 | 2024-08-04 13:42 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSL | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009748 | [6 empty] | TRUE |  | SR-SFMO01 |  | SR-SFMO01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:13 | wfm_agent | 6 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Hardware |  | T3381939 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 29 |  | FALSE | MÉDIA |  | CFC-T3381939-VILMAR ISAIAS JUNGLES |  |  | '-26.245672 | '-48.637535 | 41997480457 |  | RF UNIT PROBLEM | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017041 | EVE240800013664 | 2024-08-04 13:44 | 2024-08-05 01:12 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009755 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:08 |  | TRUE |  | RJO-BN252-HWP01 |  | RJO-BN252-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:00 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.934742 | '-43.18725 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017042 | EVE240800012658 | 2024-08-04 13:44 | [5 empty] | CAMPO FMMT TSP | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009756 | [6 empty] | TRUE |  | SP2548 |  | SP2548 |  | FALSE | 04/08/2024 14:23:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:22 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SP2548 Status: Operacional e trafegando Alarmes: DETECÇÃO DE FUMAÇA, TEMPERATURA ALTA, FUSIVEL INTERROMPIDO, FALHA DE RETIFICADOR, BATERIA EM DESCARGA, FALHA DE AC, PORTA ABERTA e DISJ_GERAL ABERTO Anexado: Log |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 07:28 | wfm_agent | 8 |  | 04/08/2024 14:23:58 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703901-WALLACE JHONY BEZERRA SANTOS - 2024-08-04 14:22 #TRIAGEM TEL Analisado pelo Suporte TEL. Elemento: SP2548 Status: Operacional e trafegando Alarmes: DETECÇÃO DE FUMAÇA, TEMPERATURA ALTA, FUSIVEL INTERROMPIDO, FALHA DE RETIFICADOR, BATERIA EM DESCARGA, FALHA DE AC, PORTA ABERTA e DISJ_GERAL ABERTO Anexado: Log |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Energia |  | T3405786 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3405786-ANDRE PEREIRA |  |  | '-23.700556 | '-46.642611 | 11948080355 |  | FALHA DE ENERGIA | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800017043 | EVE240800013666 | 2024-08-04 13:45 | 2024-08-04 15:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TSP | ISOC SERVICOS FIXO PREMIUM CLASS | 30009757 |  |  |  |  | 2024-08-04 18:19 |  | TRUE |  | NLIICI92 |  | NLIICI92 |  | FALSE | 04/08/2024 15:19:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:18 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPIGA_0026 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 13:53:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES - 2024-08-04 13:52 Site localiza-se dentro da fazenda citrosuco, onde acesso somente horário comercial e dia de semana. Mesmo trata-se de energia solar. |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 15:21 | system | 10 |  | 04/08/2024 15:19:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3703902-RODRIGO DE LIMA SILVA - 2024-08-04 15:18 Encerramento – 2SENCR - Analisado pelo Suporte TEL. SPIGA_0026 - Após testes massivos, END ID ok e sem alarmes 04/08/2024 13:53:27 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES RODRIGUES - 2024-08-04 13:52 Site localiza-se dentro da fazenda citrosuco, onde acesso somente horário comercial e dia de semana. Mesmo trata-se de energia solar. |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3599673 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3599673-VICTOR BOMFIM MAGALHAES ROD |  |  | '-23.64045 | '-48.159889 | 15981004993 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017046 | EVE240800012911 | 2024-08-04 13:46 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNO | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009759 |  | Ausência de sinal TX alugada |  |  |  |  | TRUE |  | MA3203 |  | MA3203 |  | TRUE | 04/08/2024 16:33:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800017046 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIm A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA? CA1598960 * Data e hora de entrada no site:15:40 * Data e hora de saída do site:16:20 * Quais foram os testes realizados? Teste com powermeeter, Los na F.O medido no dgo vindo da rua. * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? WIKI TELECOM * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MA3202,4G-AARIJ2,NLAARI03,4G-VMIMJ3,MA3203 * Qual a falha identificada? LOS NO DGO * Nome e telefone do técnico:98 8248-0126 Rodrigo Lopes Neves 04/08/2024 16:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000569 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNO 04/08/2024 16:19:58 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 16:19:58 04/08/2024 16:18:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 16:17 Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA? CA1598960 * Data e hora de entrada no site:15:40 * Data e hora de saída do site:16:20 * Quais foram os testes realizados? Teste com powermeeter, Los na F.O medido no dgo vindo da rua. * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? WIKI TELECOM * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MA3202,4G-AARIJ2,NLAARI03,4G-VMIMJ3,MA3203 * Qual a falha identificada? LOS NO DGO * Nome e telefone do técnico:98 8248-0126 Rodrigo Lopes Neves 04/08/2024 16:15:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:13 Evidências em anexo 04/08/2024 16:13:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:11 Falha provedor wiki 04/08/2024 15:51:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 15:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. MA3203-Site encontra-se fora, com 100% de perda dos pacotes 4G-VMIMJ3 -fora sem gerencia 04/08/2024 14:44:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:43 Acionamento – 2ACNT - rodrigo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 14:27:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:26 Deslocamento para o site, previsão 17:30 |  |  | Tramitação | TRUE | 2024-08-04 16:33 | wfm_agent | 28 |  | 04/08/2024 16:33:11 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800017046 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIm A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA? CA1598960 * Data e hora de entrada no site:15:40 * Data e hora de saída do site:16:20 * Quais foram os testes realizados? Teste com powermeeter, Los na F.O medido no dgo vindo da rua. * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? WIKI TELECOM * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MA3202,4G-AARIJ2,NLAARI03,4G-VMIMJ3,MA3203 * Qual a falha identificada? LOS NO DGO * Nome e telefone do técnico:98 8248-0126 Rodrigo Lopes Neves 04/08/2024 16:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) FNP1000569 - Ausência de sinal TX alugada - Flag de Contato ISOC BA TNO 04/08/2024 16:19:58 - Ester Iazzette De Oliveira (Anotações de trabalho) A Flag Validação de Contato foi marcada por Ester Iazzette De Oliveira - 04-08-2024 16:19:58 04/08/2024 16:18:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 16:17 Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA? CA1598960 * Data e hora de entrada no site:15:40 * Data e hora de saída do site:16:20 * Quais foram os testes realizados? Teste com powermeeter, Los na F.O medido no dgo vindo da rua. * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? WIKI TELECOM * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MA3202,4G-AARIJ2,NLAARI03,4G-VMIMJ3,MA3203 * Qual a falha identificada? LOS NO DGO * Nome e telefone do técnico:98 8248-0126 Rodrigo Lopes Neves 04/08/2024 16:15:03 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:13 Evidências em anexo 04/08/2024 16:13:08 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 16:11 Falha provedor wiki 04/08/2024 15:51:33 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3679744-GILVANETE DA SILVA BATISTA - 2024-08-04 15:50 Atendimento – 2SATLZ - Analisado pelo Suporte TEL. MA3203-Site encontra-se fora, com 100% de perda dos pacotes 4G-VMIMJ3 -fora sem gerencia 04/08/2024 14:44:29 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA - 2024-08-04 14:43 Acionamento – 2ACNT - rodrigo O mesmo ciente da prioridade e prazo SLA da TSK. 04/08/2024 14:27:59 - WFM Agent (Anotações de trabalho) App Super APP TAIS - 2024-08-04 14:26 Deslocamento para o site, previsão 17:30 |  |  | TSK240800017046 - System - WFM Agent - TEL-T3678600-LETTICIA FERREIRA SILVA Nome da Operadora/Parceira:TIm A atividade vai ocasionar a indisponibilidade do circuito?:Não A falha ocorre na rota principal ou de proteção? - Motivo da visita técnica: - Tramitação ou Suspensão: Tramitação Motivo da tramitação:Houve teste presencial no site? (X) Sim ( )Não * Qual o número da CA? CA1598960 * Data e hora de entrada no site:15:40 * Data e hora de saída do site:16:20 * Quais foram os testes realizados? Teste com powermeeter, Los na F.O medido no dgo vindo da rua. * Caso exista identificação, qual o nome do provedor? WIKI TELECOM * Caso exista identificação, qual a designação do circuito afetado? MA3202,4G-AARIJ2,NLAARI03,4G-VMIMJ3,MA3203 * Qual a falha identificada? LOS NO DGO * Nome e telefone do técnico:98 8248-0126 Rodrigo Lopes Neves | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | T3677051 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Concluído |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TEL-T3677051-RODRIGO LOPES NEVES |  |  | '-3.459444 | '-44.868139 | 9882480126 |  | UMTS NODEB DOWN | FALSE | FALSE |  | 0
TSK240800017054 | EVE240800013542 | 2024-08-04 13:47 | 2024-08-05 04:33 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TMG | ISOC SUPORTE ACESSO | 30009763 | [6 empty] | TRUE |  | 4G-URUR18 |  | 4G-URUR18 |  | FALSE | 05/08/2024 04:33:11 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 05/08/2024 04:33:10 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual o subsegmento da falha?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Onde está o problema?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a causa da falha no elemento?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO O que foi feito para resolver?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO 05/08/2024 04:32:58 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 13:47:46 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Necessária verificação do sistema de rf e conexões : RRU's 37-41-1-3-5 ===================================================================================================================================== ID RiL Type Res MO1-MO2 BOARD1-BOARD2 AlmIDs Cells (States) Issue (Failed checks) ===================================================================================================================================== 1 33 O257 OK 1(A) AIR-33(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MA (1) Passed 2 35 O257 OK 1(B) AIR-35(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MB (1) Passed 3 37 O257 NOK 1(C) AIR-37(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MC (1) Fiber Loss UL (UlLoss-DlLoss=6.16) 4 43 O98 OK 1(D) RRU-43(D1) RANP6651 RRU2217B7 FDD=4G-URUR18-26-B FDD=4G-URUR18-26-J (1,1) Passed 5 41 O98 OKW 1(G) RRU-41(D1) RANP6651 RRU2217B7 1 FDD=4G-URUR18-26-A FDD=4G-URUR18-26-I (D,D) Conditionally Passed (Non-CPRI active alarm) 6 1 O98 OKW 1(H) RRU-1(D1) RANP6651 RRU2219B28 2 FDD=4G-URUR18-07-A NIOT=4G-URUR18-07-IA (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 7 45 O98 OK RRU-43(D2) RRU-45(D1) RRU2217B7 RRU2212B7 FDD=4G-URUR18-26-C FDD=4G-URUR18-26-K (1,1) Passed 8 3 O98 OKW RRU-1(D2) RRU-3(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 2,3 FDD=4G-URUR18-07-B NIOT=4G-URUR18-07-IB (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 9 5 O98 OKW RRU-3(D2) RRU-5(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 3,4 FDD=4G-URUR18-07-C NIOT=4G-URUR18-07-IC (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== AlmID IDs RiLs Status Alarm ===================================================================================================================================== 1 5 41 A Current Too High - FieldReplaceableUnit=RRU-41,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:14->41,42) 2 6,8 1,3 T 79x 13m27s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-1 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142008","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 3 8,9 3,5 T 53x 24m37s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-3 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142009","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 4 9 5 T 77x 13m25s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-5 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142048","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== IDs RiLs Issue and Recommended Actions. ===================================================================================================================================== 3 37 Fiber Issue - Near End Reports Excessive Optical Power Loss. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Troubleshoot to determine where optical power is being lost or Bit Errors are detected. Start at the port fiber connection reporting the loss and work back to the transmitter on the other end. (i.e. dirty, damaged or bent fiber, improperly mated connection) 2) Refer to and follow Ericsson CPI "Handling SFP Modules and Optical Cables" for proper handling, Cleaning, inspection and testing of fiber and optical interfaces. Note: Always check for any AlmID information and troubleshoot alarm(s) accordingly. ************************************************************************************************************************************* |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 04:33 | system | 10 |  | 05/08/2024 04:33:11 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 05/08/2024 04:33:10 - System (Anotações de trabalho) Nota de fechamento: Qual segmento de rede afetado?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual o subsegmento da falha?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Onde está o problema?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a falha do elemento?:ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO Qual foi a causa da falha no elemento?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO O que foi feito para resolver?: ENCERRADO POR AUTOMAÇÃO 05/08/2024 04:32:58 - System (Anotações de trabalho) Utilizada a parametrização para o Critério ID Reincidente: PARAM0001015. 04/08/2024 13:47:46 - Willian De Araujo Torres (Anotações de trabalho) Necessária verificação do sistema de rf e conexões : RRU's 37-41-1-3-5 ===================================================================================================================================== ID RiL Type Res MO1-MO2 BOARD1-BOARD2 AlmIDs Cells (States) Issue (Failed checks) ===================================================================================================================================== 1 33 O257 OK 1(A) AIR-33(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MA (1) Passed 2 35 O257 OK 1(B) AIR-35(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MB (1) Passed 3 37 O257 NOK 1(C) AIR-37(D1) RANP6651 AIR6419B78A NRC=5G-URUR18-35-MC (1) Fiber Loss UL (UlLoss-DlLoss=6.16) 4 43 O98 OK 1(D) RRU-43(D1) RANP6651 RRU2217B7 FDD=4G-URUR18-26-B FDD=4G-URUR18-26-J (1,1) Passed 5 41 O98 OKW 1(G) RRU-41(D1) RANP6651 RRU2217B7 1 FDD=4G-URUR18-26-A FDD=4G-URUR18-26-I (D,D) Conditionally Passed (Non-CPRI active alarm) 6 1 O98 OKW 1(H) RRU-1(D1) RANP6651 RRU2219B28 2 FDD=4G-URUR18-07-A NIOT=4G-URUR18-07-IA (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 7 45 O98 OK RRU-43(D2) RRU-45(D1) RRU2217B7 RRU2212B7 FDD=4G-URUR18-26-C FDD=4G-URUR18-26-K (1,1) Passed 8 3 O98 OKW RRU-1(D2) RRU-3(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 2,3 FDD=4G-URUR18-07-B NIOT=4G-URUR18-07-IB (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) 9 5 O98 OKW RRU-3(D2) RRU-5(D1) RRU2219B28 RRU2219B28 3,4 FDD=4G-URUR18-07-C NIOT=4G-URUR18-07-IC (1,1) Conditionally Passed (Recently toggled alarm) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== AlmID IDs RiLs Status Alarm ===================================================================================================================================== 1 5 41 A Current Too High - FieldReplaceableUnit=RRU-41,RfPort=A (Connected devices demand too much. AI: P:14->41,42) 2 6,8 1,3 T 79x 13m27s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-1 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142008","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 3 8,9 3,5 T 53x 24m37s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-3 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142009","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) 4 9 5 T 77x 13m25s Input Power Failure - FieldReplaceableUnit=RRU-5 (Input voltage outside unit operating range. AI: UI=[{"PN":"Radio 2219 B28","SN":"CA74142048","PNR":"KRC 161 671/1","PR":"R1B"}]) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ===================================================================================================================================== IDs RiLs Issue and Recommended Actions. ===================================================================================================================================== 3 37 Fiber Issue - Near End Reports Excessive Optical Power Loss. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Troubleshoot to determine where optical power is being lost or Bit Errors are detected. Start at the port fiber connection reporting the loss and work back to the transmitter on the other end. (i.e. dirty, damaged or bent fiber, improperly mated connection) 2) Refer to and follow Ericsson CPI "Handling SFP Modules and Optical Cables" for proper handling, Cleaning, inspection and testing of fiber and optical interfaces. Note: Always check for any AlmID information and troubleshoot alarm(s) accordingly. ************************************************************************************************************************************* |  |  |  | 0 |  | Não | Willian De Araujo Torres | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | TLE-MG-ULA01-ULA01 | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | TRUE | ALTA |  | TLE-MG-ULA01-ULA01 |  |  | '-18.932167 | '-48.313972 |  |  | LTE CELL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017061 | EVE240800012600 | 2024-08-04 13:49 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30010672 | [5 empty] | 2024-08-05 18:33 | TRUE |  | NLSASS30 |  | NLSASS30 |  | FALSE | 05/08/2024 09:43:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3491012-MACSON SILVA FREITAS - 2024-08-05 09:41 atualização tecn MACSON SILVA FREITAS, 71 9246-1572 tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 11:30 TECNICO NO LOCAL FOI INFORMADO PELO RESPONSÁVEL DO LOCAL QUE O ACESSO ESTA BLOQUEADO POR PEDENCJA COM A DETENTORA NÃO FOI LIBERADO FOTO COMO EVIDÊNCIA EM ANEXOS 05/08/2024 09:39:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 09:38 atualização tecn MACSON SILVA FREITAS, 71 9246-1572 tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 11:30 04/08/2024 22:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800017061 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 18:24:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3491012-MACSON SILVA FREITAS - 2024-08-04 18:23 4G-SASS30 TECNICO NO LOCAL FOI INFORMADO PELO O RESPONSÁVEL DO LOCAL O SR PERNAMBUCO O ACESSO ESTA BLOQUEADO POR PEDENCJA COM A DETENTORA NÃO FOI LIBERADO O ACESSO SERA SOLICITADA A SUSPENSÃO DA TSK PARA NOVA TENTATIVA DE ACESSO NO DIA 05/08 AS 8H DA MANHA FOTOS DA EVIDÊNCIA DO TÉCNICO NO LOCAL EM ANEXO |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 09:44 | wfm_agent | 22 |  | 05/08/2024 09:43:37 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3491012-MACSON SILVA FREITAS - 2024-08-05 09:41 atualização tecn MACSON SILVA FREITAS, 71 9246-1572 tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 11:30 TECNICO NO LOCAL FOI INFORMADO PELO RESPONSÁVEL DO LOCAL QUE O ACESSO ESTA BLOQUEADO POR PEDENCJA COM A DETENTORA NÃO FOI LIBERADO FOTO COMO EVIDÊNCIA EM ANEXOS 05/08/2024 09:39:31 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3678480-GIOVANA DELPHINO DOS SANTOS - 2024-08-05 09:38 atualização tecn MACSON SILVA FREITAS, 71 9246-1572 tecn ciente prev:05/08 prox. atual. 11:30 04/08/2024 22:32:51 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TSK240800017061 - System - WFM Agent - App Service Now Produção 04/08/2024 18:24:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3491012-MACSON SILVA FREITAS - 2024-08-04 18:23 4G-SASS30 TECNICO NO LOCAL FOI INFORMADO PELO O RESPONSÁVEL DO LOCAL O SR PERNAMBUCO O ACESSO ESTA BLOQUEADO POR PEDENCJA COM A DETENTORA NÃO FOI LIBERADO O ACESSO SERA SOLICITADA A SUSPENSÃO DA TSK PARA NOVA TENTATIVA DE ACESSO NO DIA 05/08 AS 8H DA MANHA FOTOS DA EVIDÊNCIA DO TÉCNICO NO LOCAL EM ANEXO |  |  | TSK240800017061 - System - WFM Agent - App Service Now Produção | 0 |  | Sim |  | Normal |  | Energia |  | T3491012 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 1 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3491012-MACSON SILVA FREITAS |  |  | '-12.858528 | '-38.417222 | 71992461572 |  | FALHA DE RETIFICADOR | FALSE | FALSE |  | 60
TSK240800017062 | EVE240800013683 | 2024-08-04 13:50 | 2024-08-04 23:56 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009980 |  |  |  |  | 2024-08-05 02:55 |  | TRUE |  | 4G-CPGZ40 |  | 4G-CPGZ40 |  | FALSE | 04/08/2024 16:18:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 16:17 Site operacional e com alarmes minoritários de Cell RX com canal de Interference e Ruído de Potencia Desbalanceada 04/08/2024 15:30:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-CPGZ40 END ID - RJCPS_0169 Summary - LTE ENODEB DOWN 04/08/2024 14:42:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 14:41 Elemento: 4G-CPGZ40 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: RJCPS_0169 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B Elemento: 4G-CPGZ40 Alarme: X2 Interface Fault(Lower-layer link fault) Início do alarme: 04/08/2024 13:26:39 04/08/2024 14:38:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 14:36 EM ACIONAMENTO |  |  |  | TRUE | 2024-08-04 23:56 | system | 26 |  | 04/08/2024 16:18:40 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 16:17 Site operacional e com alarmes minoritários de Cell RX com canal de Interference e Ruído de Potencia Desbalanceada 04/08/2024 15:30:29 - System (Anotações de trabalho) Tentativa 1 – Modo de validação END ID – API Netcool NE ID - 4G-CPGZ40 END ID - RJCPS_0169 Summary - LTE ENODEB DOWN 04/08/2024 14:42:56 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 14:41 Elemento: 4G-CPGZ40 Fabricante: HUAWEI Central: N/A END_ID: RJCPS_0169 ALARMES NETCOOL: (sem alarmes) ALARMES EQUIPAMENTO: Enode-B Elemento: 4G-CPGZ40 Alarme: X2 Interface Fault(Lower-layer link fault) Início do alarme: 04/08/2024 13:26:39 04/08/2024 14:38:00 - WFM Agent (Anotações de trabalho) TLP-T3375674-GENILSON JOAO DA CONCEICAO DUTRA - 2024-08-04 14:36 EM ACIONAMENTO |  |  |  | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Total |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Validar |  | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE | ALTA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-21.888528 | '-41.195 | 2227341927 |  | LTE ENODEB DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017067 | EVE240800013320 | 2024-08-04 13:51 | [5 empty] | CAMPO FMMT TNE 2 | ISOC MONITORACAO ACESSO | 30009773 | [6 empty] | TRUE |  | CLCL04 |  | CLCL04 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 06:31 | wfm_agent | 7 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Indisponibilidade Parcial |  | T3142071 | [6 empty] | TRUE |  |  |  | Não Iniciado |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | ALTA |  | TLP-T3142071-ANTONIO CARLOS FERNANDES DA |  |  | '-7.078056 | '-34.849444 | 83998120324 |  | GSM BTS PARTIAL DOWN | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017068 | EVE240800013685 | 2024-08-04 13:52 | 2024-08-05 01:21 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009774 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:15 |  | TRUE |  | RJO-RJBF20-THWP01 |  | RJO-RJBF20-THWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:09 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 4 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.925361 | '-43.173333 |  |  | Temperatura Acima do Limite ** | TRUE | FALSE |  | 0
TSK240800017069 | EVE240800013688 | 2024-08-04 13:52 | 2024-08-05 01:24 |  |  |  |  | CAMPO FMMT TRJ | ISOC MONITORACAO TRANSPORTE TX | 30009777 |  |  |  |  | 2024-08-05 04:22 |  | TRUE |  | RJO-RJIG54-HWP01 |  | RJO-RJIG54-HWP01 |  | FALSE |  |  |  |  | TRUE | 2024-08-05 02:12 | system | 10 | [5 empty] | 0 |  | Não |  | Normal |  | Climatização |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT | [6 empty] | TRUE |  |  | 1969-12-31 | Concluido |  | FALSE |  | FALSE |  | 0 |  | FALSE | BAIXA |  | OPERADOR_CSM_FMT-RJ_INT_INT |  |  | '-22.790583 | '-43.181056 |  |  | TEMP_OVER | TRUE | FALSE |  | 0